## Инструкция
Оформление отчёта «Замеры» 1. В отчёте «Замеры» вводятся: - положение анцапф РПН - номинальное напряжение на шинах подстанции - показания счётчиков ( активной, реактивной мощностей, силы тока), причём значения P и Q вводятся в строки «Показания счётчиков». Показания должны содержать 2 знака до запятой и, по возможности, до 3-4 знаков после запятой. Остальные величины считаются АВТОМАТИЧЕСКИ. При неправильных значениях в ячейке проверить формулу. 2. В столбце D необходимо указывать вид измерительного прибора. Обычно это счётчик и амперметр. Если счётчик не установлен, в столбец напротив соответствующей строки записывается «нет учёта». Если не установлен амперметр, то напротив соответствующей строки записывается «расчёт» и строка рассчитывается по формуле Если счётчик неисправен, в столбце делается соответствующая заметка. 3. Если в какой-либо час нагрузка равна 0, а в следующем часе она присутствует, значение необходимо равномерно разделить между этими часами. Пример: 14.00 – 0 кВт 14.00 – 100 кВт 15.00 – 200 кВт 15.00 – 100 кВт Там, где нужно вместо 0 вписать среднюю нагрузку, в ячейку вместо формулы записывается значение. 4. Все значения tg φ, P%, Q% должны отображаться с двумя цифрами после запятой. 5. Желательно следить за небалансом мощности 6-110 кВ. В идеальном случае он не должен превышать 3-5 %. При большом небалансе проверить правильность формул и коэффициентов. 6. В строках «Загрузка подстанции» необходимо указывать красным цветом: - в зимний период – максимальную загрузку ПС - в летний период – минимальную загрузку ПС 7. В случае переименования ячейки, изменения её состояния, следует указать об этом в примечании под таблицей подстанции. 8. Проверить правильность коэффициентов ТТ и ТН в предложенной форме. 9. В случае если трансформатор отключен или находиться на холостом ходу, то необходимо указать об этом в столбце В. 10. В случае если фидер отключен или в резерве, то необходимо указать об этом в столбце В. 11. Показания снимать ежечасно!!! 12. Снимать напряжение на 0 часов (на начало замеров). 13. Показания по приборам учёта НЕ СКРЫВАТЬ. 14. По возможности не использовать ТИ. 15. Использовать присланные вместе с приказом формы. 16. Не забывайте вносить положения РПН и ПБВ. 17. Если у амперметра большая шкала, величина тока должна соответствовать мощности.

## ЮЭС
ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ | [31 empty] | 5
5%
Присоединение | Дисп. наименование | Измеряемая величина | Вид учета | Часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки | Мощность тр-ра | Коэф. ТН | Коэф. ТТ
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Усть-Куломский РЭС
ПС Керчомья 110/10 кВ | bar: Вид учета 0 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ |  | 125 | 125 | 124 | 125 | 125 | 123 | 122 | 120 | 118 | 118 | 117 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 122 | 124
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | счетч. | 108 | 114 | 108 | 114 | 108 | 114 | 126 | 138 | 126 | 138 | 126 | 120 | 114 | 108 | 114 | 108 | 114 | 108 | 114 | 108 | 114 | 108 | 114 | 96 | 2760 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счетч. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 48 | 54 | 48 | 48 | 48 | 48 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 1032
|  | I, А | амп. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.3333 | 1.627%
|  | tgφ |  | 0.38889 | 0.36842 | 0.38889 | 0.36842 | 0.38889 | 0.31579 | 0.38095 | 0.3913 | 0.38095 | 0.34783 | 0.38095 | 0.4 | 0.36842 | 0.38889 | 0.36842 | 0.38889 | 0.31579 | 0.38889 | 0.36842 | 0.38889 | 0.36842 | 0.38889 | 0.36842 | 0.375
|  | Показания счетчиков Р | 79.98 | 79.998 | 80.017 | 80.035 | 80.054 | 80.072 | 80.091 | 80.112 | 80.135 | 80.156 | 80.179 | 80.2 | 80.22 | 80.239 | 80.257 | 80.276 | 80.294 | 80.313 | 80.331 | 80.35 | 80.368 | 80.387 | 80.405 | 80.424 | 80.44
|  | Показания счетчиков Q | 80.97 | 80.977 | 80.984 | 80.991 | 80.998 | 81.005 | 81.011 | 81.019 | 81.028 | 81.036 | 81.044 | 81.052 | 81.06 | 81.067 | 81.074 | 81.081 | 81.088 | 81.094 | 81.101 | 81.108 | 81.115 | 81.122 | 81.129 | 81.136 | 81.142
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.4406 | 6.7525 | 6.4406 | 6.7525 | 6.4406 | 6.6446 | 7.7628 | 8.481 | 7.7167 | 8.28 | 7.641 | 7.3243 | 6.818 | 6.5669 | 6.818 | 6.5031 | 6.7091 | 6.4406 | 6.7525 | 6.4406 | 6.7525 | 6.4406 | 6.7525 | 5.7539 | 6.8927 | 17.29%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 108 | 114 | 108 | 114 | 108 | 114 | 126 | 138 | 126 | 138 | 126 | 120 | 114 | 108 | 114 | 108 | 114 | 108 | 114 | 108 | 114 | 108 | 114 | 96 |  | 96
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 48 | 54 | 48 | 48 | 48 | 48 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 |  | 36
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 115.8792 | 121.4907 | 115.8792 | 121.4907 | 115.8792 | 119.5492 | 134.8332 | 148.1891 | 134.8332 | 146.1095 | 134.8332 | 129.244 | 121.4907 | 115.8792 | 121.4907 | 115.8792 | 119.5492 | 115.8792 | 121.4907 | 115.8792 | 121.4907 | 115.8792 | 121.4907 | 102.528 |  | 102.528
2 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.04 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3
яч.4д | Керчомья | P, кВт | счетч. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 126 | 124 | 126 | 124 | 126 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 76 | 2500 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 46 | 46 | 48 | 46 | 46 | 46 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 46 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 34 | 1160
|  | I, А | амп. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4.1667
|  | tgφ |  | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46032 | 0.46774 | 0.46032 | 0.46774 | 0.46032 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46939 | 0.48 | 0.44737
|  | Показания счетчиков Р | 40.19 | 40.24 | 40.29 | 40.34 | 40.39 | 40.44 | 40.49 | 40.553 | 40.615 | 40.678 | 40.74 | 40.803 | 40.853 | 40.903 | 40.953 | 41.003 | 41.053 | 41.103 | 41.153 | 41.203 | 41.253 | 41.303 | 41.352 | 41.402 | 41.44
|  | Показания счетчиков Q | 20.15 | 20.173 | 20.196 | 20.22 | 20.243 | 20.266 | 20.289 | 20.318 | 20.347 | 20.376 | 20.405 | 20.434 | 20.457 | 20.481 | 20.504 | 20.527 | 20.55 | 20.573 | 20.597 | 20.62 | 20.643 | 20.666 | 20.689 | 20.713 | 20.73
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.1179 | 6.1179 | 6.1652 | 6.1179 | 6.1179 | 6.1179 | 7.9859 | 7.8346 | 7.9384 | 7.7578 | 7.8606 | 6.2378 | 6.225 | 6.2378 | 6.1773 | 6.1773 | 6.1773 | 6.1652 | 6.1179 | 6.1179 | 6.1179 | 6.0171 | 6.1652 | 4.6725 | 6.4474 | -54.74%
яч.6д | Керчомья | P, кВт | счетч. | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 16 | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 282 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 208
|  | I, А | амп. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.1667
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.8 | 0.66667 | 0.83333 | 0.8 | 0.66667 | 0.8 | 0.625 | 0.8 | 0.85714 | 0.66667 | 0.71429 | 0.66667 | 0.8 | 0.83333 | 0.8 | 0.66667 | 0.66667 | 0.8 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 0.71429
|  | Показания счетчиков Р | 52.84 | 52.846 | 52.851 | 52.857 | 52.863 | 52.868 | 52.874 | 52.879 | 52.887 | 52.892 | 52.899 | 52.905 | 52.912 | 52.918 | 52.923 | 52.929 | 52.934 | 52.94 | 52.946 | 52.951 | 52.957 | 52.963 | 52.968 | 52.974 | 52.981
|  | Показания счетчиков Q | 46.047 | 46.051 | 46.055 | 46.059 | 46.064 | 46.068 | 46.072 | 46.076 | 46.081 | 46.085 | 46.091 | 46.095 | 46.1 | 46.104 | 46.108 | 46.113 | 46.117 | 46.121 | 46.125 | 46.129 | 46.133 | 46.137 | 46.142 | 46.146 | 46.151
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.80159 | 0.71177 | 0.80159 | 0.86819 | 0.71177 | 0.80159 | 0.7373 | 1.0798 | 0.73292 | 1.0449 | 0.81731 | 0.97499 | 0.80937 | 0.72573 | 0.87662 | 0.71869 | 0.80937 | 0.80159 | 0.71177 | 0.80159 | 0.80159 | 0.78602 | 0.80159 | 0.96552 | 0.82055 | 80.31%
яч.8д | "Нижний склад" | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 241.78 | 241.78 | 241.78 | 241.78 | 241.78 | 241.78 | 241.78 | 241.78 | 241.78 | 241.78 | 241.78 | 241.78 | 241.78 | 241.78 | 241.78 | 241.78 | 241.78 | 241.78 | 241.78 | 241.78 | 241.78 | 241.78 | 241.78 | 241.78 | 241.78
|  | Показания счетчиков Q | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-2 | P, кВт | счетч. | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 17.7 |  | 1 | 1
|  | Показания счетчиков Р | 107.7 | 108.4 | 109 | 110.5 | 111.7 | 113 | 114 | 114.9 | 115.7 | 116.3 | 116.8 | 117.2 | 118 | 118.7 | 119.5 | 119.9 | 120.4 | 120.9 | 121.8 | 122.4 | 123 | 123.6 | 123.8 | 124.1 | 125.4
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 112 | 110 | 112 | 112 | 110 | 112 | 136 | 140 | 136 | 138 | 138 | 114 | 112 | 110 | 112 | 110 | 112 | 112 | 110 | 112 | 112 | 108 | 112 | 90 | 2782
|  | Q, кВАр |  | 54 | 54 | 56 | 56 | 54 | 54 | 66 | 68 | 66 | 70 | 66 | 56 | 56 | 54 | 56 | 54 | 54 | 56 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 44 | 1368
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -3.7037 | 3.5088 | -3.7037 | 1.7544 | -1.8519 | 1.7544 | -7.9365 | -1.4493 | -7.9365 | -2.0606e-11 | -9.5238 | 5 | 1.7544 | -1.8519 | 1.7544 | -1.8519 | 1.7544 | -3.7037 | 3.5088 | -3.7037 | 1.7544 | 0 | 1.7544 | 6.25 | -0.7971
|  | Q, % |  | -28.5714 | -28.5714 | -33.3333 | -33.3333 | -28.5714 | -50 | -37.5 | -25.9259 | -37.5 | -45.8333 | -37.5 | -16.6667 | -33.3333 | -28.5714 | -33.3333 | -28.5714 | -50 | -33.3333 | -28.5714 | -28.5714 | -28.5714 | -33.3333 | -33.3333 | -22.2222 | -32.5581
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Δ Iрасч | -7.435% | -1.143% | -8.169% | -3.459% | -6.041% | -4.137% | -12.37% | -5.11% | -12.37% | -6.313% | -13.57% | 1.522% | -3.173% | -6.041% | -3.459% | -6.041% | -4.137% | -8.169% | -1.143% | -7.435% | -2.473% | -5.628% | -3.173% | 2.014% | -5.444%
ПС Пожег 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ |  | 123 | 124 | 124 | 124 | 124 | 123 | 122 | 121 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 120 | 121 | 121 | 121 | 121 | 122 | 122 | 123
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | счетч. | 180 | 186 | 180 | 168 | 198 | 210 | 276 | 318 | 318 | 288 | 276 | 300 | 276 | 240 | 258 | 294 | 300 | 258 | 306 | 300 | 276 | 270 | 276 | 228 | 6180 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счетч. | 114 | 108 | 114 | 102 | 120 | 132 | 162 | 198 | 192 | 180 | 168 | 186 | 168 | 144 | 162 | 174 | 186 | 156 | 186 | 186 | 168 | 168 | 168 | 138 | 3780
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 18 | 21 | 21 | 19 | 18 | 20 | 18 | 16 | 17 | 19 | 20 | 17 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16.9583 | 3.12%
|  | tgφ |  | 0.63333 | 0.58065 | 0.63333 | 0.60714 | 0.60606 | 0.62857 | 0.58696 | 0.62264 | 0.60377 | 0.625 | 0.6087 | 0.62 | 0.6087 | 0.6 | 0.62791 | 0.59184 | 0.62 | 0.60465 | 0.60784 | 0.62 | 0.6087 | 0.62222 | 0.6087 | 0.60526
|  | Показания счетчиков Р | 4.33 | 4.36 | 4.391 | 4.421 | 4.449 | 4.482 | 4.517 | 4.563 | 4.616 | 4.669 | 4.717 | 4.763 | 4.813 | 4.859 | 4.899 | 4.942 | 4.991 | 5.041 | 5.084 | 5.135 | 5.185 | 5.231 | 5.276 | 5.322 | 5.36
|  | Показания счетчиков Q | 1.5 | 1.519 | 1.537 | 1.556 | 1.573 | 1.593 | 1.615 | 1.642 | 1.675 | 1.707 | 1.737 | 1.765 | 1.796 | 1.824 | 1.848 | 1.875 | 1.904 | 1.935 | 1.961 | 1.992 | 2.023 | 2.051 | 2.079 | 2.107 | 2.13
| Расчётное значение тока, А |  |  | 11.6077 | 11.6737 | 11.5209 | 10.6274 | 12.5309 | 13.4879 | 17.5678 | 20.8607 | 20.746 | 19.0967 | 17.9931 | 19.6 | 17.6363 | 15.408 | 16.6915 | 18.6649 | 19.3582 | 16.4101 | 19.4358 | 19.0866 | 17.4225 | 17.3903 | 17.5205 | 14.5607 | 16.5374 | 2.482%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 180 | 186 | 180 | 168 | 198 | 210 | 276 | 318 | 318 | 288 | 276 | 300 | 276 | 240 | 258 | 294 | 300 | 258 | 306 | 300 | 276 | 270 | 276 | 228 |  | 168
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 114 | 108 | 114 | 102 | 120 | 132 | 162 | 198 | 192 | 180 | 168 | 186 | 168 | 144 | 162 | 174 | 186 | 156 | 186 | 186 | 168 | 168 | 168 | 138 |  | 102
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 213.0634 | 215.0814 | 213.0634 | 196.5401 | 231.5254 | 248.0403 | 320.0312 | 374.6038 | 371.4674 | 339.6233 | 323.1099 | 352.9816 | 323.1099 | 279.8857 | 304.6441 | 341.6314 | 352.9816 | 301.4963 | 358.095 | 352.9816 | 323.1099 | 318 | 323.1099 | 266.5108 |  | 196.5401
СШ-10кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.61 | 10.65 | 10.69 | 10.69 | 10.68 | 10.63 | 10.53 | 10.38 | 10.35 | 10.28 | 10.38 | 10.41 | 10.59 | 10.5 | 10.55 | 10.58 | 10.54 | 10.62 | 10.65 | 10.69 | 10.72 | 10.57 | 10.66 | 10.58 |  | 10.5638
яч.7д | Кекур | P, кВт | счетч. | 91 | 105 | 106 | 91 | 105 | 106 | 136 | 136 | 151 | 136 | 136 | 151 | 120 | 106 | 136 | 136 | 121 | 120 | 151 | 166 | 136 | 151 | 136 | 121 | 3050 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счетч. | 44 | 52 | 52 | 44 | 51 | 52 | 66 | 67 | 74 | 66 | 66 | 74 | 59 | 52 | 66 | 67 | 59 | 59 | 73 | 81 | 67 | 74 | 66 | 59 | 1490
|  | I, А | ТИ | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8.4167
|  | tgφ |  | 0.48352 | 0.49524 | 0.49057 | 0.48352 | 0.48571 | 0.49057 | 0.48529 | 0.49265 | 0.49007 | 0.48529 | 0.48529 | 0.49007 | 0.49167 | 0.49057 | 0.48529 | 0.49265 | 0.4876 | 0.49167 | 0.48344 | 0.48795 | 0.49265 | 0.49007 | 0.48529 | 0.4876
|  | Показания счетчиков Р | 39 | 39.091 | 39.196 | 39.302 | 39.393 | 39.498 | 39.604 | 39.74 | 39.876 | 40.027 | 40.163 | 40.299 | 40.45 | 40.57 | 40.676 | 40.812 | 40.948 | 41.069 | 41.189 | 41.34 | 41.506 | 41.642 | 41.793 | 41.929 | 42.05
|  | Показания счетчиков Q | 4.76 | 4.804 | 4.856 | 4.908 | 4.952 | 5.003 | 5.055 | 5.121 | 5.188 | 5.262 | 5.328 | 5.394 | 5.468 | 5.527 | 5.579 | 5.645 | 5.712 | 5.771 | 5.83 | 5.903 | 5.984 | 6.051 | 6.125 | 6.191 | 6.25
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.5068 | 6.3595 | 6.3842 | 5.4656 | 6.3178 | 6.4203 | 8.2983 | 8.4427 | 9.3914 | 8.5001 | 8.4182 | 9.3373 | 7.2988 | 6.4997 | 8.2825 | 8.2831 | 7.3827 | 7.2782 | 9.1031 | 9.9876 | 8.1749 | 9.1959 | 8.1971 | 7.3548 | 7.745 | 7.98%
яч.5д.- отдача | Помоздино, Пожег, Великополье, Ярашью | P, кВт | счетч. | 90 | 76 | 90 | 90 | 104 | 120 | 152 | 164 | 150 | 150 | 136 | 136 | 150 | 120 | 134 | 166 | 166 | 134 | 150 | 152 | 134 | 136 | 120 | 120 | 3140 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 66 | 54 | 66 | 64 | 78 | 86 | 110 | 120 | 108 | 110 | 98 | 98 | 110 | 86 | 98 | 120 | 120 | 98 | 110 | 110 | 98 | 98 | 86 | 88 | 2280
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.7083
|  | tgφ |  | 0.73333 | 0.71053 | 0.73333 | 0.71111 | 0.75 | 0.71667 | 0.72368 | 0.73171 | 0.72 | 0.73333 | 0.72059 | 0.72059 | 0.73333 | 0.71667 | 0.73134 | 0.72289 | 0.72289 | 0.73134 | 0.73333 | 0.72368 | 0.73134 | 0.72059 | 0.71667 | 0.73333
|  | Показания счетчиков Р | 11.19 | 11.235 | 11.273 | 11.318 | 11.363 | 11.415 | 11.475 | 11.551 | 11.633 | 11.708 | 11.783 | 11.851 | 11.919 | 11.994 | 12.054 | 12.121 | 12.204 | 12.287 | 12.354 | 12.429 | 12.505 | 12.572 | 12.64 | 12.7 | 12.76
|  | Показания счетчиков Q | 34.22 | 34.253 | 34.28 | 34.313 | 34.345 | 34.384 | 34.427 | 34.482 | 34.542 | 34.596 | 34.651 | 34.7 | 34.749 | 34.804 | 34.847 | 34.896 | 34.956 | 35.016 | 35.065 | 35.12 | 35.175 | 35.224 | 35.273 | 35.316 | 35.36
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.0803 | 5.0602 | 6.0348 | 5.9715 | 7.036 | 8.028 | 10.2996 | 11.3165 | 10.3228 | 10.4592 | 9.3349 | 9.308 | 10.153 | 8.1274 | 9.0958 | 11.1909 | 11.2334 | 9.0358 | 10.0958 | 10.1455 | 8.9516 | 9.1671 | 8.0054 | 8.1301 | 8.8577 | -1.715%
яч.5д.- прием | Помоздино, Пожег, Великополье, Ярашью | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.1д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 181 | 181 | 196 | 181 | 209 | 226 | 288 | 300 | 301 | 286 | 272 | 287 | 270 | 226 | 270 | 302 | 287 | 254 | 301 | 318 | 270 | 287 | 256 | 241 | 6190
|  | Q, кВАр |  | 110 | 106 | 118 | 108 | 129 | 138 | 176 | 187 | 182 | 176 | 164 | 172 | 169 | 138 | 164 | 187 | 179 | 157 | 183 | 191 | 165 | 172 | 152 | 147 | 3770
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.55556 | 2.6882 | -8.8889 | -7.7381 | -5.5556 | -7.619 | -4.3478 | 5.6604 | 5.3459 | 0.69444 | 1.4493 | 4.3333 | 2.1739 | 5.8333 | -4.6512 | -2.7211 | 4.3333 | 1.5504 | 1.634 | -6 | 2.1739 | -6.2963 | 7.2464 | -5.7018 | -0.16181
|  | Q, % |  | 3.5088 | 1.8519 | -3.5088 | -5.8824 | -7.5 | -4.5455 | -8.642 | 5.5556 | 5.2083 | 2.2222 | 2.381 | 7.5269 | -0.59524 | 4.1667 | -1.2346 | -7.4713 | 3.7634 | -0.64103 | 1.6129 | -2.6882 | 1.7857 | -2.381 | 9.5238 | -6.5217 | 0.26455
|  |  | Δ I | 0% | 0% | -8.333% | -9.091% | -7.692% | -7.143% | -5.556% | 4.762% | 4.762% | 0% | 0% | 5% | 0% | 6.25% | -5.882% | -5.263% | 5% | 0% | 0% | -5% | 0% | -5.556% | 5.556% | -6.667% | -0.9828%
|  |  | Δ Iрасч | 0.1773% | 2.176% | -7.796% | -7.619% | -6.567% | -7.121% | -5.863% | 5.281% | 4.973% | 0.7196% | 1.334% | 4.871% | 1.046% | 5.068% | -4.115% | -4.335% | 3.834% | 0.5852% | 1.219% | -5.483% | 1.699% | -5.594% | 7.523% | -6.347% | -0.3947%
Присоединение | Дисп. наименование | Измеряемая величина | 0: Вид учета; 1: Часы замеров | Итого за сутки | Мощность тр-ра | Коэф. ТН | Коэф. ТТ
ПС Помоздино 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | ТИ | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 800 | 600 | 22000
|  | Q, кВАр | ТИ | 500 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 600 | 600 | 800 | 700 | 800 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 14100
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6
|  | tgφ |  | 0.83333 | 0.83333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.71429 | 0.625 | 0.5 | 0.41667 | 0.5 | 0.58333 | 0.66667 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.66667 | 0.7 | 0.6 | 0.66667 | 0.6 | 0.66667 | 0.66667 | 0.625 | 0.83333
|  | Показания счетчиков Р | Вид учета 0: показан.
|  | Показания счетчиков Q | Вид учета 0: показан.
|  |  |  | 3.6704 | 3.6408 | 3.3615 | 3.3615 | 4.01 | 4.4335 | 5.2972 | 6.262 | 6.5722 | 6.8635 | 7.1252 | 5.7127 | 5.7127 | 6.2733 | 5.9293 | 7.0649 | 5.9293 | 5.6647 | 5.2103 | 5.6175 | 5.2103 | 5.1673 | 4.4698 | 3.6704 | 5.2596 | 12.34%
|  | U, кВ | ТИ | 123 | 124 | 124 | 124 | 124 | 123 | 122 | 120 | 118 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 119 | 118 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 121 | 122 | 123 | 120.4583
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | счетч. | 540 | 522 | 528 | 504 | 588 | 642 | 828 | 966 | 978 | 996 | 1014 | 774 | 810 | 846 | 864 | 960 | 774 | 828 | 744 | 762 | 708 | 726 | 606 | 492 | 18000 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счетч. | 306 | 300 | 300 | 288 | 336 | 366 | 474 | 546 | 558 | 570 | 576 | 444 | 462 | 480 | 492 | 546 | 444 | 474 | 420 | 432 | 408 | 414 | 342 | 282 | 10260
|  | I, А | ТИ | 32 | 31 | 31 | 30 | 35 | 38 | 49 | 57 | 58 | 59 | 60 | 46 | 48 | 50 | 51 | 57 | 46 | 49 | 44 | 45 | 42 | 43 | 36 | 29 | 44.4167 | 9.001%
|  | tgφ |  | 0.56667 | 0.57471 | 0.56818 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57009 | 0.57246 | 0.56522 | 0.57055 | 0.57229 | 0.56805 | 0.57364 | 0.57037 | 0.56738 | 0.56944 | 0.56875 | 0.57364 | 0.57246 | 0.56452 | 0.56693 | 0.57627 | 0.57025 | 0.56436 | 0.57317
|  | Показания счетчиков Р | 8472.71 | 8472.8 | 8472.887 | 8472.975 | 8473.059 | 8473.157 | 8473.264 | 8473.402 | 8473.563 | 8473.726 | 8473.892 | 8474.061 | 8474.19 | 8474.325 | 8474.466 | 8474.61 | 8474.77 | 8474.899 | 8475.037 | 8475.161 | 8475.288 | 8475.406 | 8475.527 | 8475.628 | 8475.71
|  | Показания счетчиков Q | 3534.88 | 3534.931 | 3534.981 | 3535.031 | 3535.079 | 3535.135 | 3535.196 | 3535.275 | 3535.366 | 3535.459 | 3535.554 | 3535.65 | 3535.724 | 3535.801 | 3535.881 | 3535.963 | 3536.054 | 3536.128 | 3536.207 | 3536.277 | 3536.349 | 3536.417 | 3536.486 | 3536.543 | 3536.59
| Расчётное значение тока, А |  |  | 33.4674 | 32.8007 | 33.0533 | 31.5653 | 36.8956 | 40.6439 | 52.9768 | 61.6141 | 62.6429 | 64.2144 | 64.5682 | 48.6589 | 50.6592 | 52.9421 | 53.9642 | 60.1117 | 48.4305 | 51.4448 | 46.722 | 47.7213 | 44.4345 | 45.2332 | 37.9097 | 30.578 | 47.2189 | -6.309%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 540 | 522 | 528 | 504 | 588 | 642 | 828 | 966 | 978 | 996 | 1014 | 774 | 810 | 846 | 864 | 960 | 774 | 828 | 744 | 762 | 708 | 726 | 606 | 492 |  | 492
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 306 | 300 | 300 | 288 | 336 | 366 | 474 | 546 | 558 | 570 | 576 | 444 | 462 | 480 | 492 | 546 | 444 | 474 | 420 | 432 | 408 | 414 | 342 | 282 |  | 282
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 620.6738 | 602.0664 | 607.2759 | 580.4826 | 677.2297 | 738.9993 | 954.0755 | 1109.627 | 1125.9876 | 1147.5696 | 1166.1784 | 892.3071 | 932.4934 | 972.6849 | 994.2635 | 1104.4075 | 892.3071 | 954.0755 | 854.3629 | 875.9384 | 817.1463 | 835.7464 | 695.8448 | 567.0873 |  | 567.0873
ВЛ-163/3 | по данным ТИ | P, кВт | приём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | отдача | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ | [26 empty] | 0
ВЛ 163/3 | Вой-Вож | P, кВт прием | Вид учета 0: счетч. |  |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр отдача | Вид учета 0: счетч. | 0
|  | I, А | Вид учета 0: амп. | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: Часы замеров 18
Показания счетчиков Q | bar: Часы замеров 18
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 163/3 отдача | Вой-Вож | P, кВт | Вид учета 0: счетч. |  |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | Вид учета 0: счетч. | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: Вид учета 0; Часы замеров 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: Часы замеров 18
Показания счетчиков Q | bar: Часы замеров 18
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.72 | 10.61 | 10.62 | 10.63 | 10.61 | 10.51 | 10.41 | 10.41 | 10.39 | 10.33 | 10.44 | 10.6 | 10.64 | 10.62 | 10.65 | 10.62 | 10.65 | 10.72 | 10.57 | 10.61 | 10.63 | 10.68 | 10.61 | 10.72
яч.3д - отдача | Скородум | P, кВт | счетч. | 126 | 126 | 126 | 126 | 159 | 156 | 174 | 222 | 267 | 237 | 219 | 189 | 192 | 189 | 219 | 222 | 204 | 189 | 189 | 174 | 174 | 189 | 141 | 111 | 4320 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счетч. | 78 | 75 | 78 | 78 | 96 | 96 | 105 | 135 | 165 | 144 | 135 | 117 | 114 | 117 | 135 | 135 | 123 | 117 | 114 | 108 | 105 | 117 | 87 | 66 | 2640
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 14 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 9 | 7 | 11.4167
|  | tgφ |  | 0.61905 | 0.59524 | 0.61905 | 0.61905 | 0.60377 | 0.61538 | 0.60345 | 0.60811 | 0.61798 | 0.60759 | 0.61644 | 0.61905 | 0.59375 | 0.61905 | 0.61644 | 0.60811 | 0.60294 | 0.61905 | 0.60317 | 0.62069 | 0.60345 | 0.61905 | 0.61702 | 0.59459
|  | Показания счетчиков Р | 4069.49 | 4069.532 | 4069.574 | 4069.616 | 4069.658 | 4069.711 | 4069.763 | 4069.821 | 4069.895 | 4069.984 | 4070.063 | 4070.136 | 4070.199 | 4070.263 | 4070.326 | 4070.399 | 4070.473 | 4070.541 | 4070.604 | 4070.667 | 4070.725 | 4070.783 | 4070.846 | 4070.893 | 4070.93
|  | Показания счетчиков Q | 1733.61 | 1733.636 | 1733.661 | 1733.687 | 1733.713 | 1733.745 | 1733.777 | 1733.812 | 1733.857 | 1733.912 | 1733.96 | 1734.005 | 1734.044 | 1734.082 | 1734.121 | 1734.166 | 1734.211 | 1734.252 | 1734.291 | 1734.329 | 1734.365 | 1734.4 | 1734.439 | 1734.468 | 1734.49
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.9905 | 7.9885 | 8.0658 | 8.0582 | 10.1188 | 10.0742 | 11.2845 | 14.4273 | 17.4617 | 15.5178 | 14.2441 | 12.1215 | 12.1308 | 12.0986 | 13.9633 | 14.142 | 12.9291 | 11.9858 | 12.0703 | 11.1571 | 11.051 | 12.0307 | 9.0263 | 6.9633 | 11.5376 | -1.059%
яч.3д - приём | Скородум | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | с.Помоздино | P, кВт | счетч. | 108 | 108 | 144 | 144 | 126 | 180 | 198 | 254 | 216 | 252 | 216 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 144 | 200 | 162 | 180 | 162 | 162 | 126 | 108 | 4180 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 50 | 50 | 66 | 66 | 58 | 82 | 92 | 116 | 98 | 116 | 100 | 90 | 92 | 90 | 92 | 90 | 68 | 90 | 74 | 84 | 74 | 74 | 58 | 50 | 1920
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 11 | 14 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9.6667
|  | tgφ |  | 0.46296 | 0.46296 | 0.45833 | 0.45833 | 0.46032 | 0.45556 | 0.46465 | 0.45669 | 0.4537 | 0.46032 | 0.46296 | 0.45455 | 0.46465 | 0.45455 | 0.46465 | 0.45455 | 0.47222 | 0.45 | 0.45679 | 0.46667 | 0.45679 | 0.45679 | 0.46032 | 0.46296
|  | Показания счетчиков Р | 5323.57 | 5323.624 | 5323.678 | 5323.75 | 5323.822 | 5323.885 | 5323.975 | 5324.074 | 5324.201 | 5324.309 | 5324.435 | 5324.543 | 5324.642 | 5324.741 | 5324.84 | 5324.939 | 5325.038 | 5325.11 | 5325.21 | 5325.291 | 5325.381 | 5325.462 | 5325.543 | 5325.606 | 5325.66
|  | Показания счетчиков Q | 2031.04 | 2031.065 | 2031.09 | 2031.123 | 2031.156 | 2031.185 | 2031.226 | 2031.272 | 2031.33 | 2031.379 | 2031.437 | 2031.487 | 2031.532 | 2031.578 | 2031.623 | 2031.669 | 2031.714 | 2031.748 | 2031.793 | 2031.83 | 2031.872 | 2031.909 | 2031.946 | 2031.975 | 2032
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.4173 | 6.4838 | 8.6218 | 8.6137 | 7.5569 | 10.8786 | 12.1232 | 15.505 | 13.1959 | 15.5234 | 13.1788 | 11.8603 | 11.8611 | 11.838 | 11.85 | 11.838 | 8.6433 | 11.8258 | 9.7397 | 10.8217 | 9.6847 | 9.6394 | 7.5569 | 6.4173 | 10.4864 | -8.48%
яч.7д | ДЭС Помоздино | P, кВт | счетч. | 88 | 90 | 70 | 70 | 90 | 88 | 106 | 124 | 142 | 124 | 266 | 124 | 124 | 158 | 124 | 284 | 88 | 106 | 90 | 88 | 88 | 88 | 90 | 70 | 2780 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 64 | 64 | 50 | 52 | 62 | 64 | 78 | 88 | 102 | 90 | 190 | 90 | 88 | 116 | 88 | 204 | 64 | 76 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 50 | 2000
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 15 | 7 | 7 | 9 | 7 | 16 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6.5417
|  | tgφ |  | 0.72727 | 0.71111 | 0.71429 | 0.74286 | 0.68889 | 0.72727 | 0.73585 | 0.70968 | 0.71831 | 0.72581 | 0.71429 | 0.72581 | 0.70968 | 0.73418 | 0.70968 | 0.71831 | 0.72727 | 0.71698 | 0.71111 | 0.72727 | 0.72727 | 0.72727 | 0.71111 | 0.71429
|  | Показания счетчиков Р | 3104.63 | 3104.674 | 3104.719 | 3104.754 | 3104.789 | 3104.834 | 3104.878 | 3104.931 | 3104.993 | 3105.064 | 3105.126 | 3105.259 | 3105.321 | 3105.383 | 3105.462 | 3105.524 | 3105.666 | 3105.71 | 3105.763 | 3105.808 | 3105.852 | 3105.896 | 3105.94 | 3105.985 | 3106.02
|  | Показания счетчиков Q | 1461.73 | 1461.762 | 1461.794 | 1461.819 | 1461.845 | 1461.876 | 1461.908 | 1461.947 | 1461.991 | 1462.042 | 1462.087 | 1462.182 | 1462.227 | 1462.271 | 1462.329 | 1462.373 | 1462.475 | 1462.507 | 1462.545 | 1462.577 | 1462.609 | 1462.641 | 1462.673 | 1462.705 | 1462.73
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.8673 | 6.0165 | 4.6821 | 4.7418 | 5.9541 | 5.9845 | 7.3076 | 8.443 | 9.7268 | 8.5736 | 18.0989 | 8.3553 | 8.2605 | 10.6686 | 8.2527 | 19.0324 | 5.9058 | 7.0329 | 6.0393 | 5.9281 | 5.9169 | 5.8892 | 6.0165 | 4.6385 | 7.8055 | -19.32%
яч.15д | Вольдино, Яг-Кодж | P, кВт | счетч. | 86 | 84 | 68 | 68 | 68 | 68 | 138 | 136 | 170 | 152 | 120 | 120 | 136 | 136 | 136 | 120 | 102 | 118 | 104 | 136 | 102 | 102 | 84 | 86 | 2640 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 50 | 50 | 40 | 42 | 40 | 40 | 80 | 80 | 102 | 90 | 70 | 70 | 82 | 80 | 80 | 70 | 62 | 70 | 60 | 80 | 60 | 62 | 50 | 50 | 1560
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6.4583
|  | tgφ |  | 0.5814 | 0.59524 | 0.58824 | 0.61765 | 0.58824 | 0.58824 | 0.57971 | 0.58824 | 0.6 | 0.59211 | 0.58333 | 0.58333 | 0.60294 | 0.58824 | 0.58824 | 0.58333 | 0.60784 | 0.59322 | 0.57692 | 0.58824 | 0.58824 | 0.60784 | 0.59524 | 0.5814
|  | Показания счетчиков Р | 5705.6 | 5705.643 | 5705.685 | 5705.719 | 5705.753 | 5705.787 | 5705.821 | 5705.89 | 5705.958 | 5706.043 | 5706.119 | 5706.179 | 5706.239 | 5706.307 | 5706.375 | 5706.443 | 5706.503 | 5706.554 | 5706.613 | 5706.665 | 5706.733 | 5706.784 | 5706.835 | 5706.877 | 5706.92
|  | Показания счетчиков Q | 2509.53 | 2509.555 | 2509.58 | 2509.6 | 2509.621 | 2509.641 | 2509.661 | 2509.701 | 2509.741 | 2509.792 | 2509.837 | 2509.872 | 2509.907 | 2509.948 | 2509.988 | 2510.028 | 2510.063 | 2510.094 | 2510.129 | 2510.159 | 2510.199 | 2510.229 | 2510.26 | 2510.285 | 2510.31
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.364 | 5.3257 | 4.294 | 4.3461 | 4.2981 | 4.339 | 8.8572 | 8.7613 | 11.0295 | 9.8846 | 7.6919 | 7.5758 | 8.6275 | 8.588 | 8.5639 | 7.5615 | 6.4786 | 7.398 | 6.566 | 8.5961 | 6.435 | 6.4604 | 5.3257 | 5.364 | 6.9888 | -8.214%
яч.17д | Бадъельск, Диасерья | P, кВт | счетч. | 100 | 110 | 90 | 90 | 90 | 110 | 130 | 150 | 160 | 150 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 160 | 170 | 160 | 150 | 150 | 140 | 140 | 110 | 3110 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счетч. | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 90 | 80 | 100 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 90 | 70 | 1840
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 8 | 12 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8
|  | tgφ |  | 0.6 | 0.72727 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.54545 | 0.38462 | 0.33333 | 0.5625 | 0.53333 | 0.625 | 0.66667 | 0.66667 | 0.75 | 0.75 | 0.81818 | 0.5625 | 0.58824 | 0.625 | 0.53333 | 0.53333 | 0.57143 | 0.64286 | 0.63636
|  | Показания счетчиков Р | 9611.36 | 9611.46 | 9611.57 | 9611.66 | 9611.75 | 9611.84 | 9611.95 | 9612.08 | 9612.23 | 9612.39 | 9612.54 | 9612.7 | 9612.82 | 9612.94 | 9613.06 | 9613.18 | 9613.29 | 9613.45 | 9613.62 | 9613.78 | 9613.93 | 9614.08 | 9614.22 | 9614.36 | 9614.47
|  | Показания счетчиков Q | 3649.72 | 3649.78 | 3649.86 | 3649.91 | 3649.96 | 3650.01 | 3650.07 | 3650.12 | 3650.17 | 3650.26 | 3650.34 | 3650.44 | 3650.52 | 3650.6 | 3650.69 | 3650.78 | 3650.87 | 3650.96 | 3651.06 | 3651.16 | 3651.24 | 3651.32 | 3651.4 | 3651.49 | 3651.56
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.2882 | 7.4101 | 5.6038 | 5.5985 | 5.6091 | 6.8913 | 7.734 | 8.7796 | 10.213 | 9.5127 | 10.4467 | 7.8647 | 7.8351 | 8.1643 | 8.1413 | 7.7358 | 9.9637 | 10.6349 | 10.3182 | 9.2616 | 9.2442 | 8.7271 | 9.0673 | 7.0305 | 8.2532 | -3.164%
яч.19д | Пузла | P, кВт | счетч. | 35 | 35 | 17 | 35 | 70 | 52 | 70 | 70 | 35 | 52 | 53 | 35 | 35 | 52 | 35 | 35 | 52 | 53 | 52 | 35 | 35 | 35 | 35 | 17 | 1030 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счетч. | 10 | 10 | 5 | 9 | 20 | 15 | 19 | 20 | 10 | 15 | 14 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 14 | 15 | 15 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 290
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.4583
|  | tgφ |  | 0.28571 | 0.28571 | 0.29412 | 0.25714 | 0.28571 | 0.28846 | 0.27143 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28846 | 0.26415 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28846 | 0.28571 | 0.28571 | 0.26923 | 0.28302 | 0.28846 | 0.28571 | 0.25714 | 0.28571 | 0.28571 | 0.29412
|  | Показания счетчиков Р | 1111.5 | 1111.535 | 1111.57 | 1111.587 | 1111.622 | 1111.692 | 1111.744 | 1111.814 | 1111.884 | 1111.919 | 1111.971 | 1112.024 | 1112.059 | 1112.094 | 1112.146 | 1112.181 | 1112.216 | 1112.268 | 1112.321 | 1112.373 | 1112.408 | 1112.443 | 1112.478 | 1112.513 | 1112.53
|  | Показания счетчиков Q | 399.18 | 399.19 | 399.2 | 399.205 | 399.214 | 399.234 | 399.249 | 399.268 | 399.288 | 399.298 | 399.313 | 399.327 | 399.337 | 399.347 | 399.362 | 399.372 | 399.382 | 399.396 | 399.411 | 399.426 | 399.436 | 399.445 | 399.455 | 399.465 | 399.47
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.9628 | 1.9831 | 0.96448 | 1.9651 | 3.9662 | 2.9765 | 4.0275 | 4.0424 | 2.0251 | 3.0284 | 3.0351 | 1.985 | 1.9775 | 2.9457 | 1.9757 | 1.9812 | 2.9228 | 2.9701 | 2.9596 | 1.9831 | 1.9651 | 1.9701 | 1.9831 | 0.95549 | 2.4396 | 0.7604%
| ТСН-1 | P, кВт | счетч. | 1.8 | 1.8 | 3 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 35.4 |  | 1 | 60
|  | Показания счетчиков Р | 4601.38 | 4601.41 | 4601.44 | 4601.49 | 4601.51 | 4601.55 | 4601.57 | 4601.59 | 4601.62 | 4601.64 | 4601.67 | 4601.7 | 4601.73 | 4601.75 | 4601.78 | 4601.81 | 4601.84 | 4601.87 | 4601.88 | 4601.9 | 4601.91 | 4601.92 | 4601.94 | 4601.95 | 4601.97
| ТСН-2 | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 60
|  | Показания счетчиков Р | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 40.15
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 543 | 553 | 515 | 533 | 603 | 654 | 816 | 956 | 990 | 967 | 1034 | 786 | 805 | 853 | 832 | 969 | 750 | 836 | 757 | 763 | 711 | 716 | 616 | 502 | 18060
|  | Q, кВАр |  | 312 | 329 | 289 | 297 | 326 | 357 | 424 | 489 | 567 | 535 | 609 | 457 | 466 | 508 | 495 | 599 | 421 | 468 | 427 | 426 | 392 | 407 | 359 | 291 | 10250
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.55556 | -5.9387 | 2.4621 | -5.754 | -2.551 | -1.8692 | 1.4493 | 1.0352 | -1.227 | 2.9116 | -1.9724 | -1.5504 | 0.61728 | -0.82742 | 3.7037 | -0.9375 | 3.1008 | -0.96618 | -1.7473 | -0.13123 | -0.42373 | 1.3774 | -1.6502 | -2.0325 | -0.33333
|  | Q, % |  | -1.9608 | -9.6667 | 3.6667 | -3.125 | 2.9762 | 2.459 | 10.5485 | 10.4396 | -1.6129 | 6.1404 | -5.7292 | -2.9279 | -0.8658 | -5.8333 | -0.60976 | -9.707 | 5.1802 | 1.2658 | -1.6667 | 1.3889 | 3.9216 | 1.6908 | -4.9708 | -3.1915 | 0.097466
|  |  | Δ I | 0% | -3.226% | 3.226% | -3.333% | -2.857% | 0% | 2.041% | -1.754% | 1.724% | -1.695% | -1.667% | 0% | 0% | -2% | 0% | 0% | 0% | -2.041% | 0% | 0% | 2.381% | 2.326% | 0% | 0% | -0.2814%
|  |  | Δ Iрасч | -1.263% | -7.339% | 2.485% | -5.57% | -1.647% | -1.231% | 3.101% | 2.687% | -1.611% | 3.385% | -3.295% | -2.268% | -0.06578% | -2.571% | 2.256% | -3.625% | 3.277% | -0.7828% | -2.079% | -0.05555% | 0.3096% | 1.141% | -2.812% | -2.587% | -0.619%
ПС Усть-Нем 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ |  | 124 | 125 | 125 | 125 | 124 | 124 | 122 | 120 | 118 | 115 | 117 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 121 | 121 | 121 | 122 | 123 | 124
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | счетч. | 606 | 630 | 624 | 624 | 606 | 642 | 786 | 1218 | 1092 | 1344 | 1230 | 978 | 864 | 1062 | 930 | 894 | 1236 | 912 | 960 | 882 | 864 | 852 | 690 | 654 | 21180 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счетч. | 372 | 378 | 384 | 378 | 372 | 390 | 480 | 738 | 666 | 816 | 756 | 594 | 528 | 642 | 564 | 546 | 756 | 552 | 588 | 534 | 528 | 516 | 420 | 402 | 12900
|  | I, А | амп. | 38 | 39 | 39 | 39 | 38 | 40 | 49 | 76 | 68 | 84 | 77 | 61 | 54 | 66 | 58 | 56 | 77 | 57 | 60 | 55 | 54 | 53 | 43 | 41 | 55.0833 | 11.29%
|  | tgφ |  | 0.61386 | 0.6 | 0.61538 | 0.60577 | 0.61386 | 0.60748 | 0.61069 | 0.60591 | 0.60989 | 0.60714 | 0.61463 | 0.60736 | 0.61111 | 0.60452 | 0.60645 | 0.61074 | 0.61165 | 0.60526 | 0.6125 | 0.60544 | 0.61111 | 0.60563 | 0.6087 | 0.61468
|  | Показания счетчиков Р | 10113.1 | 10113.201 | 10113.306 | 10113.41 | 10113.514 | 10113.615 | 10113.722 | 10113.853 | 10114.056 | 10114.238 | 10114.462 | 10114.667 | 10114.83 | 10114.974 | 10115.151 | 10115.306 | 10115.455 | 10115.661 | 10115.813 | 10115.973 | 10116.12 | 10116.264 | 10116.406 | 10116.521 | 10116.63
|  | Показания счетчиков Q | 4579.32 | 4579.382 | 4579.445 | 4579.509 | 4579.572 | 4579.634 | 4579.699 | 4579.779 | 4579.902 | 4580.013 | 4580.149 | 4580.275 | 4580.374 | 4580.462 | 4580.569 | 4580.663 | 4580.754 | 4580.88 | 4580.972 | 4581.07 | 4581.159 | 4581.247 | 4581.333 | 4581.403 | 4581.47
| Расчётное значение тока, А |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 606 | 630 | 624 | 624 | 606 | 642 | 786 | 1218 | 1092 | 1344 | 1230 | 978 | 864 | 1062 | 930 | 894 | 1236 | 912 | 960 | 882 | 864 | 852 | 690 | 654 |  | 606
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 372 | 378 | 384 | 378 | 372 | 390 | 480 | 738 | 666 | 816 | 756 | 594 | 528 | 642 | 564 | 546 | 756 | 552 | 588 | 534 | 528 | 516 | 420 | 402 |  | 372
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 711.0696 | 734.6999 | 732.6882 | 729.5615 | 711.0696 | 751.1751 | 920.9756 | 1424.1376 | 1279.07 | 1572.3206 | 1443.7576 | 1144.2552 | 1012.5611 | 1240.9706 | 1087.6562 | 1047.5457 | 1448.8727 | 1066.0432 | 1125.7637 | 1031.0577 | 1012.5611 | 996.0723 | 807.7747 | 767.6718 |  | 711.0696
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,4 | 10,6 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,5
яч.5д | Жежим | P, кВт | счетч. | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 128 | 126 | 128 | 382 | 168 | 170 | 128 | 126 | 128 | 128 | 148 | 126 | 128 | 128 | 126 | 106 | 86 | 84 | 3180 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 18 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6.25
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 2992.26 | 2992.313 | 2992.366 | 2992.419 | 2992.472 | 2992.525 | 2992.578 | 2992.642 | 2992.705 | 2992.769 | 2992.96 | 2993.044 | 2993.129 | 2993.193 | 2993.256 | 2993.32 | 2993.384 | 2993.458 | 2993.521 | 2993.585 | 2993.649 | 2993.712 | 2993.765 | 2993.808 | 2993.85
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
яч.7д | Усть-Нем | P, кВт | счетч. | 32 | 30 | 32 | 32 | 30 | 32 | 46 | 48 | 46 | 48 | 46 | 46 | 48 | 46 | 48 | 46 | 48 | 46 | 46 | 48 | 46 | 48 | 30 | 32 | 1000 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.6667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 1031.14 | 1031.156 | 1031.171 | 1031.187 | 1031.203 | 1031.218 | 1031.234 | 1031.257 | 1031.281 | 1031.304 | 1031.328 | 1031.351 | 1031.374 | 1031.398 | 1031.421 | 1031.445 | 1031.468 | 1031.492 | 1031.515 | 1031.538 | 1031.562 | 1031.585 | 1031.609 | 1031.624 | 1031.64
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
яч.9д | РП-10кВ "Югыд-Яг" | P, кВт | счетч. | 308 | 306 | 308 | 308 | 308 | 338 | 368 | 616 | 614 | 492 | 660 | 508 | 446 | 538 | 522 | 446 | 768 | 462 | 462 | 460 | 416 | 430 | 354 | 322 | 10760 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 40 | 40 | 32 | 43 | 33 | 29 | 35 | 34 | 29 | 50 | 30 | 30 | 30 | 27 | 28 | 23 | 21 | 29.1667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 1262.35 | 1262.504 | 1262.657 | 1262.811 | 1262.965 | 1263.119 | 1263.288 | 1263.472 | 1263.78 | 1264.087 | 1264.333 | 1264.663 | 1264.917 | 1265.14 | 1265.409 | 1265.67 | 1265.893 | 1266.277 | 1266.508 | 1266.739 | 1266.969 | 1267.177 | 1267.392 | 1267.569 | 1267.73
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
яч.11д | Мыёлдино, Тимшер | P, кВт | счетч. | 42 | 44 | 42 | 44 | 42 | 42 | 58 | 70 | 58 | 56 | 58 | 56 | 58 | 58 | 56 | 58 | 70 | 72 | 70 | 58 | 56 | 72 | 58 | 42 | 1340 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3.9167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 4518.39 | 4518.411 | 4518.433 | 4518.454 | 4518.476 | 4518.497 | 4518.518 | 4518.547 | 4518.582 | 4518.611 | 4518.639 | 4518.668 | 4518.696 | 4518.725 | 4518.754 | 4518.782 | 4518.811 | 4518.846 | 4518.882 | 4518.917 | 4518.946 | 4518.974 | 4519.01 | 4519.039 | 4519.06
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
яч.13д | Мыёлдино | P, кВт | счетч. | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 123 | 186 | 340 | 231 | 417 | 294 | 200 | 186 | 278 | 185 | 216 | 185 | 201 | 232 | 185 | 216 | 186 | 154 | 170 | 4880 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счетч. | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 70 | 104 | 190 | 130 | 235 | 164 | 113 | 104 | 156 | 104 | 122 | 104 | 112 | 130 | 104 | 122 | 104 | 87 | 95 | 2740
|  | I, А | амп. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 | 22 | 15 | 27 | 19 | 13 | 12 | 18 | 12 | 14 | 12 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 13.1667
|  | tgφ |  | 0.56115 | 0.56115 | 0.56115 | 0.56115 | 0.56115 | 0.56911 | 0.55914 | 0.55882 | 0.56277 | 0.56355 | 0.55782 | 0.565 | 0.55914 | 0.56115 | 0.56216 | 0.56481 | 0.56216 | 0.55721 | 0.56034 | 0.56216 | 0.56481 | 0.55914 | 0.56494 | 0.55882
|  | Показания счетчиков Р | 3077.69 | 3077.829 | 3077.968 | 3078.107 | 3078.246 | 3078.385 | 3078.508 | 3078.694 | 3079.034 | 3079.265 | 3079.682 | 3079.976 | 3080.176 | 3080.362 | 3080.64 | 3080.825 | 3081.041 | 3081.226 | 3081.427 | 3081.659 | 3081.844 | 3082.06 | 3082.246 | 3082.4 | 3082.57
|  | Показания счетчиков Q | 1242.32 | 1242.398 | 1242.476 | 1242.554 | 1242.632 | 1242.71 | 1242.78 | 1242.884 | 1243.074 | 1243.204 | 1243.439 | 1243.603 | 1243.716 | 1243.82 | 1243.976 | 1244.08 | 1244.202 | 1244.306 | 1244.418 | 1244.548 | 1244.652 | 1244.774 | 1244.878 | 1244.965 | 1245.06
| Расчётное значение тока, А |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| ТСН-1 | P, кВт | счетч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.4 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 2950.57 | 2950.58 | 2950.58 | 2950.58 | 2950.58 | 2950.59 | 2950.59 | 2950.59 | 2950.59 | 2950.59 | 2950.59 | 2950.6 | 2950.6 | 2950.61 | 2950.62 | 2950.62 | 2950.62 | 2950.62 | 2950.62 | 2950.63 | 2950.63 | 2950.63 | 2950.64 | 2950.64 | 2950.64
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 627 | 625 | 627 | 629 | 625 | 641 | 786 | 1200 | 1077 | 1395 | 1226 | 980 | 866 | 1046 | 939 | 894 | 1219 | 907 | 938 | 879 | 860 | 842 | 682 | 650 | 21160
|  | Q, кВАр |  | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 70 | 104 | 190 | 130 | 235 | 164 | 113 | 104 | 156 | 104 | 122 | 104 | 112 | 130 | 104 | 122 | 104 | 87 | 95 | 2740
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -3.4653 | 0.79365 | -0.48077 | -0.80128 | -3.1353 | 0.15576 | -3.4714e-10 | 1.4778 | 1.3736 | -3.7946 | 0.3252 | -0.2045 | -0.23148 | 1.5066 | -0.96774 | -3.0521e-10 | 1.3754 | 0.54825 | 2.2917 | 0.34014 | 0.46296 | 1.1737 | 1.1594 | 0.61162 | 0.094429
|  | Q, % |  | 79.0323 | 79.3651 | 79.6875 | 79.3651 | 79.0323 | 82.0513 | 78.3333 | 74.2547 | 80.4805 | 71.201 | 78.3069 | 80.9764 | 80.303 | 75.7009 | 81.5603 | 77.6557 | 86.2434 | 79.7101 | 77.8912 | 80.5243 | 76.8939 | 79.845 | 79.2857 | 76.3682 | 78.7597
|  |  | Δ I | 5.263% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 5.263% | 7.5% | 8.163% | 6.579% | 5.882% | 4.762% | 5.195% | 6.557% | 7.407% | 6.061% | 5.172% | 7.143% | 6.494% | 8.772% | 10% | 7.273% | 7.407% | 9.434% | 9.302% | 7.317% | 6.959%
|  |  | Δ Iрасч | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Усть-Кулом 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
РПН 2 | bar: 0 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
РПН 3 |  |  | ТИ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | ТИ | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 2200 | 2600 | 2800 | 3000 | 2800 | 2900 | 2700 | 2800 | 2800 | 2700 | 2600 | 2700 | 2800 | 2600 | 2600 | 2500 | 2600 | 2200 | 2000 | 58600
|  | Q, кВАр | ТИ | 800 | 900 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1400 | 1500 | 1300 | 1300 | 1600 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 28300
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10
|  | tgφ |  | 0.44444 | 0.52941 | 0.47059 | 0.52941 | 0.5 | 0.45455 | 0.42308 | 0.42857 | 0.5 | 0.5 | 0.51724 | 0.48148 | 0.46429 | 0.57143 | 0.55556 | 0.57692 | 0.51852 | 0.5 | 0.38462 | 0.42308 | 0.44 | 0.42308 | 0.45455 | 0.5
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2400
|  | I, А | ТИ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.19Д | Т-1-10 | P, кВт | счетч. | 1680 | 1440 | 1800 | 1920 | 1560 | 1680 | 2520 | 2880 | 3480 | 2640 | 2760 | 2520 | 2640 | 2880 | 2760 | 2520 | 2280 | 2760 | 2520 | 2640 | 2760 | 2520 | 2400 | 1920 | 57480 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счетч. | 720 | 600 | 840 | 840 | 600 | 720 | 960 | 960 | 1320 | 1080 | 1200 | 1080 | 1080 | 1320 | 1320 | 1200 | 1080 | 1200 | 960 | 840 | 960 | 960 | 840 | 840 | 23520
|  | I, А | ТИ | 104 | 102 | 98 | 100 | 106 | 128 | 149 | 164 | 179 | 171 | 179 | 163 | 167 | 177 | 154 | 160 | 161 | 161 | 146 | 147 | 145 | 146 | 127 | 118 | 143.8333 | 59.08%
|  | tgφ |  | 0.42857 | 0.41667 | 0.46667 | 0.4375 | 0.38462 | 0.42857 | 0.38095 | 0.33333 | 0.37931 | 0.40909 | 0.43478 | 0.42857 | 0.40909 | 0.45833 | 0.47826 | 0.47619 | 0.47368 | 0.43478 | 0.38095 | 0.31818 | 0.34783 | 0.38095 | 0.35 | 0.4375
|  | Показания счетчиков Р | 38.47 | 38.61 | 38.73 | 38.88 | 39.04 | 39.17 | 39.31 | 39.52 | 39.76 | 40.05 | 40.27 | 40.5 | 40.71 | 40.93 | 41.17 | 41.4 | 41.61 | 41.8 | 42.03 | 42.24 | 42.46 | 42.69 | 42.9 | 43.1 | 43.26
|  | Показания счетчиков Q | 6.39 | 6.45 | 6.5 | 6.57 | 6.64 | 6.69 | 6.75 | 6.83 | 6.91 | 7.02 | 7.11 | 7.21 | 7.3 | 7.39 | 7.5 | 7.61 | 7.71 | 7.8 | 7.9 | 7.98 | 8.05 | 8.13 | 8.21 | 8.28 | 8.35
| Расчётное значение тока, А |  |  | 102.3763 | 86.8723 | 110.8283 | 116.9298 | 93.4363 | 103.277 | 151.0432 | 170.368 | 209.8934 | 161.1698 | 168.5702 | 153.5645 | 159.1474 | 177.9656 | 170.5348 | 156.3342 | 140.4911 | 166.7924 | 151.0432 | 154.2771 | 162.886 | 149.5936 | 141.8726 | 117.7253 | 144.8747 | -0.724%
яч.18Д откл | Т-2-10 | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.875 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.302Д | Т-3-10 | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счетч. | 36 | 36 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 36 | 36 | 48 | 60 | 60 | 0 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1320
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9583 | 1.905%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44
|  | Показания счетчиков Q | 78.76 | 78.763 | 78.766 | 78.77 | 78.775 | 78.78 | 78.785 | 78.79 | 78.795 | 78.8 | 78.803 | 78.806 | 78.81 | 78.815 | 78.82 | 78.82 | 78.83 | 78.835 | 78.84 | 78.845 | 78.85 | 78.855 | 78.86 | 78.865 | 78.87
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.925 | 1.9448 | 2.6003 | 3.2474 | 3.2504 | 3.2719 | 3.2474 | 3.2936 | 3.2936 | 1.9484 | 1.9613 | 2.5786 | 3.2173 | 3.2113 | 0 | 6.4226 | 3.1995 | 3.2413 | 3.2383 | 3.2262 | 3.2202 | 3.2113 | 3.2323 | 3.2054 | 2.9662 | 40.18%
Загрузка трансформаторов, кВт |  |  |  | 1680 | 1440 | 1800 | 1920 | 1560 | 1680 | 2520 | 2880 | 3480 | 2640 | 2760 | 2520 | 2640 | 2880 | 2760 | 2520 | 2280 | 2760 | 2520 | 2640 | 2760 | 2520 | 2400 | 1920 |  | 1440
Загрузка трансформаторов, кВАр |  |  |  | 756 | 636 | 888 | 900 | 660 | 780 | 1020 | 1020 | 1380 | 1116 | 1236 | 1128 | 1140 | 1380 | 1320 | 1320 | 1140 | 1260 | 1020 | 900 | 1020 | 1020 | 900 | 900 |  | 636
Загрузка трансформаторов, кВА |  |  |  | 1842.2638 | 1574.1969 | 2007.1233 | 2120.4716 | 1693.8713 | 1852.2419 | 2718.6026 | 3055.2905 | 3743.6346 | 2866.1919 | 3024.119 | 2760.939 | 2875.6217 | 3193.556 | 3059.4117 | 2844.7847 | 2549.1175 | 3034.0073 | 2718.6026 | 2789.1934 | 2942.448 | 2718.6026 | 2563.2011 | 2120.4716 |  | 1574.1969
РУ 110 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-110 |  | U, кВ |  | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 122 | 121 | 119 | 117 | 117 | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 121 | 122
ОСШ-110 |  | U, кВ | 0: в резерве
ВЛ 183-отдача | Сторожевск | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 7200 | 7200 | 7300 | 7300 | 7300 | 7000 | 6800 | 6100 | 5400 | 5300 | 4800 | 5600 | 5800 | 5200 | 5600 | 5400 | 5300 | 5900 | 6200 | 6300 | 6300 | 6400 | 6700 | 7000 | 149400
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 33.8362 | 33.8362 | 34.3061 | 34.3061 | 34.3061 | 33.1659 | 32.4846 | 29.6303 | 26.6785 | 26.1845 | 23.9187 | 27.4322 | 28.4119 | 25.4727 | 27.4322 | 26.4524 | 25.9626 | 28.6589 | 30.1161 | 30.3468 | 30.3468 | 30.8285 | 32.0069 | 33.1659 | 29.9703 | #DIV/0!
ВЛ 183-приём | Сторожевск | P, кВт | ТИ | 3400 | 3300 | 3200 | 3200 | 3500 | 4200 | 5000 | 5900 | 6100 | 6000 | 6100 | 5500 | 5300 | 5500 | 5000 | 5300 | 5500 | 5300 | 5200 | 5100 | 5000 | 4800 | 4200 | 3600 | 115200 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 39 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36.9583
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | [25 empty] | 0
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 15.9782 | 15.5082 | 15.0383 | 15.0383 | 16.4481 | 19.8996 | 23.8857 | 28.6589 | 30.1369 | 29.6428 | 30.3967 | 26.9423 | 25.9626 | 26.9423 | 24.493 | 25.9626 | 26.9423 | 25.7444 | 25.2587 | 24.5665 | 24.0848 | 23.1214 | 20.064 | 17.0568 | 23.2405 | 37.12%
ВЛ 184-отдача | Пожег | P, кВт | ТИ | 700 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 1200 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1000 | 1100 | 1200 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1100 | 1000 | 900 | 700 | 23700 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14.1667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.2896 | 2.8197 | 2.8197 | 2.8197 | 3.2896 | 3.7904 | 5.7326 | 6.3147 | 6.4226 | 5.9286 | 5.9797 | 5.3885 | 5.3885 | 4.8986 | 5.3885 | 5.8783 | 5.3885 | 5.3432 | 5.3432 | 4.817 | 5.2987 | 4.817 | 4.2994 | 3.3166 | 4.7822 | 66.24%
ВЛ 184-приём | Пожег | P, кВт, | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3100 | 3100 | 2900 | 2700 | 2600 | 2500 | 2800 | 2800 | 2700 | 2700 | 2500 | 2700 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 2900 | 3000 | 3100 | 69400
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 14.5684 | 15.0383 | 15.0383 | 15.0383 | 15.0383 | 14.6878 | 14.8092 | 14.0866 | 13.3393 | 12.8452 | 12.4576 | 13.7161 | 13.7161 | 13.2262 | 13.2262 | 12.2465 | 13.2262 | 13.6008 | 13.6008 | 13.9692 | 13.9692 | 13.9692 | 14.3314 | 14.6878 | 13.9347 | #DIV/0!
ВЛ 188 | Усть-Нем | P, кВт, Отд | ТИ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1300 | 1200 | 1200 | 1300 | 1100 | 900 | 1100 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1000 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 20900 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | ТИ | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2600 | 2200 | 2200 | 2100 | 1900 | 2200 | 2300 | 2100 | 2300 | 2200 | 2100 | 2400 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 57500
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.9167
|  | tgφ |  | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.5 | 3.25 | 1.6923 | 1.8333 | 1.75 | 1.4615 | 2 | 2.5556 | 1.9091 | 2.5556 | 2.4444 | 1.75 | 2.6667 | 2.3 | 2.4 | 2.6667 | 3 | 3.7143 | 4.3333
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 12.9043 | 12.9043 | 12.9043 | 12.9043 | 12.9043 | 13.1046 | 12.9952 | 12.4126 | 12.3808 | 11.9494 | 11.4719 | 12.049 | 12.0986 | 11.6129 | 12.0986 | 11.6438 | 11.8481 | 12.4506 | 12.1824 | 12.5241 | 12.3468 | 12.186 | 12.8629 | 12.6425 | 12.3909 | -3.98%
ВЛ 186 | Керчомья | P, кВт, Отд | ТИ | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 300 | 11700 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | ТИ | 2300 | 2400 | 2300 | 2400 | 2300 | 2300 | 2200 | 2200 | 2100 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 52100
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10.4583
|  | tgφ |  | 7.6667 | 8 | 7.6667 | 6 | 5.75 | 4.6 | 4.4 | 3.6667 | 3.5 | 3.3333 | 3.3333 | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 4.4 | 5.5 | 7.3333
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.9003 | 11.3665 | 10.9003 | 11.4343 | 10.971 | 11.1519 | 10.7777 | 11.0767 | 10.7901 | 10.316 | 10.4049 | 10.5746 | 10.6987 | 10.5746 | 10.5746 | 10.5746 | 10.6987 | 10.4858 | 10.6088 | 10.5204 | 10.3984 | 10.8675 | 10.682 | 10.52 | 10.7445 | -2.737%
БСК | БСК | P, кВт, Отд | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.32 | 10.38 | 10.36 | 10.36 | 10.34 | 10.23 | 10.32 | 10.3 | 10.25 | 10.23 | 10.32 | 10.32 | 10.36 | 10.29 | 10.37 | 10.32 | 10.38 | 10.43 | 10.32 | 10.38 | 10.37 | 10.42 | 10.36 | 10.29
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.33 | 10.38 | 10.36 | 10.37 | 10.34 | 10.24 | 10.32 | 10.31 | 10.26 | 10.23 | 10.32 | 10.32 | 10.36 | 10.29 | 10.37 | 10.32 | 10.38 | 10.44 | 10.33 | 10.38 | 10.38 | 10.42 | 10.36 | 10.3
3 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.81 | 10.7 | 10.67 | 10.68 | 10.67 | 10.6 | 10.68 | 10.53 | 10.53 | 10.68 | 10.61 | 10.76 | 10.78 | 10.8 | 10.81 | 10.8 | 10.84 | 10.7 | 10.71 | 10.75 | 10.77 | 10.8 | 10.73 | 10.82
яч.8д | с.Усть-Кулом | P, кВт | счетч. | 450 | 420 | 480 | 450 | 390 | 450 | 600 | 750 | 1020 | 810 | 750 | 810 | 810 | 750 | 750 | 750 | 600 | 660 | 660 | 720 | 690 | 630 | 600 | 540 | 15540 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счетч. | 150 | 150 | 180 | 210 | 150 | 150 | 210 | 210 | 330 | 300 | 300 | 330 | 300 | 270 | 360 | 360 | 270 | 300 | 240 | 240 | 210 | 210 | 210 | 180 | 5820
|  | I, А | ТИ | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 31 | 39 | 46 | 57 | 51 | 54 | 49 | 47 | 49 | 42 | 50 | 43 | 44 | 36 | 43 | 36 | 36 | 32 | 32 | 39.4583
|  | tgφ |  | 0.33333 | 0.35714 | 0.375 | 0.46667 | 0.38462 | 0.33333 | 0.35 | 0.28 | 0.32353 | 0.37037 | 0.4 | 0.40741 | 0.37037 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.45455 | 0.36364 | 0.33333 | 0.30435 | 0.33333 | 0.35 | 0.33333
|  | Показания счетчиков Р | 25.71 | 25.86 | 26 | 26.16 | 26.31 | 26.44 | 26.59 | 26.79 | 27.04 | 27.38 | 27.65 | 27.9 | 28.17 | 28.44 | 28.69 | 28.94 | 29.19 | 29.39 | 29.61 | 29.83 | 30.07 | 30.3 | 30.51 | 30.71 | 30.89
|  | Показания счетчиков Q | 2.13 | 2.18 | 2.23 | 2.29 | 2.36 | 2.41 | 2.46 | 2.53 | 2.6 | 2.71 | 2.81 | 2.91 | 3.02 | 3.12 | 3.21 | 3.33 | 3.45 | 3.54 | 3.64 | 3.72 | 3.8 | 3.87 | 3.94 | 4.01 | 4.07
| Расчётное значение тока, А |  |  | 26.5427 | 24.8356 | 28.6027 | 27.6804 | 23.3591 | 26.776 | 35.6056 | 43.6663 | 60.3981 | 48.8064 | 45.2444 | 48.9897 | 48.194 | 44.7777 | 46.3724 | 46.5971 | 36.6396 | 40.1403 | 39.2975 | 42.2637 | 40.1644 | 36.8388 | 35.4682 | 31.944 | 38.7169 | 1.879%
яч.10д | Деревянск | P, кВт | счетч. | 100 | 100 | 100 | 120 | 80 | 120 | 200 | 220 | 260 | 200 | 200 | 180 | 200 | 220 | 180 | 200 | 180 | 200 | 200 | 220 | 240 | 160 | 160 | 120 | 4160 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 80 | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 2100
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9.9583
|  | tgφ |  | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.66667 | 0.75 | 0.66667 | 0.4 | 0.36364 | 0.38462 | 0.4 | 0.5 | 0.44444 | 0.5 | 0.45455 | 0.55556 | 0.6 | 0.44444 | 0.5 | 0.5 | 0.45455 | 0.41667 | 0.5 | 0.5 | 0.66667
|  | Показания счетчиков Р | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1.95 | 2.01 | 2.05 | 2.11 | 2.21 | 2.32 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.74 | 2.84 | 2.95 | 3.04 | 3.14 | 3.23 | 3.33 | 3.43 | 3.54 | 3.66 | 3.74 | 3.82 | 3.88
|  | Показания счетчиков Q | 3.47 | 3.51 | 3.54 | 3.58 | 3.62 | 3.65 | 3.69 | 3.73 | 3.77 | 3.82 | 3.86 | 3.91 | 3.95 | 4 | 4.05 | 4.1 | 4.16 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.4 | 4.44 | 4.48 | 4.52
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.166 | 6.4942 | 7.1452 | 8.0391 | 5.5903 | 8.1411 | 12.0652 | 13.1246 | 15.6941 | 12.1713 | 12.5245 | 11.0329 | 12.4761 | 13.5752 | 11.4778 | 13.0639 | 10.9691 | 12.3805 | 12.5123 | 13.4575 | 14.4787 | 9.9234 | 9.9809 | 8.0937 | 10.8991 | -9.447%
яч.12д | Кебанъ-Ель | P, кВт | счетч. | 160 | 120 | 140 | 140 | 140 | 120 | 200 | 200 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 180 | 200 | 160 | 200 | 200 | 220 | 240 | 220 | 220 | 160 | 4340 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 80 | 120 | 100 | 100 | 100 | 80 | 120 | 100 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 60 | 2020
|  | I, А | ТИ | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 11 | 13 | 10 | 12 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 8 | 10.25
|  | tgφ |  | 0.375 | 0.5 | 0.42857 | 0.57143 | 0.42857 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.44444 | 0.75 | 0.55556 | 0.6 | 0.625 | 0.4 | 0.4 | 0.36364 | 0.41667 | 0.36364 | 0.36364 | 0.375
|  | Показания счетчиков Р | 68.76 | 68.84 | 68.9 | 68.97 | 69.04 | 69.11 | 69.17 | 69.27 | 69.37 | 69.49 | 69.58 | 69.67 | 69.76 | 69.85 | 69.93 | 70.02 | 70.12 | 70.2 | 70.3 | 70.4 | 70.51 | 70.63 | 70.74 | 70.85 | 70.93
|  | Показания счетчиков Q | 7.7 | 7.73 | 7.76 | 7.79 | 7.83 | 7.86 | 7.89 | 7.92 | 7.96 | 8.02 | 8.07 | 8.12 | 8.17 | 8.21 | 8.27 | 8.32 | 8.38 | 8.43 | 8.47 | 8.51 | 8.55 | 8.6 | 8.64 | 8.68 | 8.71
| Расчётное значение тока, А |  |  | 9.5619 | 7.4712 | 8.4984 | 8.988 | 8.5149 | 7.5734 | 11.6955 | 12.0769 | 15.1172 | 11.6349 | 11.5334 | 11.5334 | 10.9903 | 11.2349 | 11.4778 | 13.0639 | 10.5071 | 11.9265 | 12.0535 | 13.0361 | 14.4787 | 12.986 | 13.0612 | 9.5898 | 11.1919 | -9.189%
яч.14д | Кужба, Озъяг | P, кВт | счетч. | 140 | 100 | 140 | 140 | 140 | 120 | 200 | 220 | 240 | 180 | 180 | 180 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 220 | 180 | 180 | 140 | 4260 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 80 | 120 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 60 | 1840
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12.0833
|  | tgφ |  | 0.42857 | 0.6 | 0.42857 | 0.57143 | 0.42857 | 0.5 | 0.3 | 0.36364 | 0.5 | 0.33333 | 0.44444 | 0.44444 | 0.4 | 0.55556 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.4 | 0.36364 | 0.45455 | 0.36364 | 0.44444 | 0.44444 | 0.42857
|  | Показания счетчиков Р | 6.6 | 6.67 | 6.72 | 6.79 | 6.86 | 6.93 | 6.99 | 7.09 | 7.2 | 7.32 | 7.41 | 7.5 | 7.59 | 7.69 | 7.78 | 7.87 | 7.96 | 8.05 | 8.15 | 8.26 | 8.37 | 8.48 | 8.57 | 8.66 | 8.73
|  | Показания счетчиков Q | 5.38 | 5.41 | 5.44 | 5.47 | 5.51 | 5.54 | 5.57 | 5.6 | 5.64 | 5.7 | 5.73 | 5.77 | 5.81 | 5.85 | 5.9 | 5.94 | 5.98 | 6.02 | 6.06 | 6.1 | 6.15 | 6.19 | 6.23 | 6.27 | 6.3
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.5231 | 6.4942 | 8.4984 | 8.988 | 8.5149 | 7.5734 | 11.6955 | 13.1246 | 15.1172 | 10.7209 | 11.0329 | 11.0329 | 12.0186 | 11.567 | 10.9797 | 11.0329 | 10.9691 | 11.9265 | 13.0992 | 13.4575 | 13.0361 | 10.927 | 10.9903 | 8.5479 | 10.8278 | 10.39%
яч.15д | Хознужды | P, кВт | счетч. | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 320 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счетч. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Показания счетчиков Р | 50.9 | 50.91 | 50.93 | 50.95 | 50.97 | 50.98 | 51 | 51.02 | 51.03 | 51.05 | 51.06 | 51.07 | 51.09 | 51.1 | 51.11 | 51.13 | 51.14 | 51.15 | 51.16 | 51.17 | 51.18 | 51.19 | 51.2 | 51.21 | 51.22
|  | Показания счетчиков Q | 1.785 | 1.786 | 1.787 | 1.788 | 1.789 | 1.791 | 1.792 | 1.793 | 1.794 | 1.795 | 1.796 | 1.797 | 1.798 | 1.799 | 1.8 | 1.81 | 1.815 | 1.82 | 1.825 | 1.83 | 1.84 | 1.85 | 1.86 | 1.87 | 1.88
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.5629 | 1.1151 | 1.1173 | 1.1173 | 0.5701 | 1.1315 | 1.1216 | 0.564 | 1.1293 | 0.56786 | 0.5629 | 1.1216 | 0.56073 | 0.56455 | 1.2464 | 0.62622 | 0.6226 | 0.61962 | 0.62622 | 0.78754 | 0.7883 | 0.78451 | 0.78906 | 0.79443 | 0.81215 | #DIV/0!
яч.13д | Парма РТС | P, кВт | счетч. | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 | 40 | 1080 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 400
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2.375
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.16667 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5
|  | Показания счетчиков Р | 1.21 | 1.23 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.3 | 1.32 | 1.35 | 1.38 | 1.4 | 1.42 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.51 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.6 | 1.63 | 1.65 | 1.67 | 1.7 | 1.73 | 1.75
|  | Показания счетчиков Q | 8.39 | 8.4 | 8.405 | 8.41 | 8.42 | 8.425 | 8.43 | 8.44 | 8.45 | 8.46 | 8.465 | 8.47 | 8.48 | 8.485 | 8.49 | 8.5 | 8.51 | 8.52 | 8.53 | 8.54 | 8.55 | 8.56 | 8.57 | 8.58 | 8.59
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.5049 | 2.296 | 2.3005 | 2.4952 | 1.25 | 2.3297 | 3.5425 | 3.5493 | 2.522 | 2.3297 | 2.3094 | 2.5049 | 2.3005 | 3.417 | 2.4928 | 3.5425 | 2.4904 | 2.4785 | 3.5425 | 2.4904 | 2.4928 | 3.5085 | 3.5288 | 2.5122 | 2.6971 | -13.56%
яч.11д | с.Усть-Кулом | P, кВт | счетч. | 380 | 340 | 400 | 380 | 340 | 400 | 560 | 680 | 860 | 740 | 720 | 700 | 720 | 720 | 700 | 640 | 580 | 640 | 600 | 640 | 640 | 580 | 540 | 440 | 13940 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 120 | 120 | 160 | 140 | 120 | 140 | 140 | 180 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 220 | 220 | 240 | 180 | 200 | 180 | 200 | 180 | 180 | 180 | 160 | 4320
|  | I, А | ТИ | 25 | 22 | 21 | 22 | 23 | 29 | 35 | 41 | 45 | 44 | 46 | 44 | 44 | 41 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 34.2083
|  | tgφ |  | 0.31579 | 0.35294 | 0.4 | 0.36842 | 0.35294 | 0.35 | 0.25 | 0.26471 | 0.25581 | 0.27027 | 0.30556 | 0.28571 | 0.30556 | 0.30556 | 0.31429 | 0.375 | 0.31034 | 0.3125 | 0.3 | 0.3125 | 0.28125 | 0.31034 | 0.33333 | 0.36364
|  | Показания счетчиков Р | 30.87 | 31.06 | 31.23 | 31.43 | 31.62 | 31.79 | 31.99 | 32.27 | 32.61 | 33.04 | 33.41 | 33.77 | 34.12 | 34.48 | 34.84 | 35.19 | 35.51 | 35.8 | 36.12 | 36.42 | 36.74 | 37.06 | 37.35 | 37.62 | 37.84
|  | Показания счетчиков Q | 33.99 | 34.05 | 34.11 | 34.19 | 34.26 | 34.32 | 34.39 | 34.46 | 34.55 | 34.66 | 34.76 | 34.87 | 34.97 | 35.08 | 35.19 | 35.3 | 35.42 | 35.51 | 35.61 | 35.7 | 35.8 | 35.89 | 35.98 | 36.07 | 36.15
| Расчётное значение тока, А |  |  | 22.3203 | 20.0784 | 24.0372 | 22.5952 | 20.156 | 23.9459 | 32.3316 | 39.4759 | 50.0603 | 43.3131 | 42.1686 | 40.7767 | 42.0058 | 42.2915 | 40.9004 | 38.2847 | 33.8183 | 37.1606 | 35.0864 | 37.3396 | 37.0584 | 33.6885 | 31.759 | 26.3002 | 34.0397 | 0.493%
яч.9д | Дон | P, кВт | счетч. | 180 | 200 | 280 | 280 | 240 | 260 | 400 | 340 | 420 | 340 | 320 | 260 | 240 | 440 | 440 | 320 | 320 | 420 | 280 | 260 | 280 | 340 | 320 | 260 | 7440 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 100 | 100 | 160 | 140 | 140 | 160 | 280 | 120 | 500 | 300 | 280 | 240 | 220 | 120 | 540 | 260 | 240 | 340 | 140 | 100 | 160 | 160 | 160 | 140 | 5100
|  | I, А | ТИ | 12 | 15 | 14 | 16 | 17 | 28 | 22 | 20 | 24 | 27 | 25 | 19 | 23 | 33 | 26 | 22 | 27 | 25 | 14 | 14 | 18 | 22 | 18 | 17 | 20.75
|  | tgφ |  | 0.55556 | 0.5 | 0.57143 | 0.5 | 0.58333 | 0.61538 | 0.7 | 0.35294 | 1.1905 | 0.88235 | 0.875 | 0.92308 | 0.91667 | 0.27273 | 1.2273 | 0.8125 | 0.75 | 0.80952 | 0.5 | 0.38462 | 0.57143 | 0.47059 | 0.5 | 0.53846
|  | Показания счетчиков Р | 37.22 | 37.31 | 37.41 | 37.55 | 37.69 | 37.81 | 37.94 | 38.14 | 38.31 | 38.52 | 38.69 | 38.85 | 38.98 | 39.1 | 39.32 | 39.54 | 39.7 | 39.86 | 40.07 | 40.21 | 40.34 | 40.48 | 40.65 | 40.81 | 40.94
|  | Показания счетчиков Q | 79.41 | 79.46 | 79.51 | 79.59 | 79.66 | 79.73 | 79.81 | 79.95 | 80.01 | 80.26 | 80.41 | 80.55 | 80.67 | 80.78 | 80.84 | 81.11 | 81.24 | 81.36 | 81.53 | 81.6 | 81.65 | 81.73 | 81.81 | 81.89 | 81.96
| Расчётное значение тока, А |  |  | 11.5334 | 12.4521 | 17.9933 | 17.4666 | 15.5325 | 17.2499 | 27.3481 | 20.2343 | 36.8247 | 25.6206 | 23.8163 | 19.8188 | 18.1655 | 25.6195 | 38.8272 | 23.094 | 22.2749 | 29.9475 | 17.5343 | 15.5127 | 17.9759 | 20.8451 | 19.9618 | 16.5881 | 21.3432 | -2.859%
яч.7д | п.Кебанъ-ель, Аэропорт | P, кВт | счетч. | 220 | 180 | 220 | 240 | 220 | 220 | 300 | 340 | 380 | 280 | 240 | 280 | 280 | 280 | 260 | 260 | 260 | 320 | 340 | 320 | 360 | 340 | 320 | 260 | 6720 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 80 | 80 | 100 | 80 | 40 | 120 | 100 | 80 | 120 | 80 | 100 | 100 | 180 | 20 | 100 | 140 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 2380
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 18 | 22 | 18 | 16 | 20 | 17 | 19 | 16 | 16 | 15 | 18 | 19 | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 14 | 17.25
|  | tgφ |  | 0.36364 | 0.44444 | 0.45455 | 0.33333 | 0.18182 | 0.54545 | 0.33333 | 0.23529 | 0.31579 | 0.28571 | 0.41667 | 0.35714 | 0.64286 | 0.071429 | 0.38462 | 0.53846 | 0.38462 | 0.375 | 0.35294 | 0.3125 | 0.33333 | 0.29412 | 0.3125 | 0.38462
|  | Показания счетчиков Р | 300.98 | 301.09 | 301.18 | 301.29 | 301.41 | 301.52 | 301.63 | 301.78 | 301.95 | 302.14 | 302.28 | 302.4 | 302.54 | 302.68 | 302.82 | 302.95 | 303.08 | 303.21 | 303.37 | 303.54 | 303.7 | 303.88 | 304.05 | 304.21 | 304.34
|  | Показания счетчиков Q | 9.77 | 9.81 | 9.85 | 9.9 | 9.94 | 9.96 | 10.02 | 10.07 | 10.11 | 10.17 | 10.21 | 10.26 | 10.31 | 10.4 | 10.41 | 10.46 | 10.53 | 10.58 | 10.64 | 10.7 | 10.75 | 10.81 | 10.86 | 10.91 | 10.96
| Расчётное значение тока, А |  |  | 13.1119 | 10.9691 | 13.4834 | 14.1151 | 12.5002 | 14.1598 | 17.7123 | 19.6018 | 22.4727 | 16.4542 | 14.5629 | 16.6533 | 18.5722 | 15.7689 | 15.5277 | 16.5399 | 15.5127 | 18.9405 | 20.1951 | 18.6698 | 21.1522 | 19.6599 | 18.7058 | 15.6484 | 16.6954 | 3.215%
яч.306д | УШР | P, кВт | счетч. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 38 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 230
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.75
|  | tgφ |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5
|  | Показания счетчиков Р | 97.81 | 97.811 | 97.812 | 97.8125 | 97.813 | 97.814 | 97.815 | 97.8155 | 97.816 | 97.817 | 97.8175 | 97.818 | 97.819 | 97.82 | 97.821 | 97.8215 | 97.822 | 97.823 | 97.824 | 97.825 | 97.826 | 97.8265 | 97.827 | 97.828 | 97.829
|  | Показания счетчиков Q | 66.58 | 66.585 | 66.59 | 66.595 | 66.6 | 66.605 | 66.609 | 66.613 | 66.617 | 66.621 | 66.625 | 66.629 | 66.634 | 66.64 | 66.645 | 66.65 | 66.655 | 66.66 | 66.665 | 66.67 | 66.675 | 66.68 | 66.685 | 66.69 | 66.695
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.54531 | 0.55092 | 0.54444 | 0.54393 | 0.55247 | 0.44968 | 0.43635 | 0.44257 | 0.45267 | 0.43635 | 0.43923 | 0.54785 | 0.65233 | 0.54582 | 0.53739 | 0.53789 | 0.5438 | 0.55092 | 0.5504 | 0.54836 | 0.53939 | 0.53789 | 0.54938 | 0.54481 | 0.52417 | 88.96%
| ТСН-1(КРУН) | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80
|  | Показания счетчиков Р | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3
| ТСН-2 (КРУН) | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80
|  | Показания счетчиков Р | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
| СН-1 ОПУ | P, кВт | счетч. | 6 | 9 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 168 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 504 | 504.2 | 504.5 | 504.9 | 505.1 | 505.3 | 505.5 | 505.7 | 505.9 | 506.3 | 506.5 | 506.7 | 507 | 507.2 | 507.4 | 507.7 | 507.9 | 508.1 | 508.3 | 508.6 | 508.8 | 509 | 509.2 | 509.4 | 509.6
| СН-2 ОПУ | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1682 | 1522 | 1821 | 1811 | 1582 | 1752 | 2541 | 2821 | 3482 | 2781 | 2641 | 2652 | 2682 | 2822 | 2751 | 2621 | 2332 | 2692 | 2572 | 2652 | 2721 | 2521 | 2412 | 1972 | 57838
|  | Q, кВАр |  | 681 | 651 | 821 | 841 | 652 | 789 | 959 | 859 | 1539 | 1139 | 1199 | 1161 | 1203 | 971 | 1540 | 1355 | 1085 | 1255 | 975 | 960 | 990 | 930 | 930 | 820 | 24305
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.11905 | -5.6944 | -1.1667 | 5.6771 | -1.4103 | -4.2857 | -0.83333 | 2.0486 | -0.057471 | -5.3409 | 4.3116 | -5.2381 | -1.5909 | 2.0139 | 0.32609 | -4.0079 | -2.2807 | 2.4638 | -2.0635 | -0.45455 | 1.413 | -0.039683 | -0.5 | -2.7083 | -0.62283
|  | Q, % |  | 9.9206 | -2.3585 | 7.545 | 6.5556 | 1.2121 | -1.1538 | 5.9804 | 15.7843 | -11.5217 | -2.0609 | 2.9935 | -2.9255 | -5.5263 | 29.6377 | -16.6667 | -2.6515 | 4.8246 | 0.39683 | 4.4118 | -6.6667 | 2.9412 | 8.8235 | -3.3333 | 8.8889 | 2.1538
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, кВт |  | 6.471% | 13.94% | -2.132e-12% | -6.875% | 9.714% | 14.76% | -0.4% | -3.051% | -7.869% | 6% | 3.934% | 5.091% | 1.132% | 0.3636% | -5.2% | 3.396% | 5.818% | 0.7547% | -0.3846% | -2.745% | -5.2% | -0.4167% | -4.762% | 2.222% | 1.233%
|  | Q, кВАр |  | -317.9% | -304.2% | -312.1% | -315.6% | -305% | -312.3% | -307.1% | -297.2% | -310.4% | -304.5% | -297.4% | -293.9% | -305% | -299.3% | -319.3% | -340.8% | -294.1% | -316.4% | -315% | -303.4% | -307.6% | -314.5% | -313.3% | -309.7% | -309%
|  |  | Δ I | 4.545% | 3.738% | 3.846% | 2.83% | 4.425% | 2.985% | 1.299% | 1.775% | -0.5435% | 1.695% | 1.093% | 1.775% | 1.744% | 2.732% | 0.6289% | 1.807% | 3.55% | 3.571% | 2.614% | 0.6579% | 1.987% | 1.974% | 1.515% | 4.8% | 2.227%
|  |  | Δ Iрасч | 2.372% | -3.816% | 1.545% | 7.233% | 0.7227% | -2.189% | 0.7601% | 4.747% | -2.884% | -5.211% | 3.974% | -4.689% | -1.798% | 6.822% | -5.141% | -1.897% | -0.07884% | 2.654% | 0.2168% | 0.3102% | 2.697% | 2.384% | 0.5926% | 0.7541% | 0.4178%
Присоединение | Дисп. наименование | Измеряемая величина | 1.785: Вид учета; 1.786: Часы замеров | Итого за сутки | Мощность тр-ра | Коэф. ТН | Коэф. ТТ
ПС Зимстан 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ |  | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 116 | 115 | 113 | 112 | 111 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 116 | 117
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | счетч. | 282 | 288 | 264 | 264 | 300 | 324 | 396 | 402 | 432 | 492 | 396 | 402 | 396 | 396 | 396 | 402 | 396 | 378 | 342 | 336 | 360 | 306 | 264 | 246 | 8460 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 21 | 21 | 23 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 19 | 16 | 14 | 13 | 18.625 | 3.905%
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 7918.19 | 7918.237 | 7918.285 | 7918.329 | 7918.373 | 7918.423 | 7918.477 | 7918.543 | 7918.61 | 7918.682 | 7918.764 | 7918.83 | 7918.897 | 7918.963 | 7919.029 | 7919.095 | 7919.162 | 7919.228 | 7919.291 | 7919.348 | 7919.404 | 7919.464 | 7919.515 | 7919.559 | 7919.6
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 15.6736 | 16.1625 | 14.8156 | 14.6732 | 16.836 | 18.1828 | 22.2235 | 22.7814 | 24.4815 | 27.8817 | 22.4413 | 22.3433 | 22.0098 | 22.0098 | 22.0098 | 22.3433 | 22.0098 | 20.8092 | 18.8274 | 18.8563 | 20.0089 | 17.0076 | 14.5334 | 13.6727 | 19.6914 | -5.726%
Загрузка трансформаторов, кВт |  |  |  | 282 | 288 | 264 | 264 | 300 | 324 | 396 | 402 | 432 | 492 | 396 | 402 | 396 | 396 | 396 | 402 | 396 | 378 | 342 | 336 | 360 | 306 | 264 | 246 |  | 246
Загрузка трансформаторов, кВАр |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Загрузка трансформаторов, кВА |  |  |  | 282 | 288 | 264 | 264 | 300 | 324 | 396 | 402 | 432 | 492 | 396 | 402 | 396 | 396 | 396 | 402 | 396 | 378 | 342 | 336 | 360 | 306 | 264 | 246 |  | 246
СШ-10кВ |  | U, кВ |  | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4
яч.3д | Промбаза, котельная | P, кВт | счетч. | 84 | 84 | 84 | 86 | 100 | 102 | 134 | 136 | 134 | 168 | 136 | 134 | 136 | 134 | 136 | 134 | 134 | 136 | 134 | 136 | 134 | 118 | 102 | 84 | 2900 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 52 | 52 | 52 | 54 | 62 | 62 | 84 | 84 | 84 | 104 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 72 | 64 | 52 | 1800
|  | I, А | амп. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7.1667
|  | tgφ |  | 0.61905 | 0.61905 | 0.61905 | 0.62791 | 0.62 | 0.60784 | 0.62687 | 0.61765 | 0.62687 | 0.61905 | 0.61765 | 0.62687 | 0.61765 | 0.62687 | 0.61765 | 0.62687 | 0.61194 | 0.61765 | 0.62687 | 0.61765 | 0.62687 | 0.61017 | 0.62745 | 0.61905
|  | Показания счетчиков Р | 8168.56 | 8168.602 | 8168.644 | 8168.686 | 8168.729 | 8168.779 | 8168.83 | 8168.897 | 8168.965 | 8169.032 | 8169.116 | 8169.184 | 8169.251 | 8169.319 | 8169.386 | 8169.454 | 8169.521 | 8169.588 | 8169.656 | 8169.723 | 8169.791 | 8169.858 | 8169.917 | 8169.968 | 8170.01
|  | Показания счетчиков Q | 6122.9 | 6122.926 | 6122.952 | 6122.978 | 6123.005 | 6123.036 | 6123.067 | 6123.109 | 6123.151 | 6123.193 | 6123.245 | 6123.287 | 6123.329 | 6123.371 | 6123.413 | 6123.455 | 6123.497 | 6123.538 | 6123.58 | 6123.622 | 6123.664 | 6123.706 | 6123.742 | 6123.774 | 6123.8
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.4909 | 5.5442 | 5.5442 | 5.6441 | 6.6031 | 6.6987 | 8.8755 | 9.0587 | 8.9625 | 11.1972 | 9.0587 | 8.7901 | 8.8845 | 8.7901 | 8.8845 | 8.7901 | 8.7316 | 8.7999 | 8.7064 | 8.9708 | 8.7901 | 7.683 | 6.629 | 5.4909 | 7.9425 | -10.82%
яч.5д | Вочь, котельная | P, кВт | счетч. | 70 | 72 | 70 | 72 | 70 | 72 | 94 | 94 | 94 | 118 | 94 | 96 | 70 | 70 | 72 | 70 | 72 | 46 | 48 | 48 | 46 | 48 | 46 | 48 | 1700 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 34 | 32 | 34 | 34 | 32 | 34 | 44 | 44 | 46 | 54 | 46 | 44 | 34 | 32 | 34 | 34 | 32 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 800
|  | I, А | амп. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
|  | tgφ |  | 0.48571 | 0.44444 | 0.48571 | 0.47222 | 0.45714 | 0.47222 | 0.46809 | 0.46809 | 0.48936 | 0.45763 | 0.48936 | 0.45833 | 0.48571 | 0.45714 | 0.47222 | 0.48571 | 0.44444 | 0.47826 | 0.45833 | 0.5 | 0.47826 | 0.45833 | 0.47826 | 0.45833
|  | Показания счетчиков Р | 2397.83 | 2397.865 | 2397.901 | 2397.936 | 2397.972 | 2398.007 | 2398.043 | 2398.09 | 2398.137 | 2398.184 | 2398.243 | 2398.29 | 2398.338 | 2398.373 | 2398.408 | 2398.444 | 2398.479 | 2398.515 | 2398.538 | 2398.562 | 2398.586 | 2398.609 | 2398.633 | 2398.656 | 2398.68
|  | Показания счетчиков Q | 5944.7 | 5944.717 | 5944.733 | 5944.75 | 5944.767 | 5944.783 | 5944.8 | 5944.822 | 5944.844 | 5944.867 | 5944.894 | 5944.917 | 5944.939 | 5944.956 | 5944.972 | 5944.989 | 5945.006 | 5945.022 | 5945.033 | 5945.044 | 5945.056 | 5945.067 | 5945.078 | 5945.089 | 5945.1
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.3253 | 4.4217 | 4.3673 | 4.4255 | 4.3194 | 4.4685 | 5.8246 | 5.8817 | 5.9306 | 7.354 | 5.9306 | 5.8694 | 4.3253 | 4.2779 | 4.4255 | 4.3253 | 4.3792 | 2.8071 | 2.9068 | 3.0117 | 2.834 | 2.9347 | 2.8071 | 2.9347 | 4.3787 | -45.96%
яч.7д | Фроловск | P, кВт | счетч. | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 40 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6122.87 | 6122.871 | 6122.872 | 6122.873 | 6122.873 | 6122.874 | 6122.875 | 6122.876 | 6122.877 | 6122.878 | 6122.878 | 6122.879 | 6122.88 | 6122.881 | 6122.882 | 6122.883 | 6122.883 | 6122.884 | 6122.885 | 6122.886 | 6122.887 | 6122.888 | 6122.888 | 6122.889 | 6122.89
|  | Показания счетчиков Q | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.11116 | 0.11224 | 0.11224 | 0 | 0.11224 | 0.11224 | 0.11224 | 0.11334 | 0.11334 | 0 | 0.11334 | 0.11116 | 0.11116 | 0.11116 | 0.11116 | 0 | 0.11116 | 0.1101 | 0.1101 | 0.11224 | 0.11116 | 0 | 0.1101 | 0.11116 | 0.093044 | 90.7%
яч.8д | п.Зимстан | P, кВт | счетч. | 126 | 124 | 106 | 104 | 126 | 146 | 166 | 168 | 208 | 210 | 166 | 168 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 146 | 146 | 168 | 126 | 104 | 104 | 3740 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 88 | 86 | 72 | 74 | 86 | 102 | 116 | 116 | 146 | 146 | 116 | 116 | 130 | 132 | 130 | 130 | 132 | 130 | 102 | 102 | 116 | 86 | 74 | 72 | 2600
|  | I, А | амп. | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7.4583
|  | tgφ |  | 0.69841 | 0.69355 | 0.67925 | 0.71154 | 0.68254 | 0.69863 | 0.6988 | 0.69048 | 0.70192 | 0.69524 | 0.6988 | 0.69048 | 0.69149 | 0.70213 | 0.69149 | 0.69149 | 0.70213 | 0.69149 | 0.69863 | 0.69863 | 0.69048 | 0.68254 | 0.71154 | 0.69231
|  | Показания счетчиков Р | 1841.68 | 1841.743 | 1841.805 | 1841.858 | 1841.91 | 1841.973 | 1842.046 | 1842.129 | 1842.213 | 1842.317 | 1842.422 | 1842.505 | 1842.589 | 1842.683 | 1842.777 | 1842.871 | 1842.965 | 1843.059 | 1843.153 | 1843.226 | 1843.299 | 1843.383 | 1843.446 | 1843.498 | 1843.55
|  | Показания счетчиков Q | 1553.9 | 1553.944 | 1553.987 | 1554.023 | 1554.06 | 1554.103 | 1554.154 | 1554.212 | 1554.27 | 1554.343 | 1554.416 | 1554.474 | 1554.532 | 1554.597 | 1554.663 | 1554.728 | 1554.793 | 1554.859 | 1554.924 | 1554.975 | 1555.026 | 1555.084 | 1555.127 | 1555.164 | 1555.2
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.542 | 8.4687 | 7.1912 | 7.0943 | 8.5612 | 9.995 | 11.3651 | 11.5696 | 14.4013 | 14.4942 | 11.4765 | 11.3471 | 12.7039 | 12.7675 | 12.7039 | 12.7039 | 12.7675 | 12.583 | 9.8046 | 9.995 | 11.3471 | 8.4789 | 7.0267 | 7.0304 | 10.6008 | -42.13%
| ТСН | P, кВт | счетч. | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0.4 | 8.8 |  | 1 | 40
|  | Показания счетчиков Р | 1399.61 | 1399.62 | 1399.62 | 1399.63 | 1399.64 | 1399.64 | 1399.65 | 1399.65 | 1399.66 | 1399.67 | 1399.67 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.69 | 1399.7 | 1399.7 | 1399.71 | 1399.73 | 1399.76 | 1399.78 | 1399.79 | 1399.79 | 1399.82 | 1399.82 | 1399.83
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 282 | 282 | 262 | 262 | 298 | 322 | 396 | 400 | 438 | 496 | 398 | 400 | 396 | 394 | 398 | 392 | 396 | 372 | 330 | 332 | 350 | 292 | 254 | 238 | 8380
|  | Q, кВАр |  | 174 | 170 | 158 | 162 | 180 | 198 | 244 | 244 | 276 | 304 | 246 | 244 | 248 | 248 | 248 | 248 | 246 | 236 | 208 | 210 | 222 | 180 | 160 | 146 | 5200
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.4513e-09 | 2.0833 | 0.75758 | 0.75758 | 0.66667 | 0.61728 | -3.445e-10 | 0.49751 | -1.3889 | -0.81301 | -0.50505 | 0.49751 | -4.5934e-10 | 0.50505 | -0.50505 | 2.4876 | -4.5934e-10 | 1.5873 | 3.5088 | 1.1905 | 2.7778 | 4.5752 | 3.7879 | 3.252 | 0.94563
|  | Q, % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.769e-15%
|  |  | Δ Iрасч | -17.84% | -14.75% | -16.19% | -16.97% | -16.39% | -17% | -17.79% | -16.86% | -20.12% | -18.52% | -18.44% | -16.89% | -18.24% | -17.89% | -18.7% | -15.56% | -18.08% | -16.78% | -14.34% | -17.15% | -15.36% | -12.28% | -14.03% | -13.86% | -16.88%
Прилузский РЭС
ПС Гурьевка 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 280 | 280 | 312 | 296 | 308 | 384 | 488 | 576 | 664 | 632 | 620 | 576 | 548 | 516 | 664 | 532 | 472 | 460 | 528 | 488 | 444 | 412 | 340 | 340 | 11160 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 192 | 196 | 212 | 204 | 212 | 264 | 336 | 396 | 456 | 436 | 428 | 396 | 376 | 356 | 456 | 368 | 324 | 316 | 364 | 336 | 304 | 284 | 236 | 232 | 7680
|  | I, А | ТИ | 19 | 19 | 21 | 20 | 21 | 26 | 33 | 39 | 45 | 43 | 42 | 39 | 37 | 35 | 45 | 36 | 32 | 31 | 36 | 33 | 30 | 28 | 23 | 23 | 31.5 | 13.58% | 32.22%
|  | tgφ |  | 0.68571 | 0.7 | 0.67949 | 0.68919 | 0.68831 | 0.6875 | 0.68852 | 0.6875 | 0.68675 | 0.68987 | 0.69032 | 0.6875 | 0.68613 | 0.68992 | 0.68675 | 0.69173 | 0.68644 | 0.68696 | 0.68939 | 0.68852 | 0.68468 | 0.68932 | 0.69412 | 0.68235 | 0.7 | 13.8% | 32.67%
|  | Показания счётчиков Р | 16.08 | 16.15 | 16.22 | 16.298 | 16.372 | 16.449 | 16.545 | 16.667 | 16.811 | 16.977 | 17.135 | 17.29 | 17.434 | 17.571 | 17.7 | 17.866 | 17.999 | 18.117 | 18.232 | 18.364 | 18.486 | 18.597 | 18.7 | 18.785 | 18.87
|  | Показания счётчиков Q | 62.6 | 62.648 | 62.697 | 62.75 | 62.801 | 62.854 | 62.92 | 63.004 | 63.103 | 63.217 | 63.326 | 63.433 | 63.532 | 63.626 | 63.715 | 63.829 | 63.921 | 64.002 | 64.081 | 64.172 | 64.256 | 64.332 | 64.403 | 64.462 | 64.52 |  |  | 30
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.8155 | 18.9782 | 20.8452 | 19.8279 | 20.6037 | 25.8753 | 32.1575 | 38.8129 | 44.2593 | 42.1879 | 41.3562 | 38.2979 | 36.6911 | 34.7093 | 44.3014 | 35.6791 | 31.5168 | 30.4619 | 35.4059 | 32.8044 | 29.7932 | 28.028 | 22.8497 | 22.595 | 31.1189 | 1.21%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 280 | 280 | 312 | 296 | 308 | 384 | 488 | 576 | 664 | 632 | 620 | 576 | 548 | 516 | 664 | 532 | 472 | 460 | 528 | 488 | 444 | 412 | 340 | 340 |  | 280
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 192 | 196 | 212 | 204 | 212 | 264 | 336 | 396 | 456 | 436 | 428 | 396 | 376 | 356 | 456 | 368 | 324 | 316 | 364 | 336 | 304 | 284 | 236 | 232 |  | 192
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 339.5055 | 341.7836 | 377.2108 | 359.4885 | 373.9091 | 465.9957 | 592.4863 | 698.9936 | 805.5011 | 767.8021 | 753.3817 | 698.9936 | 664.5901 | 626.8907 | 805.5011 | 646.8756 | 572.5033 | 558.0824 | 641.3112 | 592.4863 | 538.1004 | 500.3998 | 413.8792 | 411.6115 |  | 339.5055
СШ-10кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.43 | 10.41 | 10.46 | 10.48 | 10.49 | 10.41 | 10.65 | 10.41 | 10.52 | 10.52 | 10.53 | 10.55 | 10.47 | 10.44 | 10.51 | 10.48 | 10.5 | 10.59 | 10.47 | 10.44 | 10.44 | 10.32 | 10.47 | 10.53 |  | 10.48
яч.3д | Прокопьевка | P, кВт | счётч. | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 90 | 118 | 134 | 134 | 118 | 134 | 148 | 104 | 118 | 134 | 134 | 132 | 120 | 132 | 134 | 104 | 104 | 104 | 74 | 2640 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 48 | 50 | 48 | 50 | 48 | 60 | 78 | 88 | 88 | 78 | 88 | 98 | 68 | 78 | 88 | 88 | 88 | 78 | 88 | 88 | 68 | 68 | 70 | 48 | 1740
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7.4167
|  | tgφ |  | 0.64865 | 0.67568 | 0.64865 | 0.67568 | 0.64865 | 0.66667 | 0.66102 | 0.65672 | 0.65672 | 0.66102 | 0.65672 | 0.66216 | 0.65385 | 0.66102 | 0.65672 | 0.65672 | 0.66667 | 0.65 | 0.66667 | 0.65672 | 0.65385 | 0.65385 | 0.67308 | 0.64865 | 0.67568
|  | Показания счётчиков Р | 35.27 | 35.307 | 35.344 | 35.381 | 35.418 | 35.455 | 35.5 | 35.559 | 35.626 | 35.693 | 35.752 | 35.819 | 35.893 | 35.945 | 36.004 | 36.071 | 36.138 | 36.204 | 36.264 | 36.33 | 36.397 | 36.449 | 36.501 | 36.553 | 36.59
|  | Показания счётчиков Q | 24.12 | 24.144 | 24.169 | 24.193 | 24.218 | 24.242 | 24.272 | 24.311 | 24.355 | 24.399 | 24.438 | 24.482 | 24.531 | 24.565 | 24.604 | 24.648 | 24.692 | 24.736 | 24.775 | 24.819 | 24.863 | 24.897 | 24.931 | 24.966 | 24.99 |  |  | 8
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.8883 | 4.959 | 4.8743 | 4.9259 | 4.8604 | 6.0061 | 7.6773 | 8.9016 | 8.8086 | 7.7721 | 8.8002 | 9.7255 | 6.8601 | 7.8317 | 8.8169 | 8.8422 | 8.7335 | 7.8121 | 8.7585 | 8.8761 | 6.8798 | 6.9598 | 6.9211 | 4.8419 | 7.2639 | 2.06%
яч.4д | Гурьевка | P, кВт | счётч. | 30 | 16 | 30 | 14 | 30 | 30 | 60 | 76 | 90 | 74 | 76 | 60 | 74 | 60 | 60 | 60 | 60 | 46 | 60 | 44 | 46 | 44 | 30 | 30 | 1200 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 14 | 8 | 14 | 8 | 14 | 14 | 30 | 36 | 44 | 36 | 36 | 28 | 38 | 28 | 30 | 28 | 30 | 20 | 30 | 22 | 22 | 22 | 14 | 14 | 580
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.3333
|  | tgφ |  | 0.46667 | 0.5 | 0.46667 | 0.57143 | 0.46667 | 0.46667 | 0.5 | 0.47368 | 0.48889 | 0.48649 | 0.47368 | 0.46667 | 0.51351 | 0.46667 | 0.5 | 0.46667 | 0.5 | 0.43478 | 0.5 | 0.5 | 0.47826 | 0.5 | 0.46667 | 0.46667 | 0.57143
|  | Показания счётчиков Р | 17.85 | 17.865 | 17.873 | 17.888 | 17.895 | 17.91 | 17.925 | 17.955 | 17.993 | 18.038 | 18.075 | 18.113 | 18.143 | 18.18 | 18.21 | 18.24 | 18.27 | 18.3 | 18.323 | 18.353 | 18.375 | 18.398 | 18.42 | 18.435 | 18.45
|  | Показания счётчиков Q | 9.18 | 9.187 | 9.191 | 9.198 | 9.202 | 9.209 | 9.216 | 9.231 | 9.249 | 9.271 | 9.289 | 9.307 | 9.321 | 9.34 | 9.354 | 9.369 | 9.383 | 9.398 | 9.408 | 9.423 | 9.434 | 9.445 | 9.456 | 9.463 | 9.47 |  |  | 3
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.8347 | 0.99329 | 1.8295 | 0.88936 | 1.8242 | 1.8383 | 3.6409 | 4.6695 | 5.5045 | 4.5216 | 4.6163 | 3.6277 | 4.5926 | 3.666 | 3.6894 | 3.652 | 3.6929 | 2.7379 | 3.7035 | 2.7237 | 2.8232 | 2.7554 | 1.8277 | 1.8173 | 3.0613 | 8.16%
яч.5д | Черемуховка | P, кВт | счётч. | 130 | 132 | 144 | 118 | 130 | 158 | 182 | 236 | 262 | 288 | 276 | 222 | 248 | 224 | 352 | 224 | 182 | 184 | 196 | 184 | 170 | 170 | 130 | 158 | 4700 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 112 | 112 | 124 | 100 | 112 | 134 | 158 | 200 | 224 | 246 | 236 | 190 | 214 | 190 | 302 | 190 | 158 | 156 | 168 | 156 | 146 | 146 | 112 | 134 | 4020
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 21 | 17 | 19 | 17 | 27 | 17 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 10 | 12 | 14.9583
|  | tgφ |  | 0.86154 | 0.84848 | 0.86111 | 0.84746 | 0.86154 | 0.8481 | 0.86813 | 0.84746 | 0.85496 | 0.85417 | 0.85507 | 0.85586 | 0.8629 | 0.84821 | 0.85795 | 0.84821 | 0.86813 | 0.84783 |  | 0.84783 | 0.85882 | 0.85882 | 0.86154 | 0.8481 | 0.86813
|  | Показания счётчиков Р | 89.62 | 89.685 | 89.751 | 89.823 | 89.882 | 89.947 | 90.026 | 90.117 | 90.235 | 90.366 | 90.51 | 90.648 | 90.759 | 90.883 | 90.995 | 91.171 | 91.283 | 91.374 | 91.466 | 91.564 | 91.656 | 91.741 | 91.826 | 91.891 | 91.97
|  | Показания счётчиков Q | 11.58 | 11.636 | 11.692 | 11.754 | 11.804 | 11.86 | 11.927 | 12.006 | 12.106 | 12.218 | 12.341 | 12.459 | 12.554 | 12.661 | 12.756 | 12.907 | 13.002 | 13.081 | 13.159 | 13.243 | 13.321 | 13.394 | 13.467 | 13.523 | 13.59 |  |  | 13
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.5097 | 9.6124 | 10.5014 | 8.5312 | 9.4553 | 11.5036 | 13.0812 | 17.1771 | 18.9401 | 20.8115 | 19.9343 | 16.0099 | 18.0845 | 16.2629 | 25.5082 | 16.2008 | 13.2681 | 13.1671 | 14.252 | 13.3563 | 12.4072 | 12.5515 | 9.4734 | 11.3725 | 14.2072 | 5.022%
яч.6д | Гуляшор | P, кВт | счётч. | 50 | 66 | 66 | 66 | 84 | 132 | 148 | 134 | 182 | 164 | 134 | 132 | 116 | 100 | 98 | 100 | 100 | 116 | 132 | 116 | 116 | 116 | 66 | 66 | 2600 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 26 | 34 | 34 | 34 | 42 | 68 | 78 | 68 | 94 | 86 | 68 | 68 | 60 | 50 | 52 | 52 | 50 | 60 | 68 | 60 | 60 | 60 | 34 | 34 | 1340
|  | I, А | ТИ | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6.5417
|  | tgφ |  | 0.52 | 0.51515 | 0.51515 | 0.51515 | 0.5 | 0.51515 | 0.52703 | 0.50746 | 0.51648 | 0.52439 | 0.50746 | 0.51515 | 0.51724 | 0.5 | 0.53061 | 0.52 | 0.5 | 0.51724 | 0.51515 | 0.51724 | 0.51724 | 0.51724 | 0.51515 | 0.51515 | 0.53061
|  | Показания счётчиков Р | 40.48 | 40.505 | 40.538 | 40.571 | 40.604 | 40.646 | 40.712 | 40.786 | 40.853 | 40.944 | 41.026 | 41.093 | 41.159 | 41.217 | 41.267 | 41.316 | 41.366 | 41.416 | 41.474 | 41.54 | 41.598 | 41.656 | 41.714 | 41.747 | 41.78
|  | Показания счётчиков Q | 95.23 | 95.243 | 95.26 | 95.277 | 95.294 | 95.315 | 95.349 | 95.388 | 95.422 | 95.469 | 95.512 | 95.546 | 95.58 | 95.61 | 95.635 | 95.661 | 95.687 | 95.712 | 95.742 | 95.776 | 95.806 | 95.836 | 95.866 | 95.883 | 95.9 |  |  | 6
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.1233 | 4.1225 | 4.1028 | 4.0949 | 5.175 | 8.2449 | 9.0801 | 8.3438 | 11.2553 | 10.175 | 8.2487 | 8.1355 | 7.2102 | 6.1903 | 6.1016 | 6.2167 | 6.1549 | 7.1285 | 8.1977 | 7.2309 | 7.2309 | 7.315 | 4.0988 | 4.0755 | 6.7189 | -2.709%
| ТСН-1 |  | счётч. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |  | 1 | 10
|  | Показания счётчиков Р | 74 | 74.1 | 74.2 | 74.3 | 74.4 | 74.5 | 74.5 | 74.6 | 74.7 | 74.8 | 74.9 | 75 | 75.1 | 75.1 | 75.2 | 75.3 | 75.4 | 75.5 | 75.6 | 75.7 | 75.8 | 75.8 | 75.9 | 76 | 76.1
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 284 | 288 | 314 | 272 | 318 | 410 | 508 | 580 | 668 | 644 | 620 | 562 | 542 | 502 | 644 | 518 | 474 | 466 | 520 | 478 | 436 | 434 | 330 | 328 | 11140
|  | Q, кВАр |  | 200 | 204 | 220 | 192 | 216 | 276 | 344 | 392 | 450 | 446 | 428 | 384 | 380 | 346 | 472 | 358 | 326 | 314 | 354 | 326 | 296 | 296 | 230 | 230 | 7680
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.4286 | -2.8571 | -0.64103 | 8.1081 | -3.2468 | -6.7708 | -4.0984 | -0.69444 | -0.60241 | -1.8987 | 1.1511e-12 | 2.4306 | 1.0949 | 2.7132 | 3.012 | 2.6316 | -0.42373 | -1.3043 | 1.5152 | 2.0492 | 1.8018 | -5.3398 | 2.9412 | 3.5294 | 0.17921
|  | Q, % |  | -4.1667 | -4.0816 | -3.7736 | 5.8824 | -1.8868 | -4.5455 | -2.381 | 1.0101 | 1.3158 | -2.2936 | -4.1496e-12 | 3.0303 | -1.0638 | 2.809 | -3.5088 | 2.7174 | -0.61728 | 0.63291 | 2.7473 | 2.9762 | 2.6316 | -4.2254 | 2.5424 | 0.86207 | -2.8422e-13
|  |  | Δ I | -5.263% | -5.263% | -4.762% | 5% | -4.762% | -7.692% | -6.061% | -2.564% | -2.222% | -4.651% | -2.381% | 0% | -2.703% | 0% | -2.222% | 0% | -3.125% | -3.226% | 0% | 0% | 0% | -7.143% | 0% | 0% | -2.381%
|  |  | Δ Iрасч | -2.873% | -3.736% | -2.22% | 6.993% | -3.452% | -6.638% | -4.111% | -0.7193% | -0.563% | -2.589% | -0.5885% | 2.087% | -0.1534% | 2.185% | 0.4181% | 2.151% | -1.055% | -1.259% | 1.396% | 1.882% | 1.517% | -5.543% | 2.313% | 2.159% | -0.4254%
ПС Летка 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21
РПН 2 | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-1 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 528 | 512 | 500 | 496 | 528 | 688 | 740 | 768 | 900 | 960 | 928 | 868 | 976 | 1012 | 848 | 960 | 708 | 800 | 816 | 836 | 768 | 720 | 676 | 544 | 18080 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 288 | 276 | 272 | 268 | 288 | 372 | 400 | 416 | 488 | 520 | 504 | 468 | 532 | 548 | 460 | 520 | 384 | 432 | 444 | 452 | 416 | 392 | 364 | 296 | 9800
|  | I, А | ТИ | 33 | 32 | 31 | 31 | 33 | 43 | 46 | 48 | 56 | 60 | 58 | 54 | 61 | 63 | 53 | 60 | 44 | 50 | 51 | 52 | 48 | 45 | 42 | 34 | 47 | 22.55% | 46.03%
|  | tgφ |  | 0.54545 | 0.53906 | 0.544 | 0.54032 | 0.54545 | 0.5407 | 0.54054 | 0.54167 | 0.54222 | 0.54167 | 0.5431 | 0.53917 | 0.54508 | 0.5415 | 0.54245 | 0.54167 | 0.54237 | 0.54 | 0.54412 | 0.54067 | 0.54167 | 0.54444 | 0.53846 | 0.54412 | 0.54545 | 22.56% | 45.86%
|  | Показания счётчиков Р | 28.64 | 28.772 | 28.9 | 29.025 | 29.149 | 29.281 | 29.453 | 29.638 | 29.83 | 30.055 | 30.295 | 30.527 | 30.744 | 30.988 | 31.241 | 31.453 | 31.693 | 31.87 | 32.07 | 32.274 | 32.483 | 32.675 | 32.855 | 33.024 | 33.16
|  | Показания счётчиков Q | 69.27 | 69.342 | 69.411 | 69.479 | 69.546 | 69.618 | 69.711 | 69.811 | 69.915 | 70.037 | 70.167 | 70.293 | 70.41 | 70.543 | 70.68 | 70.795 | 70.925 | 71.021 | 71.129 | 71.24 | 71.353 | 71.457 | 71.555 | 71.646 | 71.72 |  |  | 44
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.9216 | 31.9901 | 31.0099 | 31.3045 | 33.2682 | 42.9343 | 45.9147 | 47.8099 | 56.3069 | 60.1612 | 58.1354 | 54.184 | 61.6039 | 63.4156 | 53.2106 | 59.7059 | 44.4668 | 49.9565 | 51.5335 | 52.1201 | 47.9461 | 45.477 | 42.0662 | 34.159 | 47.1501 | -0.3193%
яч.2Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 0.02
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 528 | 512 | 500 | 496 | 528 | 688 | 740 | 768 | 900 | 960 | 928 | 868 | 976 | 1012 | 848 | 960 | 708 | 800 | 816 | 836 | 768 | 720 | 676 | 544 |  | 496
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 288 | 276 | 272 | 268 | 288 | 372 | 400 | 416 | 488 | 520 | 504 | 468 | 532 | 548 | 460 | 520 | 384 | 432 | 444 | 452 | 416 | 392 | 364 | 296 |  | 268
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 601.4383 | 581.6528 | 569.1959 | 563.773 | 601.4383 | 782.1304 | 841.1896 | 873.43 | 1023.789 | 1091.7875 | 1056.0303 | 986.1278 | 1111.5755 | 1150.8466 | 964.73 | 1091.7875 | 805.4316 | 909.1886 | 928.9736 | 950.3683 | 873.43 | 819.7951 | 767.7708 | 619.3158 |  | 563.773
РУ 110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
I ОМВ-110 пс Летка |  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14.2083
1 СШ-110 |  | U, кВ | ТИ | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 117 | 117 | 117 | 119 | 118 | 117 | 117 | 118 | 118 | 119 | 118 | 119 | 119 | 118 | 119 | 120
2 СШ-110 |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
ОСШ-110 |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
I 11Д СМВ-10 пс Летка |  | I, А | ТИ | 23 | 22 | 23 | 21 | 21 | 26 | 32 | 35 | 39 | 42 | 40 | 38 | 40 | 47 | 36 | 46 | 35 | 36 | 38 | 37 | 34 | 33 | 31 | 26 | 33.375
ВЛ 194 приём | Ношуль | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 5
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 194 отдача | Ношуль | P, кВт | счётч. | 1782 | 1848 | 1782 | 1782 | 1782 | 1848 | 1782 | 1782 | 1782 | 1848 | 1782 | 1782 | 1848 | 1782 | 1650 | 1716 | 1782 | 1782 | 1848 | 1914 | 2046 | 1914 | 1914 | 1782 | 43560 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2376 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2376 | 2310 | 2178 | 2112 | 2310 | 2376 | 2310 | 2442 | 2640 | 2442 | 2508 | 2310 | 56100
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15.125
|  | tgφ |  | 1.2963 | 1.25 | 1.2963 | 1.2963 | 1.3333 | 1.25 | 1.2963 | 1.2963 | 1.2963 | 1.25 | 1.2963 | 1.2963 | 1.2857 | 1.2963 | 1.32 | 1.2308 | 1.2963 | 1.3333 | 1.25 | 1.2759 | 1.2903 | 1.2759 | 1.3103 | 1.2963 | 1.3333
|  | Показания счётчиков Р | 17.52 | 17.547 | 17.575 | 17.602 | 17.629 | 17.656 | 17.684 | 17.711 | 17.738 | 17.765 | 17.793 | 17.82 | 17.847 | 17.875 | 17.902 | 17.927 | 17.953 | 17.98 | 18.007 | 18.035 | 18.064 | 18.095 | 18.124 | 18.153 | 18.18
|  | Показания счётчиков Q | 14.86 | 14.895 | 14.93 | 14.965 | 15 | 15.036 | 15.071 | 15.106 | 15.141 | 15.176 | 15.211 | 15.246 | 15.281 | 15.317 | 15.352 | 15.385 | 15.417 | 15.452 | 15.488 | 15.523 | 15.56 | 15.6 | 15.637 | 15.675 | 15.71
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.1714 | 14.3695 | 14.1714 | 14.1714 | 14.4266 | 14.3695 | 14.1714 | 14.1714 | 14.4137 | 14.6151 | 14.4137 | 14.1714 | 14.7451 | 14.4137 | 13.4995 | 13.3303 | 14.2915 | 14.4266 | 14.4912 | 15.0712 | 16.2239 | 15.1989 | 15.3248 | 14.0533 | 14.4461 | 4.489%
ВЛ 199 | Мураши | P, кВт прием | счётч. | 2772 | 2772 | 2772 | 2640 | 2772 | 2904 | 3102 | 3234 | 3432 | 3234 | 3366 | 3102 | 3234 | 3234 | 3102 | 2904 | 2970 | 3036 | 3300 | 3366 | 3366 | 3300 | 2904 | 2772 | 73590 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр отдача | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 19.875
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 39.072 | 39.114 | 39.156 | 39.198 | 39.238 | 39.28 | 39.324 | 39.371 | 39.42 | 39.472 | 39.521 | 39.572 | 39.619 | 39.668 | 39.717 | 39.764 | 39.808 | 39.853 | 39.899 | 39.949 | 40 | 40.051 | 40.101 | 40.145 | 40.187
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.4648 | 13.4648 | 13.4648 | 12.8236 | 13.4648 | 14.106 | 15.0678 | 15.7089 | 16.9557 | 15.9775 | 16.6296 | 15.0678 | 15.8421 | 15.9775 | 15.3253 | 14.2255 | 14.5488 | 14.7472 | 16.1654 | 16.3501 | 16.3501 | 16.1654 | 14.106 | 13.3526 | 14.973 | 24.66%
ВЛ 199 отдача | Мураши | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 2772 | 2706 | 2706 | 2640 | 2838 | 3036 | 2640 | 2178 | 2508 | 1254 | 2112 | 1848 | 2376 | 2310 | 1584 | 2046 | 1980 | 2376 | 2244 | 2640 | 2706 | 1980 | 2970 | 2640 | 57090
|  | I, А | амп. | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | 42.867 | 42.909 | 42.95 | 42.991 | 43.031 | 43.074 | 43.12 | 43.16 | 43.193 | 43.231 | 43.25 | 43.282 | 43.31 | 43.346 | 43.381 | 43.405 | 43.436 | 43.466 | 43.502 | 43.536 | 43.576 | 43.617 | 43.647 | 43.692 | 43.732
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.4648 | 13.1442 | 13.1442 | 12.8236 | 13.7854 | 14.7472 | 12.8236 | 10.5795 | 12.3907 | 6.1953 | 10.4343 | 8.9765 | 11.6391 | 11.4125 | 7.8257 | 10.0225 | 9.6992 | 11.5413 | 10.9925 | 12.8236 | 13.1442 | 9.6992 | 14.4266 | 12.7168 | 11.6022 | #DIV/0!
ВЛ 198 | Гурьевка | P, кВт | счётч. | 462 | 396 | 462 | 396 | 462 | 462 | 528 | 528 | 462 | 528 | 528 | 462 | 396 | 462 | 528 | 462 | 396 | 462 | 462 | 396 | 594 | 396 | 528 | 462 | 11220 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, приём | счётч. | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 594 | 528 | 462 | 594 | 594 | 462 | 462 | 462 | 594 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 528 | 462 | 594 | 462 | 11880
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.2917
|  | tgφ |  | 1 | 1.1667 | 1 | 1.1667 | 1 | 1 | 1.125 | 1 | 1 | 1.125 | 1.125 | 1 | 1.1667 | 1 | 1.125 | 1 | 1.1667 | 1 | 1 | 1.1667 | 0.88889 | 1.1667 | 1.125 | 1 | 1.1667
|  | Показания счётчиков Р | 402.04 | 402.047 | 402.053 | 402.06 | 402.066 | 402.073 | 402.08 | 402.088 | 402.096 | 402.103 | 402.111 | 402.119 | 402.126 | 402.132 | 402.139 | 402.147 | 402.154 | 402.16 | 402.167 | 402.174 | 402.18 | 402.189 | 402.195 | 402.203 | 402.21
|  | Показания счётчиков Q | 282.3 | 282.307 | 282.314 | 282.321 | 282.328 | 282.335 | 282.342 | 282.351 | 282.359 | 282.366 | 282.375 | 282.384 | 282.391 | 282.398 | 282.405 | 282.414 | 282.421 | 282.428 | 282.435 | 282.442 | 282.449 | 282.457 | 282.464 | 282.473 | 282.48
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.1737 | 2.9557 | 3.1737 | 2.9557 | 3.1737 | 3.1737 | 3.8604 | 3.6271 | 3.2279 | 3.9264 | 3.9264 | 1 | 2.9807 | 3.2279 | 3.9264 | 3.2006 | 2.9807 | 3.1737 | 3.2006 | 2.9557 | 3.8604 | 2.9807 | 3.8604 | 3.1472 | 3.2362 | 24.59%
Отходящие ВЛ 110 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2244 | 2244 | 2244 | 2178 | 2244 | 2310 | 2310 | 2310 | 2244 | 2376 | 2310 | 2244 | 2244 | 2244 | 2178 | 2178 | 2178 | 2244 | 2310 | 2310 | 2640 | 2310 | 2442 | 2244 | 11220
|  | Q, кВАр |  | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 594 | 528 | 462 | 594 | 594 | 462 | 462 | 462 | 594 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 528 | 462 | 594 | 462
Баланс мощностей 110 кВ |  | P, кВт |  | -2.717e-11% | 0.5772% | 1.01% | -1.288% | -1.796e-12% | -3.237% | 1.676% | 4.824% | 8.392% | -3.154% | 3.803% | -0.3224% | 0.4329% | -0.6803% | 2.45% | -8.058% | 2.828% | -0.2635% | 5.273% | 6.536% | -1.248% | 8.182% | -7.369% | -0.5772% | 0.992%
|  | Q, кВАр |  | 72.94% | 72.73% | 72.88% | 72.35% | 73.57% | 72.53% | 62.35% | 56.66% | 62.12% | 11.16% | 48.01% | 49.68% | 58.16% | 56.28% | 33.46% | 52% | 57.27% | 62.37% | 59.63% | 65.38% | 65.11% | 56.87% | 67.74% | 71.29% | 62.02%
|  |  | Δ I | -22.22% | -21.72% | -21.21% | -28.34% | -22.22% | -20.57% | -20.91% | -16.02% | -9.504% | -21.21% | -14.88% | -19.55% | -16.88% | -17.75% | -19.09% | -23.44% | -21.05% | -17.73% | -12.55% | -12.4% | -19.83% | -14.72% | -30.62% | -22.73% | -19.19%
|  |  | Δ Iрасч | -51.05% | -50.27% | -49.75% | -55.75% | -53.17% | -52.04% | -47.37% | -40.97% | -34.23% | -50.28% | -42.07% | -33.38% | -47.24% | -46.5% | -45.27% | -54.36% | -46.5% | -50.14% | -38.42% | -39.23% | -49.5% | -38.04% | -63.12% | -52.07% | -46.72%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.56 | 10.51 | 10.61 | 10.41 | 10.45 | 10.53 | 10.59 | 10.56 | 10.51 | 10.49 | 10.5 | 10.52 | 10.43 | 10.49 | 10.48 | 10.57 | 10.47 | 10.52 | 10.42 | 10.54 | 10.53 | 10.42 | 10.55 | 10.48 |  | 10.5058
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.53 | 10.48 | 10.57 | 10.38 | 10.41 | 10.5 | 10.55 | 10.5 | 10.49 | 10.47 | 10.48 | 10.49 | 10.4 | 10.47 | 10.46 | 10.52 | 10.45 | 10.49 | 10.4 | 10.52 | 10.5 | 10.39 | 10.52 | 10.43 |  | 10.475
яч.5д | Гуляшор-2 | P, кВт | счётч. | 46 | 30 | 30 | 30 | 32 | 60 | 76 | 76 | 76 | 92 | 60 | 92 | 46 | 60 | 60 | 76 | 62 | 60 | 62 | 76 | 76 | 60 | 62 | 60 | 1460 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 28 | 20 | 20 | 18 | 20 | 38 | 48 | 48 | 48 | 58 | 38 | 56 | 30 | 38 | 38 | 48 | 38 | 38 | 40 | 48 | 48 | 38 | 38 | 38 | 920
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | tgφ |  | 0.6087 | 0.66667 | 0.66667 | 0.6 | 0.625 | 0.63333 | 0.63158 | 0.63158 | 0.63158 | 0.63043 | 0.63333 | 0.6087 | 0.65217 | 0.63333 | 0.63333 | 0.63158 | 0.6129 | 0.63333 | 0.64516 | 0.63158 | 0.63158 | 0.63333 | 0.6129 | 0.63333 | 0.66667
|  | Показания счётчиков Р | 88.85 | 88.873 | 88.888 | 88.903 | 88.918 | 88.934 | 88.964 | 89.002 | 89.04 | 89.078 | 89.124 | 89.154 | 89.2 | 89.223 | 89.253 | 89.283 | 89.321 | 89.352 | 89.382 | 89.413 | 89.451 | 89.489 | 89.519 | 89.55 | 89.58
|  | Показания счётчиков Q | 22.64 | 22.654 | 22.664 | 22.674 | 22.683 | 22.693 | 22.712 | 22.736 | 22.76 | 22.784 | 22.813 | 22.832 | 22.86 | 22.875 | 22.894 | 22.913 | 22.937 | 22.956 | 22.975 | 22.995 | 23.019 | 23.043 | 23.062 | 23.081 | 23.1
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.9477 | 1.983 | 1.9643 | 1.9426 | 2.0873 | 3.8986 | 4.9064 | 4.9203 | 4.9438 | 5.9929 | 3.9098 | 5.9179 | 3.0436 | 3.9135 | 3.9172 | 4.9157 | 4.0147 | 3.9023 | 4.093 | 4.9297 | 4.9344 | 3.9398 | 3.9843 | 3.9172 | 3.955 | 1.125%
яч.7д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9д | Черемуховская ДЭС | P, кВт | счётч. | 118 | 90 | 90 | 118 | 134 | 162 | 150 | 162 | 180 | 192 | 222 | 150 | 252 | 222 | 208 | 120 | 88 | 164 | 118 | 150 | 118 | 134 | 104 | 74 | 3520 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 66 | 48 | 50 | 66 | 72 | 90 | 82 | 90 | 100 | 106 | 122 | 82 | 140 | 122 | 114 | 66 | 50 | 90 | 64 | 82 | 66 | 74 | 58 | 40 | 1940
|  | I, А | ТИ | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 | 17 | 15 | 14 | 8 | 6 | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 9.875
|  | tgφ |  | 0.55932 | 0.53333 | 0.55556 | 0.55932 | 0.53731 | 0.55556 | 0.54667 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55208 | 0.54955 | 0.54667 | 0.55556 | 0.54955 | 0.54808 | 0.55 | 0.56818 | 0.54878 | 0.54237 | 0.54667 | 0.55932 | 0.55224 | 0.55769 | 0.54054 | 0.56818
|  | Показания счётчиков Р | 88.01 | 88.069 | 88.114 | 88.159 | 88.218 | 88.285 | 88.366 | 88.441 | 88.522 | 88.612 | 88.708 | 88.819 | 88.894 | 89.02 | 89.131 | 89.235 | 89.295 | 89.339 | 89.421 | 89.48 | 89.555 | 89.614 | 89.681 | 89.733 | 89.77
|  | Показания счётчиков Q | 59.91 | 59.943 | 59.967 | 59.992 | 60.025 | 60.061 | 60.106 | 60.147 | 60.192 | 60.242 | 60.295 | 60.356 | 60.397 | 60.467 | 60.528 | 60.585 | 60.618 | 60.643 | 60.688 | 60.72 | 60.761 | 60.794 | 60.831 | 60.86 | 60.88
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.4008 | 5.6099 | 5.6091 | 7.5074 | 8.4143 | 10.173 | 9.331 | 10.1441 | 11.3249 | 12.0851 | 13.9452 | 9.3931 | 15.9765 | 13.9585 | 13.0826 | 7.4894 | 5.5878 | 10.2789 | 7.4467 | 9.3753 | 7.4219 | 8.4916 | 6.5244 | 4.6397 | 9.2171 | 6.662%
яч.6д | Иван-Ель- 2 | P, кВт | счётч. | 128 | 144 | 144 | 128 | 110 | 128 | 176 | 192 | 224 | 256 | 270 | 208 | 224 | 288 | 192 | 286 | 160 | 192 | 192 | 176 | 192 | 190 | 224 | 176 | 4600 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 76 | 86 | 86 | 76 | 66 | 76 | 104 | 116 | 132 | 152 | 162 | 124 | 134 | 170 | 114 | 172 | 94 | 116 | 114 | 104 | 114 | 114 | 134 | 104 | 2740
|  | I, А | ТИ | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 13 | 14 | 18 | 12 | 18 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 12
|  | tgφ |  | 0.59375 | 0.59722 | 0.59722 | 0.59375 | 0.6 | 0.59375 | 0.59091 | 0.60417 | 0.58929 | 0.59375 | 0.6 | 0.59615 | 0.59821 | 0.59028 | 0.59375 | 0.6014 | 0.5875 | 0.60417 | 0.59375 | 0.59091 | 0.59375 | 0.6 | 0.59821 | 0.59091 | 0.60417
|  | Показания счётчиков Р | 15.7 | 15.764 | 15.836 | 15.908 | 15.972 | 16.027 | 16.091 | 16.179 | 16.275 | 16.387 | 16.515 | 16.65 | 16.754 | 16.866 | 17.01 | 17.106 | 17.249 | 17.329 | 17.425 | 17.521 | 17.609 | 17.705 | 17.8 | 17.912 | 18
|  | Показания счётчиков Q | 98.1 | 98.138 | 98.181 | 98.224 | 98.262 | 98.295 | 98.333 | 98.385 | 98.443 | 98.509 | 98.585 | 98.666 | 98.728 | 98.795 | 98.88 | 98.937 | 99.023 | 99.07 | 99.128 | 99.185 | 99.237 | 99.294 | 99.351 | 99.418 | 99.47
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.1717 | 9.2511 | 9.1723 | 8.2897 | 7.123 | 8.195 | 11.2008 | 12.3491 | 14.3269 | 16.437 | 17.367 | 13.3437 | 14.5076 | 18.4635 | 12.3395 | 18.3376 | 10.2646 | 12.3609 | 12.4107 | 11.2327 | 12.2925 | 12.3271 | 14.3421 | 11.3296 | 12.3098 | -2.582%
яч.8д | Осиновка | P, кВт | счётч. | 114 | 112 | 114 | 114 | 146 | 162 | 194 | 210 | 244 | 244 | 210 | 226 | 212 | 210 | 178 | 212 | 210 | 194 | 244 | 194 | 178 | 162 | 146 | 130 | 4360 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 62 | 62 | 62 | 62 | 80 | 88 | 106 | 116 | 132 | 132 | 116 | 124 | 114 | 116 | 96 | 116 | 114 | 106 | 134 | 106 | 98 | 88 | 80 | 70 | 2380
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11.2083
|  | tgφ |  | 0.54386 | 0.55357 | 0.54386 | 0.54386 | 0.54795 | 0.54321 | 0.54639 | 0.55238 | 0.54098 | 0.54098 | 0.55238 | 0.54867 | 0.53774 | 0.55238 | 0.53933 | 0.54717 | 0.54286 | 0.54639 | 0.54918 | 0.54639 | 0.55056 | 0.54321 | 0.54795 | 0.53846 | 0.55357
|  | Показания счётчиков Р | 35.1 | 35.157 | 35.213 | 35.27 | 35.327 | 35.4 | 35.481 | 35.578 | 35.683 | 35.805 | 35.927 | 36.032 | 36.145 | 36.251 | 36.356 | 36.445 | 36.551 | 36.656 | 36.753 | 36.875 | 36.972 | 37.061 | 37.142 | 37.215 | 37.28
|  | Показания счётчиков Q | 46.57 | 46.601 | 46.632 | 46.663 | 46.694 | 46.734 | 46.778 | 46.831 | 46.889 | 46.955 | 47.021 | 47.079 | 47.141 | 47.198 | 47.256 | 47.304 | 47.362 | 47.419 | 47.472 | 47.539 | 47.592 | 47.641 | 47.685 | 47.725 | 47.76
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.1236 | 7.0608 | 7.0966 | 7.2265 | 9.2442 | 10.1491 | 12.1124 | 13.2072 | 15.2866 | 15.3158 | 13.2324 | 14.2047 | 13.3786 | 13.245 | 11.1759 | 13.2784 | 13.2172 | 12.1817 | 15.4721 | 12.147 | 11.186 | 10.2565 | 9.1475 | 8.1827 | 11.422 | -1.907%
яч.10д | Летка | P, кВт | счётч. | 134 | 106 | 104 | 90 | 104 | 136 | 134 | 134 | 166 | 164 | 180 | 164 | 194 | 194 | 196 | 208 | 196 | 164 | 194 | 194 | 180 | 150 | 134 | 120 | 3740 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 72 | 54 | 56 | 48 | 56 | 70 | 72 | 70 | 88 | 88 | 94 | 88 | 102 | 104 | 102 | 112 | 102 | 88 | 102 | 104 | 94 | 80 | 70 | 64 | 1980
|  | I, А | ТИ | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10.4167
|  | tgφ |  | 0.53731 | 0.50943 | 0.53846 | 0.53333 | 0.53846 | 0.51471 | 0.53731 | 0.52239 | 0.53012 | 0.53659 | 0.52222 | 0.53659 | 0.52577 | 0.53608 | 0.52041 | 0.53846 | 0.52041 | 0.53659 | 0.52577 | 0.53608 | 0.52222 | 0.53333 | 0.52239 | 0.53333 | 0.53846
|  | Показания счётчиков Р | 24.74 | 24.807 | 24.86 | 24.912 | 24.957 | 25.009 | 25.077 | 25.144 | 25.211 | 25.294 | 25.376 | 25.466 | 25.548 | 25.645 | 25.742 | 25.84 | 25.944 | 26.042 | 26.124 | 26.221 | 26.318 | 26.408 | 26.483 | 26.55 | 26.61
|  | Показания счётчиков Q | 12.68 | 12.716 | 12.743 | 12.771 | 12.795 | 12.823 | 12.858 | 12.894 | 12.929 | 12.973 | 13.017 | 13.064 | 13.108 | 13.159 | 13.211 | 13.262 | 13.318 | 13.369 | 13.413 | 13.464 | 13.516 | 13.563 | 13.603 | 13.638 | 13.67
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.3504 | 6.5615 | 6.4595 | 5.6801 | 6.5588 | 8.4205 | 8.3346 | 8.3227 | 10.353 | 10.2753 | 11.2003 | 10.2557 | 12.1821 | 12.1524 | 12.2102 | 12.9803 | 12.2218 | 10.2557 | 12.1821 | 12.0947 | 11.179 | 9.4577 | 8.3069 | 7.5372 | 9.7305 | 6.587%
| ТСН-1 | P, кВт | резерв | 4 | 4 | 4.4 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 2 | 4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2 | 2.8 | 2.4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 4 | 5.6 | 5.2 | 83.6 |  | 1 | 40
| Показания счётчиков Р |  | 11.55 | 11.65 | 11.75 | 11.86 | 11.95 | 12.05 | 12.14 | 12.23 | 12.28 | 12.38 | 12.45 | 12.52 | 12.59 | 12.66 | 12.74 | 12.79 | 12.86 | 12.92 | 13.02 | 13.1 | 13.18 | 13.27 | 13.37 | 13.51 | 13.64
| ТСН-2,резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 540 | 482 | 482 | 480 | 526 | 648 | 730 | 774 | 890 | 948 | 942 | 840 | 928 | 974 | 834 | 902 | 716 | 774 | 810 | 790 | 744 | 696 | 670 | 560 | 17680
|  | Q, кВАр |  | 304 | 270 | 274 | 270 | 294 | 362 | 412 | 440 | 500 | 536 | 532 | 474 | 520 | 550 | 464 | 514 | 398 | 438 | 454 | 444 | 420 | 394 | 380 | 316 | 9960
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.2727 | 5.8594 | 3.6 | 3.2258 | 0.37879 | 5.814 | 1.3514 | -0.78125 | 1.1111 | 1.25 | -1.5086 | 3.2258 | 4.918 | 3.7549 | 1.6509 | 6.0417 | -1.1299 | 3.25 | 0.73529 | 5.5024 | 3.125 | 3.3333 | 0.88757 | -2.9412 | 2.2124
|  | Q, % |  | -5.5556 | 2.1739 | -0.73529 | -0.74627 | -2.0833 | 2.6882 | -3 | -5.7692 | -2.459 | -3.0769 | -5.5556 | -1.2821 | 2.2556 | -0.36496 | -0.86957 | 1.1538 | -3.6458 | -1.3889 | -2.2523 | 1.7699 | -0.96154 | -0.5102 | -4.3956 | -6.7568 | -1.6327
|  |  | Δ I | -6.061% | 3.125% | 0% | 0% | -3.03% | 2.326% | -2.174% | -4.167% | -1.786% | -1.667% | -5.172% | 0% | 1.639% | 0% | -1.887% | 3.333% | -4.545% | 0% | -1.961% | 1.923% | 0% | 0% | -2.381% | -5.882% | -1.064%
|  |  | Δ Iрасч | -3.258% | 4.763% | 2.284% | 2.102% | -0.4794% | 4.887% | 0.06432% | -2.371% | 0.1275% | 0.09159% | -2.613% | 1.973% | 4.084% | 2.653% | 0.9119% | 4.53% | -1.888% | 1.956% | -0.138% | 4.491% | 1.945% | 2.208% | -0.5682% | -4.237% | 1.093%
ПС Ношуль 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
яч.6Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 388 | 392 | 388 | 388 | 392 | 404 | 448 | 600 | 552 | 572 | 644 | 552 | 524 | 556 | 552 | 524 | 600 | 600 | 552 | 600 | 628 | 512 | 476 | 436 | 12280 | 6300 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 300 | 340 | 448 | 412 | 428 | 484 | 412 | 396 | 412 | 416 | 392 | 452 | 448 | 416 | 448 | 472 | 380 | 360 | 324 | 9200
|  | I, А | ТИ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 30 | 40 | 37 | 38 | 43 | 37 | 35 | 37 | 37 | 35 | 40 | 40 | 37 | 40 | 42 | 34 | 32 | 29 | 34.1667 | 7.708% | 12.79%
|  | tgφ |  | 0.75258 | 0.7449 | 0.75258 | 0.75258 | 0.7449 | 0.74257 | 0.75893 | 0.74667 | 0.74638 | 0.74825 | 0.75155 | 0.74638 | 0.75573 | 0.74101 | 0.75362 | 0.74809 | 0.75333 | 0.74667 | 0.75362 | 0.74667 | 0.75159 | 0.74219 | 0.7563 | 0.74312 | 0.75893 | 7.498% | 12.4%
|  | Показания счётчиков Р | 29.69 | 29.787 | 29.885 | 29.982 | 30.079 | 30.177 | 30.278 | 30.39 | 30.54 | 30.678 | 30.821 | 30.982 | 31.12 | 31.251 | 31.39 | 31.528 | 31.659 | 31.809 | 31.959 | 32.097 | 32.247 | 32.404 | 32.532 | 32.651 | 32.76
|  | Показания счётчиков Q | 99.1 | 99.173 | 99.246 | 99.319 | 99.392 | 99.465 | 99.54 | 99.625 | 99.737 | 99.84 | 99.947 | 100.068 | 100.171 | 100.27 | 100.373 | 100.477 | 100.575 | 100.688 | 100.8 | 100.904 | 101.016 | 101.134 | 101.229 | 101.319 | 101.4
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 26.6313 | 26.8069 | 26.5306 | 26.5306 | 26.605 | 27.5968 | 30.6113 | 41.0658 | 38.3575 | 39.7831 | 45.0353 | 37.7753 | 36.296 | 38.5363 | 38.6401 | 36.3019 | 41.6718 | 41.0658 | 38.3434 | 41.0658 | 43.0839 | 35.3704 | 32.6062 | 29.904 | 35.259 | -3.197%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 388 | 392 | 388 | 388 | 392 | 404 | 448 | 600 | 552 | 572 | 644 | 552 | 524 | 556 | 552 | 524 | 600 | 600 | 552 | 600 | 628 | 512 | 476 | 436 |  | 388
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 300 | 340 | 448 | 412 | 428 | 484 | 412 | 396 | 412 | 416 | 392 | 452 | 448 | 416 | 448 | 472 | 380 | 360 | 324 |  | 292
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 485.6007 | 488.8026 | 485.6007 | 485.6007 | 488.8026 | 503.2057 | 562.4091 | 748.8017 | 688.8019 | 714.4004 | 805.6004 | 688.8019 | 656.8044 | 692.0116 | 691.2019 | 654.4005 | 751.2017 | 748.8017 | 691.2019 | 748.8017 | 785.6004 | 637.608 | 596.8048 | 543.2053 |  | 485.6007
СШ-10кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.54 | 10.58 | 10.58 | 10.62 | 10.54 | 10.62 | 10.54 | 10.38 | 10.38 | 10.34 | 10.54 | 10.46 | 10.38 | 10.34 | 10.42 | 10.42 | 10.54 | 10.42 | 10.54 | 10.54 | 10.42 | 10.58 | 10.5 |  | 10.49
яч.1д | ПС Объячево, яч.5д, ТХН | P, кВт | счётч. | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 153 | 154.5 | 154.5 | 201 | 201 | 199.5 | 216 | 247.5 | 201 | 199.5 | 262.5 | 216 | 216 | 247.5 | 262.5 | 216 | 246 | 262.5 | 201 | 169.5 | 169.5 | 4860 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 13 | 13 | 17 | 14 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | 13 | 11 | 11 | 13.125
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 85.95 | 86.053 | 86.156 | 86.259 | 86.361 | 86.464 | 86.567 | 86.701 | 86.835 | 86.968 | 87.112 | 87.277 | 87.411 | 87.544 | 87.719 | 87.863 | 88.007 | 88.172 | 88.347 | 88.491 | 88.655 | 88.83 | 88.964 | 89.077 | 89.19
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.4731 | 8.4731 | 8.4411 | 8.3591 | 8.4093 | 8.4731 | 10.9402 | 11.0232 | 11.1096 | 12.0285 | 13.8359 | 11.0232 | 11.0247 | 14.6179 | 12.075 | 11.9823 | 13.7297 | 14.396 | 11.9823 | 13.4911 | 14.396 | 11.1502 | 9.2606 | 9.3311 | 11.1678 | 14.91%
яч.3д | Ношуль, Нефтебаза | P, кВт | счётч. | 132 | 132 | 117 | 130.5 | 132 | 147 | 145.5 | 234 | 190.5 | 204 | 249 | 190.5 | 190.5 | 175.5 | 190.5 | 160.5 | 204 | 162 | 160.5 | 190.5 | 204 | 175.5 | 160.5 | 147 | 4125 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 16 | 13 | 14 | 17 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 14 | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11.75
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 92.52 | 92.608 | 92.696 | 92.774 | 92.861 | 92.949 | 93.047 | 93.144 | 93.3 | 93.427 | 93.563 | 93.729 | 93.856 | 93.983 | 94.1 | 94.227 | 94.334 | 94.47 | 94.578 | 94.685 | 94.812 | 94.948 | 95.065 | 95.172 | 95.27
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.2391 | 7.2391 | 6.3923 | 7.1298 | 7.1846 | 8.0618 | 7.9194 | 12.833 | 10.6084 | 11.3602 | 13.9198 | 10.4474 | 10.5273 | 9.7731 | 10.6495 | 8.9035 | 11.3166 | 8.8844 | 8.9035 | 10.4474 | 11.1878 | 9.7356 | 8.7689 | 8.0925 | 9.4802 | 19.32%
яч.7д | Лихачевка | P, кВт | счётч. | 31.5 | 30 | 31.5 | 30 | 31.5 | 30 | 31.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 30 | 46.5 | 46.5 | 61.5 | 61.5 | 46.5 | 46.5 | 61.5 | 61.5 | 63 | 61.5 | 46.5 | 45 | 31.5 | 1065 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2.875
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 54.41 | 54.431 | 54.451 | 54.472 | 54.492 | 54.513 | 54.533 | 54.554 | 54.585 | 54.616 | 54.647 | 54.667 | 54.698 | 54.729 | 54.77 | 54.811 | 54.842 | 54.873 | 54.914 | 54.955 | 54.997 | 55.038 | 55.069 | 55.099 | 55.12
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.7275 | 1.6453 | 1.721 | 1.639 | 1.7145 | 1.6453 | 1.7145 | 2.5502 | 2.5895 | 2.5895 | 1.6771 | 2.5502 | 2.5697 | 3.4248 | 3.438 | 2.5795 | 2.5795 | 3.3728 | 3.4116 | 3.455 | 3.3728 | 2.5795 | 2.4586 | 1.7341 | 2.4475 | 14.87%
яч.8д | Верхолузье | P, кВт | счётч. | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 117 | 104 | 104 | 104 | 104 | 117 | 91 | 91 | 104 | 91 | 104 | 91 | 104 | 91 | 91 | 78 | 78 | 2210 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7.0833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 39.02 | 39.098 | 39.176 | 39.254 | 39.332 | 39.41 | 39.488 | 39.566 | 39.683 | 39.787 | 39.891 | 39.995 | 40.099 | 40.216 | 40.307 | 40.398 | 40.502 | 40.593 | 40.697 | 40.788 | 40.892 | 40.983 | 41.074 | 41.152 | 41.23
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.2777 | 4.2777 | 4.2615 | 4.2615 | 4.2455 | 4.2777 | 4.2455 | 6.4165 | 5.7915 | 5.7915 | 5.8139 | 5.7036 | 6.4656 | 5.0675 | 5.0872 | 5.7693 | 5.0481 | 5.7036 | 5.0481 | 5.7036 | 4.9906 | 5.0481 | 4.2615 | 4.294 | 5.0771 | 28.32%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 19.5 |  | 1 | 15
|  | Показания счётчиков Р | 19 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.3
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 396 | 394.5 | 381 | 391.5 | 396 | 409.5 | 456 | 598.5 | 540.5 | 570.5 | 630.5 | 542 | 553.5 | 590.5 | 559 | 527 | 589 | 590 | 529 | 603.5 | 619 | 514 | 453 | 426 | 12260
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.0619 | -0.63776 | 1.8041 | -0.90206 | -1.0204 | -1.3614 | -1.7857 | 0.25 | 2.0833 | 0.26224 | 2.0963 | 1.8116 | -5.6298 | -6.205 | -1.2681 | -0.57252 | 1.8333 | 1.6667 | 4.1667 | -0.58333 | 1.4331 | -0.39063 | 4.8319 | 2.2936 | 0.16287
Q, %
|  |  | Δ I | -3.846% | -3.846% | 0% | -3.846% | -3.846% | -3.704% | -3.333% | -2.5% | 0% | -2.632% | 0% | 0% | -8.571% | -8.108% | -2.703% | -2.857% | 0% | 0% | 2.703% | -2.5% | 0% | -2.941% | 3.125% | 0% | -1.951%
|  |  | Δ Iрасч | 18.45% | 19.29% | 21.54% | 19.38% | 18.99% | 18.62% | 18.92% | 20.07% | 21.53% | 20.14% | 21.74% | 21.31% | 15.73% | 14.67% | 19.13% | 19.47% | 21.59% | 21.21% | 23.47% | 19.4% | 21.21% | 19.39% | 24.1% | 21.58% | 20.1%
ПС Объячево 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
I СМВ-110 ПС Объячево |  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 СШ-110 |  | U, кВ | ТИ | 119.8 | 120.4 | 120.3 | 120.2 | 119.9 | 119.6 | 119.2 | 118.7 | 117.4 | 116.2 | 116.1 | 117.1 | 117.1 | 117.7 | 117.1 | 117.6 | 118.2 | 118.3 | 118.5 | 118.8 | 118.3 | 118.5 | 119.2 | 119.9 |  | 118.5042
2 СШ-110 |  | U, кВ | ТИ | 117.3 | 117.4 | 117.8 | 117.9 | 117.7 | 117.2 | 117.6 | 116.9 | 115.3 | 115.2 | 115.2 | 117.1 | 116.1 | 115.2 | 115 | 115.8 | 116.5 | 117 | 116.2 | 117.3 | 117.1 | 116 | 117.5 | 118.3 |  | 116.6917
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 1140 | 1224 | 1236 | 1572 | 1776 | 1572 | 1992 | 1668 | 1656 | 2316 | 2304 | 1872 | 1644 | 1632 | 2124 | 1680 | 1512 | 1440 | 1356 | 1500 | 1968 | 2064 | 1968 | 1464 | 40680 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 600 | 636 | 648 | 840 | 924 | 828 | 1044 | 876 | 864 | 1224 | 1212 | 972 | 864 | 864 | 1116 | 876 | 792 | 756 | 720 | 792 | 1020 | 1092 | 1032 | 768 | 21360
|  | I, А | ТИ | 71 | 77 | 77 | 99 | 111 | 98 | 125 | 104 | 104 | 145 | 144 | 117 | 103 | 102 | 133 | 105 | 95 | 90 | 85 | 94 | 123 | 129 | 123 | 92 | 106.0833 | 20.45% | 41.58%
|  | tgφ |  | 0.52632 | 0.51961 | 0.52427 | 0.53435 | 0.52027 | 0.52672 | 0.5241 | 0.52518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52555 | 0.52941 | 0.52542 | 0.52143 | 0.52381 | 0.525 | 0.53097 | 0.528 | 0.51829 | 0.52907 | 0.52439 | 0.52459 | 0.53435 | 20.33% | 41.53%
|  | Показания счётчиков Р | 53.16 | 53.255 | 53.357 | 53.46 | 53.591 | 53.739 | 53.87 | 54.036 | 54.175 | 54.313 | 54.506 | 54.698 | 54.854 | 54.991 | 55.127 | 55.304 | 55.444 | 55.57 | 55.69 | 55.803 | 55.928 | 56.092 | 56.264 | 56.428 | 56.55
|  | Показания счётчиков Q | 12.99 | 13.04 | 13.093 | 13.147 | 13.217 | 13.294 | 13.363 | 13.45 | 13.523 | 13.595 | 13.697 | 13.798 | 13.879 | 13.951 | 14.023 | 14.116 | 14.189 | 14.255 | 14.318 | 14.378 | 14.444 | 14.529 | 14.62 | 14.706 | 14.77 |  |  | 77
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 71.4641 | 76.3722 | 78.0159 | 99.159 | 111.8085 | 99.2281 | 126.2136 | 105.732 | 104.3166 | 146.8661 | 145.3931 | 116.1192 | 102.1439 | 101.3672 | 133.2278 | 104.1051 | 94.7772 | 90.135 | 84.7617 | 93.2913 | 123.3191 | 129.5348 | 122.8004 | 90.6656 | 106.2841 | -0.1892%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 1104 | 1068 | 1008 | 1008 | 972 | 948 | 1164 | 1260 | 1680 | 1452 | 1704 | 1248 | 1248 | 1728 | 1224 | 1452 | 1236 | 1344 | 1200 | 1464 | 1464 | 1476 | 1224 | 1044 | 30720 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 684 | 660 | 636 | 624 | 600 | 588 | 720 | 792 | 1032 | 912 | 1056 | 780 | 768 | 1068 | 768 | 900 | 768 | 828 | 744 | 912 | 924 | 912 | 756 | 648 | 19080
|  | I, А | ТИ | 69 | 67 | 63 | 63 | 61 | 59 | 73 | 79 | 105 | 91 | 107 | 78 | 78 | 108 | 77 | 91 | 77 | 84 | 75 | 92 | 92 | 92 | 77 | 65 | 80.125 | 17.71% | 32.24%
|  | tgφ |  | 0.61957 | 0.61798 | 0.63095 | 0.61905 | 0.61728 | 0.62025 | 0.61856 | 0.62857 | 0.61429 | 0.6281 | 0.61972 | 0.625 | 0.61538 | 0.61806 | 0.62745 | 0.61983 | 0.62136 | 0.61607 | 0.62 | 0.62295 | 0.63115 | 0.61789 | 0.61765 | 0.62069 | 0.63115 | 16.94% | 31%
|  | Показания счётчиков Р | 81.39 | 81.482 | 81.571 | 81.655 | 81.739 | 81.82 | 81.899 | 81.996 | 82.101 | 82.241 | 82.362 | 82.504 | 82.608 | 82.712 | 82.856 | 82.958 | 83.079 | 83.182 | 83.294 | 83.394 | 83.516 | 83.638 | 83.761 | 83.863 | 83.95
|  | Показания счётчиков Q | 97.79 | 97.847 | 97.902 | 97.955 | 98.007 | 98.057 | 98.106 | 98.166 | 98.232 | 98.318 | 98.394 | 98.482 | 98.547 | 98.611 | 98.7 | 98.764 | 98.839 | 98.903 | 98.972 | 99.034 | 99.11 | 99.187 | 99.263 | 99.326 | 99.38 |  |  | 82
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 71.4277 | 69.2471 | 65.2409 | 65.0159 | 63.4268 | 62.4226 | 76.2184 | 83.2774 | 109.7962 | 95.1181 | 111.6355 | 81.0957 | 81.5244 | 113.0147 | 79.9287 | 93.9543 | 79.5779 | 87.2347 | 78.5508 | 95.2256 | 95.6689 | 96.8991 | 79.0484 | 68.0981 | 83.4437 | -4.142%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2244 | 2292 | 2244 | 2580 | 2748 | 2520 | 3156 | 2928 | 3336 | 3768 | 4008 | 3120 | 2892 | 3360 | 3348 | 3132 | 2748 | 2784 | 2556 | 2964 | 3432 | 3540 | 3192 | 2508 |  | 2244
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1284 | 1296 | 1284 | 1464 | 1524 | 1416 | 1764 | 1668 | 1896 | 2136 | 2268 | 1752 | 1632 | 1932 | 1884 | 1776 | 1560 | 1584 | 1464 | 1704 | 1944 | 2004 | 1788 | 1416 |  | 1284
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 2585.3804 | 2633.0363 | 2585.3804 | 2966.4282 | 3142.3049 | 2890.5806 | 3615.5265 | 3369.7786 | 3837.1489 | 4331.3185 | 4605.2023 | 3578.2543 | 3320.7059 | 3875.8514 | 3841.6871 | 3600.5 | 3159.9215 | 3203.0785 | 2945.5784 | 3418.9051 | 3944.3326 | 4067.8761 | 3658.6621 | 2880.125 |  | 2585.3804
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.42 | 10.44 | 10.34 | 10.39 | 10.35 | 10.35 | 10.3 | 10.3 | 10.35 | 10.31 | 10.35 | 10.5 | 10.51 | 10.53 | 10.41 | 10.52 | 10.41 | 10.43 | 10.47 | 10.51 | 10.39 | 10.42 | 10.46 | 10.54 |  | 10.4167
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.51 | 10.48 | 10.56 | 10.54 | 10.41 | 10.33 | 10.38 | 10.33 | 10.38 | 10.42 | 10.38 | 10.49 | 10.39 | 10.39 | 10.45 | 10.51 | 10.57 | 10.46 | 10.39 | 10.47 | 10.46 | 10.35 | 10.52 | 10.43 |  | 10.4417
яч. 9д | Изьяшор | P, кВт | счётч. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1010 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 38 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 920
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 0.90476 | 0.92857 | 0.90476 | 0.90476 | 0.92857 | 0.88372 | 0.90476 | 0.92857 | 0.90476 | 0.90476 | 0.92857 | 0.90476 | 0.90476 | 0.92857 | 0.90476 | 0.90476 | 0.92857 | 0.90476 | 0.88372 | 0.92857 | 0.90476 | 0.90476 | 0.92857 | 0.90476 | 0.92857
|  | Показания счётчиков Р | 55.47 | 55.512 | 55.554 | 55.596 | 55.638 | 55.68 | 55.723 | 55.765 | 55.807 | 55.849 | 55.891 | 55.933 | 55.975 | 56.017 | 56.059 | 56.101 | 56.143 | 56.185 | 56.227 | 56.27 | 56.312 | 56.354 | 56.396 | 56.438 | 56.48
|  | Показания счётчиков Q | 66.33 | 66.368 | 66.407 | 66.445 | 66.483 | 66.522 | 66.56 | 66.598 | 66.637 | 66.675 | 66.713 | 66.752 | 66.79 | 66.828 | 66.867 | 66.905 | 66.943 | 66.982 | 67.02 | 67.058 | 67.097 | 67.135 | 67.173 | 67.212 | 67.25
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.142 | 3.1734 | 3.1663 | 3.1511 | 3.201 | 3.2049 | 3.1786 | 3.2165 | 3.1632 | 3.1755 | 3.201 | 3.118 | 3.1151 | 3.1462 | 3.145 | 3.1121 | 3.1825 | 3.139 | 3.1681 | 3.1522 | 3.1511 | 3.142 | 3.1673 | 3.1062 | 3.1591 | -5.303%
яч.11д | Вухтым | P, кВт | счётч. | 450 | 584 | 584 | 840 | 840 | 794 | 1064 | 538 | 436 | 1094 | 1034 | 748 | 436 | 434 | 1034 | 570 | 434 | 434 | 376 | 464 | 780 | 988 | 900 | 644 | 16500 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 282 | 366 | 366 | 526 | 526 | 498 | 666 | 338 | 274 | 684 | 648 | 470 | 272 | 272 | 648 | 358 | 272 | 272 | 236 | 290 | 488 | 620 | 564 | 404 | 10340
|  | I, А | ТИ | 30 | 39 | 39 | 56 | 56 | 53 | 71 | 36 | 29 | 73 | 69 | 50 | 29 | 29 | 69 | 38 | 29 | 29 | 25 | 31 | 52 | 66 | 60 | 43 | 45.875
|  | tgφ |  | 0.62667 | 0.62671 | 0.62671 | 0.62619 | 0.62619 | 0.6272 | 0.62594 | 0.62825 | 0.62844 | 0.62523 | 0.62669 | 0.62834 | 0.62385 | 0.62673 | 0.62669 | 0.62807 | 0.62673 | 0.62673 | 0.62766 | 0.625 | 0.62564 | 0.62753 | 0.62667 | 0.62733 | 0.62844
|  | Показания счётчиков Р | 57.42 | 57.645 | 57.937 | 58.229 | 58.649 | 59.069 | 59.466 | 59.998 | 60.267 | 60.485 | 61.032 | 61.549 | 61.923 | 62.141 | 62.358 | 62.875 | 63.16 | 63.377 | 63.594 | 63.782 | 64.014 | 64.404 | 64.898 | 65.348 | 65.67
|  | Показания счётчиков Q | 17.91 | 18.051 | 18.234 | 18.417 | 18.68 | 18.943 | 19.192 | 19.525 | 19.694 | 19.831 | 20.173 | 20.497 | 20.732 | 20.868 | 21.004 | 21.328 | 21.507 | 21.643 | 21.779 | 21.897 | 22.042 | 22.286 | 22.596 | 22.878 | 23.08
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 29.4598 | 38.1598 | 38.5288 | 55.1385 | 55.3516 | 52.3443 | 70.4445 | 35.6566 | 28.7592 | 72.3373 | 68.1506 | 48.6322 | 28.263 | 28.1163 | 67.7578 | 36.9843 | 28.4404 | 28.3858 | 24.5087 | 30.0936 | 51.1874 | 64.7057 | 58.6942 | 41.6926 | 45.0747 | 1.744%
яч.13д | Спаспоруб | P, кВт | счётч. | 57 | 36 | 39 | 39 | 36 | 57 | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | 75 | 57 | 75 | 75 | 57 | 75 | 57 | 75 | 75 | 57 | 75 | 57 | 57 | 1470 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 60 | 39 | 39 | 39 | 39 | 60 | 57 | 60 | 78 | 78 | 78 | 78 | 60 | 78 | 78 | 60 | 78 | 60 | 78 | 78 | 60 | 78 | 57 | 60 | 1530
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.25
|  | tgφ |  | 1.0526 | 1.0833 | 1 | 1 | 1.0833 | 1.0526 | 1 | 1.0526 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.0526 | 1.04 | 1.04 | 1.0526 | 1.04 | 1.0526 | 1.04 | 1.04 | 1.0526 | 1.04 | 1 | 1.0526 | 1.0833
|  | Показания счётчиков Р | 55.37 | 55.389 | 55.401 | 55.414 | 55.427 | 55.439 | 55.458 | 55.477 | 55.496 | 55.521 | 55.546 | 55.571 | 55.596 | 55.615 | 55.64 | 55.665 | 55.684 | 55.709 | 55.728 | 55.753 | 55.778 | 55.797 | 55.822 | 55.841 | 55.86
|  | Показания счётчиков Q | 32.68 | 32.7 | 32.713 | 32.726 | 32.739 | 32.752 | 32.772 | 32.791 | 32.811 | 32.837 | 32.863 | 32.889 | 32.915 | 32.935 | 32.961 | 32.987 | 33.007 | 33.033 | 33.053 | 33.079 | 33.105 | 33.125 | 33.151 | 33.17 | 33.19
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.5909 | 2.9386 | 3.0833 | 3.0684 | 2.9642 | 4.622 | 4.5238 | 4.6444 | 6.0433 | 6.0667 | 6.0433 | 5.957 | 4.5516 | 5.94 | 6.0085 | 4.5473 | 6.0085 | 4.5865 | 5.974 | 5.9513 | 4.6042 | 6.0027 | 4.4546 | 4.5387 | 4.9047 | -50.92%
яч.4д | Котельная ЦВК | P, кВт | счётч. | 176 | 212 | 178 | 176 | 160 | 194 | 300 | 300 | 336 | 266 | 246 | 284 | 300 | 282 | 230 | 248 | 266 | 282 | 318 | 354 | 406 | 354 | 300 | 212 | 6380 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 66 | 80 | 64 | 66 | 60 | 72 | 112 | 112 | 126 | 100 | 92 | 104 | 112 | 106 | 86 | 92 | 100 | 104 | 120 | 132 | 150 | 132 | 112 | 80 | 2380
|  | I, А | ТИ | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 17 | 17 | 19 | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 20 | 17 | 12 | 15.0417
|  | tgφ |  | 0.375 | 0.37736 | 0.35955 | 0.375 | 0.375 | 0.37113 | 0.37333 | 0.37333 | 0.375 | 0.37594 | 0.37398 | 0.3662 | 0.37333 | 0.37589 | 0.37391 | 0.37097 | 0.37594 | 0.36879 | 0.37736 | 0.37288 | 0.36946 | 0.37288 | 0.37333 | 0.37736 | 0.37736
|  | Показания счётчиков Р | 24.56 | 24.648 | 24.754 | 24.843 | 24.931 | 25.011 | 25.108 | 25.258 | 25.408 | 25.576 | 25.709 | 25.832 | 25.974 | 26.124 | 26.265 | 26.38 | 26.504 | 26.637 | 26.778 | 26.937 | 27.114 | 27.317 | 27.494 | 27.644 | 27.75
|  | Показания счётчиков Q | 99.54 | 99.573 | 99.613 | 99.645 | 99.678 | 99.708 | 99.744 | 99.8 | 99.856 | 99.919 | 99.969 | 100.015 | 100.067 | 100.123 | 100.176 | 100.219 | 100.265 | 100.315 | 100.367 | 100.427 | 100.493 | 100.568 | 100.634 | 100.69 | 100.73
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.338 | 12.4979 | 10.354 | 10.3085 | 9.4884 | 11.5792 | 17.8325 | 17.9188 | 19.9833 | 15.7643 | 14.6257 | 16.6657 | 17.8153 | 16.7604 | 13.5826 | 14.5479 | 15.5405 | 16.6097 | 18.9093 | 20.8584 | 23.9184 | 21.1002 | 17.5952 | 12.5578 | 15.7147 | -4.474%
яч.8д | РП Читаево, очист.соор. | P, кВт | счётч. | 453 | 486 | 438 | 390 | 405 | 375 | 345 | 390 | 705 | 453 | 735 | 390 | 375 | 750 | 312 | 549 | 420 | 423 | 312 | 390 | 423 | 453 | 423 | 375 | 10770 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 351 | 378 | 339 | 306 | 315 | 291 | 267 | 303 | 549 | 351 | 570 | 306 | 291 | 582 | 243 | 426 | 327 | 327 | 243 | 306 | 327 | 351 | 330 | 291 | 8370
|  | I, А | ТИ | 29 | 31 | 28 | 25 | 26 | 24 | 22 | 25 | 45 | 29 | 47 | 25 | 24 | 48 | 20 | 35 | 27 | 27 | 20 | 25 | 27 | 29 | 27 | 24 | 28.7083
|  | tgφ |  | 0.77483 | 0.77778 | 0.77397 | 0.78462 | 0.77778 | 0.776 | 0.77391 | 0.77692 | 0.77872 | 0.77483 | 0.77551 | 0.78462 | 0.776 | 0.776 | 0.77885 | 0.77596 | 0.77857 | 0.77305 | 0.77885 | 0.78462 | 0.77305 | 0.77483 | 0.78014 | 0.776 | 0.78462
|  | Показания счётчиков Р | 68.25 | 68.401 | 68.563 | 68.709 | 68.839 | 68.974 | 69.099 | 69.214 | 69.344 | 69.579 | 69.73 | 69.975 | 70.105 | 70.23 | 70.48 | 70.584 | 70.767 | 70.907 | 71.048 | 71.152 | 71.282 | 71.423 | 71.574 | 71.715 | 71.84
|  | Показания счётчиков Q | 60.43 | 60.547 | 60.673 | 60.786 | 60.888 | 60.993 | 61.09 | 61.179 | 61.28 | 61.463 | 61.58 | 61.77 | 61.872 | 61.969 | 62.163 | 62.244 | 62.386 | 62.495 | 62.604 | 62.685 | 62.787 | 62.896 | 63.013 | 63.123 | 63.22
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 31.5181 | 33.9592 | 30.3175 | 27.1861 | 28.4897 | 26.5607 | 24.2936 | 27.6355 | 49.7593 | 31.7903 | 51.796 | 27.3157 | 26.4073 | 52.8147 | 21.8749 | 38.2181 | 29.1088 | 29.5459 | 22.0012 | 27.3679 | 29.5459 | 32.0053 | 29.4785 | 26.3061 | 31.4707 | -9.622%
яч.3д | Больница | P, кВт | счётч. | 68 | 70 | 50 | 52 | 70 | 68 | 68 | 70 | 84 | 104 | 102 | 104 | 86 | 102 | 86 | 86 | 70 | 68 | 68 | 70 | 68 | 68 | 70 | 68 | 1820 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 22 | 24 | 16 | 18 | 22 | 22 | 24 | 22 | 28 | 34 | 34 | 34 | 28 | 34 | 28 | 28 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 600
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.4167
|  | tgφ |  | 0.32353 | 0.34286 | 0.32 | 0.34615 | 0.31429 | 0.32353 | 0.35294 | 0.31429 | 0.33333 | 0.32692 | 0.33333 | 0.32692 | 0.32558 | 0.33333 | 0.32558 | 0.32558 | 0.34286 | 0.32353 | 0.32353 | 0.34286 | 0.32353 | 0.32353 | 0.34286 | 0.32353 | 0.35294
|  | Показания счётчиков Р | 25.78 | 25.814 | 25.849 | 25.874 | 25.9 | 25.935 | 25.969 | 26.003 | 26.038 | 26.08 | 26.132 | 26.183 | 26.235 | 26.278 | 26.329 | 26.372 | 26.415 | 26.45 | 26.484 | 26.518 | 26.553 | 26.587 | 26.621 | 26.656 | 26.69
|  | Показания счётчиков Q | 76.64 | 76.651 | 76.663 | 76.671 | 76.68 | 76.691 | 76.702 | 76.714 | 76.725 | 76.739 | 76.756 | 76.773 | 76.79 | 76.804 | 76.821 | 76.835 | 76.849 | 76.861 | 76.872 | 76.883 | 76.895 | 76.906 | 76.917 | 76.929 | 76.94
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.9647 | 4.0972 | 2.9348 | 3.0614 | 4.0979 | 3.9915 | 4.0469 | 4.1178 | 4.9451 | 6.1345 | 6.0047 | 6.0235 | 4.9743 | 5.9021 | 5.022 | 4.9695 | 4.109 | 3.9609 | 3.9458 | 4.0699 | 3.9762 | 3.9647 | 4.0893 | 3.9196 | 4.4301 | -0.3049%
яч.5д | Ношуль | P, кВт | счётч. | 512 | 476 | 492 | 528 | 580 | 644 | 748 | 956 | 1052 | 1072 | 1056 | 1040 | 1052 | 988 | 936 | 936 | 920 | 868 | 832 | 904 | 1004 | 952 | 784 | 628 | 19960 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет уч | 204 | 192 | 200 | 212 | 232 | 264 | 300 | 384 | 424 | 432 | 424 | 420 | 424 | 400 | 376 | 376 | 372 | 348 | 336 | 364 | 404 | 384 | 316 | 252 | 8040
|  | I, А | ТИ | 30 | 28 | 29 | 31 | 34 | 38 | 44 | 56 | 62 | 63 | 62 | 61 | 62 | 58 | 55 | 55 | 54 | 51 | 49 | 53 | 59 | 56 | 46 | 37 | 48.875
|  | tgφ |  | 0.39844 | 0.40336 | 0.4065 | 0.40152 | 0.4 | 0.40994 | 0.40107 | 0.40167 | 0.40304 | 0.40299 | 0.40152 | 0.40385 | 0.40304 | 0.40486 | 0.40171 | 0.40171 | 0.40435 | 0.40092 | 0.40385 | 0.40265 | 0.40239 | 0.40336 | 0.40306 | 0.40127 | 0.40994
|  | Показания счётчиков Р | 70.94 | 71.068 | 71.187 | 71.31 | 71.442 | 71.587 | 71.748 | 71.935 | 72.174 | 72.437 | 72.705 | 72.969 | 73.229 | 73.492 | 73.739 | 73.973 | 74.207 | 74.437 | 74.654 | 74.862 | 75.088 | 75.339 | 75.577 | 75.773 | 75.93
|  | Показания счётчиков Q | 67.67 | 67.721 | 67.769 | 67.819 | 67.872 | 67.93 | 67.996 | 68.071 | 68.167 | 68.273 | 68.381 | 68.487 | 68.592 | 68.698 | 68.798 | 68.892 | 68.986 | 69.079 | 69.166 | 69.25 | 69.341 | 69.442 | 69.538 | 69.617 | 69.68
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 30.5739 | 28.418 | 29.6898 | 31.654 | 34.8876 | 38.8714 | 45.228 | 57.8169 | 63.3454 | 64.7988 | 63.5527 | 61.7454 | 62.3811 | 58.5116 | 56.0098 | 55.4242 | 55.1028 | 51.827 | 49.5379 | 53.5978 | 60.2088 | 56.9452 | 46.7118 | 37.1102 | 49.7479 | -1.786%
яч.6д | Аэропорт | P, кВт | счётч. | 448 | 388 | 388 | 416 | 404 | 388 | 508 | 572 | 652 | 696 | 804 | 588 | 588 | 668 | 680 | 572 | 560 | 632 | 576 | 680 | 664 | 696 | 528 | 464 | 13560 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 276 | 236 | 240 | 256 | 244 | 240 | 312 | 352 | 400 | 428 | 492 | 360 | 360 | 412 | 416 | 352 | 340 | 392 | 352 | 416 | 408 | 428 | 324 | 284 | 8320
|  | I, А | ТИ | 29 | 25 | 25 | 27 | 26 | 25 | 33 | 37 | 42 | 45 | 52 | 38 | 38 | 43 | 44 | 37 | 36 | 41 | 37 | 44 | 43 | 45 | 34 | 30 | 36.5
|  | tgφ |  | 0.61607 | 0.60825 | 0.61856 | 0.61538 | 0.60396 | 0.61856 | 0.61417 | 0.61538 | 0.6135 | 0.61494 | 0.61194 | 0.61224 | 0.61224 | 0.61677 | 0.61176 | 0.61538 | 0.60714 | 0.62025 | 0.61111 | 0.61176 | 0.61446 | 0.61494 | 0.61364 | 0.61207 | 0.62025
|  | Показания счётчиков Р | 85.07 | 85.182 | 85.279 | 85.376 | 85.48 | 85.581 | 85.678 | 85.805 | 85.948 | 86.111 | 86.285 | 86.486 | 86.633 | 86.78 | 86.947 | 87.117 | 87.26 | 87.4 | 87.558 | 87.702 | 87.872 | 88.038 | 88.212 | 88.344 | 88.46
|  | Показания счётчиков Q | 30.76 | 30.829 | 30.888 | 30.948 | 31.012 | 31.073 | 31.133 | 31.211 | 31.299 | 31.399 | 31.506 | 31.629 | 31.719 | 31.809 | 31.912 | 32.016 | 32.104 | 32.189 | 32.287 | 32.375 | 32.479 | 32.581 | 32.688 | 32.769 | 32.84
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 28.9399 | 25.0483 | 24.9731 | 26.7881 | 26.2068 | 25.5291 | 33.1986 | 37.5824 | 42.5964 | 45.3257 | 52.4905 | 37.9911 | 38.3568 | 43.6634 | 44.0941 | 36.9387 | 35.8269 | 41.0979 | 37.555 | 44.0099 | 43.0671 | 45.6322 | 34.0383 | 30.1495 | 36.7125 | -0.5822%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 3 | 2.7 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 3.9 | 2.4 | 3.3 | 3 | 2.7 | 78.9 |  | 1 | 30
|  | Показания счётчиков Р | 44.22 | 44.33 | 44.46 | 44.59 | 44.71 | 44.84 | 44.95 | 45.09 | 45.21 | 45.32 | 45.42 | 45.51 | 45.61 | 45.71 | 45.83 | 45.95 | 46.06 | 46.17 | 46.26 | 46.34 | 46.47 | 46.55 | 46.66 | 46.76 | 46.85
| ТСН-2 | P, кВт | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2206 | 2294 | 2211 | 2483 | 2537 | 2563 | 3132 | 2925 | 3382 | 3802 | 4094 | 3271 | 2936 | 3341 | 3395 | 3060 | 2787 | 2806 | 2600 | 2979 | 3444 | 3628 | 3104 | 2490 | 70460
|  | Q, кВАр |  | 1303 | 1357 | 1306 | 1465 | 1480 | 1490 | 1780 | 1613 | 1921 | 2149 | 2380 | 1814 | 1589 | 1926 | 1917 | 1734 | 1555 | 1567 | 1430 | 1652 | 1901 | 2057 | 1769 | 1435 | 39580
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.6934 | -0.08726 | 1.4706 | 3.7597 | 7.6783 | -1.7063 | 0.76046 | 0.10246 | -1.3789 | -0.90234 | -2.1457 | -4.8397 | -1.5214 | 0.56548 | -1.4038 | 2.2989 | -1.4192 | -0.79023 | -1.7214 | -0.50607 | -0.34965 | -2.4859 | 2.7569 | 0.7177 | 1.3165
|  | Q, % |  | -1.4798 | -4.7068 | -1.7134 | -0.068306 | 2.8871 | -5.226 | -0.90703 | 3.2974 | -1.3186 | -0.60861 | -4.9383 | -3.5388 | 2.6348 | 0.31056 | -1.7516 | 2.3649 | 0.32051 | 1.0732 | 2.3224 | 3.0516 | 2.2119 | -2.6447 | 1.0626 | -1.3418 | 2.1266
|  |  | Δ I | 1.429% | 0% | 0.7143% | 3.086% | 6.977% | -2.548% | 0.5051% | 1.093% | 0% | -0.8475% | -2.39% | -4.103% | 0% | 1.429% | -1.429% | 3.061% | 0% | 0% | 0% | 1.075% | 0.4651% | -2.715% | 3% | 0.6369% | 0.2909%
|  |  | Δ Iрасч | 0.2551% | -1.836% | 0.1461% | 2.326% | 6.019% | -3.125% | -0.1554% | 0.2225% | -2.093% | -1.409% | -3.438% | -5.189% | -1.196% | -0.2205% | -2.035% | 1.675% | -1.7% | -1.005% | -1.401% | -0.3098% | -0.3064% | -3.12% | 1.793% | -0.3886% | -0.7836%
ПС Спаспоруб 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
I ВЛ-195 |  | I, А | ТИ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1708
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 208 | 192 | 208 | 208 | 208 | 224 | 252 | 284 | 296 | 284 | 268 | 252 | 268 | 268 | 264 | 256 | 252 | 268 | 220 | 256 | 264 | 268 | 268 | 224 | 5960 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 108 | 100 | 108 | 108 | 104 | 116 | 132 | 144 | 156 | 144 | 140 | 132 | 136 | 140 | 136 | 132 | 128 | 140 | 116 | 132 | 136 | 140 | 136 | 116 | 3080
|  | I, А | ТИ | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16.7083 | 8.659% | 13.38%
|  | tgφ |  | 0.51923 | 0.52083 | 0.51923 | 0.51923 | 0.5 | 0.51786 | 0.52381 | 0.50704 | 0.52703 | 0.50704 | 0.52239 | 0.52381 | 0.50746 | 0.52239 | 0.51515 | 0.51562 | 0.50794 | 0.52239 | 0.52727 | 0.51563 | 0.51515 | 0.52239 | 0.50746 | 0.51786 | 0.52727 | 9.42% | 14.49%
|  | Показания счётчиков Р | 7.67 | 7.722 | 7.77 | 7.822 | 7.874 | 7.926 | 7.982 | 8.045 | 8.116 | 8.19 | 8.261 | 8.328 | 8.391 | 8.458 | 8.525 | 8.591 | 8.655 | 8.718 | 8.785 | 8.84 | 8.904 | 8.97 | 9.037 | 9.104 | 9.16
|  | Показания счётчиков Q | 6.86 | 6.887 | 6.912 | 6.939 | 6.966 | 6.992 | 7.021 | 7.054 | 7.09 | 7.129 | 7.165 | 7.2 | 7.233 | 7.267 | 7.302 | 7.336 | 7.369 | 7.401 | 7.436 | 7.465 | 7.498 | 7.532 | 7.567 | 7.601 | 7.63
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.8532 | 11.8498 | 12.8288 | 12.8288 | 12.7536 | 13.8604 | 15.7207 | 17.6979 | 18.4901 | 17.732 | 16.8704 | 15.7508 | 16.6397 | 16.6772 | 16.4425 | 15.9168 | 15.5598 | 16.8704 | 13.8499 | 16.0087 | 16.5057 | 16.8055 | 16.6079 | 13.8604 | 15.4575 | 7.486%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 208 | 192 | 208 | 208 | 208 | 224 | 252 | 284 | 296 | 284 | 268 | 252 | 268 | 268 | 264 | 256 | 252 | 268 | 220 | 256 | 264 | 268 | 268 | 224 |  | 192
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 108 | 100 | 108 | 108 | 104 | 116 | 132 | 144 | 156 | 144 | 140 | 132 | 136 | 140 | 136 | 132 | 128 | 140 | 116 | 132 | 136 | 140 | 136 | 116 |  | 100
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 234.3672 | 216.4809 | 234.3672 | 234.3672 | 232.5511 | 252.2538 | 284.4785 | 318.4211 | 334.5923 | 318.4211 | 302.364 | 284.4785 | 300.5329 | 302.364 | 296.9714 | 288.0278 | 282.6447 | 302.364 | 248.7087 | 288.0278 | 296.9714 | 302.364 | 300.5329 | 252.2538 |  | 216.4809
СШ-10кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.54 | 10.52 | 10.46 | 10.4 | 10.46 | 10.38 | 10.36 | 10.44 | 10.44 | 10.48 | 10.44 | 10.46 | 10.5 | 10.36 | 10.38 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.46 | 10.52 |  | 10.4592
яч.3д | Поруб | P, кВт | счётч. | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 660 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 700
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 1.0357 | 1.0741 | 1.0714 | 1.0741 | 1.0357 | 1.0741 | 1.0357 | 1.0741 | 1.0714 | 1.0741 | 1.0357 | 1.0741 | 1.0357 | 1.0741 | 1.0714 | 1.0741 | 1.0357 | 1.0741 | 1.0357 | 1.0741 | 1.0714 | 1.0741 | 1.0357 | 1.0741 | 1.0741
|  | Показания счётчиков Р | 29.35 | 29.378 | 29.405 | 29.433 | 29.46 | 29.488 | 29.515 | 29.543 | 29.57 | 29.598 | 29.625 | 29.653 | 29.68 | 29.708 | 29.735 | 29.763 | 29.79 | 29.818 | 29.845 | 29.873 | 29.9 | 29.928 | 29.955 | 29.983 | 30.01
|  | Показания счётчиков Q | 4.5 | 4.529 | 4.558 | 4.588 | 4.617 | 4.646 | 4.675 | 4.704 | 4.733 | 4.763 | 4.792 | 4.821 | 4.85 | 4.879 | 4.908 | 4.938 | 4.967 | 4.996 | 5.025 | 5.054 | 5.083 | 5.113 | 5.142 | 5.171 | 5.2
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.2108 | 2.1689 | 2.2463 | 2.1689 | 2.2108 | 2.1771 | 2.2277 | 2.2023 | 2.2677 | 2.2065 | 2.2492 | 2.1938 | 2.2319 | 2.1855 | 2.2721 | 2.1896 | 2.2192 | 2.2108 | 2.2448 | 2.2023 | 2.2808 | 2.2023 | 2.2277 | 2.1771 | 2.2156 | -10.78%
яч.4д | Спаспоруб | P, кВт | счётч. | 108 | 109 | 108 | 109 | 108 | 109 | 122 | 149 | 135 | 136 | 149 | 136 | 149 | 135 | 136 | 122 | 122 | 135 | 122 | 136 | 135 | 136 | 136 | 108 | 3050 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.375
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 21.17 | 21.278 | 21.387 | 21.495 | 21.604 | 21.712 | 21.821 | 21.943 | 22.092 | 22.227 | 22.363 | 22.512 | 22.648 | 22.797 | 22.932 | 23.068 | 23.19 | 23.312 | 23.447 | 23.569 | 23.705 | 23.84 | 23.976 | 24.112 | 24.22
|  | Показания счётчиков Q | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.9229 | 5.9665 | 5.9117 | 5.9665 | 5.9229 | 5.9891 | 6.7419 | 8.2815 | 7.4603 | 7.5735 | 8.3134 | 7.53 | 8.2497 | 7.4461 | 7.53 | 6.7419 | 6.7162 | 7.5323 | 6.7939 | 7.5589 | 7.5033 | 7.5589 | 7.5156 | 5.9342 | 7.0275 | 25.04%
яч.2д | Лойма | P, кВт | счётч. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 7.683 | 7.685 | 7.687 | 7.689 | 7.69 | 7.691 | 7.693 | 7.695 | 7.696 | 7.697 | 7.698 | 7.701 | 7.702 | 7.703 | 7.704 | 7.706 | 7.708 | 7.709 | 7.71 | 7.711 | 7.713 | 7.715 | 7.716 | 7.718 | 7.719
|  | Показания счётчиков Q | 83.169 | 83.169 | 83.169 | 83.169 | 83.169 | 83.169 | 83.169 | 83.169 | 83.169 | 83.169 | 83.169 | 83.169 | 83.169 | 83.169 | 83.169 | 83.169 | 83.169 | 83.169 | 83.169 | 83.169 | 83.169 | 83.169 | 83.169 | 83.169 | 83.169
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.10968 | 0.10948 | 0.10948 | 0.054738 | 0.054842 | 0.10989 | 0.11052 | 0.05558 | 0.055261 | 0.055687 | 0.16738 | 0.055367 | 0.055367 | 0.055156 | 0.11073 | 0.11052 | 0.055051 | 0.055795 | 0.055687 | 0.11116 | 0.11116 | 0.05558 | 0.11052 | 0.054946 | 0.0829 | #DIV/0!
яч.9д | Занулье, ТХН | P, кВт | счётч. | 68 | 50 | 68 | 68 | 68 | 68 | 102 | 102 | 134 | 136 | 102 | 84 | 86 | 102 | 118 | 118 | 102 | 102 | 68 | 84 | 102 | 102 | 102 | 84 | 2220 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.4583
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 7.62 | 7.654 | 7.679 | 7.713 | 7.747 | 7.781 | 7.815 | 7.866 | 7.917 | 7.984 | 8.052 | 8.103 | 8.145 | 8.188 | 8.239 | 8.298 | 8.357 | 8.408 | 8.459 | 8.493 | 8.535 | 8.586 | 8.637 | 8.688 | 8.73
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.7293 | 2.7369 | 3.7222 | 3.7222 | 3.7293 | 3.7363 | 5.6367 | 5.6692 | 7.405 | 7.5735 | 5.6911 | 4.6509 | 4.7616 | 5.6259 | 6.5333 | 6.5209 | 5.6152 | 5.6911 | 3.7867 | 4.6687 | 5.6692 | 5.6692 | 5.6367 | 4.6155 | 5.1165 | 6.262%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8
яч.5д | ТСН-2 | P, кВт | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 206 | 188 | 210 | 205 | 205 | 210 | 254 | 279 | 298 | 300 | 282 | 248 | 264 | 265 | 284 | 269 | 253 | 265 | 219 | 253 | 267 | 266 | 268 | 220 | 5966
|  | Q, кВАр |  | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 700
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.96154 | 2.0833 | -0.96154 | 1.4423 | 1.4423 | 6.25 | -0.79365 | 1.7606 | -0.67568 | -5.6338 | -5.2239 | 1.5873 | 1.4925 | 1.1194 | -7.5758 | -5.0781 | -0.39683 | 1.1194 | 0.45455 | 1.1719 | -1.1364 | 0.74627 | -2.9985e-12 | 1.7857 | -0.10067
|  | Q, % |  | 73.1481 | 71 | 72.2222 | 73.1481 | 72.1154 | 75 | 78.0303 | 79.8611 | 80.7692 | 79.8611 | 79.2857 | 78.0303 | 78.6765 | 79.2857 | 77.9412 | 78.0303 | 77.3437 | 79.2857 | 75 | 78.0303 | 77.9412 | 79.2857 | 78.6765 | 75 | 77.2727
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.667% | 0% | 0% | 0% | -5.263% | -5.556% | 0% | 0% | 0% | -5.556% | -5.882% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.7481%
|  |  | Δ Iрасч | 6.851% | 7.325% | 6.541% | 7.144% | 6.553% | 13.33% | 6.386% | 8.416% | 7.04% | 1.821% | 2.663% | 8.386% | 8.06% | 8.182% | -0.02195% | 2.224% | 6.133% | 8.182% | 6.995% | 9.167% | 5.703% | 7.852% | 6.729% | 7.782% | 6.566%
ПС Лойма 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
СШ-10кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.64 | 10.72 | 10.64 | 10.68 | 10.62 | 10.64 | 10.6 | 10.54 | 10.42 | 10.34 | 10.3 | 10.4 | 10.42 | 10.44 | 10.38 | 10.44 | 10.5 | 10.52 | 10.5 | 10.56 | 10.52 | 10.54 | 10.58 | 10.64 | 10.5242
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
яч.3Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 132 | 120 | 114 | 120 | 114 | 168 | 168 | 180 | 216 | 216 | 234 | 216 | 186 | 180 | 222 | 198 | 180 | 186 | 186 | 216 | 198 | 186 | 132 | 132 | 4200 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 90 | 72 | 78 | 78 | 78 | 108 | 108 | 120 | 144 | 144 | 150 | 144 | 120 | 120 | 144 | 132 | 120 | 120 | 120 | 144 | 132 | 120 | 84 | 90 | 2760
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 8 | 8 | 10.5 | 5.525% | 11.12%
|  | tgφ |  | 0.68182 | 0.6 | 0.68421 | 0.65 | 0.68421 | 0.64286 | 0.64286 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.64103 | 0.66667 | 0.64516 | 0.66667 | 0.64865 | 0.66667 | 0.66667 | 0.64516 | 0.64516 | 0.66667 | 0.66667 | 0.64516 | 0.63636 | 0.68182 | 0.68421 | 5.104% | 10.21%
|  | Показания счётчиков Р | 19.6 | 19.622 | 19.642 | 19.661 | 19.681 | 19.7 | 19.728 | 19.756 | 19.786 | 19.822 | 19.858 | 19.897 | 19.933 | 19.964 | 19.994 | 20.031 | 20.064 | 20.094 | 20.125 | 20.156 | 20.192 | 20.225 | 20.256 | 20.278 | 20.3
|  | Показания счётчиков Q | 54.79 | 54.805 | 54.817 | 54.83 | 54.843 | 54.856 | 54.874 | 54.892 | 54.912 | 54.936 | 54.96 | 54.985 | 55.009 | 55.029 | 55.049 | 55.073 | 55.095 | 55.115 | 55.135 | 55.155 | 55.179 | 55.201 | 55.221 | 55.235 | 55.25
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.6793 | 7.5459 | 7.5041 | 7.7462 | 7.5183 | 10.8501 | 10.891 | 11.8641 | 14.4009 | 14.5123 | 15.5985 | 14.4286 | 12.2791 | 11.9778 | 14.7356 | 13.1756 | 11.9093 | 12.1624 | 12.1855 | 14.21 | 13.0754 | 12.1393 | 8.5482 | 8.6793 | 11.5257 | -9.769%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 132 | 120 | 114 | 120 | 114 | 168 | 168 | 180 | 216 | 216 | 234 | 216 | 186 | 180 | 222 | 198 | 180 | 186 | 186 | 216 | 198 | 186 | 132 | 132 |  | 114
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 90 | 72 | 78 | 78 | 78 | 108 | 108 | 120 | 144 | 144 | 150 | 144 | 120 | 120 | 144 | 132 | 120 | 120 | 120 | 144 | 132 | 120 | 84 | 90 |  | 72
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 159.7623 | 139.9428 | 138.1304 | 143.1223 | 138.1304 | 199.7198 | 199.7198 | 216.3331 | 259.5997 | 259.5997 | 277.9496 | 259.5997 | 221.3504 | 216.3331 | 264.6129 | 237.9664 | 216.3331 | 221.3504 | 221.3504 | 259.5997 | 237.9664 | 221.3504 | 156.4609 | 159.7623 |  | 138.1304
яч.1д | Спаспоруб, 2Д | P, кВт | счётч. | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 22 | 24 | 22 | 12 | 12 | 10 | 24 | 22 | 12 | 12 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 12 | 400 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | 14 | 12 | 6 | 6 | 6 | 14 | 12 | 6 | 6 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 6 | 220
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.4583
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.66667 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.54545 | 0.58333 | 0.54545 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.58333 | 0.54545 | 0.5 | 0.5 | 0.54545 | 0.58333 | 0.54545 | 0.54545 | 0.58333 | 0.54545 | 0.5 | 0.66667
|  | Показания счётчиков Р отдача | 98.67 | 98.676 | 98.681 | 98.687 | 98.693 | 98.699 | 98.704 | 98.71 | 98.721 | 98.733 | 98.744 | 98.75 | 98.756 | 98.761 | 98.773 | 98.784 | 98.79 | 98.796 | 98.807 | 98.819 | 98.83 | 98.841 | 98.853 | 98.864 | 98.87
|  | Показания счётчиков Q отдача | 35.24 | 35.243 | 35.246 | 35.249 | 35.253 | 35.256 | 35.259 | 35.262 | 35.268 | 35.275 | 35.281 | 35.284 | 35.287 | 35.29 | 35.297 | 35.303 | 35.306 | 35.309 | 35.315 | 35.322 | 35.328 | 35.334 | 35.341 | 35.347 | 35.35
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.72887 | 0.62882 | 0.72887 | 0.78057 | 0.73024 | 0.63355 | 0.73162 | 1.3743 | 1.5413 | 1.4009 | 0.75293 | 0.74569 | 0.64693 | 1.5384 | 1.3955 | 0.74283 | 0.73859 | 1.3769 | 1.5296 | 1.3717 | 1.3769 | 1.5238 | 1.3691 | 0.72887 | 1.0465 | 28.24%
яч.2д | Лехта | P, кВт | счётч. | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 380 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 130
|  | I, А | [25 empty] | 1 | bar: 0 to 24
|  | tgφ |  | 0.3125 | 0.375 | 0.3125 | 0.4 | 0.3125 | 0.375 | 0.3125 | 0.3125 | 0.375 | 0.33333 | 0.375 | 0.3125 | 0.3125 | 0.375 | 0.3125 | 0.4 | 0.3125 | 0.375 | 0.3125 | 0.3125 | 0.375 | 0.33333 | 0.375 | 0.3125 | 0.4
|  | Показания счётчиков Р | 25.18 | 25.196 | 25.212 | 25.228 | 25.243 | 25.259 | 25.275 | 25.291 | 25.307 | 25.323 | 25.338 | 25.354 | 25.37 | 25.386 | 25.402 | 25.418 | 25.433 | 25.449 | 25.465 | 25.481 | 25.497 | 25.513 | 25.528 | 25.544 | 25.56
|  | Показания счётчиков Q | 37.89 | 37.895 | 37.901 | 37.906 | 37.912 | 37.917 | 37.923 | 37.928 | 37.933 | 37.939 | 37.944 | 37.95 | 37.955 | 37.96 | 37.966 | 37.971 | 37.977 | 37.982 | 37.988 | 37.993 | 37.998 | 38.004 | 38.009 | 38.015 | 38.02
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.91068 | 0.9214 | 0.91068 | 0.87439 | 0.91239 | 0.92833 | 0.91412 | 0.91932 | 0.94793 | 0.8839 | 0.95898 | 0.93169 | 0.92991 | 0.94612 | 0.93349 | 0.89449 | 0.92282 | 0.93892 | 0.92282 | 0.91758 | 0.93892 | 0.86713 | 0.9336 | 0.91068 | 0.9196 | 8.04%
яч.5д | Коржа | P, кВт | счётч. | 70 | 70 | 52 | 53 | 52 | 105 | 105 | 87 | 105 | 123 | 157 | 140 | 105 | 87 | 157 | 123 | 105 | 122 | 105 | 105 | 105 | 105 | 52 | 70 | 2360 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 55 | 55 | 42 | 41 | 41 | 83 | 83 | 68 | 83 | 97 | 124 | 110 | 82 | 69 | 124 | 97 | 82 | 97 | 83 | 82 | 83 | 83 | 41 | 55 | 1860
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5.625
|  | tgφ |  | 0.78571 | 0.78571 | 0.80769 | 0.77358 | 0.78846 | 0.79048 | 0.79048 | 0.78161 | 0.79048 | 0.78862 | 0.78981 | 0.78571 | 0.78095 | 0.7931 | 0.78981 | 0.78862 | 0.78095 | 0.79508 | 0.79048 | 0.78095 | 0.79048 | 0.79048 | 0.78846 | 0.78571 | 0.80769
|  | Показания счётчиков Р | 90.11 | 90.18 | 90.25 | 90.302 | 90.355 | 90.407 | 90.512 | 90.617 | 90.704 | 90.809 | 90.932 | 91.089 | 91.229 | 91.334 | 91.421 | 91.578 | 91.701 | 91.806 | 91.928 | 92.033 | 92.138 | 92.243 | 92.348 | 92.4 | 92.47
|  | Показания счётчиков Q | 92.31 | 92.365 | 92.42 | 92.462 | 92.503 | 92.544 | 92.627 | 92.71 | 92.778 | 92.861 | 92.958 | 93.082 | 93.192 | 93.274 | 93.343 | 93.467 | 93.564 | 93.646 | 93.743 | 93.826 | 93.908 | 93.991 | 94.074 | 94.115 | 94.17
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.8363 | 4.8002 | 3.6314 | 3.6267 | 3.6042 | 7.2712 | 7.2987 | 6.0558 | 7.4248 | 8.757 | 11.2275 | 9.8958 | 7.3905 | 6.148 | 11.1409 | 8.6731 | 7.3342 | 8.564 | 7.3682 | 7.2925 | 7.3542 | 7.3402 | 3.6179 | 4.8363 | 6.8954 | -22.58%
яч.6д | РП Лойма | P, кВт | счётч. | 32 | 16 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 64 | 80 | 63 | 64 | 48 | 48 | 48 | 31 | 32 | 48 | 32 | 48 | 64 | 47 | 32 | 32 | 32 | 1020 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 21 | 11 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 43 | 53 | 42 | 43 | 32 | 32 | 31 | 22 | 21 | 32 | 21 | 32 | 42 | 32 | 22 | 21 | 21 | 680
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.6667
|  | tgφ |  | 0.65625 | 0.6875 | 0.65625 | 0.65625 | 0.70968 | 0.65625 | 0.65625 | 0.67188 | 0.6625 | 0.66667 | 0.67187 | 0.66667 | 0.66667 | 0.64583 | 0.70968 | 0.65625 | 0.66667 | 0.65625 | 0.66667 | 0.65625 | 0.68085 | 0.6875 | 0.65625 | 0.65625 | 0.70968
|  | Показания счётчиков Р | 90.05 | 90.082 | 90.098 | 90.13 | 90.162 | 90.193 | 90.225 | 90.257 | 90.321 | 90.401 | 90.464 | 90.528 | 90.576 | 90.624 | 90.672 | 90.703 | 90.735 | 90.783 | 90.815 | 90.863 | 90.927 | 90.974 | 91.006 | 91.038 | 91.07
|  | Показания счётчиков Q | 12.64 | 12.661 | 12.672 | 12.693 | 12.714 | 12.736 | 12.757 | 12.778 | 12.821 | 12.874 | 12.916 | 12.959 | 12.991 | 13.023 | 13.054 | 13.076 | 13.097 | 13.129 | 13.15 | 13.182 | 13.224 | 13.256 | 13.278 | 13.299 | 13.32
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.0794 | 1.047 | 2.0794 | 2.0716 | 2.069 | 2.0794 | 2.0872 | 4.2285 | 5.3234 | 4.2328 | 4.3271 | 3.2064 | 3.2002 | 3.1637 | 2.1169 | 2.1192 | 3.1758 | 2.1031 | 3.1758 | 4.1902 | 3.1242 | 2.1297 | 2.0912 | 2.0794 | 2.8125 | -5.469%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 130 | 112 | 112 | 112 | 111 | 163 | 165 | 189 | 225 | 223 | 249 | 216 | 179 | 175 | 226 | 182 | 181 | 192 | 193 | 207 | 190 | 176 | 122 | 130 | 4160
|  | Q, кВАр |  | 87 | 78 | 74 | 76 | 74 | 116 | 115 | 128 | 156 | 156 | 179 | 153 | 125 | 120 | 163 | 130 | 125 | 136 | 134 | 141 | 133 | 124 | 80 | 87 | 2890
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.5152 | 6.6667 | 1.7544 | 6.6667 | 2.6316 | 2.9762 | 1.7857 | -5 | -4.1667 | -3.2407 | -6.4103 | 8.2281e-12 | 3.7634 | 2.7778 | -1.8018 | 8.0808 | -0.55556 | -3.2258 | -3.7634 | 4.1667 | 4.0404 | 5.3763 | 7.5758 | 1.5152 | 0.95238
|  | Q, % |  | 3.3333 | -8.3333 | 5.1282 | 2.5641 | 5.1282 | -7.4074 | -6.4815 | -6.6667 | -8.3333 | -8.3333 | -19.3333 | -6.25 | -4.1667 | -1.9256e-11 | -13.1944 | 1.5152 | -4.1667 | -13.3333 | -11.6667 | 2.0833 | -0.75758 | -3.3333 | 4.7619 | 3.3333 | -4.7101
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -9.091% | -7.692% | -7.692% | -7.143% | 0% | 0% | 0% | -7.692% | 8.333% | 0% | -9.091% | -9.091% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.381%
|  |  | Δ Iрасч | 1.43% | 1.968% | 2.051% | 5.074% | 2.692% | -0.5751% | -1.291% | -6.016% | -5.809% | -5.252% | -10.69% | -2.432% | 0.9086% | 1.516% | -5.777% | 5.662% | -2.201% | -6.747% | -6.654% | 3.082% | 2.15% | 2.294% | 6.275% | 1.43% | -1.287%
Усть-Вымский РЭС | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
ПС Жешарт 110/10/6 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | ТИ | 5100 | 4900 | 5000 | 5000 | 5200 | 5100 | 5400 | 5100 | 5300 | 5300 | 5900 | 5700 | 5300 | 5200 | 5400 | 5300 | 5600 | 5800 | 5700 | 5600 | 5700 | 5900 | 5500 | 5500 | 129500 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 1600 | 1600 | 1700 | 1500 | 1700 | 1500 | 1600 | 1500 | 1700 | 1600 | 1900 | 1700 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 1700 | 1900 | 2000 | 2000 | 1900 | 41400
|  | I, А | ТИ | 27 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 27 | 26 | 28 | 29 | 31 | 29 | 27 | 27 | 29 |  | 29 | 31 | 32 | 29 | 30 | 31 | 30 | 29 | 28.3913
|  | tgφ |  | 0.31373 | 0.32653 | 0.34 | 0.3 | 0.32692 | 0.29412 | 0.2963 | 0.29412 | 0.32075 | 0.30189 | 0.32203 | 0.29825 | 0.26415 | 0.30769 | 0.31481 | 0.33962 | 0.33929 | 0.32759 | 0.35088 | 0.30357 | 0.33333 | 0.33898 | 0.36364 | 0.34545
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 26.1835 | 25.0382 | 25.87 | 25.5714 | 26.7994 | 26.041 | 27.5892 | 26.041 | 27.4985 | 27.3516 | 30.8869 | 29.3864 | 27.0826 | 26.6513 | 27.7323 | 27.6534 | 28.9681 | 29.8975 | 29.5909 | 28.6683 | 29.4324 | 30.5171 | 28.6683 | 28.2651 | 27.8077 | 2.056%
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | ТИ | 5500 | 3300 | 5100 | 5500 | 5500 | 5200 | 5900 | 5400 | 5500 | 5700 | 5900 | 5800 | 5600 | 3600 | 5600 | 5700 | 5900 | 6000 | 5600 | 5400 | 5800 | 5700 | 5900 | 5600 | 130700 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 3300 | 2600 | 3000 | 3100 | 3100 | 3200 | 3400 | 2800 | 3200 | 3600 | 3400 | 3400 | 3300 | 2800 | 3500 | 3400 | 3500 | 3600 | 3500 | 2900 | 3500 | 3400 | 3400 | 3400 | 78300
|  | I, А | ТИ | 32 | 21 | 30 | 31 | 31 | 30 | 34 | 31 | 32 | 34 | 34 | 34 | 33 | 22 | 33 | 33 | 32 | 34 | 33 | 31 | 34 | 33 | 33 | 33 | 31.5833
|  | tgφ |  | 0.6 | 0.78788 | 0.58824 | 0.56364 | 0.56364 | 0.61538 | 0.57627 | 0.51852 | 0.58182 | 0.63158 | 0.57627 | 0.58621 | 0.58929 | 0.77778 | 0.625 | 0.59649 | 0.59322 | 0.6 | 0.625 | 0.53704 | 0.60345 | 0.59649 | 0.57627 | 0.60714
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 31.4198 | 20.407 | 28.9846 | 30.9272 | 30.9272 | 29.9095 | 33.3573 | 29.797 | 31.4371 | 33.307 | 33.9324 | 33.2152 | 32.113 | 22.341 | 32.3493 | 32.5121 | 33.6045 | 34.2762 | 32.3493 | 30.0257 | 33.1842 | 32.5121 | 33.077 | 31.8227 | 31.1578 | 1.347%
яч.57Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 464 | 445 | 411 | 398 | 416 | 458 | 556 | 583 | 594 | 601 | 592 | 589 | 559 | 557 | 559 | 514 | 530 | 590 | 652 | 669 | 687 | 674 | 647 | 547 | 13292 | 25000 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 208 | 229 | 200 | 197 | 199 | 194 | 209 | 227 | 259 | 256 | 242 | 260 | 252 | 295 | 268 | 265 | 253 | 277 | 275 | 273 | 274 | 282 | 276 | 248 | 5918
|  | I, А | ТИ | 27 | 28 | 25 | 24 | 25 | 27 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 36 | 35 | 34 | 35 | 31 | 33 | 36 | 41 | 40 | 41 | 40 | 39 | 32 | 33.2917 | 1.776%
|  | tgφ |  | 0.44828 | 0.51461 | 0.48662 | 0.49497 | 0.47837 | 0.42358 | 0.3759 | 0.38937 | 0.43603 | 0.42596 | 0.40878 | 0.44143 | 0.45081 | 0.52962 | 0.47943 | 0.51556 | 0.47736 | 0.46949 | 0.42178 | 0.40807 | 0.39884 | 0.4184 | 0.42658 | 0.45338
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 28.481 | 27.8965 | 25.5767 | 24.8738 | 25.8544 | 27.9136 | 33.2375 | 35.1105 | 35.982 | 36.448 | 35.8916 | 35.8188 | 34.1133 | 34.7315 | 34.3564 | 32.0491 | 32.3925 | 36.0188 | 39.0669 | 39.8534 | 40.7558 | 40.2211 | 38.7603 | 33.0004 | 33.6835 | -1.177%
яч.58Д | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 316 | 308 | 319 | 343 | 362 | 394 | 499 | 554 | 577 | 651 | 599 | 519 | 504 | 489 | 475 | 418 | 451 | 444 | 397 | 415 | 428 | 419 | 364 | 352 | 10597 | 25000 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 173 | 185 | 202 | 196 | 207 | 192 | 222 | 193 | 264 | 722 | 320 | 273 | 310 | 318 | 297 | 259 | 271 | 231 | 190 | 180 | 171 | 164 | 161 | 179 | 5880
|  | I, А | ТИ | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 31 | 32 | 36 | 54 | 37 | 34 | 33 | 33 | 31 | 27 | 29 | 28 | 24 | 26 | 26 | 26 | 23 | 24 | 28.875 | 1.437%
|  | tgφ |  | 0.54747 | 0.60065 | 0.63323 | 0.57143 | 0.57182 | 0.48731 | 0.44489 | 0.34838 | 0.45754 | 1.1091 | 0.53422 | 0.52601 | 0.61508 | 0.65031 | 0.62526 | 0.61962 | 0.60089 | 0.52027 | 0.47859 | 0.43373 | 0.39953 | 0.39141 | 0.44231 | 0.50852
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.7385 | 19.4095 | 20.5899 | 21.5224 | 22.7829 | 23.9008 | 29.7827 | 31.9611 | 34.8981 | 53.7741 | 36.9985 | 31.8283 | 32.025 | 31.1906 | 30.2353 | 26.5398 | 28.7464 | 27.3445 | 24.0688 | 24.6444 | 25.1334 | 24.5135 | 21.7045 | 21.4535 | 27.6994 | 4.071%
яч.9Ш | Т-1-6 | P, кВт | ТИ | 4698 | 4558 | 4720 | 4820 | 4972 | 4720 | 4921 | 4666 | 4878 | 4824 | 5450 | 5234 | 4954 | 4597 | 5015 | 4925 | 5188 | 5357 | 5188 | 5076 | 5141 | 5206 | 4993 | 5094 | 119195 | 25000 | 60 | 600
|  | Q, кВАр | ТИ | 1588 | 1562 | 1663 | 1519 | 1688 | 1523 | 1595 | 1411 | 1645 | 1562 | 1768 | 1595 | 1357 | 1534 | 1627 | 1678 | 1832 | 1822 | 1876 | 1598 | 1840 | 1854 | 1868 | 1876 | 39881
|  | I, А | ТИ | 485 | 453 | 469 | 476 | 502 | 477 | 482 | 459 | 475 | 510 | 536 | 522 | 479 | 467 | 495 | 491 | 500 | 539 | 538 | 484 | 508 | 521 | 497 | 503 | 494.5 | 19.27%
|  | tgφ |  | 0.33802 | 0.34269 | 0.35233 | 0.31515 | 0.3395 | 0.32267 | 0.32412 | 0.3024 | 0.33723 | 0.3238 | 0.3244 | 0.30474 | 0.27392 | 0.3337 | 0.32443 | 0.34071 | 0.35312 | 0.34012 | 0.3616 | 0.31481 | 0.35791 | 0.35613 | 0.37412 | 0.36828
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 457.915 | 438.5978 | 459.8909 | 464.4208 | 483.2965 | 456.5029 | 476.9047 | 447.9702 | 478.403 | 472.7376 | 528.215 | 499.6516 | 469.0476 | 437.015 | 480.6914 | 473.6252 | 507.2287 | 523.3173 | 509.4062 | 488.2646 | 503.3931 | 508.6593 | 491.467 | 498.0698 | 481.4455 | 2.64%
яч.10Ш | Т-2-6 | P, кВт | ТИ | 4846 | 2938 | 4810 | 5166 | 4860 | 4684 | 5288 | 4597 | 5065 | 5083 | 5476 | 5274 | 5119 | 3053 | 5263 | 5364 | 5267 | 5569 | 5306 | 5051 | 5404 | 5429 | 5324 | 5227 | 119463 | 25000 | 60 | 600
|  | Q, кВАр | ТИ | 3114 | 2502 | 2747 | 2822 | 2938 | 3046 | 3125 | 2524 | 2970 | 2866 | 3143 | 3121 | 2959 | 2574 | 3186 | 3150 | 3096 | 3262 | 3344 | 2689 | 3319 | 3182 | 3157 | 3218 | 72054
|  | I, А | ТИ | 551 | 349 | 509 | 536 | 538 | 519 | 568 | 493 | 551 | 529 | 556 | 596 | 539 | 355 | 543 | 562 | 571 | 593 | 578 | 505 | 602 | 589 | 595 | 550 | 536.5417 | 15.44%
|  | tgφ |  | 0.64259 | 0.8516 | 0.5711 | 0.54626 | 0.60453 | 0.6503 | 0.59096 | 0.54905 | 0.58638 | 0.56384 | 0.57396 | 0.59177 | 0.57804 | 0.84311 | 0.60536 | 0.58725 | 0.58781 | 0.58574 | 0.63023 | 0.53237 | 0.61417 | 0.58611 | 0.59298 | 0.61565
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 531.8907 | 351.2808 | 509.0329 | 540.9569 | 522.7197 | 514.2764 | 566.2674 | 481.9402 | 545.6529 | 544.0341 | 582.0796 | 559.6135 | 539.9268 | 360.1021 | 560.9139 | 566.2492 | 563.242 | 596.9038 | 579.1279 | 525.0186 | 584.658 | 579.2116 | 570.6261 | 563.1859 | 534.9546 | 0.2958%
| Небаланс |  |  | 2.604% | -0.5976% | -1.584% | -2.162% | 0.8411% | 0.4272% | 0.3186% | 0.9524% | -2.907% | -1.445% | -2.686% | -1.009% | -2.165% | 1.182% | -2.836% | -2.009% | 0.5565% | -1.356% | -2.15% | -1.918% | -1.391% | -1.103% | 0.6316% | -1.081% | -0.902%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 10324 | 8249 | 10260 | 10727 | 10610 | 10256 | 11264 | 10400 | 11114 | 11159 | 12117 | 11616 | 11136 | 8696 | 11312 | 11221 | 11436 | 11960 | 11543 | 11211 | 11660 | 11728 | 11328 | 11220 |  | 8249
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 5083 | 4478 | 4812 | 4734 | 5032 | 4955 | 5151 | 4355 | 5138 | 5406 | 5473 | 5249 | 4878 | 4721 | 5378 | 5352 | 5452 | 5592 | 5685 | 4740 | 5604 | 5482 | 5462 | 5521 |  | 4355
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 11507.47 | 9386.0793 | 11332.3847 | 11725.1561 | 11742.7903 | 11390.2397 | 12385.8991 | 11275.0177 | 12244.1839 | 12399.5208 | 13295.6917 | 12746.8999 | 12157.5236 | 9894.8601 | 12525.3434 | 12432.0049 | 12669.112 | 13202.7294 | 12867.015 | 12171.8577 | 12936.7854 | 12945.9765 | 12576.0498 | 12504.7927 |  | 9386.0793
РУ 110 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-110 |  | U, кВ | ТИ | 118 | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 117 | 116 | 117 | 117 | 118 | 118 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119
2 СШ-110 |  | U, кВ | ТИ | 118 | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 117 | 116 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119
ОСШ-110 |  | U, кВ | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 172 отдача |  | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 173 отдача |  | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ Яренск отдача |  | P, кВт | ТИ | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 600 | 500 | 400 | 11100 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.5
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р от шин
Показания счётчиков Q от шин
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.9594 | 1.943 | 1.4696 | 1.4696 | 1.4696 | 1.4696 | 1.9594 | 2.4493 | 2.4702 | 2.4702 | 2.9898 | 2.4702 | 2.4702 | 2.4493 | 2.4493 | 2.4493 | 2.4493 | 2.4493 | 2.9392 | 2.4493 | 2.4493 | 2.9392 | 2.4287 | 1.943 | 2.269 | 58.75%
ВЛ 172 - приём |  | P, кВт | ТИ | 6000 | 4700 | 5700 | 5900 | 6000 | 5800 | 6300 | 6100 | 6300 | 6300 | 6900 | 6500 | 6300 | 5100 | 6300 | 6200 | 6600 | 6900 | 6300 | 6400 | 6700 | 6600 | 6400 | 6400 | 148700 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 2700 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2800 | 2300 | 2700 | 2800 | 3100 | 2800 | 2600 | 2400 | 2900 | 2800 | 3000 | 3100 | 3000 | 2600 | 3100 | 3000 | 2900 | 2900 | 66000
|  | I, А | ТИ | 33 | 26 | 32 | 32 | 34 | 32 | 35 | 33 | 35 | 37 | 38 | 37 | 35 | 29 | 35 | 36 | 35 | 38 | 37 | 35 | 36 | 37 | 37 | 35 | 34.5417
|  | tgφ |  | 0.45 | 0.48936 | 0.4386 | 0.42373 | 0.43333 | 0.44828 | 0.44444 | 0.37705 | 0.42857 | 0.44444 | 0.44928 | 0.43077 | 0.4127 | 0.47059 | 0.46032 | 0.45161 | 0.45455 | 0.44928 | 0.47619 | 0.40625 | 0.46269 | 0.45455 | 0.45312 | 0.45312
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.2304 | 25.417 | 30.4896 | 31.3893 | 32.0325 | 31.136 | 33.7719 | 31.935 | 33.8629 | 34.0606 | 37.6938 | 34.9658 | 33.6714 | 27.6109 | 33.9738 | 33.3249 | 35.514 | 37.0549 | 34.1816 | 33.8394 | 36.1635 | 35.514 | 34.1302 | 34.1302 | 33.2539 | 3.728%
ВЛ 173 - приём |  | P, кВт | ТИ | 5100 | 4000 | 5000 | 5100 | 5300 | 5000 | 5400 | 5100 | 5200 | 5400 | 5800 | 5700 | 5300 | 4200 | 5300 | 5300 | 5600 | 5900 | 5400 | 5400 | 5600 | 5700 | 5500 | 5600 | 126900 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 1900 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | 1800 | 2000 | 1600 | 1900 | 2000 | 2300 | 2000 | 1800 | 1700 | 2100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2200 | 1800 | 2300 | 2200 | 2200 | 2100 | 47400
|  | I, А | ТИ | 27 | 20 | 25 | 26 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 | 29 | 30 | 30 | 27 | 22 | 27 | 28 | 28 | 31 | 29 | 27 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27.2083
|  | tgφ |  | 0.37255 | 0.4 | 0.36 | 0.35294 | 0.35849 | 0.36 | 0.37037 | 0.31373 | 0.36538 | 0.37037 | 0.39655 | 0.35088 | 0.33962 | 0.40476 | 0.39623 | 0.37736 | 0.375 | 0.38983 | 0.40741 | 0.33333 | 0.41071 | 0.38596 | 0.4 | 0.375
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 26.6603 | 20.9265 | 26.0318 | 26.4932 | 27.5805 | 26.0318 | 28.2084 | 26.1835 | 27.3516 | 28.4495 | 31.0912 | 29.8439 | 27.6534 | 22.1956 | 27.9263 | 27.9868 | 29.2976 | 31.0202 | 28.5635 | 27.8833 | 29.6557 | 29.9296 | 29.0177 | 29.0514 | 27.7097 | -1.843%
ВЛ Яренск |  | P, кВт отдача | [25 empty] | 0 |  | 1100 | 40 | bar: 0
|  | Q, кВАр прием | ТИ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 23700
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р от шин
Показания счётчиков Q от шин
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.8986 | 4.8574 | 4.8986 | 4.8986 | 4.8986 | 4.8986 | 4.8986 | 4.8986 | 4.9405 | 4.9405 | 4.4848 | 4.4464 | 4.4464 | 4.8986 | 4.8986 | 4.8986 | 4.8986 | 4.8986 | 4.8986 | 4.8986 | 4.8986 | 4.8986 | 4.8574 | 4.8574 | 4.842 | #DIV/0!
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.32 | 10.37 | 10.33 | 10.32 | 10.31 | 10.3 | 10.33 | 10.3 | 10.41 | 10.36 | 10.3 | 10.39 | 10.39 | 10.49 | 10.43 | 10.43 | 10.48 | 10.46 | 10.47 | 10.48 | 10.49 | 10.5 | 10.49 | 10.52 | 10.4029
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.7 | 10.6 | 10.61 | 10.58 | 10.6 | 10.6 | 10.61 | 10.51 | 10.45 | 10.61 | 10.65 | 10.68 | 10.81 | 10.71 | 10.71 | 10.58 | 10.58 | 10.57 | 10.61 | 10.6 | 10.61 | 10.6 | 10.64 | 10.6154
яч.55 д | Казлук | P, кВт | счётч. | 161.238 | 161.235 | 161.238 | 145.113 | 161.235 | 161.238 | 193.485 | 193.482 | 177.36 | 193.485 | 193.485 | 193.485 | 193.482 | 193.485 | 161.238 | 177.36 | 193.482 | 209.61 | 241.854 | 241.854 | 241.857 | 241.854 | 209.607 | 161.238 | 4563 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 86.715 | 86.712 | 86.715 | 78.042 | 86.715 | 86.712 | 104.058 | 104.055 | 95.385 | 104.058 | 104.055 | 104.058 | 104.055 | 104.058 | 86.712 | 95.385 | 104.058 | 112.728 | 130.071 | 130.071 | 130.071 | 130.068 | 112.728 | 86.715 | 2454
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 11.7917
|  | tgφ |  | 0.53781 | 0.5378 | 0.53781 | 0.5378 | 0.53782 | 0.53779 | 0.53781 | 0.5378 | 0.5378 | 0.53781 | 0.53779 | 0.53781 | 0.5378 | 0.53781 | 0.53779 | 0.5378 | 0.53782 | 0.5378 | 0.53781 | 0.53781 | 0.5378 | 0.5378 | 0.53781 | 0.53781
|  | Показания счётчиков Р | 2152212 | 2152265.746 | 2152319.491 | 2152373.237 | 2152421.608 | 2152475.353 | 2152529.099 | 2152593.594 | 2152658.088 | 2152717.208 | 2152781.703 | 2152846.198 | 2152910.693 | 2152975.187 | 2153039.682 | 2153093.428 | 2153152.548 | 2153217.042 | 2153286.912 | 2153367.53 | 2153448.148 | 2153528.767 | 2153609.385 | 2153679.254 | 2153733
|  | Показания счётчиков Q | 855822 | 855850.905 | 855879.809 | 855908.714 | 855934.728 | 855963.633 | 855992.537 | 856027.223 | 856061.908 | 856093.703 | 856128.389 | 856163.074 | 856197.76 | 856232.445 | 856267.131 | 856296.035 | 856327.83 | 856362.516 | 856400.092 | 856443.449 | 856486.806 | 856530.163 | 856573.519 | 856611.095 | 856640
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.2543 | 10.2047 | 10.2444 | 9.2288 | 10.2641 | 10.2742 | 12.2933 | 12.3289 | 11.1821 | 12.2577 | 12.329 | 12.2223 | 12.2221 | 12.1058 | 10.1461 | 11.1607 | 12.1172 | 13.1522 | 15.161 | 15.1465 | 15.1322 | 15.1176 | 13.1145 | 10.0594 | 11.9883 | -1.667%
яч.66 д | п.Лесобаза | P, кВт | счётч. | 92.073 | 76.728 | 76.725 | 107.418 | 107.421 | 138.108 | 153.453 | 153.456 | 153.453 | 122.766 | 122.763 | 122.763 | 107.418 | 122.763 | 76.728 | 76.728 | 76.728 | 92.073 | 76.725 | 92.073 | 107.418 | 92.073 | 92.073 | 92.073 | 2532 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 46.146 | 38.454 | 38.454 | 53.838 | 53.835 | 69.219 | 76.908 | 76.911 | 76.908 | 61.527 | 61.527 | 61.527 | 53.838 | 61.527 | 38.454 | 38.454 | 38.454 | 46.146 | 38.454 | 46.146 | 53.838 | 46.143 | 46.146 | 46.146 | 1269
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6.875
|  | tgφ |  | 0.50119 | 0.50117 | 0.50119 | 0.5012 | 0.50116 | 0.50119 | 0.50118 | 0.50119 | 0.50118 | 0.50117 | 0.50119 | 0.50119 | 0.5012 | 0.50119 | 0.50117 | 0.50117 | 0.50117 | 0.50119 | 0.50119 | 0.50119 | 0.5012 | 0.50116 | 0.50119 | 0.50119
|  | Показания счётчиков Р | 2635525 | 2635555.691 | 2635581.267 | 2635606.842 | 2635642.648 | 2635678.455 | 2635724.491 | 2635775.642 | 2635826.794 | 2635877.945 | 2635918.867 | 2635959.788 | 2636000.709 | 2636036.515 | 2636077.436 | 2636103.012 | 2636128.588 | 2636154.164 | 2636184.855 | 2636210.43 | 2636241.121 | 2636276.927 | 2636307.618 | 2636338.309 | 2636369
|  | Показания счётчиков Q | 1419274 | 1419289.382 | 1419302.2 | 1419315.018 | 1419332.964 | 1419350.909 | 1419373.982 | 1419399.618 | 1419425.255 | 1419450.891 | 1419471.4 | 1419491.909 | 1419512.418 | 1419530.364 | 1419550.873 | 1419563.691 | 1419576.509 | 1419589.327 | 1419604.709 | 1419617.527 | 1419632.909 | 1419650.855 | 1419666.236 | 1419681.618 | 1419697
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.6428 | 4.6364 | 4.68 | 6.5461 | 6.5647 | 8.4242 | 9.3602 | 9.3516 | 9.4403 | 7.5958 | 7.4811 | 7.453 | 6.5031 | 7.3427 | 4.6321 | 4.6321 | 4.689 | 5.6268 | 4.6933 | 5.6109 | 6.5522 | 5.6108 | 5.6162 | 5.5951 | 6.4284 | 6.497%
яч.72 д | Лесозавод №1 | P, кВт | АСКУЭ | 56.4 | 61.8 | 59.4 | 48 | 47.4 | 48.6 | 45.6 | 52.8 | 84 | 127.2 | 116.4 | 123.6 | 95.4 | 97.2 | 113.4 | 92.4 | 68.4 | 64.8 | 61.8 | 25.8 | 13.8 | 13.2 | 16.8 | 29.4 | 1563.6 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.4 | 27.6 | 27.6 | 28.8 | 26.4 | 28.2 | 27.6 | 28.8 | 55.2 | 131.4 | 88.2 | 103.2 | 83.4 | 87 | 101.4 | 86.4 | 61.2 | 56.4 | 52.8 | 11.4 | 18.6 | 19.2 | 18.6 | 22.2 | 1215
|  | I, А | ТИ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 29 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5.7083
|  | tgφ |  | 0.41489 | 0.4466 | 0.46465 | 0.6 | 0.55696 | 0.58025 | 0.60526 | 0.54545 | 0.65714 | 1.033 | 0.75773 | 0.83495 | 0.87421 | 0.89506 | 0.89418 | 0.93506 | 0.89474 | 0.87037 | 0.85437 | 0.44186 | 1.3478 | 1.4545 | 1.1071 | 0.7551
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.3456 | 3.6564 | 3.5718 | 3.0496 | 2.9643 | 3.0641 | 2.9067 | 3.2766 | 5.5281 | 10.116 | 7.9564 | 8.7394 | 6.8582 | 6.9754 | 8.2103 | 6.8275 | 5.0145 | 4.6935 | 4.4451 | 1.5367 | 1.263 | 1.2694 | 1.3668 | 2.0014 | 4.5265 | 20.7%
яч.70 д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 11.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.9 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 12.9 | 12.3 | 12.6 | 12.3 | 12.6 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 287.7 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр прием | АСКУЭ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | 6 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 124.8
|  | I, А | [25 empty] | 1 | bar: 0 to 24
|  | tgφ |  | 0.58824 | 0.58824 | 0.58824 | 0.58824 | 0.61765 | 0.60606 | 0.46154 | 0.40476 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.38095 | 0.34884 | 0.31818 | 0.32558 | 0.31818 | 0.39535 | 0.39024 | 0.40476 | 0.43902 | 0.38095 | 0.41463 | 0.39024 | 0.38095
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.64838 | 0.63929 | 0.64532 | 0.64471 | 0.655 | 0.63127 | 0.7027 | 0.74055 | 0.75394 | 0.75827 | 0.74684 | 0.73181 | 0.73945 | 0.7407 | 0.7322 | 0.74762 | 0.75787 | 0.72136 | 0.74335 | 0.73184 | 0.73527 | 0.72543 | 0.72 | 0.7325 | 0.71357 | 28.64%
яч.60 д | Казлук | P, кВт | счётч. | 146.235 | 146.232 | 146.235 | 129.984 | 162.483 | 146.232 | 194.979 | 194.979 | 178.728 | 227.475 | 194.979 | 194.976 | 211.227 | 178.731 | 178.728 | 178.731 | 211.227 | 194.979 | 194.976 | 227.475 | 211.227 | 227.475 | 178.728 | 194.979 | 4452 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 72.822 | 72.819 | 72.822 | 64.731 | 80.913 | 72.819 | 97.095 | 97.095 | 89.004 | 113.277 | 97.095 | 97.095 | 105.186 | 89.004 | 89.004 | 89.004 | 105.186 | 97.095 | 97.095 | 113.277 | 105.186 | 113.277 | 89.004 | 97.095 | 2217
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 11 | 12 | 11.4167
|  | tgφ |  | 0.49798 | 0.49797 | 0.49798 | 0.49799 | 0.49798 | 0.49797 | 0.49798 | 0.49798 | 0.49799 | 0.49798 | 0.49798 | 0.49798 | 0.49798 | 0.49798 | 0.49799 | 0.49798 | 0.49798 | 0.49798 | 0.49798 | 0.49798 | 0.49798 | 0.49798 | 0.49799 | 0.49798
|  | Показания счётчиков Р | 7333771 | 7333819.745 | 7333868.489 | 7333917.234 | 7333960.562 | 7334014.723 | 7334063.467 | 7334128.46 | 7334193.453 | 7334253.029 | 7334328.854 | 7334393.847 | 7334458.839 | 7334529.248 | 7334588.825 | 7334648.401 | 7334707.978 | 7334778.387 | 7334843.38 | 7334908.372 | 7334984.197 | 7335054.606 | 7335130.431 | 7335190.007 | 7335255
|  | Показания счётчиков Q | 3482495 | 3482519.274 | 3482543.547 | 3482567.821 | 3482589.398 | 3482616.369 | 3482640.642 | 3482673.007 | 3482705.372 | 3482735.04 | 3482772.799 | 3482805.164 | 3482837.529 | 3482872.591 | 3482902.259 | 3482931.927 | 3482961.595 | 3482996.657 | 3483029.022 | 3483061.387 | 3483099.146 | 3483134.208 | 3483171.967 | 3483201.635 | 3483234
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.9507 | 8.825 | 8.9085 | 7.9111 | 9.917 | 8.9083 | 11.8779 | 11.8667 | 10.9812 | 14.0564 | 11.8667 | 11.822 | 12.7713 | 10.6766 | 10.7761 | 10.7763 | 12.892 | 11.9004 | 11.9115 | 13.8445 | 12.8677 | 13.8445 | 10.888 | 11.8333 | 11.2864 | 1.141%
яч.53 д | Мадмас | P, кВт | счётч. | 82.821 | 69.015 | 69.015 | 69.018 | 69.015 | 82.821 | 82.821 | 96.621 | 110.427 | 110.427 | 124.23 | 110.424 | 110.427 | 110.427 | 124.23 | 110.424 | 110.427 | 124.23 | 138.033 | 124.23 | 124.227 | 138.033 | 138.033 | 96.624 | 2526 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 49.083 | 40.902 | 40.899 | 40.902 | 40.902 | 49.083 | 49.08 | 57.264 | 65.442 | 65.442 | 73.623 | 65.445 | 65.442 | 65.442 | 73.623 | 65.442 | 65.442 | 73.623 | 81.804 | 73.623 | 73.623 | 81.804 | 81.804 | 57.261 | 1497
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7.625
|  | tgφ |  | 0.59264 | 0.59265 | 0.59261 | 0.59263 | 0.59265 | 0.59264 | 0.5926 | 0.59267 | 0.59263 | 0.59263 | 0.59263 | 0.59267 | 0.59263 | 0.59263 | 0.59263 | 0.59264 | 0.59263 | 0.59263 | 0.59264 | 0.59263 | 0.59265 | 0.59264 | 0.59264 | 0.59262
|  | Показания счётчиков Р | 4681354 | 4681381.607 | 4681404.612 | 4681427.617 | 4681450.623 | 4681473.628 | 4681501.235 | 4681528.842 | 4681561.049 | 4681597.858 | 4681634.667 | 4681676.077 | 4681712.885 | 4681749.694 | 4681786.503 | 4681827.913 | 4681864.721 | 4681901.53 | 4681942.94 | 4681988.951 | 4682030.361 | 4682071.77 | 4682117.781 | 4682163.792 | 4682196
|  | Показания счётчиков Q | 2026603 | 2026619.361 | 2026632.995 | 2026646.628 | 2026660.262 | 2026673.896 | 2026690.257 | 2026706.617 | 2026725.705 | 2026747.519 | 2026769.333 | 2026793.874 | 2026815.689 | 2026837.503 | 2026859.317 | 2026883.858 | 2026905.672 | 2026927.486 | 2026952.027 | 2026979.295 | 2027003.836 | 2027028.377 | 2027055.645 | 2027082.913 | 2027102
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.3923 | 4.4718 | 4.4891 | 4.4936 | 4.4978 | 5.4028 | 5.387 | 6.3031 | 7.1275 | 7.1619 | 8.1041 | 7.1412 | 7.1413 | 7.0732 | 8.0031 | 7.1137 | 7.0799 | 7.9802 | 8.8584 | 7.9649 | 7.9572 | 8.8331 | 8.8415 | 6.1714 | 6.7913 | 10.93%
яч.54 д | Дона-Ель | P, кВт | счётч. | 43.593 | 43.596 | 43.593 | 43.593 | 43.593 | 58.125 | 58.125 | 72.657 | 72.657 | 72.657 | 72.654 | 72.657 | 58.125 | 72.657 | 58.125 | 58.125 | 58.125 | 58.125 | 58.125 | 58.125 | 58.125 | 58.125 | 58.125 | 43.593 | 1395 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 24.282 | 24.282 | 24.279 | 24.282 | 24.282 | 32.373 | 32.376 | 40.47 | 40.467 | 40.47 | 40.467 | 40.47 | 32.376 | 40.467 | 32.376 | 32.376 | 32.373 | 32.376 | 32.376 | 32.373 | 32.376 | 32.376 | 32.373 | 24.282 | 777
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4
|  | tgφ |  | 0.55702 | 0.55698 | 0.55695 | 0.55702 | 0.55702 | 0.55695 | 0.55701 | 0.557 | 0.55696 | 0.557 | 0.55698 | 0.557 | 0.55701 | 0.55696 | 0.55701 | 0.55701 | 0.55695 | 0.55701 | 0.55701 | 0.55695 | 0.55701 | 0.55701 | 0.55695 | 0.55702
|  | Показания счётчиков Р | 614423 | 614437.531 | 614452.063 | 614466.594 | 614481.125 | 614495.656 | 614515.031 | 614534.406 | 614558.625 | 614582.844 | 614607.063 | 614631.281 | 614655.5 | 614674.875 | 614699.094 | 614718.469 | 614737.844 | 614757.219 | 614776.594 | 614795.969 | 614815.344 | 614834.719 | 614854.094 | 614873.469 | 614888
|  | Показания счётчиков Q | 305745 | 305753.094 | 305761.188 | 305769.281 | 305777.375 | 305785.469 | 305796.26 | 305807.052 | 305820.542 | 305834.031 | 305847.521 | 305861.01 | 305874.5 | 305885.292 | 305898.781 | 305909.573 | 305920.365 | 305931.156 | 305941.948 | 305952.74 | 305963.531 | 305974.323 | 305985.115 | 305995.906 | 306004
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.734 | 2.6958 | 2.721 | 2.7185 | 2.7262 | 3.6281 | 3.6282 | 4.531 | 4.574 | 4.6004 | 4.5308 | 4.514 | 3.601 | 4.4471 | 3.5909 | 3.5909 | 3.635 | 3.635 | 3.6385 | 3.6247 | 3.6282 | 3.6248 | 3.6281 | 2.7109 | 3.6232 | 9.42%
яч.65 д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 25.2 | 79.8 | 68.4 | 53.4 | 51.9 | 54.6 | 65.4 | 64.8 | 63.6 | 60 | 66.9 | 61.2 | 62.4 | 59.1 | 56.1 | 41.1 | 19.5 | 51.6 | 63 | 67.2 | 66.6 | 73.5 | 93.9 | 93.3 | 1462.5 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.6 | 35.1 | 26.4 | 15 | 14.4 | 14.4 | 17.1 | 16.8 | 18.9 | 18.3 | 19.2 | 19.5 | 20.1 | 19.5 | 20.1 | 15 | 6.6 | 19.2 | 21.6 | 21 | 19.8 | 24.3 | 39.9 | 44.1 | 489.9
|  | I, А | ТИ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3.25
|  | tgφ |  | 0.14286 | 0.43985 | 0.38596 | 0.2809 | 0.27746 | 0.26374 | 0.26147 | 0.25926 | 0.29717 | 0.305 | 0.287 | 0.31863 | 0.32212 | 0.32995 | 0.35829 | 0.36496 | 0.33846 | 0.37209 | 0.34286 | 0.3125 | 0.2973 | 0.33061 | 0.42492 | 0.47267
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.4258 | 4.8594 | 4.1026 | 3.1068 | 3.0197 | 3.1689 | 3.7826 | 3.7568 | 3.6841 | 3.4999 | 3.906 | 3.5734 | 3.6472 | 3.4293 | 3.3026 | 2.4247 | 1.1355 | 3.0425 | 3.6769 | 3.8832 | 3.8286 | 4.2616 | 5.622 | 5.6703 | 3.5754 | -10.01%
яч.61 д | с-з Гамский | P, кВт | счётч. | 145.518 | 129.348 | 129.348 | 129.348 | 129.348 | 145.518 | 177.852 | 194.022 | 210.192 | 210.192 | 210.189 | 194.025 | 194.022 | 194.022 | 210.192 | 177.852 | 210.192 | 194.022 | 210.192 | 210.189 | 210.192 | 177.855 | 177.852 | 145.518 | 4317 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 65.832 | 58.515 | 58.518 | 58.518 | 58.515 | 65.832 | 80.46 | 87.777 | 95.088 | 95.091 | 95.091 | 87.774 | 87.777 | 87.774 | 95.091 | 80.46 | 95.088 | 87.777 | 95.088 | 95.091 | 95.091 | 80.46 | 80.46 | 65.832 | 1953
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 11.125
|  | tgφ |  | 0.4524 | 0.45238 | 0.45241 | 0.45241 | 0.45238 | 0.4524 | 0.4524 | 0.45241 | 0.45239 | 0.4524 | 0.45241 | 0.45239 | 0.45241 | 0.45239 | 0.4524 | 0.4524 | 0.45239 | 0.45241 | 0.45239 | 0.45241 | 0.4524 | 0.45239 | 0.4524 | 0.4524
|  | Показания счётчиков Р | 3467981 | 3468029.506 | 3468072.622 | 3468115.738 | 3468158.854 | 3468201.97 | 3468250.476 | 3468309.76 | 3468374.434 | 3468444.498 | 3468514.562 | 3468584.625 | 3468649.3 | 3468713.974 | 3468778.648 | 3468848.712 | 3468907.996 | 3468978.06 | 3469042.734 | 3469112.798 | 3469182.861 | 3469252.925 | 3469312.21 | 3469371.494 | 3469420
|  | Показания счётчиков Q | 1488509 | 1488530.944 | 1488550.449 | 1488569.955 | 1488589.461 | 1488608.966 | 1488630.91 | 1488657.73 | 1488686.989 | 1488718.685 | 1488750.382 | 1488782.079 | 1488811.337 | 1488840.596 | 1488869.854 | 1488901.551 | 1488928.371 | 1488960.067 | 1488989.326 | 1489021.022 | 1489052.719 | 1489084.416 | 1489111.236 | 1489138.056 | 1489160
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.9459 | 7.9134 | 7.9442 | 7.9519 | 7.9595 | 8.9633 | 10.9231 | 11.9509 | 12.81 | 12.8719 | 12.9468 | 11.8475 | 11.8474 | 11.7344 | 12.7855 | 10.8184 | 12.7245 | 11.7681 | 12.7366 | 12.7244 | 12.7124 | 10.7464 | 10.7565 | 8.7758 | 10.965 | 1.439%
яч.67 д | Лесозавод №1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр прием | АСКУЭ | 28.2 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.2 | 29.4 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 29.4 | 29.4 | 28.8 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 30 | 29.4 | 30 | 698.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 48 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.5451 | 1.5558 | 1.5705 | 1.569 | 1.5735 | 1.5705 | 1.5709 | 1.5363 | 1.617 | 1.5931 | 1.569 | 1.5631 | 1.5912 | 1.5721 | 1.5544 | 1.5868 | 1.6063 | 1.6063 | 1.6078 | 1.6017 | 1.6032 | 1.6344 | 1.6032 | 1.6298 | 1.5846 | 20.77%
яч.56д | ТСН-2 | P, кВт |  | 3.72 | 4.8 | 4.92 | 4.68 | 4.8 | 5.88 | 3.72 | 4.8 | 6.36 | 4.08 | 5.4 | 5.28 | 5.52 | 7.08 | 4.08 | 5.4 | 6.84 | 4.2 | 5.28 | 6.72 | 5.04 | 4.92 | 3.36 | 4.32 | 121.2 |  | 1 | 120
|  | Показания счётчиков Р | 8553196 | 8553227 | 8553267 | 8553308 | 8553347 | 8553387 | 8553436 | 8553467 | 8553507 | 8553560 | 8553594 | 8553639 | 8553683 | 8553729 | 8553788 | 8553822 | 8553867 | 8553924 | 8553959 | 8554003 | 8554059 | 8554101 | 8554142 | 8554170 | 8554206
яч.59д | ТСН-1 | P, кВт |  | 2.88 | 3.96 | 4.2 | 4.32 | 4.44 | 5.64 | 3.36 | 4.68 | 7.92 | 4.2 | 5.4 | 3.96 | 4.32 | 6.48 | 3.24 | 4.2 | 4.2 | 2.28 | 3.12 | 3.96 | 3.24 | 3.48 | 2.52 | 3.6 | 99.6 |  | 1 | 120
|  | Показания счётчиков Р | 9697649 | 9697673 | 9697706 | 9697741 | 9697777 | 9697814 | 9697861 | 9697889 | 9697928 | 9697994 | 9698029 | 9698074 | 9698107 | 9698143 | 9698197 | 9698224 | 9698259 | 9698294 | 9698313 | 9698339 | 9698372 | 9698399 | 9698428 | 9698449 | 9698479
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 769.878 | 786.714 | 773.274 | 745.074 | 791.835 | 856.662 | 991.095 | 1044.897 | 1077.297 | 1145.082 | 1125 | 1094.97 | 1055.241 | 1055.145 | 998.961 | 935.52 | 972.021 | 1008.219 | 1065.705 | 1069.926 | 1054.326 | 1042.815 | 983.298 | 877.245 | 23320.2
|  | Q, кВАр |  | 406.08 | 419.184 | 410.487 | 398.913 | 421.062 | 453.438 | 518.877 | 542.472 | 571.194 | 663.765 | 613.458 | 612.669 | 586.074 | 588.372 | 569.76 | 536.121 | 542.901 | 559.545 | 583.788 | 557.781 | 562.785 | 562.728 | 535.215 | 478.431 | 12695.1
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.2977 | -4.4773 | -5.9279 | -0.5498 | -1.7783 | -0.54718 | 6.0573 | 8.1005 | 8.002 | 8.5398 | 5.5416 | 1.176 | 0.72992 | -0.87428 | 3.3887 | -0.37768 | 0.91529 | 2.4933 | -1.5925 | 1.2983 | 5.4416 | 4.5915 | 2.7401 | 2.4199 | 2.381
|  | Q, % |  | -6.5827 | -1.2522 | -2.1112 | -1.5046 | -3.7099 | -17.471 | -20.3891 | -29.16 | -9.2149 | 32.1304 | -9.1562 | -14.9473 | -4.2836 | 4.0176 | -0.84248 | -2.3132 | -3.6071 | -10.1467 | -25.5458 | -23.1305 | -26.4685 | -26.1722 | -22.4748 | -12.0447 | -7.6038
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.12 | 6.17 | 6.14 | 6.15 | 6.14 | 6.14 | 6.16 | 6.15 | 6.2 | 6.17 | 6.14 | 6.18 | 6.2 | 6.25 | 6.21 | 6.21 | 6.23 | 6.24 | 6.23 | 6.24 | 6.24 | 6.25 | 6.25 | 6.27 | 6.195
2 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.26 | 6.35 | 6.29 | 6.29 | 6.28 | 6.28 | 6.27 | 6.29 | 6.22 | 6.2 | 6.27 | 6.33 | 6.33 | 6.41 | 6.34 | 6.35 | 6.27 | 6.25 | 6.26 | 6.3 | 6.27 | 6.28 | 6.27 | 6.3 | 6.29
яч.22ш | ЖФК, ЦРП-2, яч.5 | P, кВт | АСКУЭ | 3466.8 | 2934 | 2545.2 | 3571.2 | 3538.8 | 3524.4 | 3477.6 | 3528 | 3600 | 3614.4 | 3668.4 | 3704.4 | 3607.2 | 3099.6 | 2588.4 | 3715.2 | 3679.2 | 3632.4 | 3625.2 | 3610.8 | 3351.6 | 3625.2 | 3636 | 3614.4 | 82958.4 |  | 60 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2347.2 | 2278.8 | 2120.4 | 2340 | 2329.2 | 2340 | 2336.4 | 2318.4 | 2372.4 | 2350.8 | 2379.6 | 2455.2 | 2401.2 | 2404.8 | 2271.6 | 2469.6 | 2390.4 | 2383.2 | 2361.6 | 2336.4 | 2322 | 2372.4 | 2379.6 | 2379.6 | 56440.8
|  | I, А | ТИ | 386 | 239 | 399 | 427 | 390 | 372 | 417 | 387 | 397 | 404 | 416 | 434 | 385 | 251 | 396 | 435 | 414 | 411 | 377 | 389 | 404 | 421 | 409 | 402 | 390.0833
|  | tgφ |  | 0.67705 | 0.77669 | 0.8331 | 0.65524 | 0.65819 | 0.66394 | 0.67184 | 0.65714 | 0.659 | 0.6504 | 0.64868 | 0.66278 | 0.66567 | 0.77584 | 0.87761 | 0.66473 | 0.64971 | 0.6561 | 0.65144 | 0.64706 | 0.6928 | 0.65442 | 0.65446 | 0.65837
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 386.5862 | 338.1738 | 304.4307 | 392.3607 | 389.9471 | 389.3896 | 386.2384 | 387.9525 | 400.6666 | 401.9792 | 403.1126 | 405.8263 | 395.7044 | 353.772 | 313.9834 | 406.0921 | 404.4899 | 401.7959 | 399.5062 | 394.6025 | 375.8945 | 398.7774 | 400.61 | 397.0455 | 384.5391 | 1.421%
яч.20ш | Жешарт | P, кВт | счётч. | 139.5684 | 133.4988 | 121.3596 | 127.4328 | 139.5648 | 169.9092 | 169.9056 | 200.25 | 206.316 | 182.0412 | 188.1144 | 206.316 | 182.0412 | 169.9092 | 157.77 | 182.0448 | 182.0448 | 200.2464 | 206.316 | 194.1804 | 182.0448 | 188.1108 | 169.9056 | 169.9092 | 4168.8 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 151.4988 | 144.9108 | 131.7384 | 138.3264 | 151.4988 | 184.4316 | 184.4352 | 217.3644 | 223.956 | 197.6076 | 204.192 | 223.956 | 197.6076 | 184.4316 | 171.2592 | 197.6076 | 197.6076 | 217.368 | 223.956 | 210.78 | 197.6076 | 204.192 | 184.4352 | 184.4316 | 4525.2
|  | I, А | ТИ | 23 | 22 | 20 | 21 | 23 | 28 | 28 | 33 | 34 | 30 | 31 | 34 | 30 | 28 | 26 | 30 | 30 | 33 | 34 | 32 | 30 | 31 | 28 | 28 | 28.625
|  | tgφ |  | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0855
|  | Показания счётчиков Р | 4829078 | 4829116.769 | 4829153.852 | 4829187.563 | 4829222.961 | 4829261.729 | 4829308.926 | 4829356.122 | 4829411.747 | 4829469.057 | 4829519.624 | 4829571.878 | 4829629.188 | 4829679.755 | 4829726.952 | 4829770.777 | 4829821.345 | 4829871.913 | 4829927.537 | 4829984.847 | 4830038.786 | 4830089.354 | 4830141.607 | 4830188.803 | 4830236
|  | Показания счётчиков Q | 2866162 | 2866204.083 | 2866244.336 | 2866280.93 | 2866319.354 | 2866361.437 | 2866412.668 | 2866463.9 | 2866524.279 | 2866586.489 | 2866641.38 | 2866698.1 | 2866760.31 | 2866815.201 | 2866866.432 | 2866914.004 | 2866968.895 | 2867023.786 | 2867084.166 | 2867146.376 | 2867204.926 | 2867259.817 | 2867316.537 | 2867367.769 | 2867419
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.0205 | 17.9355 | 16.4605 | 17.2839 | 18.9597 | 23.0815 | 23.1184 | 27.1599 | 28.298 | 25.0492 | 25.5954 | 27.8063 | 24.5348 | 22.6134 | 21.2299 | 24.4577 | 24.7698 | 27.3337 | 28.1172 | 26.2951 | 24.7698 | 25.5544 | 23.1184 | 23.0083 | 23.5655 | 17.68%
яч.18ш | ЖФК, ЦРП-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1368 | 1237.44 | 1224.96 | 1222.08 | 1243.2 | 1219.2 | 1296 | 1147.2 | 1152.96 | 1193.28 | 1253.76 | 1238.4 | 1256.64 | 1156.8 | 1303.68 | 1300.8 | 1313.28 | 1344.96 | 1409.28 | 1341.12 | 1401.6 | 1391.04 | 1474.56 | 1429.44 | 30919.68 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 535.68 | 343.68 | 396.48 | 348.48 | 410.88 | 431.04 | 522.24 | 246.72 | 222.72 | 240.96 | 313.92 | 284.16 | 314.88 | 173.76 | 437.76 | 434.88 | 454.08 | 481.92 | 595.2 | 488.64 | 566.4 | 669.12 | 664.32 | 523.2 | 10101.12
|  | I, А | ТИ | 143 | 99 | 110 | 97 | 113 | 117 | 118 | 94 | 98 | 109 | 113 | 117 | 111 | 89 | 128 | 117 | 123 | 134 | 153 | 99 | 153 | 142 | 148 | 132 | 119.0417
|  | tgφ |  | 0.39158 | 0.27773 | 0.32367 | 0.28515 | 0.3305 | 0.35354 | 0.40296 | 0.21506 | 0.19317 | 0.20193 | 0.25038 | 0.22946 | 0.25057 | 0.15021 | 0.33579 | 0.33432 | 0.34576 | 0.35832 | 0.42234 | 0.36435 | 0.40411 | 0.48102 | 0.45052 | 0.36602
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 135.6573 | 116.9068 | 118.3203 | 116.7827 | 120.5165 | 119.0266 | 128.8147 | 107.8352 | 109.1272 | 113.4967 | 119.1528 | 116.0255 | 118.2998 | 105.487 | 125.382 | 124.8527 | 128.1048 | 132.1335 | 141.2597 | 130.963 | 139.3661 | 142.0791 | 149.0994 | 139.6625 | 124.9313 | -4.948%
яч.16ш | Лесобаза | P, кВт | счётч. | 35.3142 | 42.3774 | 35.316 | 35.3142 | 35.3142 | 35.316 | 42.3774 | 70.6284 | 141.2586 | 70.6302 | 148.3218 | 42.3774 | 127.134 | 91.818 | 49.4406 | 134.1954 | 49.4406 | 84.7548 | 49.4406 | 14.1264 | 14.1264 | 14.1264 | 14.1246 | 14.1264 | 1391.4 |  | 60 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 48.3354 | 58.0014 | 48.3354 | 48.3354 | 48.3354 | 48.3336 | 58.0032 | 96.669 | 193.3398 | 96.6708 | 203.0076 | 58.0014 | 174.006 | 125.6706 | 67.6692 | 183.6738 | 67.6692 | 116.0046 | 67.6674 | 19.3356 | 19.3338 | 19.3338 | 19.3338 | 19.3338 | 1904.4
|  | I, А | ТИ | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 20 | 10 | 21 | 6 | 18 | 13 | 7 | 19 | 7 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.2083
|  | tgφ |  | 1.3687 | 1.3687 | 1.3687 | 1.3687 | 1.3687 | 1.3686 | 1.3687 | 1.3687 | 1.3687 | 1.3687 | 1.3687 | 1.3687 | 1.3687 | 1.3687 | 1.3687 | 1.3687 | 1.3687 | 1.3687 | 1.3687 | 1.3688 | 1.3686 | 1.3686 | 1.3688 | 1.3686
|  | Показания счётчиков Р | 4901939 | 4901958.619 | 4901982.162 | 4902001.782 | 4902021.401 | 4902041.02 | 4902060.64 | 4902084.183 | 4902123.421 | 4902201.898 | 4902241.137 | 4902323.538 | 4902347.081 | 4902417.711 | 4902468.721 | 4902496.188 | 4902570.741 | 4902598.208 | 4902645.294 | 4902672.761 | 4902680.609 | 4902688.457 | 4902696.305 | 4902704.152 | 4902712
|  | Показания счётчиков Q | 4137439 | 4137465.853 | 4137498.076 | 4137524.929 | 4137551.782 | 4137578.635 | 4137605.487 | 4137637.711 | 4137691.416 | 4137798.827 | 4137852.533 | 4137965.315 | 4137997.538 | 4138094.208 | 4138164.025 | 4138201.619 | 4138303.66 | 4138341.254 | 4138405.701 | 4138443.294 | 4138454.036 | 4138464.777 | 4138475.518 | 4138486.259 | 4138497
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.5275 | 6.5389 | 5.5012 | 5.5011 | 5.5099 | 5.5098 | 6.6225 | 11.0021 | 22.2521 | 11.162 | 23.1784 | 6.5596 | 19.6789 | 14.0351 | 7.6408 | 20.7068 | 7.7261 | 13.2872 | 7.7384 | 2.1971 | 2.2075 | 2.204 | 2.2074 | 2.197 | 9.0288 | -9.996%
яч.12ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.11ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 0: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
|  | Показания счётчиков Q | 0: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3ш | Жешарт | P, кВт | счётч. | 438.4752 | 438.4728 | 391.8288 | 373.1688 | 391.8288 | 373.1688 | 438.4752 | 466.4616 | 531.768 | 597.0696 | 606.4008 | 559.7544 | 541.0968 | 634.3872 | 559.7544 | 541.0968 | 550.4256 | 541.0944 | 569.0856 | 522.4368 | 587.7408 | 578.4144 | 503.7792 | 419.8152 | 12156 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 252.1776 | 252.1752 | 225.3504 | 214.6176 | 225.3504 | 214.6176 | 252.1776 | 268.2744 | 305.8296 | 343.3896 | 348.756 | 321.9288 | 311.196 | 364.8528 | 321.9264 | 311.1984 | 316.5624 | 311.196 | 327.2928 | 300.4656 | 338.0256 | 332.6592 | 289.7352 | 241.4448 | 6991.2
|  | I, А | ТИ | 47 | 47 | 42 | 40 | 42 | 40 | 47 | 50 | 57 | 64 | 65 | 60 | 58 | 58 | 68 | 58 | 59 | 58 | 61 | 56 | 63 | 62 | 54 | 45 | 54.2083
|  | tgφ |  | 0.57512 | 0.57512 | 0.57512 | 0.57512 | 0.57512 | 0.57512 | 0.57512 | 0.57513 | 0.57512 | 0.57512 | 0.57512 | 0.57513 | 0.57512 | 0.57513 | 0.57512 | 0.57513 | 0.57512 | 0.57512 | 0.57512 | 0.57512 | 0.57513 | 0.57512 | 0.57512 | 0.57512
|  | Показания счётчиков Р | 11379181 | 11379363.698 | 11379546.395 | 11379709.657 | 11379865.144 | 11380028.406 | 11380183.893 | 11380366.591 | 11380560.95 | 11380782.52 | 11381031.299 | 11381283.966 | 11381517.197 | 11381742.654 | 11382006.982 | 11382240.213 | 11382465.67 | 11382695.014 | 11382920.47 | 11383157.589 | 11383375.271 | 11383620.163 | 11383861.169 | 11384071.077 | 11384246
|  | Показания счётчиков Q | 4110429 | 4110534.074 | 4110639.147 | 4110733.043 | 4110822.467 | 4110916.363 | 4111005.787 | 4111110.861 | 4111222.642 | 4111350.071 | 4111493.15 | 4111638.465 | 4111772.602 | 4111902.267 | 4112054.289 | 4112188.425 | 4112318.091 | 4112449.992 | 4112579.657 | 4112716.029 | 4112841.223 | 4112982.067 | 4113120.675 | 4113241.398 | 4113342
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 46.7063 | 46.044 | 41.5385 | 39.5603 | 41.6046 | 39.6233 | 46.6318 | 49.4505 | 57.008 | 64.2153 | 64.4907 | 58.9656 | 57.0001 | 65.9936 | 58.8725 | 56.8207 | 58.5377 | 57.7295 | 60.6188 | 55.2966 | 62.5063 | 61.4164 | 53.5769 | 44.4347 | 53.6935 | 0.9498%
яч.13ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.17ш | ЖФК ЦРП-2 МДФ | P, кВт | АСКУЭ | 1339.2 | 1321.2 | 1252.8 | 1321.2 | 1364.4 | 1353.6 | 1324.8 | 1332 | 1418.4 | 1411.2 | 1450.8 | 1465.2 | 1465.2 | 1443.6 | 1364.4 | 1476 | 1483.2 | 1465.2 | 1472.4 | 1461.6 | 1422 | 1396.8 | 1382.4 | 1378.8 | 33566.4 |  | 60 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 493.2 | 482.4 | 450 | 486 | 500.4 | 493.2 | 482.4 | 475.2 | 568.8 | 604.8 | 565.2 | 590.4 | 554.4 | 572.4 | 532.8 | 622.8 | 626.4 | 590.4 | 604.8 | 601.2 | 565.2 | 576 | 554.4 | 565.2 | 13158
|  | I, А | ТИ | 124 | 120 | 130 | 142 | 146 | 142 | 137 | 126 | 137 | 158 | 177 | 170 | 146 | 132 | 144 | 152 | 145 | 153 | 151 | 141 | 132 | 142 | 128 | 135 | 142.0833
|  | tgφ |  | 0.36828 | 0.36512 | 0.3592 | 0.36785 | 0.36675 | 0.36436 | 0.36413 | 0.35676 | 0.40102 | 0.42857 | 0.38958 | 0.40295 | 0.37838 | 0.39651 | 0.3905 | 0.42195 | 0.42233 | 0.40295 | 0.41076 | 0.41133 | 0.39747 | 0.41237 | 0.40104 | 0.40992
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 131.7781 | 128.0336 | 122.3309 | 129.3687 | 133.7642 | 132.603 | 129.979 | 129.9638 | 142.018 | 143.1419 | 143.5413 | 144.251 | 143.0548 | 140.0395 | 133.5442 | 145.8301 | 148.4313 | 146.0974 | 146.9809 | 145.0056 | 141.0707 | 139.0691 | 137.311 | 136.7234 | 138.0805 | 2.817%
яч.19ш | Склады ЖФК | P, кВт | АСКУЭ | 11.52 | 12.96 | 12.24 | 11.52 | 10.44 | 10.8 | 10.44 | 7.92 | 10.44 | 10.08 | 8.28 | 7.56 | 6.12 | 6.12 | 6.48 | 5.76 | 6.48 | 6.84 | 11.88 | 14.76 | 14.4 | 9.36 | 11.52 | 15.84 | 239.76 |  | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.12 | 6.48 | 5.76 | 5.76 | 6.48 | 5.76 | 5.4 | 5.04 | 8.28 | 8.28 | 7.2 | 6.84 | 5.04 | 5.4 | 5.76 | 5.76 | 6.48 | 6.48 | 6.84 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.48 | 7.56 | 151.56
|  | I, А | ТИ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.4583
|  | tgφ |  | 0.53125 | 0.5 | 0.47059 | 0.5 | 0.62069 | 0.53333 | 0.51724 | 0.63636 | 0.7931 | 0.82143 | 0.86957 | 0.90476 | 0.82353 | 0.88235 | 0.88889 | 1 | 1 | 0.94737 | 0.57576 | 0.41463 | 0.425 | 0.65385 | 0.5625 | 0.47727
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.2045 | 1.319 | 1.2431 | 1.1836 | 1.131 | 1.1266 | 1.0836 | 0.8627 | 1.2383 | 1.2162 | 1.0116 | 0.93098 | 0.72397 | 0.736 | 0.79046 | 0.74151 | 0.84484 | 0.87141 | 1.2658 | 1.4661 | 1.4425 | 1.0293 | 1.2185 | 1.6104 | 1.0955 | 24.88%
яч.21ш | ЖФК, ЦРП-1, яч.30 | P, кВт | АСКУЭ | 1603.2 | 1533.6 | 1586.4 | 1546.8 | 1617.6 | 1603.2 | 1633.2 | 1484.4 | 1510.8 | 1492.8 | 1496.4 | 1488 | 1483.2 | 1422 | 1510.8 | 1494 | 1593.6 | 1581.6 | 1573.2 | 1424.4 | 1575.6 | 1564.8 | 1592.4 | 1545.6 | 36957.6 |  | 60 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 580.8 | 536.4 | 576 | 495.6 | 562.8 | 547.2 | 573.6 | 411.6 | 414 | 397.2 | 375.6 | 370.8 | 388.8 | 342 | 429.6 | 400.8 | 589.2 | 607.2 | 595.2 | 448.8 | 582 | 564 | 582 | 552 | 11923.2
|  | I, А | ТИ | 161 | 139 | 161 | 147 | 168 | 152 | 159 | 139 | 152 | 145 | 152 | 150 | 140 | 137 | 147 | 147 | 161 | 154 | 168 | 131 | 161 | 155 | 162 | 165 | 152.2083
|  | tgφ |  | 0.36228 | 0.34977 | 0.36309 | 0.3204 | 0.34792 | 0.34132 | 0.35121 | 0.27728 | 0.27403 | 0.26608 | 0.251 | 0.24919 | 0.26214 | 0.24051 | 0.28435 | 0.26827 | 0.36973 | 0.38392 | 0.37834 | 0.31508 | 0.36938 | 0.36043 | 0.36549 | 0.35714
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 157.451 | 147.8951 | 155.0982 | 149.265 | 157.6442 | 155.9232 | 159.5818 | 141.5595 | 145.5771 | 144.0182 | 142.2333 | 140.0346 | 140.017 | 131.8883 | 143.2042 | 140.8063 | 156.6349 | 156.6846 | 155.3149 | 137.0246 | 154.8483 | 153.0999 | 156.302 | 150.5839 | 148.8621 | 2.198%
яч.7ш | ЖФК, ЦРП-1, яч.30 | P, кВт | АСКУЭ | 1240.8 | 1212 | 1240.8 | 1219.68 | 1212.48 | 1166.4 | 1219.2 | 1219.2 | 1176.96 | 1139.52 | 1112.16 | 1107.36 | 1091.52 | 1098.72 | 1167.36 | 1154.4 | 1197.12 | 1191.84 | 1248.48 | 1282.56 | 1269.12 | 1269.6 | 1257.6 | 1258.08 | 28752.96 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 200.16 | 194.4 | 192.48 | 177.12 | 186.24 | 150.72 | 172.32 | 180.48 | 176.64 | 211.2 | 165.12 | 143.52 | 109.44 | 143.52 | 204.96 | 183.36 | 206.4 | 214.08 | 227.04 | 263.04 | 257.76 | 276 | 258.72 | 264 | 4758.72
|  | I, А | ТИ | 115 | 121 | 118 | 113 | 115 | 116 | 117 | 120 | 107 | 106 | 113 | 100 | 107 | 105 | 111 | 101 | 113 | 112 | 123 | 118 | 122 | 125 | 121 | 125 | 114.3333
|  | tgφ |  | 0.16132 | 0.1604 | 0.15513 | 0.14522 | 0.1536 | 0.12922 | 0.14134 | 0.14803 | 0.15008 | 0.18534 | 0.14847 | 0.12961 | 0.10026 | 0.13062 | 0.17558 | 0.15884 | 0.17241 | 0.17962 | 0.18185 | 0.20509 | 0.2031 | 0.21739 | 0.20573 | 0.20984
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 116.0539 | 111.7374 | 115.3901 | 113.2611 | 112.9101 | 108.2524 | 113.5158 | 113.2623 | 110.6018 | 108.0484 | 103.6545 | 101.9662 | 100.1737 | 99.921 | 108.0593 | 106.4013 | 111.9915 | 111.9921 | 117.1726 | 120.1262 | 119.3896 | 119.5882 | 118.3668 | 117.9449 | 111.6575 | 2.34%
яч.8ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 0: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
|  | Показания счётчиков Q | 0: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.25ш | Жешарт | P, кВт | счётч. | 275.1768 | 285.0048 | 255.5244 | 255.5208 | 275.1768 | 255.5244 | 314.4888 | 294.8328 | 304.6608 | 324.3168 | 334.1412 | 353.8008 | 314.4888 | 324.3168 | 304.6608 | 353.8008 | 334.1448 | 373.4532 | 383.2848 | 393.1092 | 373.4568 | 353.7972 | 353.8008 | 324.3168 | 7714.8 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 78.8436 | 81.6552 | 73.2132 | 73.2096 | 78.8436 | 73.2096 | 90.1044 | 84.474 | 87.2892 | 92.9232 | 95.7348 | 101.3688 | 90.108 | 92.9196 | 87.2892 | 101.3688 | 95.7384 | 106.9992 | 109.818 | 112.6296 | 107.0028 | 101.3688 | 101.3688 | 92.9196 | 2210.4
|  | I, А | ТИ | 28 | 29 | 26 | 26 | 28 | 26 | 32 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 32 | 33 | 31 | 36 | 34 | 38 | 39 | 40 | 38 | 36 | 36 | 33 | 32.7083
|  | tgφ |  | 0.28652 | 0.2865 | 0.28652 | 0.28651 | 0.28652 | 0.28651 | 0.28651 | 0.28651 | 0.28651 | 0.28652 | 0.28651 | 0.28651 | 0.28652 | 0.28651 | 0.28651 | 0.28651 | 0.28652 | 0.28651 | 0.28652 | 0.28651 | 0.28652 | 0.28652 | 0.28651 | 0.28651
|  | Показания счётчиков Р | 7831176 | 7831252.438 | 7831331.606 | 7831402.585 | 7831473.563 | 7831550.001 | 7831620.98 | 7831708.338 | 7831790.236 | 7831874.864 | 7831964.952 | 7832057.769 | 7832156.047 | 7832243.405 | 7832333.493 | 7832418.121 | 7832516.399 | 7832609.217 | 7832712.954 | 7832819.422 | 7832928.619 | 7833032.357 | 7833130.634 | 7833228.912 | 7833319
|  | Показания счётчиков Q | 2992152 | 2992173.901 | 2992196.583 | 2992216.92 | 2992237.256 | 2992259.157 | 2992279.493 | 2992304.522 | 2992327.987 | 2992352.234 | 2992378.046 | 2992404.639 | 2992432.797 | 2992457.827 | 2992483.638 | 2992507.885 | 2992536.043 | 2992562.637 | 2992592.359 | 2992622.864 | 2992654.15 | 2992683.873 | 2992712.031 | 2992740.189 | 2992766
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 26.4316 | 26.9875 | 24.4269 | 24.4265 | 26.3474 | 24.4657 | 30.1594 | 28.1845 | 29.4518 | 31.4531 | 32.0441 | 33.6078 | 29.8736 | 30.4226 | 28.8943 | 33.502 | 32.0445 | 35.9287 | 36.8157 | 37.5196 | 35.8145 | 33.8751 | 33.9295 | 30.9538 | 30.7317 | 6.043%
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 9918.0546 | 9150.5538 | 8666.4288 | 9683.9166 | 9828.8046 | 9711.5184 | 9926.487 | 9750.8928 | 10053.5634 | 10035.3378 | 10266.7782 | 10173.1686 | 10074.6408 | 9447.2712 | 9012.7458 | 10357.2978 | 10388.9358 | 10422.3888 | 10548.567 | 10259.0928 | 10191.6888 | 10391.2488 | 10396.0902 | 10170.3276 | 238825.8
|  | Q, кВАр |  | 4694.0154 | 4378.9026 | 4219.7574 | 4327.449 | 4500.0282 | 4488.5124 | 4677.0804 | 4304.2218 | 4573.2546 | 4543.8312 | 4658.3304 | 4556.175 | 4546.6776 | 4409.7546 | 4530.624 | 4911.0486 | 4950.5376 | 5034.8478 | 5119.4142 | 4787.4108 | 4961.4498 | 5121.1938 | 5040.393 | 4829.6898 | 112164.6
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | -3.9193 | -22.0725 | 9.0616 | 3.0251 | 0.0325 | -3.2701 | 2.7673 | -5.2671 | -1.112 | -1.2954 | 6.0335 | 3.1864 | -0.016289 | -23.4937 | 12.3103 | -0.66379 | 0.63189 | 4.6093 | -0.51998 | -1.3044 | 3.3505 | 2.292 | -0.7666 | 1.4599 | -0.07031
|  | Q, % |  | 0.16981 | -7.7486 | 4.3139 | 0.31216 | 2.7231 | 1.7616 | 0.90931 | -9.383 | 0.90456 | -2.6159 | 5.145 | 3.389 | -5.3447 | -7.3455 | 5.8669 | -1.7201 | -0.45734 | 0.9668 | 1.9269 | -11.6728 | 3.8292 | -1.6917 | -0.30633 | 5.1887 | -0.20512
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | 3.387% | 0.5862% | 1.308% | -0.2455% | 3.451% | 2.259% | 0.3077% | 2.679% | -0.9913% | 0.3504% | -0.1339% | 0.6885% | -0.3103% | 1.118% | -1.828% | -1.922% | 2.164% | 2.656% | -3.786% | 0.7542% | 1.138% | -0.2276% | 0.605% | 3.167% | 0.7086%
|  | Q, % |  | 9.232% | 8.612% | 9.208% | 10.68% | 8.509% | 8.241% | 11.19% | 11.12% | 8.25% | 6.793% | 13.13% | 7.912% | 7.962% | 7.431% | 10.37% | 7.724% | 10.62% | 12.62% | 8.306% | 12.22% | 12.44% | 11.58% | 10.46% | 7.983% | 9.75%
10кВ |  |  | Δ I | -8.333% | -4.082% | -6.383% | -6.383% | -6% | -5.556% | -4.839% | -4.615% | -2.857% | -7.865% | -2.703% | -1.429% | -4.412% | -4.478% | -1.515% | -1.724% | -3.226% | -4.688% | -3.077% | -3.03% | -2.985% | -4.545% | -4.839% | -3.571% | -4.223%
|  |  | Δ Iрасч | -1.38% | -4.549% | -5.872% | -1.776% | -3.093% | -4.287% | 0.9326% | 2.131% | 4.489% | 17.41% | 1.994% | -2.898% | -1.185% | -0.2656% | 1.329% | -1.86% | -0.8386% | -1.204% | -6.869% | -3.367% | -0.5931% | -1.442% | -2.798% | -1.333% | -0.1624%
6кВ |  |  | Δ I | 0.2896% | -2.743% | -3.476% | -0.7905% | 0.8654% | -0.3012% | -1.238% | -3.992% | -0.7797% | -2.021% | -2.839% | 0.8945% | -0.9823% | -3.041% | -2.023% | -4.179% | -1.494% | 2.297% | 0.08961% | -2.123% | 0.2703% | -0.7207% | 0.09158% | -1.519% | -1.156%
|  |  | Δ Iрасч | -3.699% | -19.2% | 6.624% | 1.63% | -0.2305% | -2.907% | 1.671% | -7.24% | -2.166% | -2.656% | 4.709% | 2.199% | -1.991% | -21.05% | 9.601% | -1.956% | -0.29% | 3.246% | -0.5747% | -3.673% | 2.825% | 1.028% | -1.285% | 1.611% | -0.9627%
ПС Айкино 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.15Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.41667 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.6Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 996 | 996 | 972 | 996 | 1044 | 1128 | 1356 | 1440 | 1572 | 1512 | 1512 | 1392 | 1380 | 1320 | 1476 | 1344 | 1392 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1356 | 1272 | 1128 | 31440 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 432 | 432 | 408 | 432 | 444 | 492 | 576 | 624 | 672 | 648 | 660 | 588 | 600 | 564 | 636 | 576 | 600 | 624 | 636 | 624 | 636 | 576 | 552 | 480 | 13512
|  | I, А | ТИ | 62 | 62 | 60 | 62 | 65 | 70 | 84 | 89 | 98 | 94 | 94 | 86 | 86 | 82 | 91 | 84 | 86 | 91 | 91 | 91 | 91 | 84 | 79 | 70 | 81.3333 | 16.73%
|  | tgφ |  | 0.43373 | 0.43373 | 0.41975 | 0.43373 | 0.42529 | 0.43617 | 0.42478 | 0.43333 | 0.42748 | 0.42857 | 0.43651 | 0.42241 | 0.43478 | 0.42727 | 0.43089 | 0.42857 | 0.43103 | 0.42623 | 0.43443 | 0.42623 | 0.43443 | 0.42478 | 0.43396 | 0.42553
|  | Показания счётчиков Р | 3975.527 | 3975.61 | 3975.693 | 3975.774 | 3975.857 | 3975.944 | 3976.038 | 3976.151 | 3976.271 | 3976.402 | 3976.528 | 3976.654 | 3976.77 | 3976.885 | 3976.995 | 3977.118 | 3977.23 | 3977.346 | 3977.468 | 3977.59 | 3977.712 | 3977.834 | 3977.947 | 3978.053 | 3978.147
|  | Показания счётчиков Q | 1346.784 | 1346.82 | 1346.856 | 1346.89 | 1346.926 | 1346.963 | 1347.004 | 1347.052 | 1347.104 | 1347.16 | 1347.214 | 1347.269 | 1347.318 | 1347.368 | 1347.415 | 1347.468 | 1347.516 | 1347.566 | 1347.618 | 1347.671 | 1347.723 | 1347.776 | 1347.824 | 1347.87 | 1347.91
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 60.6323 | 60.3408 | 58.8734 | 60.6323 | 63.36 | 68.7291 | 82.2801 | 88.0738 | 96.4111 | 93.2227 | 93.4926 | 85.2161 | 84.8607 | 80.1677 | 90.6355 | 82.0601 | 84.6558 | 88.8798 | 89.5774 | 88.8798 | 89.1447 | 82.2801 | 77.0682 | 68.1348 | 79.9004 | 1.762%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 996 | 996 | 972 | 996 | 1044 | 1128 | 1356 | 1440 | 1572 | 1512 | 1512 | 1392 | 1380 | 1320 | 1476 | 1344 | 1392 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1356 | 1272 | 1128 |  | 972
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 432 | 432 | 408 | 432 | 444 | 492 | 576 | 624 | 672 | 648 | 660 | 588 | 600 | 564 | 636 | 576 | 600 | 624 | 636 | 624 | 636 | 576 | 552 | 480 |  | 408
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1085.6519 | 1085.6519 | 1054.1575 | 1085.6519 | 1134.492 | 1230.6291 | 1473.2658 | 1569.3871 | 1709.6105 | 1645.007 | 1649.7709 | 1511.095 | 1504.7923 | 1435.4428 | 1607.1938 | 1462.2284 | 1515.8047 | 1591.4371 | 1596.1804 | 1591.4371 | 1596.1804 | 1473.2658 | 1386.6103 | 1225.8809 |  | 1054.1575
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.45 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.35 | 10.3 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.35 | 10.4 | 10.4 | 10.35 | 10.4 | 10.4 | 10.45 | 10.45 | 10.45
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.35 | 10.4 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.3 | 10.25 | 10.2 | 10.2 | 10.25 | 10.25 | 10.35 | 10.25 | 10.3 | 10.35 | 10.35 | 10.3 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.4 | 10.4
яч.3д | Илья-шор | P, кВт | счётч. | 54 | 54 | 54 | 52.5 | 54 | 54 | 54 | 72 | 72 | 70.5 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 88.5 | 90 | 72 | 90 | 54 | 52.5 | 54 | 54 | 54 | 1560 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 31.5 | 33 | 31.5 | 33 | 31.5 | 31.5 | 33 | 42 | 43.5 | 42 | 43.5 | 42 | 43.5 | 42 | 43.5 | 52.5 | 54 | 42 | 54 | 31.5 | 33 | 31.5 | 33 | 31.5 | 930
|  | I, А | амп. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.625
|  | tgφ |  | 0.58333 | 0.61111 | 0.58333 | 0.62857 | 0.58333 | 0.58333 | 0.61111 | 0.58333 | 0.60417 | 0.59574 | 0.60417 | 0.58333 | 0.60417 | 0.58333 | 0.60417 | 0.59322 | 0.6 | 0.58333 | 0.6 | 0.58333 | 0.62857 | 0.58333 | 0.61111 | 0.58333
| Показания счётчиков Р |  | 3656.92 | 3656.956 | 3656.992 | 3657.028 | 3657.063 | 3657.099 | 3657.135 | 3657.171 | 3657.219 | 3657.267 | 3657.314 | 3657.362 | 3657.41 | 3657.458 | 3657.506 | 3657.554 | 3657.613 | 3657.673 | 3657.721 | 3657.781 | 3657.817 | 3657.852 | 3657.888 | 3657.924 | 3657.96
| Показания счётчиков Q |  | 1311.48 | 1311.501 | 1311.523 | 1311.544 | 1311.566 | 1311.587 | 1311.608 | 1311.63 | 1311.658 | 1311.687 | 1311.715 | 1311.744 | 1311.772 | 1311.801 | 1311.829 | 1311.858 | 1311.893 | 1311.929 | 1311.957 | 1311.993 | 1312.014 | 1312.036 | 1312.057 | 1312.079 | 1312.1
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.4747 | 3.5006 | 3.4747 | 3.4465 | 3.4747 | 3.4747 | 3.5174 | 4.6553 | 4.7208 | 4.6278 | 4.7439 | 4.7007 | 4.7208 | 4.6329 | 4.7208 | 5.7469 | 5.8335 | 4.6329 | 5.8617 | 3.4747 | 3.4465 | 3.458 | 3.5006 | 3.458 | 4.2208 | -16.44%
яч.5д | ТХН | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Айкино | P, кВт | счётч. | 342 | 312 | 342 | 326 | 344 | 440 | 490 | 556 | 654 | 620 | 636 | 622 | 570 | 572 | 654 | 620 | 588 | 604 | 620 | 622 | 620 | 538 | 490 | 458 | 12640 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 70 | 62 | 70 | 66 | 70 | 88 | 100 | 112 | 132 | 126 | 130 | 126 | 114 | 116 | 132 | 126 | 120 | 122 | 126 | 126 | 126 | 108 | 100 | 92 | 2560
|  | I, А | амп. | 21 | 19 | 21 | 20 | 21 | 27 | 30 | 34 | 40 | 38 | 39 | 38 | 35 | 35 | 40 | 38 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 33 | 30 | 28 | 32.25
|  | tgφ |  | 0.20468 | 0.19872 | 0.20468 | 0.20245 | 0.20349 | 0.2 | 0.20408 | 0.20144 | 0.20183 | 0.20323 | 0.2044 | 0.20257 | 0.2 | 0.2028 | 0.20183 | 0.20323 | 0.20408 | 0.20199 | 0.20323 | 0.20257 | 0.20323 | 0.20074 | 0.20408 | 0.20087
| Показания счётчиков Р |  | 10165.2 | 10165.371 | 10165.527 | 10165.698 | 10165.861 | 10166.033 | 10166.253 | 10166.498 | 10166.776 | 10167.103 | 10167.413 | 10167.731 | 10168.042 | 10168.327 | 10168.613 | 10168.94 | 10169.25 | 10169.544 | 10169.846 | 10170.156 | 10170.467 | 10170.777 | 10171.046 | 10171.291 | 10171.52
| Показания счётчиков Q |  | 2805.2 | 2805.235 | 2805.266 | 2805.301 | 2805.334 | 2805.369 | 2805.413 | 2805.463 | 2805.519 | 2805.585 | 2805.648 | 2805.713 | 2805.776 | 2805.833 | 2805.891 | 2805.957 | 2806.02 | 2806.08 | 2806.141 | 2806.204 | 2806.267 | 2806.33 | 2806.384 | 2806.434 | 2806.48
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.4025 | 17.5955 | 19.4025 | 18.4868 | 19.5114 | 24.9396 | 27.7957 | 31.6757 | 37.4425 | 35.6788 | 36.6079 | 35.7893 | 32.6218 | 32.4391 | 37.4425 | 35.334 | 33.3548 | 34.2484 | 35.334 | 35.2731 | 35.1642 | 30.3528 | 27.6627 | 25.84 | 29.9748 | 7.055%
яч.9д | Котельная | P, кВт | счётч. | 34 | 50 | 32 | 34 | 34 | 32 | 50 | 84 | 100 | 82 | 100 | 100 | 84 | 82 | 84 | 82 | 84 | 116 | 134 | 116 | 116 | 84 | 82 | 84 | 1880 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 22 | 32 | 20 | 22 | 20 | 22 | 32 | 54 | 62 | 54 | 64 | 64 | 52 | 54 | 52 | 54 | 52 | 76 | 84 | 74 | 74 | 54 | 52 | 54 | 1200
|  | I, А | амп. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4.7083
|  | tgφ |  | 0.64706 | 0.64 | 0.625 | 0.64706 | 0.58824 | 0.6875 | 0.64 | 0.64286 | 0.62 | 0.65854 | 0.64 | 0.64 | 0.61905 | 0.65854 | 0.61905 | 0.65854 | 0.61905 | 0.65517 | 0.62687 | 0.63793 | 0.63793 | 0.64286 | 0.63415 | 0.64286
| Показания счётчиков Р |  | 4388.34 | 4388.357 | 4388.382 | 4388.398 | 4388.415 | 4388.432 | 4388.448 | 4388.473 | 4388.515 | 4388.565 | 4388.606 | 4388.656 | 4388.706 | 4388.748 | 4388.789 | 4388.831 | 4388.872 | 4388.914 | 4388.972 | 4389.039 | 4389.097 | 4389.155 | 4389.197 | 4389.238 | 4389.28
| Показания счётчиков Q |  | 6022.1 | 6022.111 | 6022.127 | 6022.137 | 6022.148 | 6022.158 | 6022.169 | 6022.185 | 6022.212 | 6022.243 | 6022.27 | 6022.302 | 6022.334 | 6022.36 | 6022.387 | 6022.413 | 6022.44 | 6022.466 | 6022.504 | 6022.546 | 6022.583 | 6022.62 | 6022.647 | 6022.673 | 6022.7
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.2508 | 3.2836 | 2.0974 | 2.2508 | 2.1924 | 2.1583 | 3.2994 | 5.5771 | 6.6031 | 5.5369 | 6.6954 | 6.6954 | 5.5442 | 5.4571 | 5.5442 | 5.4834 | 5.4909 | 7.7078 | 8.8326 | 7.6475 | 7.6475 | 5.5237 | 5.3709 | 5.5237 | 5.1839 | -10.1%
яч.11д | Гам | P, кВт | счётч. | 46 | 62 | 62 | 62 | 60 | 62 | 62 | 62 | 76 | 92 | 78 | 76 | 78 | 62 | 92 | 76 | 78 | 62 | 62 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 1540 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 60 | 72 | 60 | 60 | 60 | 48 | 72 | 60 | 60 | 48 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1200
|  | I, А | амп. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.1667
|  | tgφ |  | 0.78261 | 0.77419 | 0.77419 | 0.77419 | 0.8 | 0.77419 | 0.77419 | 0.77419 | 0.78947 | 0.78261 | 0.76923 | 0.78947 | 0.76923 | 0.77419 | 0.78261 | 0.78947 | 0.76923 | 0.77419 | 0.77419 | 0.78261 | 0.78261 | 0.78261 | 0.78261 | 0.78261
| Показания счётчиков Р |  | 6653.79 | 6653.813 | 6653.844 | 6653.875 | 6653.906 | 6653.936 | 6653.967 | 6653.998 | 6654.029 | 6654.067 | 6654.113 | 6654.152 | 6654.19 | 6654.229 | 6654.26 | 6654.306 | 6654.344 | 6654.383 | 6654.414 | 6654.445 | 6654.468 | 6654.491 | 6654.514 | 6654.537 | 6654.56
| Показания счётчиков Q |  | 9293.25 | 9293.268 | 9293.292 | 9293.316 | 9293.34 | 9293.364 | 9293.388 | 9293.412 | 9293.436 | 9293.466 | 9293.502 | 9293.532 | 9293.562 | 9293.592 | 9293.616 | 9293.652 | 9293.682 | 9293.712 | 9293.736 | 9293.76 | 9293.778 | 9293.796 | 9293.814 | 9293.832 | 9293.85
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.2466 | 4.3372 | 4.358 | 4.358 | 4.2706 | 4.358 | 4.358 | 4.3791 | 5.4341 | 6.5882 | 5.5495 | 5.4606 | 5.5226 | 4.358 | 6.5562 | 5.4078 | 5.4695 | 4.358 | 4.3791 | 3.2466 | 3.2466 | 3.231 | 3.231 | 3.231 | 4.539 | -8.935%
яч.13д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.19д | Усть-Вымь | P, кВт | счётч. | 96 | 96 | 96 | 96 | 112 | 156 | 152 | 152 | 152 | 156 | 132 | 136 | 112 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 76 | 76 | 76 | 2640 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5.75
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Показания счётчиков Р |  | 3319.76 | 3319.784 | 3319.808 | 3319.832 | 3319.856 | 3319.884 | 3319.923 | 3319.961 | 3319.999 | 3320.037 | 3320.076 | 3320.109 | 3320.143 | 3320.171 | 3320.195 | 3320.219 | 3320.243 | 3320.267 | 3320.291 | 3320.315 | 3320.339 | 3320.363 | 3320.382 | 3320.401 | 3320.42
| Показания счётчиков Q |  | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.3357 | 5.3102 | 5.3357 | 5.3357 | 6.225 | 8.6705 | 8.4482 | 8.489 | 8.5302 | 8.7974 | 7.444 | 7.6695 | 6.2854 | 5.3357 | 5.3875 | 5.3615 | 5.3357 | 5.3357 | 5.3615 | 5.3357 | 5.3357 | 4.2039 | 4.2039 | 4.2039 | 6.1366 | -6.723%
яч.21д | ТП Кадзес | P, кВт | счётч. | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 220 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Показания счётчиков Р |  | 2114.42 | 2114.425 | 2114.429 | 2114.434 | 2114.438 | 2114.443 | 2114.448 | 2114.452 | 2114.457 | 2114.461 | 2114.466 | 2114.47 | 2114.475 | 2114.48 | 2114.484 | 2114.489 | 2114.493 | 2114.498 | 2114.503 | 2114.507 | 2114.512 | 2114.516 | 2114.521 | 2114.525 | 2114.53
| Показания счётчиков Q |  | 4320.85 | 4320.85 | 4320.85 | 4320.85 | 4320.85 | 4320.85 | 4320.85 | 4320.85 | 4320.85 | 4320.85 | 4320.85 | 4320.85 | 4320.85 | 4320.85 | 4320.85 | 4320.85 | 4320.85 | 4320.85 | 4320.85 | 4320.85 | 4320.85 | 4320.85 | 4320.85 | 4320.85 | 4320.85
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.5558 | 0.44251 | 0.5558 | 0.44464 | 0.5558 | 0.5558 | 0.44464 | 0.55849 | 0.44896 | 0.56394 | 0.45115 | 0.56394 | 0.5612 | 0.44464 | 0.5612 | 0.44679 | 0.5558 | 0.5558 | 0.44679 | 0.5558 | 0.44464 | 0.55314 | 0.44251 | 0.55314 | 0.51096 | 48.9%
яч.8д | Больница | P, кВт | счётч. | 196 | 232 | 184 | 212 | 200 | 196 | 248 | 312 | 348 | 296 | 316 | 280 | 228 | 264 | 280 | 316 | 232 | 244 | 300 | 312 | 312 | 332 | 296 | 264 | 6400 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 68 | 76 | 60 | 76 | 64 | 68 | 84 | 104 | 120 | 100 | 104 | 96 | 76 | 88 | 96 | 108 | 76 | 84 | 100 | 104 | 108 | 112 | 100 | 88 | 2160
|  | I, А | амп. | 12 | 14 | 11 | 13 | 12 | 12 | 15 | 19 | 21 | 18 | 19 | 17 | 14 | 16 | 17 | 19 | 14 | 15 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 16 | 16.1667
|  | tgφ |  | 0.34694 | 0.32759 | 0.32609 | 0.35849 | 0.32 | 0.34694 | 0.33871 | 0.33333 | 0.34483 | 0.33784 | 0.32911 | 0.34286 | 0.33333 | 0.33333 | 0.34286 | 0.34177 | 0.32759 | 0.34426 | 0.33333 | 0.33333 | 0.34615 | 0.33735 | 0.33784 | 0.33333
| Показания счётчиков Р |  | 3914.44 | 3914.489 | 3914.547 | 3914.593 | 3914.646 | 3914.696 | 3914.745 | 3914.807 | 3914.885 | 3914.972 | 3915.046 | 3915.125 | 3915.195 | 3915.252 | 3915.318 | 3915.388 | 3915.467 | 3915.525 | 3915.586 | 3915.661 | 3915.739 | 3915.817 | 3915.9 | 3915.974 | 3916.04
| Показания счётчиков Q |  | 1073.47 | 1073.487 | 1073.506 | 1073.521 | 1073.54 | 1073.556 | 1073.573 | 1073.594 | 1073.62 | 1073.65 | 1073.675 | 1073.701 | 1073.725 | 1073.744 | 1073.766 | 1073.79 | 1073.817 | 1073.836 | 1073.857 | 1073.882 | 1073.908 | 1073.935 | 1073.963 | 1073.988 | 1074.01
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.5864 | 13.5689 | 10.8087 | 12.5778 | 11.7277 | 11.5864 | 14.6234 | 18.4565 | 20.759 | 17.7057 | 18.8527 | 16.6925 | 13.5533 | 15.5416 | 16.6925 | 18.741 | 13.6344 | 14.412 | 17.7467 | 18.3674 | 18.4392 | 19.5684 | 17.3653 | 15.4669 | 15.7698 | 2.455%
яч.12д | Микунь | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.14д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.16д | ТП Туис-Керос | P, кВт | счётч. | 168 | 170 | 168 | 156 | 168 | 168 | 196 | 182 | 168 | 182 | 194 | 168 | 182 | 182 | 168 | 170 | 194 | 234 | 194 | 194 | 196 | 194 | 168 | 156 | 4320 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 80 | 80 | 78 | 74 | 80 | 80 | 92 | 86 | 80 | 84 | 92 | 80 | 86 | 86 | 80 | 80 | 92 | 110 | 92 | 92 | 90 | 92 | 80 | 74 | 2040
|  | I, А | амп. | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13.875
|  | tgφ |  | 0.47619 | 0.47059 | 0.46429 | 0.47436 | 0.47619 | 0.47619 | 0.46939 | 0.47253 | 0.47619 | 0.46154 | 0.47423 | 0.47619 | 0.47253 | 0.47253 | 0.47619 | 0.47059 | 0.47423 | 0.47009 | 0.47423 | 0.47423 | 0.45918 | 0.47423 | 0.47619 | 0.47436
|  | Показания счётчиков Р | 7129.82 | 7129.904 | 7129.989 | 7130.073 | 7130.151 | 7130.235 | 7130.319 | 7130.417 | 7130.508 | 7130.592 | 7130.683 | 7130.78 | 7130.864 | 7130.955 | 7131.046 | 7131.13 | 7131.215 | 7131.312 | 7131.429 | 7131.526 | 7131.623 | 7131.721 | 7131.818 | 7131.902 | 7131.98
|  | Показания счётчиков Q | 2555.62 | 2555.66 | 2555.7 | 2555.739 | 2555.776 | 2555.816 | 2555.856 | 2555.902 | 2555.945 | 2555.985 | 2556.027 | 2556.073 | 2556.113 | 2556.156 | 2556.199 | 2556.239 | 2556.279 | 2556.325 | 2556.38 | 2556.426 | 2556.472 | 2556.517 | 2556.563 | 2556.603 | 2556.64
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.3921 | 10.4426 | 10.3445 | 9.6429 | 10.3921 | 10.3921 | 12.0923 | 11.2967 | 10.4935 | 11.3595 | 12.1676 | 10.4935 | 11.3518 | 11.2421 | 10.4935 | 10.544 | 11.9912 | 14.4406 | 12.0494 | 11.9912 | 12.0452 | 11.9912 | 10.3421 | 9.5966 | 11.1495 | 19.64%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 3970.16 | 3970.16 | 3970.16 | 3970.16 | 3970.16 | 3970.16 | 3970.16 | 3970.16 | 3970.16 | 3970.16 | 3970.16 | 3970.16 | 3970.16 | 3970.16 | 3970.16 | 3970.16 | 3970.16 | 3970.16 | 3970.16 | 3970.16 | 3970.16 | 3970.16 | 3970.16 | 3970.16 | 3970.16
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 13 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 3990.43 | 3990.46 | 3990.48 | 3990.5 | 3990.53 | 3990.55 | 3990.57 | 3990.6 | 3990.63 | 3990.67 | 3990.7 | 3990.72 | 3990.74 | 3990.75 | 3990.77 | 3990.82 | 3990.87 | 3990.9 | 3990.93 | 3990.96 | 3990.98 | 3991 | 3991.03 | 3991.06 | 3991.08
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 946 | 984 | 948 | 946.5 | 982 | 1118 | 1260 | 1430 | 1578 | 1508.5 | 1536 | 1464 | 1336 | 1338 | 1456 | 1456.5 | 1372 | 1438 | 1504 | 1450 | 1446.5 | 1334 | 1220 | 1148 | 31200
|  | Q, кВАр |  | 307.5 | 331 | 307.5 | 319 | 313.5 | 337.5 | 389 | 446 | 497.5 | 478 | 493.5 | 468 | 431.5 | 434 | 475.5 | 480.5 | 454 | 482 | 504 | 463.5 | 467 | 433.5 | 401 | 375.5 | 10090
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 5.0201 | 1.2048 | 2.4691 | 4.9699 | 5.9387 | 0.88652 | 7.0796 | 0.69444 | -0.38168 | 0.23148 | -1.5873 | -5.1724 | 3.1884 | -1.3636 | 1.355 | -8.3705 | 1.4368 | 1.776 | -2.7322 | 0.95628 | 1.1954 | 1.6224 | 4.0881 | -1.773 | 0.76336
|  | Q, % |  | 28.8194 | 23.3796 | 24.6324 | 26.1574 | 29.3919 | 31.4024 | 32.4653 | 28.5256 | 25.9673 | 26.2346 | 25.2273 | 20.4082 | 28.0833 | 23.0496 | 25.2358 | 16.5799 | 24.3333 | 22.7564 | 20.7547 | 25.7212 | 26.5723 | 24.7396 | 27.3551 | 21.7708 | 25.3256
|  |  | Δ I | 3.226% | 0% | 0% | 6.25% | 4.615% | 0% | 5.952% | 0% | 2% | 0% | -2.128% | -5.814% | 2.326% | -2.439% | 0% | -5.814% | 0% | 0% | -3.297% | 0% | 0% | 0% | 4.938% | 0% | 0.2548%
|  |  | Δ Iрасч | 7.237% | 3.082% | 4.24% | 6.744% | 7.908% | 3.774% | 9.36% | 3.39% | 2.053% | 2.536% | 1.049% | -3.344% | 5.538% | 0.8939% | 3.572% | -6.1% | 3.532% | 3.587% | -0.4849% | 3.362% | 3.786% | 4.13% | 6.422% | 0.3838% | 3.023%
ПС Усть-Вымь 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 390 | 378 | 324 | 306 | 330 | 354 | 396 | 468 | 504 | 522 | 492 | 456 | 456 | 504 | 570 | 552 | 504 | 552 | 558 | 570 | 552 | 522 | 486 | 474 | 11220 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 156 | 150 | 132 | 126 | 126 | 144 | 156 | 192 | 204 | 210 | 192 | 186 | 180 | 204 | 228 | 222 | 204 | 222 | 222 | 228 | 222 | 210 | 192 | 192 | 4500
|  | I, А | ТИ | 24 | 23 | 20 | 19 | 20 | 22 | 24 | 29 | 31 | 32 | 30 | 28 | 28 | 31 | 35 | 34 | 31 | 34 | 34 | 35 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28.7083 | 5.253%
|  | tgφ |  | 0.4 | 0.39683 | 0.40741 | 0.41176 | 0.38182 | 0.40678 | 0.39394 | 0.41026 | 0.40476 | 0.4023 | 0.39024 | 0.40789 | 0.39474 | 0.40476 | 0.4 | 0.40217 | 0.40476 | 0.40217 | 0.39785 | 0.4 | 0.40217 | 0.4023 | 0.39506 | 0.40506
|  | Показания счётчиков Р | 5770.76 | 5770.825 | 5770.888 | 5770.942 | 5770.993 | 5771.048 | 5771.107 | 5771.173 | 5771.251 | 5771.335 | 5771.422 | 5771.504 | 5771.58 | 5771.656 | 5771.74 | 5771.835 | 5771.927 | 5772.011 | 5772.103 | 5772.196 | 5772.291 | 5772.383 | 5772.47 | 5772.551 | 5772.63
|  | Показания счётчиков Q | 2425.13 | 2425.156 | 2425.181 | 2425.203 | 2425.224 | 2425.245 | 2425.269 | 2425.295 | 2425.327 | 2425.361 | 2425.396 | 2425.428 | 2425.459 | 2425.489 | 2425.523 | 2425.561 | 2425.598 | 2425.632 | 2425.669 | 2425.706 | 2425.744 | 2425.781 | 2425.816 | 2425.848 | 2425.88
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 23.8039 | 22.9115 | 19.7876 | 18.6803 | 19.9788 | 21.6575 | 24.0257 | 28.7231 | 30.995 | 31.6994 | 29.7545 | 27.6914 | 27.6195 | 30.3955 | 34.4525 | 33.3896 | 30.3368 | 33.1322 | 33.5718 | 34.187 | 33.1322 | 31.2727 | 29.0435 | 28.3697 | 28.2755 | 1.508%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 390 | 378 | 324 | 306 | 330 | 354 | 396 | 468 | 504 | 522 | 492 | 456 | 456 | 504 | 570 | 552 | 504 | 552 | 558 | 570 | 552 | 522 | 486 | 474 |  | 306
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 156 | 150 | 132 | 126 | 126 | 144 | 156 | 192 | 204 | 210 | 192 | 186 | 180 | 204 | 228 | 222 | 204 | 222 | 222 | 228 | 222 | 210 | 192 | 192 |  | 126
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 420.0429 | 406.6743 | 349.8571 | 330.926 | 353.2365 | 382.1675 | 425.6195 | 505.8537 | 543.7205 | 562.658 | 528.1363 | 492.4754 | 490.2408 | 543.7205 | 613.9088 | 594.9689 | 543.7205 | 594.9689 | 600.5398 | 613.9088 | 594.9689 | 562.658 | 522.5514 | 511.4098 |  | 330.926
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.2 | 10.26 | 10.22 | 10.24 | 10.22 | 10.2 | 10.24 | 10.18 | 10.14 | 10.26 | 10.26 | 10.28 | 10.26 | 10.34 | 10.3 | 10.3 | 10.36 | 10.38 | 10.34 | 10.38 | 10.38 | 10.4 | 10.4 | 10.42
яч.1д | ПС "Айкино" | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 26 | 38 | 26 | 38 | 26 | 38 | 26 | 26 | 320 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 | 14 | 180
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.0417
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.57895 | 0.57895 | 0.53846 | 0.57895 | 0.53846 | 0.57895 | 0.53846 | 0.57895 | 0.53846 | 0.53846
| Показания счётчиков Р |  | 1533.02 | 1533.02 | 1533.02 | 1533.02 | 1533.02 | 1533.02 | 1533.02 | 1533.02 | 1533.02 | 1533.02 | 1533.02 | 1533.02 | 1533.02 | 1533.02 | 1533.02 | 1533.039 | 1533.058 | 1533.071 | 1533.09 | 1533.103 | 1533.122 | 1533.135 | 1533.154 | 1533.167 | 1533.18
| Показания счётчиков Q |  | 746.29 | 746.29 | 746.29 | 746.29 | 746.29 | 746.29 | 746.29 | 746.29 | 746.29 | 746.29 | 746.29 | 746.29 | 746.29 | 746.29 | 746.29 | 746.301 | 746.312 | 746.319 | 746.33 | 746.337 | 746.348 | 746.355 | 746.366 | 746.373 | 746.38
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4642 | 2.4642 | 1.6476 | 2.4452 | 1.6508 | 2.4452 | 1.6444 | 2.4405 | 1.6413 | 1.6381 | 0.85339 | 18.07%
яч.2д | с.Усть-Вымь | P, кВт | счётч. | 107 | 106 | 89 | 89 | 89 | 107 | 142 | 142 | 142 | 178 | 160 | 142 | 160 | 143 | 142 | 142 | 160 | 160 | 160 | 196 | 160 | 160 | 142 | 142 | 3360 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 30 | 31 | 25 | 26 | 25 | 31 | 40 | 41 | 41 | 50 | 46 | 41 | 45 | 41 | 41 | 40 | 46 | 46 | 45 | 56 | 46 | 46 | 40 | 41 | 960
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7.875
|  | tgφ |  | 0.28037 | 0.29245 | 0.2809 | 0.29213 | 0.2809 | 0.28972 | 0.28169 | 0.28873 | 0.28873 | 0.2809 | 0.2875 | 0.28873 | 0.28125 | 0.28671 | 0.28873 | 0.28169 | 0.2875 | 0.2875 | 0.28125 | 0.28571 | 0.2875 | 0.2875 | 0.28169 | 0.28873
| Показания счётчиков Р |  | 7971.44 | 7971.547 | 7971.653 | 7971.742 | 7971.831 | 7971.92 | 7972.027 | 7972.169 | 7972.311 | 7972.453 | 7972.631 | 7972.791 | 7972.933 | 7973.093 | 7973.236 | 7973.378 | 7973.52 | 7973.68 | 7973.84 | 7974 | 7974.196 | 7974.356 | 7974.516 | 7974.658 | 7974.8
| Показания счётчиков Q |  | 2469.7 | 2469.73 | 2469.761 | 2469.786 | 2469.812 | 2469.837 | 2469.868 | 2469.908 | 2469.949 | 2469.99 | 2470.04 | 2470.086 | 2470.127 | 2470.172 | 2470.213 | 2470.254 | 2470.294 | 2470.34 | 2470.386 | 2470.431 | 2470.487 | 2470.533 | 2470.579 | 2470.619 | 2470.66
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.2975 | 6.222 | 5.2286 | 5.2339 | 5.2286 | 6.3131 | 8.3277 | 8.3923 | 8.4254 | 10.4164 | 9.3793 | 8.3107 | 9.3639 | 8.3162 | 8.2945 | 8.2792 | 9.2888 | 2 | 9.2915 | 11.3515 | 9.2709 | 9.2531 | 8.1995 | 8.199 | 7.8702 | 0.06156%
яч.4д | Черный Яр | P, кВт | счётч. | 63 | 81 | 66 | 30 | 48 | 51 | 63 | 63 | 66 | 63 | 48 | 51 | 48 | 63 | 63 | 66 | 63 | 81 | 81 | 81 | 81 | 78 | 81 | 81 | 1560 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 30 | 36 | 30 | 15 | 24 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 21 | 24 | 30 | 30 | 30 | 27 | 39 | 36 | 39 | 36 | 36 | 39 | 36 | 720
|  | I, А | ТИ | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.0417
|  | tgφ |  | 0.47619 | 0.44444 | 0.45455 | 0.5 | 0.5 | 0.41176 | 0.47619 | 0.47619 | 0.45455 | 0.47619 | 0.4375 | 0.41176 | 0.5 | 0.47619 | 0.47619 | 0.45455 | 0.42857 | 0.48148 | 0.44444 | 0.48148 | 0.44444 | 0.46154 | 0.48148 | 0.44444
| Показания счётчиков Р |  | 1759.26 | 1759.281 | 1759.308 | 1759.33 | 1759.34 | 1759.356 | 1759.373 | 1759.394 | 1759.415 | 1759.437 | 1759.458 | 1759.474 | 1759.491 | 1759.507 | 1759.528 | 1759.549 | 1759.571 | 1759.592 | 1759.619 | 1759.646 | 1759.673 | 1759.7 | 1759.726 | 1759.753 | 1759.78
| Показания счётчиков Q |  | 919.07 | 919.08 | 919.092 | 919.102 | 919.107 | 919.115 | 919.122 | 919.132 | 919.142 | 919.152 | 919.162 | 919.169 | 919.176 | 919.184 | 919.194 | 919.204 | 919.214 | 919.223 | 919.236 | 919.248 | 919.261 | 919.273 | 919.285 | 919.298 | 919.31
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.9543 | 4.9938 | 4.1004 | 1.8933 | 3.0353 | 3.1256 | 3.9389 | 3.9621 | 4.1328 | 3.9312 | 2.9517 | 3.1013 | 3.0234 | 3.9008 | 3.9159 | 4.0686 | 3.8243 | 5.0063 | 4.9552 | 5.0063 | 4.9361 | 4.7747 | 4.9967 | 4.9172 | 4.0186 | 0.5707%
яч.8д | Студенец | P, кВт | счётч. | 172 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 184 | 236 | 280 | 280 | 248 | 220 | 216 | 236 | 296 | 264 | 220 | 216 | 220 | 216 | 220 | 216 | 172 | 188 | 5080 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 88 | 84 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 148 | 144 | 128 | 116 | 112 | 120 | 156 | 136 | 116 | 112 | 112 | 116 | 112 | 112 | 92 | 96 | 2640
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 15 | 19 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 13.5833
|  | tgφ |  | 0.51163 | 0.53846 | 0.51282 | 0.51282 | 0.51282 | 0.51282 | 0.54348 | 0.50847 | 0.52857 | 0.51429 | 0.51613 | 0.52727 | 0.51852 | 0.50847 | 0.52703 | 0.51515 | 0.52727 | 0.51852 | 0.50909 | 0.53704 | 0.50909 | 0.51852 | 0.53488 | 0.51064
| Показания счётчиков Р |  | 2752.8 | 2752.843 | 2752.882 | 2752.921 | 2752.96 | 2752.999 | 2753.038 | 2753.084 | 2753.143 | 2753.213 | 2753.283 | 2753.345 | 2753.4 | 2753.454 | 2753.513 | 2753.587 | 2753.653 | 2753.708 | 2753.762 | 2753.817 | 2753.871 | 2753.926 | 2753.98 | 2754.023 | 2754.07
| Показания счётчиков Q |  | 1269.97 | 1269.992 | 1270.013 | 1270.033 | 1270.053 | 1270.073 | 1270.093 | 1270.118 | 1270.148 | 1270.185 | 1270.221 | 1270.253 | 1270.282 | 1270.31 | 1270.34 | 1270.379 | 1270.413 | 1270.442 | 1270.47 | 1270.498 | 1270.527 | 1270.555 | 1270.583 | 1270.606 | 1270.63
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.9489 | 9.982 | 9.9158 | 9.8964 | 9.9158 | 9.9352 | 11.8214 | 15.0332 | 18.0541 | 17.7387 | 15.7232 | 13.9847 | 13.7078 | 14.8006 | 18.7773 | 16.666 | 13.8767 | 13.5493 | 13.8006 | 13.6533 | 13.7474 | 13.5233 | 10.8414 | 11.7101 | 13.4001 | 1.349%
яч.9д | с.Серегово | P, кВт | счётч. | 44 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 44 | 28 | 30 | 44 | 44 | 28 | 44 | 30 | 44 | 44 | 42 | 44 | 44 | 44 | 860 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 240
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.4583
|  | tgφ |  | 0.27273 | 0.28571 | 0.26667 | 0.26667 | 0.28571 | 0.26667 | 0.35714 | 0.26667 | 0.28571 | 0.26667 | 0.27273 | 0.28571 | 0.26667 | 0.27273 | 0.27273 | 0.28571 | 0.27273 | 0.26667 | 0.27273 | 0.31818 | 0.28571 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273
|  | Показания счётчиков Р | 987.09 | 987.112 | 987.126 | 987.141 | 987.156 | 987.17 | 987.185 | 987.199 | 987.214 | 987.228 | 987.243 | 987.265 | 987.279 | 987.294 | 987.316 | 987.338 | 987.352 | 987.374 | 987.389 | 987.411 | 987.433 | 987.454 | 987.476 | 987.498 | 987.52
|  | Показания счётчиков Q | 303.33 | 303.336 | 303.34 | 303.344 | 303.348 | 303.352 | 303.356 | 303.361 | 303.365 | 303.369 | 303.373 | 303.379 | 303.383 | 303.387 | 303.393 | 303.399 | 303.403 | 303.409 | 303.413 | 303.419 | 303.426 | 303.432 | 303.438 | 303.444 | 303.45
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.5846 | 1.6406 | 1.7561 | 1.7526 | 1.647 | 1.7595 | 1.6783 | 1.763 | 1.66 | 1.7492 | 2.5694 | 1.6374 | 1.7492 | 2.5496 | 2.5595 | 1.6342 | 2.5446 | 1.729 | 2.5496 | 2.5713 | 2.4325 | 2.5348 | 2.5348 | 2.53 | 2.0882 | 15.06%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 120
|  | Показания счётчиков Р | 13409.36 | 13409.38 | 13409.39 | 13409.4 | 13409.42 | 13409.43 | 13409.44 | 13409.46 | 13409.47 | 13409.48 | 13409.5 | 13409.51 | 13409.53 | 13409.55 | 13409.57 | 13409.59 | 13409.61 | 13409.63 | 13409.65 | 13409.66 | 13409.67 | 13409.68 | 13409.69 | 13409.71 | 13409.73
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 386 | 371 | 341 | 305 | 321 | 344 | 417 | 471 | 516 | 551 | 500 | 441 | 454 | 486 | 583 | 538 | 513 | 525 | 531 | 575 | 529 | 536 | 465 | 481 | 11180
|  | Q, кВАр |  | 160 | 159 | 143 | 129 | 137 | 140 | 180 | 199 | 227 | 232 | 207 | 186 | 189 | 203 | 261 | 236 | 215 | 227 | 219 | 247 | 220 | 228 | 197 | 199 | 4740
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.0256 | 1.8519 | -5.2469 | 0.3268 | 2.7273 | 2.8249 | -5.303 | -0.64103 | -2.381 | -5.5556 | -1.626 | 3.2895 | 0.4386 | 3.5714 | -2.2807 | 2.5362 | -1.7857 | 4.8913 | 4.8387 | -0.87719 | 4.1667 | -2.682 | 4.321 | -1.4768 | 0.35651
|  | Q, % |  | -2.5641 | -6 | -8.3333 | -2.381 | -8.7302 | 2.7778 | -15.3846 | -3.6458 | -11.2745 | -10.4762 | -7.8125 | -3.056e-10 | -5 | 0.4902 | -14.4737 | -6.3063 | -5.3922 | -2.2523 | 1.3514 | -8.3333 | 0.9009 | -8.5714 | -2.6042 | -3.6458 | -5.3333
|  |  | Δ I | 0% | 0% | -5% | 0% | 0% | 4.545% | -8.333% | 0% | -3.226% | -6.25% | -3.333% | 3.571% | 0% | 3.226% | -5.714% | 0% | -3.226% | 2.941% | 2.941% | -2.857% | 2.941% | -6.25% | 3.333% | -3.448% | -1.016%
|  |  | Δ Iрасч | 0.07785% | 0.3187% | -6.131% | -0.5138% | 0.7612% | 2.42% | -7.245% | -1.489% | -4.121% | -6.739% | -2.921% | 2.374% | -0.8142% | 2.725% | -4.525% | 0.8309% | -2.786% | 25.36% | 3.944% | -2.459% | 3.323% | -4.009% | 2.857% | -2.202% | 0.1592%
Корткеросский РЭС |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС Богородск 110/10 кВ | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
РПН 1 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
РПН 2 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 525.67 | 525.67 | 525.67 | 525.67 | 525.67 | 525.67 | 525.67 | 525.67 | 525.67 | 525.67 | 525.67 | 525.67 | 525.67 | 525.67 | 525.67 | 525.67 | 525.67 | 525.67 | 525.67 | 525.67 | 525.67 | 525.67 | 525.67 | 525.67 | 525.67
|  | Показания счётчиков Q | 212.76 | 212.76 | 212.76 | 212.76 | 212.76 | 212.76 | 212.76 | 212.76 | 212.76 | 212.76 | 212.76 | 212.76 | 212.76 | 212.76 | 212.76 | 212.76 | 212.76 | 212.76 | 212.76 | 212.76 | 212.76 | 212.76 | 212.76 | 212.76 | 212.76
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 376 | 368 | 408 | 424 | 384 | 472 | 592 | 616 | 656 | 608 | 640 | 592 | 528 | 576 | 496 | 528 | 608 | 592 | 640 | 608 | 576 | 544 | 496 | 392 | 12720 | 2500 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | неиспр. | 208 | 200 | 232 | 232 | 208 | 264 | 328 | 344 | 360 | 336 | 360 | 328 | 288 | 320 | 272 | 288 | 344 | 328 | 352 | 336 | 320 | 304 | 272 | 216 | 7040
|  | I, А | ТИ | 23 | 22 | 25 | 26 | 23 | 29 | 36 | 37 | 40 | 37 | 39 | 36 | 32 | 35 | 30 | 32 | 37 | 36 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 24 | 32.2083 | 16.75%
|  | tgφ |  | 0.55319 | 0.54348 | 0.56863 | 0.54717 | 0.54167 | 0.55932 | 0.55405 | 0.55844 | 0.54878 | 0.55263 | 0.5625 | 0.55405 | 0.54545 | 0.55556 | 0.54839 | 0.54545 | 0.56579 | 0.55405 | 0.55 | 0.55263 | 0.55556 | 0.55882 | 0.54839 | 0.55102
|  | Показания счётчиков Р | 447.88 | 447.927 | 447.973 | 448.024 | 448.077 | 448.125 | 448.184 | 448.258 | 448.335 | 448.417 | 448.493 | 448.573 | 448.647 | 448.713 | 448.785 | 448.847 | 448.913 | 448.989 | 449.063 | 449.143 | 449.219 | 449.291 | 449.359 | 449.421 | 449.47
|  | Показания счётчиков Q | 186.73 | 186.756 | 186.781 | 186.81 | 186.839 | 186.865 | 186.898 | 186.939 | 186.982 | 187.027 | 187.069 | 187.114 | 187.155 | 187.191 | 187.231 | 187.265 | 187.301 | 187.344 | 187.385 | 187.429 | 187.471 | 187.511 | 187.549 | 187.583 | 187.61
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 23.4986 | 22.7539 | 25.5943 | 26.3315 | 23.7923 | 29.744 | 37.4722 | 39.4419 | 41.791 | 38.9467 | 41.2891 | 37.6888 | 33.4281 | 36.5878 | 31.2905 | 33.3639 | 38.6409 | 37.3292 | 40.2483 | 38.1693 | 36.1365 | 34.1117 | 31.1415 | 24.4992 | 33.4705 | -3.919%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 376 | 368 | 408 | 424 | 384 | 472 | 592 | 616 | 656 | 608 | 640 | 592 | 528 | 576 | 496 | 528 | 608 | 592 | 640 | 608 | 576 | 544 | 496 | 392 |  | 368
Загрузка подстанции, кВар |  |  |  | 208 | 200 | 232 | 232 | 208 | 264 | 328 | 344 | 360 | 336 | 360 | 328 | 288 | 320 | 272 | 288 | 344 | 328 | 352 | 336 | 320 | 304 | 272 | 216 |  | 200
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 429.6976 | 418.8365 | 469.3485 | 483.3218 | 436.715 | 540.8142 | 676.7924 | 705.5438 | 748.2887 | 694.6654 | 734.3024 | 676.7924 | 601.4383 | 658.9203 | 565.6854 | 601.4383 | 698.57 | 676.7924 | 730.4136 | 694.6654 | 658.9203 | 623.1789 | 565.6854 | 447.5712 |  | 418.8365
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.61 | 10.57 | 10.59 | 10.59 | 10.48 | 10.41 | 10.31 | 10.31 | 10.29 | 10.25 | 10.35 | 10.36 | 10.39 | 10.41 | 10.39 | 10.43 | 10.45 | 10.46 | 10.49 | 10.51 | 10.54 | 10.47 | 10.53
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.57 | 10.64 | 10.6 | 10.61 | 10.61 | 10.51 | 10.44 | 10.34 | 10.35 | 10.31 | 10.28 | 10.38 | 10.4 | 10.41 | 10.45 | 10.42 | 10.45 | 10.48 | 10.49 | 10.52 | 10.54 | 10.56 | 10.5 | 10.56
яч.3д | Богородск КРС, котельная | P, кВт | счётч. | 33 | 17 | 34 | 50 | 33 | 17 | 67 | 50 | 84 | 66 | 84 | 67 | 33 | 34 | 33 | 34 | 50 | 50 | 50 | 50 | 34 | 33 | 34 | 33 | 1070 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 15 | 8 | 15 | 23 | 16 | 7 | 31 | 23 | 38 | 31 | 38 | 31 | 15 | 15 | 16 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 15 | 16 | 15 | 490
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.6667
|  | tgφ |  | 0.45455 | 0.47059 | 0.44118 | 0.46 | 0.48485 | 0.41176 | 0.46269 | 0.46 | 0.45238 | 0.4697 | 0.45238 | 0.46269 | 0.45455 | 0.44118 | 0.48485 | 0.44118 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.44118 | 0.45455 | 0.47059 | 0.45455
|  | Показания счётчиков Р | 721.26 | 721.293 | 721.31 | 721.344 | 721.394 | 721.427 | 721.444 | 721.511 | 721.561 | 721.645 | 721.711 | 721.795 | 721.862 | 721.895 | 721.929 | 721.962 | 721.996 | 722.046 | 722.096 | 722.146 | 722.196 | 722.23 | 722.263 | 722.297 | 722.33
|  | Показания счётчиков Q | 266.59 | 266.605 | 266.613 | 266.628 | 266.651 | 266.667 | 266.674 | 266.705 | 266.728 | 266.766 | 266.797 | 266.835 | 266.866 | 266.881 | 266.896 | 266.912 | 266.927 | 266.95 | 266.973 | 266.996 | 267.019 | 267.034 | 267.049 | 267.065 | 267.08
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.9861 | 1.0236 | 2.0322 | 3.0041 | 2.0018 | 1.014 | 4.0992 | 3.0856 | 5.169 | 4.0961 | 5.1992 | 4.123 | 2.0225 | 2.0675 | 2.0364 | 2.0675 | 3.0501 | 3.0443 | 3.0414 | 3.0327 | 2.0438 | 1.988 | 2.0746 | 1.9899 | 2.7205 | -2.02%
яч.4д | Богородск, котельная | P, кВт | счётч. | 64 | 62 | 64 | 78 | 64 | 62 | 80 | 110 | 110 | 112 | 94 | 78 | 80 | 110 | 96 | 78 | 110 | 96 | 94 | 110 | 96 | 94 | 80 | 78 | 2100 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 38 | 38 | 38 | 48 | 36 | 38 | 48 | 66 | 66 | 68 | 56 | 48 | 46 | 68 | 56 | 48 | 66 | 56 | 58 | 66 | 56 | 58 | 46 | 48 | 1260
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.5417
|  | tgφ |  | 0.59375 | 0.6129 | 0.59375 | 0.61538 | 0.5625 | 0.6129 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.60714 | 0.59574 | 0.61538 | 0.575 | 0.61818 | 0.58333 | 0.61538 | 0.6 | 0.58333 | 0.61702 | 0.6 | 0.58333 | 0.61702 | 0.575 | 0.61538
|  | Показания счётчиков Р | 647.49 | 647.522 | 647.553 | 647.585 | 647.624 | 647.656 | 647.687 | 647.727 | 647.782 | 647.837 | 647.893 | 647.94 | 647.979 | 648.019 | 648.074 | 648.122 | 648.161 | 648.216 | 648.264 | 648.311 | 648.366 | 648.414 | 648.461 | 648.501 | 648.54
|  | Показания счётчиков Q | 306.42 | 306.439 | 306.458 | 306.477 | 306.501 | 306.519 | 306.538 | 306.562 | 306.595 | 306.628 | 306.662 | 306.69 | 306.714 | 306.737 | 306.771 | 306.799 | 306.823 | 306.856 | 306.884 | 306.913 | 306.946 | 306.974 | 307.003 | 307.026 | 307.05
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.0704 | 3.9506 | 4.0588 | 4.9896 | 4.0005 | 3.9994 | 5.1655 | 7.1713 | 7.1643 | 7.3461 | 6.1524 | 5.1002 | 5.1291 | 7.1808 | 6.1476 | 5.0806 | 7.0958 | 6.13 | 6.0864 | 7.0486 | 6.0951 | 6.046 | 5.0802 | 5.0132 | 5.6376 | -1.731%
яч.5д | Нившера | P, кВт | счётч. | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 170 | 184 | 220 | 236 | 220 | 236 | 220 | 202 | 202 | 202 | 202 | 186 | 186 | 236 | 202 | 220 | 186 | 186 | 134 | 4420 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 56 | 58 | 56 | 56 | 58 | 80 | 90 | 104 | 114 | 104 | 114 | 106 | 96 | 98 | 96 | 98 | 88 | 90 | 112 | 98 | 106 | 88 | 90 | 64 | 2120
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 8 | 10.9167
|  | tgφ |  | 0.47458 | 0.49153 | 0.47458 | 0.47458 | 0.49153 | 0.47059 | 0.48913 | 0.47273 | 0.48305 | 0.47273 | 0.48305 | 0.48182 | 0.47525 | 0.48515 | 0.47525 | 0.48515 | 0.47312 | 0.48387 | 0.47458 | 0.48515 | 0.48182 | 0.47312 | 0.48387 | 0.47761
|  | Показания счётчиков Р | 1115.9 | 1115.959 | 1116.018 | 1116.077 | 1116.136 | 1116.195 | 1116.28 | 1116.372 | 1116.482 | 1116.6 | 1116.71 | 1116.828 | 1116.938 | 1117.039 | 1117.14 | 1117.241 | 1117.342 | 1117.435 | 1117.528 | 1117.646 | 1117.747 | 1117.857 | 1117.95 | 1118.043 | 1118.11
|  | Показания счётчиков Q | 502.55 | 502.578 | 502.607 | 502.635 | 502.663 | 502.692 | 502.732 | 502.777 | 502.829 | 502.886 | 502.938 | 502.995 | 503.048 | 503.096 | 503.145 | 503.193 | 503.242 | 503.286 | 503.331 | 503.387 | 503.436 | 503.489 | 503.533 | 503.578 | 503.61
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.1563 | 7.1633 | 7.1428 | 7.1293 | 7.1768 | 10.3629 | 11.3737 | 13.6432 | 14.6943 | 13.6697 | 14.7803 | 13.6385 | 12.4786 | 12.4907 | 12.4187 | 12.4907 | 11.4037 | 11.4296 | 14.4358 | 12.3717 | 13.4309 | 11.2847 | 11.4078 | 8.1517 | 11.3219 | -3.712%
яч.6д | Богородская ДЭС | P, кВт | счётч. | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 122.79 | 122.79 | 122.8 | 122.8 | 122.81 | 122.81 | 122.81 | 122.81 | 122.82 | 122.82 | 122.82 | 122.82 | 122.82 | 122.82 | 122.83 | 122.83 | 122.83 | 122.83 | 122.83 | 122.83 | 122.83 | 122.84 | 122.84 | 122.84 | 122.84
|  | Показания счётчиков Q | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.28 | 41.28 | 41.28 | 41.28 | 41.29 | 41.29 | 41.29 | 41.29 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.32 | 41.32
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 1.0865 | 1.0906 | 1.0896 | 0 | 0 | 1.1073 | 1.1181 | 0 | 0 | 1.1246 | 0 | 0 | 1.1105 | 1.1063 | 0 | 0 | 0 | 1.1021 | 0 | 1.0968 | 0 | 1.101 | 0 | 0.50556 | -1113%
яч.7д | Троицк | P, кВт | счётч. | 54 | 52 | 54 | 34 | 54 | 70 | 108 | 70 | 54 | 34 | 54 | 54 | 52 | 54 | 52 | 54 | 88 | 72 | 88 | 54 | 52 | 54 | 52 | 36 | 1400 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 26 | 28 | 26 | 18 | 26 | 36 | 52 | 36 | 26 | 18 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 44 | 36 | 44 | 26 | 28 | 26 | 26 | 18 | 700
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3.2917
|  | tgφ |  | 0.48148 | 0.53846 | 0.48148 | 0.52941 | 0.48148 | 0.51429 | 0.48148 | 0.51429 | 0.48148 | 0.52941 | 0.48148 | 0.51852 | 0.5 | 0.48148 | 0.53846 | 0.48148 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.48148 | 0.53846 | 0.48148 | 0.5 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 332.58 | 332.607 | 332.633 | 332.66 | 332.677 | 332.704 | 332.739 | 332.793 | 332.828 | 332.855 | 332.872 | 332.899 | 332.926 | 332.952 | 332.979 | 333.005 | 333.032 | 333.076 | 333.112 | 333.156 | 333.183 | 333.209 | 333.236 | 333.262 | 333.28
|  | Показания счётчиков Q | 126.58 | 126.593 | 126.607 | 126.62 | 126.629 | 126.642 | 126.66 | 126.686 | 126.704 | 126.717 | 126.726 | 126.739 | 126.753 | 126.766 | 126.779 | 126.793 | 126.806 | 126.828 | 126.846 | 126.868 | 126.881 | 126.895 | 126.908 | 126.921 | 126.93
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.2837 | 3.2176 | 3.2775 | 2.0999 | 3.2713 | 4.3416 | 6.6558 | 4.4132 | 3.3602 | 2.1611 | 3.3799 | 3.3971 | 3.2438 | 3.3343 | 3.2794 | 3.3343 | 5.4526 | 4.4527 | 5.437 | 3.3025 | 3.2482 | 3.2869 | 3.2097 | 2.2094 | 3.6104 | -9.683%
яч.8д (прием) | Большелуг | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д (отдача) | Большелуг | P, кВт | счётч. | 108 | 122 | 124 | 138 | 106 | 154 | 154 | 170 | 152 | 170 | 184 | 168 | 154 | 184 | 124 | 154 | 152 | 170 | 184 | 184 | 170 | 168 | 138 | 108 | 3640 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 72 | 82 | 82 | 94 | 72 | 102 | 104 | 112 | 104 | 112 | 124 | 114 | 102 | 124 | 82 | 104 | 102 | 114 | 124 | 122 | 114 | 114 | 92 | 72 | 2440
|  | I, А | ТИ | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 9.875
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.67213 | 0.66129 | 0.68116 | 0.67925 | 0.66234 | 0.67532 | 0.65882 | 0.68421 | 0.65882 | 0.67391 | 0.67857 | 0.66234 | 0.67391 | 0.66129 | 0.67532 | 0.67105 | 0.67059 | 0.67391 | 0.66304 | 0.67059 | 0.67857 | 0.66667 | 0.66667
|  | Показания счётчиков Р | 1096.11 | 1096.164 | 1096.225 | 1096.287 | 1096.356 | 1096.409 | 1096.486 | 1096.563 | 1096.648 | 1096.724 | 1096.809 | 1096.901 | 1096.985 | 1097.062 | 1097.154 | 1097.216 | 1097.293 | 1097.369 | 1097.454 | 1097.546 | 1097.638 | 1097.723 | 1097.807 | 1097.876 | 1097.93
|  | Показания счётчиков Q | 491.36 | 491.396 | 491.437 | 491.478 | 491.525 | 491.561 | 491.612 | 491.664 | 491.72 | 491.772 | 491.828 | 491.89 | 491.947 | 491.998 | 492.06 | 492.101 | 492.153 | 492.204 | 492.261 | 492.323 | 492.384 | 492.441 | 492.498 | 492.544 | 492.58
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.0983 | 7.9858 | 8.1067 | 9.0967 | 6.9811 | 10.1591 | 10.2888 | 11.3806 | 10.2859 | 11.4137 | 12.4763 | 11.306 | 10.2666 | 12.3205 | 8.2231 | 10.3085 | 10.1254 | 11.2896 | 12.2265 | 12.1306 | 11.2253 | 11.1133 | 9.1305 | 7.105 | 10.0852 | -2.128%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 28748.3 | 28748.3 | 28748.3 | 28748.3 | 28748.3 | 28748.3 | 28748.3 | 28748.3 | 28748.3 | 28748.3 | 28748.3 | 28748.3 | 28748.3 | 28748.3 | 28748.3 | 28748.3 | 28748.3 | 28748.3 | 28748.3 | 28748.3 | 28748.3 | 28748.3 | 28748.3 | 28748.3 | 28748.3
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 35897.6 | 35897.6 | 35897.6 | 35897.7 | 35897.7 | 35897.7 | 35897.8 | 35897.8 | 35897.8 | 35897.8 | 35897.8 | 35897.9 | 35897.9 | 35897.9 | 35897.9 | 35897.9 | 35897.9 | 35898 | 35898 | 35898 | 35898 | 35898 | 35898 | 35898 | 35898
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 377 | 391 | 394 | 438 | 375 | 473 | 593 | 640 | 636 | 602 | 652 | 587 | 521 | 604 | 507 | 522 | 586 | 574 | 652 | 600 | 592 | 535 | 490 | 389 | 12730
|  | Q, кВАр |  | 207 | 214 | 237 | 239 | 208 | 263 | 345 | 341 | 348 | 333 | 378 | 327 | 285 | 331 | 298 | 291 | 323 | 319 | 381 | 335 | 319 | 301 | 290 | 217 | 7130
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.26596 | -6.25 | 3.4314 | -3.3019 | 2.3438 | -0.21186 | -0.16892 | -3.8961 | 3.0488 | 0.98684 | -1.875 | 0.84459 | 1.3258 | -4.8611 | -2.2177 | 1.1364 | 3.6184 | 3.0405 | -1.875 | 1.3158 | -2.7778 | 1.6544 | 1.2097 | 0.76531 | -0.078616
|  | Q, % |  | 0.48077 | -7 | -2.1552 | -3.0172 | 4.0984e-11 | 0.37879 | -5.1829 | 0.87209 | 3.3333 | 0.89286 | -5 | 0.30488 | 1.0417 | -3.4375 | -9.5588 | -1.0417 | 6.1047 | 2.7439 | -8.2386 | 0.29762 | 0.3125 | 0.98684 | -6.6176 | -0.46296 | -1.2784
|  |  | Δ I | 0% | -4.545% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.703% | 2.5% | 0% | -2.564% | 0% | 0% | -2.857% | -3.333% | 0% | 2.703% | 2.778% | -2.564% | -2.703% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.3881%
|  |  | Δ Iрасч | -0.4095% | -7.354% | -0.4472% | -4.093% | 1.516% | -0.4472% | -3.251% | -3.473% | 2.674% | 0.6678% | -4.416% | 0.3287% | 0.8602% | -5.238% | -6.139% | 0.2466% | 3.916% | 2.633% | -5.17% | 0.7421% | -2.778% | 1.152% | -2.769% | 0.1222% | -1.227%
ПС Корткерос 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 119 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 119
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 117 | 115 | 115 | 114 | 115 | 115 | 116 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 118 | 119
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.4Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 1400 | 1300 | 1260 | 1220 | 1340 | 1540 | 1900 | 2180 | 2260 | 2200 | 2180 | 2180 | 2100 | 2160 | 2040 | 1980 | 1920 | 2100 | 2220 | 2100 | 2100 | 2000 | 1780 | 1540 | 45000 | 6300 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 620 | 560 | 560 | 540 | 580 | 680 | 840 | 960 | 1000 | 960 | 960 | 940 | 940 | 940 | 900 | 860 | 860 | 920 | 980 | 920 | 920 | 880 | 780 | 680 | 19780
|  | I, А | ТИ | 90 | 84 | 82 | 79 | 86 | 100 | 123 | 140 | 147 | 142 | 141 | 140 | 136 | 140 | 132 | 127 | 125 | 135 | 144 | 135 | 136 | 129 | 115 | 100 | 121.1667 | 21.18%
|  | tgφ |  | 0.44286 | 0.43077 | 0.44444 | 0.44262 | 0.43284 | 0.44156 | 0.44211 | 0.44037 | 0.44248 | 0.43636 | 0.44037 | 0.43119 | 0.44762 | 0.43519 | 0.44118 | 0.43434 | 0.44792 | 0.4381 | 0.44144 | 0.4381 | 0.4381 | 0.44 | 0.4382 | 0.44156
|  | Показания счётчиков Р | 3265.76 | 3265.83 | 3265.895 | 3265.958 | 3266.019 | 3266.086 | 3266.163 | 3266.258 | 3266.367 | 3266.48 | 3266.59 | 3266.699 | 3266.808 | 3266.913 | 3267.021 | 3267.123 | 3267.222 | 3267.318 | 3267.423 | 3267.534 | 3267.639 | 3267.744 | 3267.844 | 3267.933 | 3268.01
|  | Показания счётчиков Q | 1035.04 | 1035.071 | 1035.099 | 1035.127 | 1035.154 | 1035.183 | 1035.217 | 1035.259 | 1035.307 | 1035.357 | 1035.405 | 1035.453 | 1035.5 | 1035.547 | 1035.594 | 1035.639 | 1035.682 | 1035.725 | 1035.771 | 1035.82 | 1035.866 | 1035.912 | 1035.956 | 1035.995 | 1036.029
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 83.6535 | 77.481 | 76.1239 | 73.728 | 80.7665 | 93.208 | 115.9084 | 134.1996 | 139.0973 | 135.3635 | 133.2902 | 131.0668 | 127.2662 | 129.4355 | 123.3348 | 118.7255 | 115.1584 | 125.4972 | 133.3373 | 124.6708 | 125.0237 | 118.483 | 106.378 | 91.542 | 113.0308 | 6.715%
яч.16Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 5309.53 | 5309.53 | 5309.53 | 5309.53 | 5309.53 | 5309.53 | 5309.53 | 5309.53 | 5309.53 | 5309.53 | 5309.53 | 5309.53 | 5309.53 | 5309.53 | 5309.53 | 5309.53 | 5309.53 | 5309.53 | 5309.53 | 5309.53 | 5309.53 | 5309.53 | 5309.53 | 5309.53 | 5309.53
|  | Показания счётчиков Q | 1981.55 | 1981.55 | 1981.55 | 1981.55 | 1981.55 | 1981.55 | 1981.55 | 1981.55 | 1981.55 | 1981.55 | 1981.55 | 1981.55 | 1981.55 | 1981.55 | 1981.55 | 1981.55 | 1981.55 | 1981.55 | 1981.55 | 1981.55 | 1981.55 | 1981.55 | 1981.55 | 1981.55 | 1981.55
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1400 | 1300 | 1260 | 1220 | 1340 | 1540 | 1900 | 2180 | 2260 | 2200 | 2180 | 2180 | 2100 | 2160 | 2040 | 1980 | 1920 | 2100 | 2220 | 2100 | 2100 | 2000 | 1780 | 1540 |  | 1220
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 620 | 560 | 560 | 540 | 580 | 680 | 840 | 960 | 1000 | 960 | 960 | 940 | 940 | 940 | 900 | 860 | 860 | 920 | 980 | 920 | 920 | 880 | 780 | 680 |  | 540
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1531.1434 | 1415.4858 | 1378.8401 | 1334.1664 | 1460.137 | 1683.4488 | 2077.4022 | 2382.016 | 2471.3559 | 2400.3333 | 2382.016 | 2374.0261 | 2300.7825 | 2355.674 | 2229.7085 | 2158.7033 | 2103.8061 | 2292.684 | 2426.685 | 2292.684 | 2292.684 | 2185.04 | 1943.3991 | 1683.4488 |  | 1334.1664
СМВ-110 |  | P, кВт прям | ТИ | 5100 | 4900 | 4900 | 4900 | 5200 | 6100 | 7500 | 8700 | 9000 | 8800 | 8900 | 8100 | 7900 | 7800 | 7400 | 7800 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7500 | 7100 | 6200 | 5300 | 170700
|  | Q, кВАр обр | ТИ | 12600 | 12800 | 12800 | 12900 | 12700 | 12400 | 11800 | 11100 | 10100 | 10000 | 9400 | 10500 | 10700 | 10300 | 10600 | 10300 | 10400 | 10800 | 11200 | 11300 | 11400 | 11600 | 12100 | 12400 | 272200
|  | I, А | ТИ | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 70 | 67 | 67 | 65 | 66 | 66 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66.2917
|  | tgφ |  | 2.4706 | 2.6122 | 2.6122 | 2.6327 | 2.4423 | 2.0328 | 1.5733 | 1.2759 | 1.1222 | 1.1364 | 1.0562 | 1.2963 | 1.3544 | 1.3205 | 1.4324 | 1.3205 | 1.3165 | 1.3671 | 1.4177 | 1.4304 | 1.52 | 1.6338 | 1.9516 | 2.3396
МВ-110 Т-2 | Т-2 | P, кВт | ТИ | [24 empty] | 0 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.58 | 10.56 | 10.47 | 10.46 | 10.45 | 10.44 | 10.36 | 10.26 | 10.27 | 10.25 | 10.33 | 10.47 | 10.45 | 10.52 | 10.45 | 10.51 | 10.56 | 10.56 | 10.52 | 10.63 | 10.6 | 10.66 | 10.56 | 10.63
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.61 | 10.53 | 10.47 | 10.51 | 10.44 | 10.45 | 10.32 | 10.21 | 10.23 | 10.23 | 10.27 | 10.43 | 10.43 | 10.47 | 10.43 | 10.47 | 10.53 | 10.55 | 10.52 | 10.6 | 10.61 | 10.65 | 10.61 | 10.59
яч.1д | Аджером, котельная | P, кВт | счётч. | 130 | 118 | 102 | 116 | 116 | 146 | 188 | 218 | 278 | 262 | 218 | 218 | 218 | 218 | 248 | 232 | 204 | 218 | 278 | 260 | 204 | 218 | 146 | 146 | 4700 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 24 | 22 | 20 | 22 | 22 | 26 | 36 | 42 | 52 | 48 | 42 | 40 | 42 | 40 | 48 | 44 | 38 | 40 | 52 | 50 | 38 | 42 | 26 | 28 | 884
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 19 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 14 | 15 | 19 | 18 | 14 | 15 | 10 | 10 | 13.4583
|  | tgφ |  | 0.18462 | 0.18644 | 0.19608 | 0.18966 | 0.18966 | 0.17808 | 0.19149 | 0.19266 | 0.18705 | 0.18321 | 0.19266 | 0.18349 | 0.19266 | 0.18349 | 0.19355 | 0.18966 | 0.18627 | 0.18349 | 0.18705 | 0.19231 | 0.18627 | 0.19266 | 0.17808 | 0.19178
|  | Показания счётчиков Р | 783.18 | 783.245 | 783.304 | 783.355 | 783.413 | 783.471 | 783.544 | 783.638 | 783.747 | 783.886 | 784.017 | 784.126 | 784.235 | 784.344 | 784.453 | 784.577 | 784.693 | 784.795 | 784.904 | 785.043 | 785.173 | 785.275 | 785.384 | 785.457 | 785.53
|  | Показания счётчиков Q | 207.55 | 207.562 | 207.573 | 207.583 | 207.594 | 207.605 | 207.618 | 207.636 | 207.657 | 207.683 | 207.707 | 207.728 | 207.748 | 207.769 | 207.789 | 207.813 | 207.835 | 207.854 | 207.874 | 207.9 | 207.925 | 207.944 | 207.965 | 207.978 | 207.992
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.2225 | 6.5704 | 5.7385 | 6.5246 | 6.5308 | 8.2108 | 10.68 | 12.5077 | 15.9183 | 15.021 | 12.4229 | 12.2364 | 12.2803 | 12.1783 | 13.9725 | 12.9871 | 11.3587 | 12.1321 | 15.54 | 14.3973 | 11.3158 | 12.0384 | 8.1175 | 8.0838 | 10.9994 | 18.27%
яч.2д | Корткерос-аптека, КНС | P, кВт | счётч. | 182 | 136 | 152 | 120 | 152 | 152 | 196 | 242 | 242 | 198 | 258 | 226 | 242 | 212 | 212 | 304 | 226 | 304 | 288 | 286 | 258 | 258 | 258 | 196 | 5300 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20
|  | I, А | ТИ | 12 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 13 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 20 | 15 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 13 | 14.5833
|  | tgφ |  | 0 | 0.014706 | 0 | 0 | 0 | 0.013158 | 0 | 0.0082645 | 0 | 0 | 0.0077519 | 0 | 0.0082645 | 0 | 0.009434 | 0 | 0.0088496 | 0 | 0.0069444 | 0 | 0.0077519 | 0 | 0.0077519 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 791.94 | 792.031 | 792.099 | 792.175 | 792.235 | 792.311 | 792.387 | 792.485 | 792.606 | 792.727 | 792.826 | 792.955 | 793.068 | 793.189 | 793.295 | 793.401 | 793.553 | 793.666 | 793.818 | 793.962 | 794.105 | 794.234 | 794.363 | 794.492 | 794.59
|  | Показания счётчиков Q | 2.14 | 2.14 | 2.141 | 2.141 | 2.141 | 2.141 | 2.142 | 2.142 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.144 | 2.144 | 2.145 | 2.145 | 2.146 | 2.146 | 2.147 | 2.147 | 2.148 | 2.148 | 2.149 | 2.149 | 2.15 | 2.15
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.9154 | 7.4664 | 8.3917 | 6.5998 | 8.4158 | 8.4085 | 10.9782 | 13.7012 | 13.6739 | 11.1878 | 14.5217 | 12.525 | 13.4122 | 11.7042 | 11.7496 | 16.7834 | 12.4065 | 16.6562 | 15.8249 | 15.596 | 14.0563 | 14.0031 | 14.0563 | 10.6983 | 12.1972 | 16.36%
яч.3д | Катыд | P, кВт | счётч. | 357 | 306 | 306 | 339 | 321 | 375 | 474 | 528 | 576 | 528 | 543 | 510 | 525 | 561 | 510 | 510 | 492 | 510 | 576 | 510 | 576 | 510 | 477 | 390 | 11310 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 21 | 18 | 18 | 20 | 19 | 22 | 28 | 31 | 34 | 31 | 32 | 30 | 31 | 33 | 30 | 30 | 29 | 30 | 34 | 30 | 34 | 30 | 28 | 23 | 27.75
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 921.35 | 921.469 | 921.571 | 921.673 | 921.786 | 921.893 | 922.018 | 922.176 | 922.352 | 922.544 | 922.72 | 922.901 | 923.071 | 923.246 | 923.433 | 923.603 | 923.773 | 923.937 | 924.107 | 924.299 | 924.469 | 924.661 | 924.831 | 924.99 | 925.12
|  | Показания счётчиков Q | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.5046 | 16.7499 | 16.8939 | 18.7336 | 17.7559 | 20.7627 | 26.4468 | 29.7468 | 32.4195 | 29.7758 | 30.3846 | 28.1564 | 29.04 | 30.8249 | 28.2103 | 28.0493 | 26.9312 | 27.9164 | 31.649 | 27.7326 | 31.4102 | 27.6546 | 26.1101 | 21.2073 | 26.0028 | 6.296%
яч.7д | Корткерос-Промзона-1 | P, кВт | счётч. | 63 | 66 | 63 | 75 | 90 | 75 | 81 | 129 | 129 | 138 | 138 | 156 | 138 | 135 | 120 | 84 | 99 | 75 | 81 | 75 | 102 | 81 | 75 | 72 | 2340 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 90
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 13 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10.625
|  | tgφ |  | 0.047619 | 0.045455 | 0 | 0.04 | 0.066667 | 0.04 | 0.037037 | 0.023256 | 0.046512 | 0.043478 | 0.021739 | 0.038462 | 0.043478 | 0.044444 | 0.025 | 0.071429 | 0.030303 | 0.04 | 0.037037 | 0.04 | 0.029412 | 0.037037 | 0.04 | 0.041667
|  | Показания счётчиков Р | 468.72 | 468.741 | 468.763 | 468.784 | 468.809 | 468.839 | 468.864 | 468.891 | 468.934 | 468.977 | 469.023 | 469.069 | 469.121 | 469.167 | 469.212 | 469.252 | 469.28 | 469.313 | 469.338 | 469.365 | 469.39 | 469.424 | 469.451 | 469.476 | 469.5
|  | Показания счётчиков Q | 7.96 | 7.961 | 7.962 | 7.962 | 7.963 | 7.965 | 7.966 | 7.967 | 7.968 | 7.97 | 7.972 | 7.973 | 7.975 | 7.977 | 7.979 | 7.98 | 7.982 | 7.983 | 7.984 | 7.985 | 7.986 | 7.987 | 7.988 | 7.989 | 7.99
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.4459 | 3.6164 | 3.4781 | 4.1479 | 4.9893 | 4.1559 | 4.5225 | 7.2697 | 7.2685 | 7.7897 | 7.7239 | 8.6189 | 7.6406 | 7.4251 | 6.6398 | 4.6316 | 5.4216 | 4.1086 | 4.4537 | 4.0816 | 5.5646 | 4.3952 | 4.1086 | 3.9186 | 5.3923 | 49.25%
яч.9д | Кр.Затон | P, кВт | счётч. | 160.5 | 190.5 | 162 | 175.5 | 145.5 | 175.5 | 205.5 | 190.5 | 205.5 | 204 | 205.5 | 190.5 | 204 | 220.5 | 234 | 175.5 | 190.5 | 219 | 220.5 | 234 | 234 | 220.5 | 175.5 | 160.5 | 4699.5 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 27 | 31.5 | 27 | 28.5 | 25.5 | 28.5 | 34.5 | 31.5 | 34.5 | 34.5 | 33 | 33 | 33 | 37.5 | 39 | 28.5 | 31.5 | 37.5 | 36 | 39 | 39 | 37.5 | 28.5 | 27 | 783
|  | I, А | ТИ | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 11 | 13.375
|  | tgφ |  | 0.16822 | 0.16535 | 0.16667 | 0.16239 | 0.17526 | 0.16239 | 0.16788 | 0.16535 | 0.16788 | 0.16912 | 0.16058 | 0.17323 | 0.16176 | 0.17007 | 0.16667 | 0.16239 | 0.16535 | 0.17123 | 0.16327 | 0.16667 | 0.16667 | 0.17007 | 0.16239 | 0.16822
|  | Показания счётчиков Р | 1197.32 | 1197.427 | 1197.554 | 1197.662 | 1197.779 | 1197.876 | 1197.993 | 1198.13 | 1198.257 | 1198.394 | 1198.53 | 1198.667 | 1198.794 | 1198.93 | 1199.077 | 1199.233 | 1199.35 | 1199.477 | 1199.623 | 1199.77 | 1199.926 | 1200.082 | 1200.229 | 1200.346 | 1200.453
|  | Показания счётчиков Q | 390.45 | 390.468 | 390.489 | 390.507 | 390.526 | 390.543 | 390.562 | 390.585 | 390.606 | 390.629 | 390.652 | 390.674 | 390.696 | 390.718 | 390.743 | 390.769 | 390.788 | 390.809 | 390.834 | 390.858 | 390.884 | 390.91 | 390.935 | 390.954 | 390.972
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.8921 | 10.5692 | 9.0672 | 9.8254 | 8.1709 | 9.8443 | 11.6263 | 10.8783 | 11.7282 | 11.6677 | 11.6465 | 10.6739 | 11.4308 | 12.2896 | 13.1221 | 9.7787 | 10.5692 | 12.1621 | 12.2761 | 12.8999 | 12.9364 | 12.1282 | 9.7324 | 8.8502 | 10.9486 | 18.14%
яч.13д | Корткерос, Промзона-2 | P, кВт | счётч. | 100 | 116 | 134 | 100 | 82 | 216 | 234 | 300 | 298 | 268 | 248 | 250 | 234 | 248 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 132 | 116 | 134 | 4260 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 46 | 52 | 62 | 44 | 38 | 100 | 106 | 136 | 136 | 122 | 112 | 114 | 106 | 114 | 68 | 68 | 68 | 70 | 68 | 68 | 68 | 60 | 54 | 60 | 1940
|  | I, А | ТИ | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 13 | 14 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10.6667
|  | tgφ |  | 0.46 | 0.44828 | 0.46269 | 0.44 | 0.46341 | 0.46296 | 0.45299 | 0.45333 | 0.45638 | 0.45522 | 0.45161 | 0.456 | 0.45299 | 0.45968 | 0.45333 | 0.45333 | 0.45333 | 0.46667 | 0.45333 | 0.45333 | 0.45333 | 0.45455 | 0.46552 | 0.44776
|  | Показания счётчиков Р | 1377.72 | 1377.77 | 1377.828 | 1377.895 | 1377.945 | 1377.986 | 1378.094 | 1378.211 | 1378.361 | 1378.51 | 1378.644 | 1378.768 | 1378.893 | 1379.01 | 1379.134 | 1379.209 | 1379.284 | 1379.359 | 1379.434 | 1379.509 | 1379.584 | 1379.659 | 1379.725 | 1379.783 | 1379.85
|  | Показания счётчиков Q | 489.49 | 489.513 | 489.539 | 489.57 | 489.592 | 489.611 | 489.661 | 489.714 | 489.782 | 489.85 | 489.911 | 489.967 | 490.024 | 490.077 | 490.134 | 490.168 | 490.202 | 490.236 | 490.271 | 490.305 | 490.339 | 490.373 | 490.403 | 490.43 | 490.46
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.9968 | 6.9782 | 8.1515 | 6.0087 | 5.0039 | 13.1662 | 14.3886 | 18.6481 | 18.5088 | 16.6383 | 15.3158 | 15.2276 | 14.2369 | 15.069 | 9.1274 | 9.0925 | 9.0407 | 9.0694 | 9.0493 | 8.981 | 8.9725 | 7.8698 | 6.9709 | 8.0139 | 10.8136 | -1.377%
яч.14д | Дань, Усть-Локчим | P, кВт | счётч. | 138 | 108 | 123 | 106.5 | 138 | 138 | 169.5 | 184.5 | 153 | 153 | 184.5 | 184.5 | 153 | 154.5 | 199.5 | 138 | 199.5 | 214.5 | 199.5 | 199.5 | 184.5 | 199.5 | 169.5 | 153 | 3945 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 87 | 67.5 | 76.5 | 67.5 | 87 | 87 | 105 | 115.5 | 96 | 97.5 | 115.5 | 115.5 | 96 | 96 | 126 | 85.5 | 126 | 135 | 124.5 | 126 | 115.5 | 124.5 | 106.5 | 96 | 2475
|  | I, А | ТИ | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 13 | 9 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10.7083
|  | tgφ |  | 0.63043 | 0.625 | 0.62195 | 0.6338 | 0.63043 | 0.63043 | 0.61947 | 0.62602 | 0.62745 | 0.63725 | 0.62602 | 0.62602 | 0.62745 | 0.62136 | 0.63158 | 0.61957 | 0.63158 | 0.62937 | 0.62406 | 0.63158 | 0.62602 | 0.62406 | 0.62832 | 0.62745
|  | Показания счётчиков Р | 1273.89 | 1273.982 | 1274.054 | 1274.136 | 1274.207 | 1274.299 | 1274.391 | 1274.504 | 1274.627 | 1274.729 | 1274.831 | 1274.954 | 1275.077 | 1275.179 | 1275.282 | 1275.415 | 1275.507 | 1275.64 | 1275.783 | 1275.916 | 1276.049 | 1276.172 | 1276.305 | 1276.418 | 1276.52
|  | Показания счётчиков Q | 485.64 | 485.698 | 485.743 | 485.794 | 485.839 | 485.897 | 485.955 | 486.025 | 486.102 | 486.166 | 486.231 | 486.308 | 486.385 | 486.449 | 486.513 | 486.597 | 486.654 | 486.738 | 486.828 | 486.911 | 486.995 | 487.072 | 487.155 | 487.226 | 487.29
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.8876 | 6.9912 | 7.9969 | 6.9347 | 9.0323 | 9.0237 | 11.1679 | 12.3233 | 10.206 | 10.2513 | 12.2513 | 12.0634 | 10.0102 | 10.0422 | 13.0769 | 8.9626 | 12.9527 | 13.8864 | 12.9212 | 12.8672 | 11.8587 | 12.7635 | 10.9059 | 9.859 | 10.7182 | -0.09191%
яч.15д | Корткерос-центр | P, кВт | счётч. | 260 | 240 | 224 | 224 | 224 | 260 | 364 | 380 | 412 | 432 | 380 | 412 | 380 | 448 | 380 | 400 | 380 | 428 | 468 | 412 | 432 | 416 | 396 | 328 | 8680 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 80 | 76 | 68 | 68 | 72 | 80 | 112 | 116 | 128 | 132 | 116 | 128 | 120 | 136 | 120 | 120 | 120 | 132 | 144 | 128 | 132 | 128 | 124 | 100 | 2680
|  | I, А | ТИ | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 21 | 22 | 24 | 25 | 22 | 24 | 22 | 26 | 22 | 23 | 22 | 25 | 27 | 24 | 25 | 24 | 23 | 19 | 20.9583
|  | tgφ |  | 0.30769 | 0.31667 | 0.30357 | 0.30357 | 0.32143 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30526 | 0.31068 | 0.30556 | 0.30526 | 0.31068 | 0.31579 | 0.30357 | 0.31579 | 0.3 | 0.31579 | 0.30841 | 0.30769 | 0.31068 | 0.30556 | 0.30769 | 0.31313 | 0.30488
|  | Показания счётчиков Р | 793.53 | 793.595 | 793.655 | 793.711 | 793.767 | 793.823 | 793.888 | 793.979 | 794.074 | 794.177 | 794.285 | 794.38 | 794.483 | 794.578 | 794.69 | 794.785 | 794.885 | 794.98 | 795.087 | 795.204 | 795.307 | 795.415 | 795.519 | 795.618 | 795.7
|  | Показания счётчиков Q | 229.02 | 229.04 | 229.059 | 229.076 | 229.093 | 229.111 | 229.131 | 229.159 | 229.188 | 229.22 | 229.253 | 229.282 | 229.314 | 229.344 | 229.378 | 229.408 | 229.438 | 229.468 | 229.501 | 229.537 | 229.569 | 229.602 | 229.634 | 229.665 | 229.69
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.8202 | 13.8194 | 12.924 | 12.8748 | 13.0272 | 15.0471 | 21.3313 | 22.4936 | 24.3772 | 25.5237 | 22.3622 | 23.9098 | 22.0849 | 25.848 | 22.0849 | 23.0558 | 21.8751 | 24.5401 | 26.9046 | 23.5263 | 24.6096 | 23.6233 | 22.6071 | 18.7168 | 20.9161 | 0.2014%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 52 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 23845.2 | 23845.3 | 23845.3 | 23845.4 | 23845.4 | 23845.5 | 23845.5 | 23845.6 | 23845.6 | 23845.8 | 23845.8 | 23845.9 | 23845.9 | 23846 | 23846 | 23846.1 | 23846.1 | 23846.2 | 23846.2 | 23846.3 | 23846.3 | 23846.4 | 23846.4 | 23846.5 | 23846.5
| ТСН-2. | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 32902.4 | 32902.4 | 32902.4 | 32902.4 | 32902.4 | 32902.4 | 32902.4 | 32902.4 | 32902.4 | 32902.4 | 32902.4 | 32902.4 | 32902.4 | 32902.4 | 32902.4 | 32902.4 | 32902.4 | 32902.4 | 32902.4 | 32902.4 | 32902.4 | 32902.4 | 32902.4 | 32902.4 | 32902.4
| ТХН | P, кВт |  | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 17.92 | 17.84 | 17.84 | 1.92 | 5.36 | 2.24 | 6.08 | 10.8 | 6.72 | 10.8 | 12.24 | 12.72 | 10.4 | 6.48 | 3.6 | 4.8 | 4.96 | 4.24 | 8.64 | 1.12 | 238.08 |  | 1 | 80
|  | Показания счётчиков Р | 46141.116 | 46141.339 | 46141.562 | 46141.785 | 46142.008 | 46142.232 | 46142.455 | 46142.678 | 46142.702 | 46142.769 | 46142.797 | 46142.873 | 46143.008 | 46143.092 | 46143.227 | 46143.38 | 46143.539 | 46143.669 | 46143.75 | 46143.795 | 46143.855 | 46143.917 | 46143.97 | 46144.078 | 46144.092
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1390.5 | 1280.5 | 1266 | 1256 | 1268.5 | 1537.5 | 1912 | 2172 | 2293.5 | 2183 | 2175 | 2147 | 2094 | 2197 | 2053.5 | 1993.5 | 1941 | 2118.5 | 2261 | 2126.5 | 2140.5 | 2035 | 1813 | 1579.5 | 45234.5
|  | Q, кВАр |  | 267 | 254 | 253.5 | 233 | 250.5 | 326.5 | 396.5 | 446 | 452.5 | 440 | 423.5 | 436.5 | 405 | 429.5 | 406 | 352 | 388.5 | 417.5 | 429.5 | 414 | 397.5 | 395 | 344 | 314 | 8872
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.67857 | 1.5 | -0.47619 | -2.9508 | 5.3358 | 0.16234 | -0.63158 | 0.36697 | -1.4823 | 0.77273 | 0.22936 | 1.5138 | 0.28571 | -1.713 | -0.66176 | -0.68182 | -1.0938 | -0.88095 | -1.8468 | -1.2619 | -1.9286 | -1.75 | -1.8539 | -2.5649 | -0.52111
|  | Q, % |  | 56.9355 | 54.6429 | 54.7321 | 56.8519 | 56.8103 | 51.9853 | 52.7976 | 53.5417 | 54.75 | 54.1667 | 55.8854 | 53.5638 | 56.9149 | 54.3085 | 54.8889 | 59.0698 | 54.8256 | 54.6196 | 56.1735 | 55 | 56.7935 | 55.1136 | 55.8974 | 53.8235 | 55.1466
|  |  | Δ I | 0% | 1.19% | 0% | -3.797% | 2.326% | 1% | 0% | -0.7143% | -1.361% | 0% | -0.7092% | -0.7143% | -0.7353% | -2.143% | -1.515% | -0.7874% | -0.8% | -0.7407% | -0.6944% | -1.481% | -1.471% | -1.55% | -0.8696% | -2% | -0.7909%
|  |  | Δ Iрасч | 5.939% | 6.092% | 4.574% | 2.819% | 9.707% | 4.923% | 4.113% | 4.941% | 3.592% | 5.547% | 4.998% | 5.841% | 5.603% | 3.132% | 4.339% | 4.535% | 3.997% | 4.005% | 3.539% | 3.681% | 3.439% | 3.382% | 3.543% | 2.397% | 4.461%
ПС Приозёрная 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ |  | 1: нет учета
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 390 | 420 | 426 | 426 | 456 | 504 | 666 | 558 | 642 | 642 | 732 | 762 | 576 | 486 | 564 | 726 | 540 | 612 | 642 | 492 | 558 | 510 | 474 | 456 | 13260 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 168 | 186 | 186 | 180 | 198 | 222 | 288 | 240 | 282 | 276 | 318 | 330 | 252 | 216 | 240 | 318 | 234 | 264 | 282 | 210 | 246 | 222 | 204 | 198 | 5760
|  | I, А | ТИ | 23 | 25 | 25 | 25 | 27 | 30 | 39 | 33 | 38 | 38 | 43 | 45 | 34 | 29 | 33 | 43 | 32 | 36 | 38 | 29 | 33 | 30 | 28 | 27 | 32.625 | 16.99%
|  | tgφ |  | 0.43077 | 0.44286 | 0.43662 | 0.42254 | 0.43421 | 0.44048 | 0.43243 | 0.43011 | 0.43925 | 0.42991 | 0.43443 | 0.43307 | 0.4375 | 0.44444 | 0.42553 | 0.43802 | 0.43333 | 0.43137 | 0.43925 | 0.42683 | 0.44086 | 0.43529 | 0.43038 | 0.43421
|  | Показания счётчиков Р | 2724.43 | 2724.495 | 2724.565 | 2724.636 | 2724.707 | 2724.783 | 2724.867 | 2724.978 | 2725.071 | 2725.178 | 2725.285 | 2725.407 | 2725.534 | 2725.63 | 2725.711 | 2725.805 | 2725.926 | 2726.016 | 2726.118 | 2726.225 | 2726.307 | 2726.4 | 2726.485 | 2726.564 | 2726.64
|  | Показания счётчиков Q | 1133.95 | 1133.978 | 1134.009 | 1134.04 | 1134.07 | 1134.103 | 1134.14 | 1134.188 | 1134.228 | 1134.275 | 1134.321 | 1134.374 | 1134.429 | 1134.471 | 1134.507 | 1134.547 | 1134.6 | 1134.639 | 1134.683 | 1134.73 | 1134.765 | 1134.806 | 1134.843 | 1134.877 | 1134.91
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 23.5115 | 25.3114 | 25.6629 | 25.4835 | 27.4722 | 30.5801 | 40.7603 | 33.696 | 38.9357 | 38.8776 | 44.7453 | 46.1088 | 34.8101 | 29.6452 | 34.3315 | 44.61 | 32.7101 | 36.9739 | 38.9357 | 29.5617 | 33.7318 | 31.1547 | 28.709 | 27.446 | 33.4902 | -2.652%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 390 | 420 | 426 | 426 | 456 | 504 | 666 | 558 | 642 | 642 | 732 | 762 | 576 | 486 | 564 | 726 | 540 | 612 | 642 | 492 | 558 | 510 | 474 | 456 |  | 390
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 168 | 186 | 186 | 180 | 198 | 222 | 288 | 240 | 282 | 276 | 318 | 330 | 252 | 216 | 240 | 318 | 234 | 264 | 282 | 210 | 246 | 222 | 204 | 198 |  | 168
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 424.6457 | 459.343 | 464.8355 | 462.4673 | 497.1318 | 550.7268 | 725.6032 | 607.4241 | 701.2047 | 698.8133 | 798.0902 | 830.3879 | 628.713 | 531.8383 | 612.9405 | 792.5907 | 588.5202 | 666.5133 | 701.2047 | 534.943 | 609.8196 | 556.223 | 516.0349 | 497.1318 |  | 424.6457
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.49 | 10.47 | 10.49 | 10.46 | 10.41 | 10.29 | 10.42 | 10.41 | 10.39 | 10.31 | 10.41 | 10.44 | 10.37 | 10.32 | 10.27 | 10.4 | 10.42 | 10.41 | 10.46 | 10.45 | 10.32 | 10.39 | 10.47
яч.5д | Приозерная | P, кВт | счётч. | 68 | 52 | 70 | 50 | 52 | 52 | 68 | 104 | 86 | 86 | 86 | 86 | 102 | 70 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 68 | 52 | 1840 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 34 | 24 | 34 | 26 | 24 | 26 | 34 | 50 | 42 | 42 | 42 | 42 | 52 | 32 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 42 | 42 | 32 | 26 | 900
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4.4583
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.46154 | 0.48571 | 0.52 | 0.46154 | 0.5 | 0.5 | 0.48077 | 0.48837 | 0.48837 | 0.48837 | 0.48837 | 0.5098 | 0.45714 | 0.48837 | 0.48837 | 0.48837 | 0.48837 | 0.48837 | 0.51163 | 0.48837 | 0.48837 | 0.47059 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 698.61 | 698.644 | 698.67 | 698.705 | 698.73 | 698.756 | 698.782 | 698.816 | 698.868 | 698.911 | 698.954 | 698.997 | 699.04 | 699.091 | 699.126 | 699.169 | 699.212 | 699.255 | 699.298 | 699.341 | 699.384 | 699.427 | 699.47 | 699.504 | 699.53
|  | Показания счётчиков Q | 318.29 | 318.307 | 318.319 | 318.336 | 318.349 | 318.361 | 318.374 | 318.391 | 318.416 | 318.437 | 318.458 | 318.479 | 318.5 | 318.526 | 318.542 | 318.563 | 318.584 | 318.605 | 318.626 | 318.647 | 318.669 | 318.69 | 318.711 | 318.727 | 318.74
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.2094 | 3.1558 | 4.2964 | 3.1054 | 3.1649 | 3.2282 | 4.2707 | 6.4014 | 5.3144 | 5.3246 | 5.3659 | 5.3144 | 6.339 | 4.2903 | 5.3607 | 5.3868 | 5.3195 | 5.3093 | 5.3144 | 5.3384 | 5.294 | 5.3607 | 4.1811 | 3.2097 | 4.744 | -6.407%
яч.7д | Важкурья | P, кВт | счётч. | 16 | 14 | 16 | 30 | 30 | 44 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 44 | 46 | 44 | 46 | 30 | 44 | 30 | 30 | 780 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 28 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | 18 | 30 | 18 | 20 | 500
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.1667
|  | tgφ |  | 0.625 | 0.71429 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.63636 | 0.66667 | 0.6 | 0.66667 | 0.66667 | 0.6 | 0.66667 | 0.6 | 0.66667 | 0.66667 | 0.6087 | 0.63636 | 0.65217 | 0.63636 | 0.65217 | 0.6 | 0.68182 | 0.6 | 0.66667
|  | Показания счётчиков Р | 349.15 | 349.158 | 349.165 | 349.173 | 349.188 | 349.203 | 349.225 | 349.24 | 349.255 | 349.27 | 349.285 | 349.3 | 349.315 | 349.33 | 349.345 | 349.36 | 349.383 | 349.405 | 349.428 | 349.45 | 349.473 | 349.488 | 349.51 | 349.525 | 349.54
|  | Показания счётчиков Q | 129.71 | 129.715 | 129.72 | 129.724 | 129.734 | 129.744 | 129.758 | 129.768 | 129.777 | 129.787 | 129.797 | 129.806 | 129.816 | 129.825 | 129.835 | 129.845 | 129.859 | 129.873 | 129.888 | 129.902 | 129.917 | 129.926 | 129.941 | 129.95 | 129.96
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0447 | 0.94803 | 0.9876 | 1.9868 | 1.9925 | 2.8959 | 2.0254 | 1.9408 | 2.002 | 2.0059 | 1.9615 | 2.002 | 1.9371 | 2.0098 | 2.0195 | 3.031 | 2.8987 | 3.0465 | 2.8959 | 3.0349 | 1.9352 | 2.9828 | 1.9464 | 1.9906 | 2.1467 | 0.9202%
яч.9д | Сторожевск | P, кВт | счётч. | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 46 | 32 | 46 | 32 | 46 | 48 | 46 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 62 | 48 | 46 | 46 | 32 | 46 | 32 | 920 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 | 28 | 26 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 34 | 28 | 26 | 26 | 18 | 26 | 18 | 520
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.4583
|  | tgφ |  | 0.5625 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5625 | 0.56522 | 0.5625 | 0.56522 | 0.5625 | 0.56522 | 0.58333 | 0.56522 | 0.5625 | 0.53333 | 0.5625 | 0.6 | 0.5625 | 0.54839 | 0.58333 | 0.56522 | 0.56522 | 0.5625 | 0.56522 | 0.5625
|  | Показания счётчиков Р | 615.71 | 615.726 | 615.741 | 615.757 | 615.772 | 615.788 | 615.811 | 615.827 | 615.85 | 615.866 | 615.889 | 615.913 | 615.936 | 615.952 | 615.967 | 615.983 | 615.998 | 616.014 | 616.045 | 616.069 | 616.092 | 616.115 | 616.131 | 616.154 | 616.17
|  | Показания счётчиков Q | 196.54 | 196.549 | 196.558 | 196.566 | 196.575 | 196.584 | 196.597 | 196.606 | 196.619 | 196.628 | 196.641 | 196.655 | 196.668 | 196.677 | 196.685 | 196.694 | 196.703 | 196.712 | 196.729 | 196.743 | 196.756 | 196.769 | 196.778 | 196.791 | 196.8
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.0328 | 1.9278 | 1.9752 | 1.9278 | 2.0289 | 2.934 | 2.0625 | 2.9312 | 2.0387 | 2.9397 | 3.1155 | 2.934 | 2.0328 | 1.8952 | 2.0565 | 1.9691 | 2.0406 | 3.9226 | 3.0856 | 2.92 | 2.9228 | 2.0565 | 2.9397 | 2.027 | 2.4465 | 0.4807%
яч.11д отдача | Аджером | P, кВт | счётч. | 282 | 314 | 298 | 280 | 314 | 364 | 530 | 380 | 514 | 478 | 564 | 594 | 430 | 348 | 414 | 562 | 364 | 430 | 480 | 330 | 398 | 346 | 332 | 314 | 9660 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 17 | 19 | 18 | 17 | 19 | 22 | 32 | 23 | 31 | 29 | 34 | 36 | 26 | 21 | 25 | 34 | 22 | 26 | 29 | 20 | 24 | 21 | 20 | 19 | 24.3333
| ТСН | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 4612.368 | 4612.509 | 4612.666 | 4612.815 | 4612.955 | 4613.112 | 4613.294 | 4613.559 | 4613.749 | 4614.006 | 4614.245 | 4614.527 | 4614.824 | 4615.039 | 4615.213 | 4615.42 | 4615.701 | 4615.883 | 4616.098 | 4616.338 | 4616.503 | 4616.702 | 4616.875 | 4617.041 | 4617.198
|  | Показания счётчиков Q | 475.207 | 475.207 | 475.207 | 475.207 | 475.207 | 475.207 | 475.207 | 475.207 | 475.207 | 475.207 | 475.207 | 475.207 | 475.207 | 475.207 | 475.207 | 475.207 | 475.207 | 475.207 | 475.207 | 475.207 | 475.207 | 475.207 | 475.207 | 475.207 | 475.207
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.6136 | 17.3025 | 16.4522 | 15.429 | 17.3521 | 20.2118 | 29.7724 | 21.08 | 28.5408 | 26.5929 | 31.6209 | 32.983 | 23.8079 | 19.3979 | 23.1886 | 31.6315 | 20.2312 | 23.8536 | 26.6529 | 18.2363 | 22.0151 | 19.3798 | 18.4704 | 17.3355 | 22.3813 | 8.022%
яч.11д прием | Аджером | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
| ТСН | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 17880.2 | 17880.2 | 17880.3 | 17880.3 | 17880.3 | 17880.3 | 17880.3 | 17880.3 | 17880.3 | 17880.4 | 17880.4 | 17880.4 | 17880.4 | 17880.4 | 17880.4 | 17880.4 | 17880.4 | 17880.4 | 17880.4 | 17880.5 | 17880.5 | 17880.5 | 17880.5 | 17880.5 | 17880.5
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 398 | 410 | 416 | 390 | 428 | 506 | 660 | 560 | 662 | 640 | 728 | 756 | 594 | 478 | 562 | 724 | 526 | 624 | 658 | 508 | 560 | 508 | 476 | 428 | 13200
|  | Q, кВАр |  | 62 | 52 | 58 | 64 | 62 | 80 | 72 | 94 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 68 | 80 | 88 | 88 | 106 | 98 | 100 | 86 | 90 | 76 | 64 | 1920
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.0513 | 2.381 | 2.3474 | 8.4507 | 6.1404 | -0.39683 | 0.9009 | -0.35842 | -3.1153 | 0.31153 | 0.54645 | 0.7874 | -3.125 | 1.6461 | 0.35461 | 0.27548 | 2.5926 | -1.9608 | -2.4922 | -3.252 | -0.35842 | 0.39216 | -0.42194 | 6.1404 | 0.45249
|  | Q, % |  | 63.0952 | 72.043 | 68.8172 | 64.4444 | 68.6869 | 63.964 | 75 | 60.8333 | 71.6312 | 68.1159 | 72.327 | 73.3333 | 65.0794 | 68.5185 | 66.6667 | 72.327 | 62.3932 | 59.8485 | 65.2482 | 52.381 | 65.0407 | 59.4595 | 62.7451 | 67.6768 | 66.6667
|  |  | Δ I | -4.348% | 0% | 0% | 4% | 3.704% | -3.333% | -2.564% | -3.03% | -5.263% | -2.632% | -2.326% | -2.222% | -5.882% | 0% | -3.03% | -2.326% | 0% | -5.556% | -5.263% | -6.897% | -3.03% | -3.333% | -3.571% | 3.704% | -2.427%
|  |  | Δ Iрасч | 2.599% | 7.811% | 7.605% | 11.91% | 10.68% | 4.285% | 6.451% | 3.985% | 2.671% | 5.182% | 5.993% | 6.236% | 1.992% | 6.922% | 4.97% | 5.809% | 6.787% | 2.277% | 2.535% | 0.109% | 4.639% | 4.413% | 4.08% | 10.5% | 5.29%
ПС Мордино 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
РПН 2 |  |  | ПБВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 212 | 208 | 212 | 192 | 180 | 192 | 244 | 276 | 340 | 320 | 340 | 324 | 292 | 324 | 308 | 324 | 272 | 308 | 308 | 308 | 292 | 308 | 272 | 244 | 6600 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 132 | 128 | 132 | 120 | 108 | 120 | 152 | 168 | 212 | 200 | 208 | 200 | 180 | 200 | 192 | 200 | 168 | 192 | 188 | 192 | 180 | 188 | 172 | 148 | 4080
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 15 | 17 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 15 | 17 | 8.397%
|  | tgφ |  | 0.62264 | 0.61538 | 0.62264 | 0.625 | 0.6 | 0.625 | 0.62295 | 0.6087 | 0.62353 | 0.625 | 0.61176 | 0.61728 | 0.61644 | 0.61728 | 0.62338 | 0.61728 | 0.61765 | 0.62338 | 0.61039 | 0.62338 | 0.61644 | 0.61039 | 0.63235 | 0.60656
|  | Показания счётчиков Р | 1097.46 | 1097.513 | 1097.565 | 1097.618 | 1097.666 | 1097.711 | 1097.759 | 1097.82 | 1097.889 | 1097.974 | 1098.054 | 1098.139 | 1098.22 | 1098.293 | 1098.374 | 1098.451 | 1098.532 | 1098.6 | 1098.677 | 1098.754 | 1098.831 | 1098.904 | 1098.981 | 1099.049 | 1099.11
|  | Показания счётчиков Q | 541.05 | 541.083 | 541.115 | 541.148 | 541.178 | 541.205 | 541.235 | 541.273 | 541.315 | 541.368 | 541.418 | 541.47 | 541.52 | 541.565 | 541.615 | 541.663 | 541.713 | 541.755 | 541.803 | 541.85 | 541.898 | 541.943 | 541.99 | 542.033 | 542.07
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.683 | 13.3434 | 13.696 | 12.3936 | 11.6783 | 12.6206 | 16.0549 | 18.1859 | 22.3774 | 21.1979 | 22.4553 | 21.2854 | 19.2317 | 21.2854 | 20.3092 | 21.3266 | 17.8032 | 20.1919 | 20.0751 | 20.1145 | 18.974 | 19.9407 | 17.7334 | 15.6655 | 17.9843 | -5.79%
яч.2Д откл | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 212 | 208 | 212 | 192 | 180 | 192 | 244 | 276 | 340 | 320 | 340 | 324 | 292 | 324 | 308 | 324 | 272 | 308 | 308 | 308 | 292 | 308 | 272 | 244 |  | 180
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 132 | 128 | 132 | 120 | 108 | 120 | 152 | 168 | 212 | 200 | 208 | 200 | 180 | 200 | 192 | 200 | 168 | 192 | 188 | 192 | 180 | 188 | 172 | 148 |  | 108
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 249.7359 | 244.2294 | 249.7359 | 226.4155 | 209.9143 | 226.4155 | 287.4717 | 323.1099 | 400.6794 | 377.3592 | 398.5775 | 380.7571 | 343.0219 | 380.7571 | 362.9435 | 380.7571 | 319.6999 | 362.9435 | 360.8435 | 362.9435 | 343.0219 | 360.8435 | 321.8198 | 285.3769 |  | 209.9143
I 11Д СМВ-10 пс Мордино |  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.58 | 10.54 | 10.56 | 10.39 | 10.37 | 10.35 | 10.27 | 10.35 | 10.29 | 10.26 | 10.34 | 10.31 | 10.34 | 10.33 | 10.32 | 10.38 | 10.39 | 10.39 | 10.43 | 10.45 | 10.46 | 10.49 | 10.53
яч.5д | Намск | P, кВт | счётч. | 50 | 48 | 50 | 50 | 48 | 66 | 66 | 82 | 116 | 98 | 98 | 82 | 82 | 100 | 82 | 98 | 82 | 82 | 66 | 82 | 98 | 82 | 66 | 66 | 1840 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 34 | 36 | 42 | 60 | 52 | 50 | 44 | 42 | 52 | 42 | 52 | 44 | 42 | 34 | 44 | 50 | 44 | 34 | 34 | 960
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4.6667
|  | tgφ |  | 0.52 | 0.54167 | 0.52 | 0.48 | 0.54167 | 0.51515 | 0.54545 | 0.5122 | 0.51724 | 0.53061 | 0.5102 | 0.53659 | 0.5122 | 0.52 | 0.5122 | 0.53061 | 0.53659 | 0.5122 | 0.51515 | 0.53659 | 0.5102 | 0.53659 | 0.51515 | 0.51515
|  | Показания счётчиков Р | 647.97 | 647.995 | 648.019 | 648.044 | 648.069 | 648.093 | 648.126 | 648.159 | 648.2 | 648.258 | 648.307 | 648.356 | 648.397 | 648.438 | 648.488 | 648.529 | 648.578 | 648.619 | 648.66 | 648.693 | 648.734 | 648.783 | 648.824 | 648.857 | 648.89
|  | Показания счётчиков Q | 297.77 | 297.783 | 297.796 | 297.809 | 297.821 | 297.834 | 297.851 | 297.869 | 297.89 | 297.92 | 297.946 | 297.971 | 297.993 | 298.014 | 298.04 | 298.061 | 298.087 | 298.109 | 298.13 | 298.147 | 298.169 | 298.194 | 298.216 | 298.233 | 298.25
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.0877 | 2.9825 | 3.0907 | 3.0359 | 3.037 | 4.1384 | 4.1987 | 5.1854 | 7.2938 | 6.2321 | 6.1983 | 5.2023 | 5.1653 | 6.3009 | 5.1553 | 6.214 | 5.1822 | 5.1256 | 4.1304 | 5.1574 | 6.0856 | 5.1426 | 4.091 | 4.0755 | 4.8129 | -3.133%
яч.7д | Мордино | P, кВт | счётч. | 123 | 124 | 123 | 108 | 93 | 123 | 139 | 155 | 185 | 201 | 216 | 185 | 170 | 185 | 200 | 201 | 139 | 201 | 200 | 185 | 170 | 185 | 170 | 139 | 3920 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 85 | 85 | 85 | 75 | 63 | 85 | 96 | 106 | 128 | 138 | 149 | 127 | 117 | 128 | 138 | 138 | 96 | 138 | 138 | 128 | 117 | 127 | 117 | 96 | 2700
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | 10.5833
|  | tgφ |  | 0.69106 | 0.68548 | 0.69106 | 0.69444 | 0.67742 | 0.69106 | 0.69065 | 0.68387 | 0.69189 | 0.68657 | 0.68981 | 0.68649 | 0.68824 | 0.69189 | 0.69 | 0.68657 | 0.69065 | 0.68657 | 0.69 | 0.69189 | 0.68824 | 0.68649 | 0.68824 | 0.69065
|  | Показания счётчиков Р | 2547.8 | 2547.923 | 2548.047 | 2548.17 | 2548.278 | 2548.371 | 2548.494 | 2548.633 | 2548.788 | 2548.973 | 2549.174 | 2549.39 | 2549.575 | 2549.745 | 2549.93 | 2550.13 | 2550.331 | 2550.47 | 2550.671 | 2550.871 | 2551.056 | 2551.226 | 2551.411 | 2551.581 | 2551.72
|  | Показания счётчиков Q | 1393.05 | 1393.135 | 1393.22 | 1393.305 | 1393.38 | 1393.443 | 1393.528 | 1393.624 | 1393.73 | 1393.858 | 1393.996 | 1394.145 | 1394.272 | 1394.389 | 1394.517 | 1394.655 | 1394.793 | 1394.889 | 1395.027 | 1395.165 | 1395.293 | 1395.41 | 1395.537 | 1395.654 | 1395.75
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.1918 | 8.2136 | 8.1996 | 7.1974 | 6.2493 | 8.334 | 9.4345 | 10.5689 | 12.564 | 13.6961 | 14.7836 | 12.5444 | 11.5703 | 12.5761 | 13.5969 | 13.6563 | 9.4072 | 13.5643 | 13.5184 | 12.4676 | 11.4153 | 12.4005 | 11.3717 | 9.2732 | 11.0331 | -4.25%
яч.9д | Дань | P, кВт | счётч. | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 16 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 770 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 12 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 600
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9583
|  | tgφ |  | 0.78788 | 0.75758 | 0.8125 | 0.75758 | 0.78788 | 0.75 | 0.78788 | 0.75758 | 0.78788 | 0.8125 | 0.75758 | 0.78788 | 0.75758 | 0.8125 | 0.75758 | 0.78788 | 0.75758 | 0.8125 | 0.75758 | 0.78788 | 0.75758 | 0.8125 | 0.75758 | 0.78788
|  | Показания счётчиков Р | 542.29 | 542.323 | 542.356 | 542.388 | 542.421 | 542.454 | 542.47 | 542.503 | 542.536 | 542.569 | 542.601 | 542.634 | 542.667 | 542.7 | 542.732 | 542.765 | 542.798 | 542.831 | 542.863 | 542.896 | 542.929 | 542.962 | 542.994 | 543.027 | 543.06
|  | Показания счётчиков Q | 278.45 | 278.476 | 278.501 | 278.527 | 278.552 | 278.578 | 278.59 | 278.616 | 278.641 | 278.667 | 278.693 | 278.718 | 278.744 | 278.769 | 278.795 | 278.82 | 278.846 | 278.871 | 278.897 | 278.922 | 278.948 | 278.973 | 278.999 | 279.024 | 279.05
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.3018 | 2.2619 | 2.2612 | 2.2662 | 2.3373 | 1.1148 | 2.3463 | 2.3302 | 2.3463 | 2.3161 | 2.3324 | 2.3486 | 2.3211 | 2.3049 | 2.3166 | 2.3531 | 2.3055 | 2.2938 | 2.3033 | 2.3283 | 2.29 | 2.2785 | 2.2813 | 2.3062 | 2.2602 | -15.42%
яч.6д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 18 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 22805.2 | 22805.24 | 22805.28 | 22805.31 | 22805.35 | 22805.39 | 22805.43 | 22805.46 | 22805.5 | 22805.5 | 22805.6 | 22805.6 | 22805.6 | 22805.7 | 22805.7 | 22805.7 | 22805.8 | 22805.8 | 22805.84 | 22805.89 | 22805.93 | 22805.97 | 22806.01 | 22806.06 | 22806.1
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 206 | 205 | 205 | 191 | 174 | 205 | 238 | 270 | 334 | 331 | 347 | 300 | 285 | 317 | 315 | 332 | 254 | 315 | 299 | 300 | 301 | 299 | 269 | 238 | 6530
|  | Q, кВАр |  | 137 | 136 | 137 | 124 | 115 | 131 | 158 | 173 | 214 | 216 | 224 | 197 | 184 | 206 | 205 | 216 | 165 | 206 | 197 | 198 | 192 | 197 | 176 | 156 | 4260
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.8302 | 1.4423 | 3.3019 | 0.52083 | 3.3333 | -6.7708 | 2.459 | 2.1739 | 1.7647 | -3.4375 | -2.0588 | 7.4074 | 2.3973 | 2.1605 | -2.2727 | -2.4691 | 6.6176 | -2.2727 | 2.9221 | 2.5974 | -3.0822 | 2.9221 | 1.1029 | 2.459 | 1.0606
|  | Q, % |  | -3.7879 | -6.25 | -3.7879 | -3.3333 | -6.4815 | -9.1667 | -3.9474 | -2.9762 | -0.9434 | -8 | -7.6923 | 1.5 | -2.2222 | -3 | -6.7708 | -8 | 1.7857 | -7.2917 | -4.7872 | -3.125 | -6.6667 | -4.7872 | -2.3256 | -5.4054 | -4.4118
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8.333% | 0% | 0% | 0% | -5% | -4.762% | 5% | 0% | 0% | -5.263% | -5% | 5.882% | -5.263% | 0% | 0% | -5.556% | 0% | 0% | 0% | -1.225%
|  |  | Δ Iрасч | 0.7429% | -0.8585% | 1.056% | -0.8543% | 0.4683% | -7.658% | 0.47% | 0.5571% | 0.7748% | -4.936% | -3.825% | 5.591% | 0.9096% | 0.4858% | -3.741% | -4.205% | 5.102% | -3.921% | 0.6126% | 0.8012% | -4.305% | 0.5976% | -0.06045% | 0.06771% | -0.678%
ПС Подтыбок 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
РПН 2 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79
|  | Показания счётчиков Q | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 396 | 336 | 324 | 336 | 360 | 384 | 516 | 636 | 552 | 636 | 552 | 540 | 540 | 576 | 612 | 576 | 588 | 600 | 612 | 588 | 504 | 528 | 408 | 420 | 12120 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 168 | 144 | 144 | 132 | 156 | 168 | 216 | 264 | 240 | 276 | 228 | 240 | 228 | 240 | 264 | 240 | 252 | 264 | 252 | 252 | 216 | 216 | 180 | 180 | 5160
|  | I, А | ТИ | 24 | 21 | 20 | 20 | 22 | 24 | 31 | 39 | 34 | 39 | 34 | 33 | 33 | 35 | 38 | 35 | 36 | 37 | 37 | 36 | 31 | 32 | 25 | 26 | 30.9167 | 14.18%
|  | tgφ |  | 0.42424 | 0.42857 | 0.44444 | 0.39286 | 0.43333 | 0.4375 | 0.4186 | 0.41509 | 0.43478 | 0.43396 | 0.41304 | 0.44444 | 0.42222 | 0.41667 | 0.43137 | 0.41667 | 0.42857 | 0.44 | 0.41176 | 0.42857 | 0.42857 | 0.40909 | 0.44118 | 0.42857 | 0.42574
|  | Показания счётчиков Р | 483.85 | 483.883 | 483.911 | 483.938 | 483.966 | 483.996 | 484.028 | 484.071 | 484.124 | 484.17 | 484.223 | 484.269 | 484.314 | 484.359 | 484.407 | 484.458 | 484.506 | 484.555 | 484.605 | 484.656 | 484.705 | 484.747 | 484.791 | 484.825 | 484.86
|  | Показания счётчиков Q | 170.05 | 170.064 | 170.076 | 170.088 | 170.099 | 170.112 | 170.126 | 170.144 | 170.166 | 170.186 | 170.209 | 170.228 | 170.248 | 170.267 | 170.287 | 170.309 | 170.329 | 170.35 | 170.372 | 170.393 | 170.414 | 170.432 | 170.45 | 170.465 | 170.48
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 23.3473 | 19.6929 | 19.1361 | 19.4655 | 21.2152 | 22.7705 | 30.6487 | 38.2367 | 34.0106 | 39.3282 | 33.9785 | 33.2275 | 32.8952 | 35.0528 | 37.3322 | 34.9848 | 35.6934 | 36.5037 | 36.7859 | 35.4538 | 30.3018 | 31.465 | 24.3409 | 24.7545 | 30.4426 | 1.533%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 396 | 336 | 324 | 336 | 360 | 384 | 516 | 636 | 552 | 636 | 552 | 540 | 540 | 576 | 612 | 576 | 588 | 600 | 612 | 588 | 504 | 528 | 408 | 420 |  | 324
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 168 | 144 | 144 | 132 | 156 | 168 | 216 | 264 | 240 | 276 | 228 | 240 | 228 | 240 | 264 | 240 | 252 | 264 | 252 | 252 | 216 | 216 | 180 | 180 |  | 132
Загрузка подстанций, кВА |  |  |  | 430.1628 | 365.5571 | 354.5589 | 360.9986 | 392.3468 | 419.142 | 559.3854 | 688.616 | 601.9169 | 693.3051 | 597.2336 | 590.9315 | 586.1604 | 624 | 666.5133 | 624 | 639.7249 | 655.512 | 661.8519 | 639.7249 | 548.3357 | 570.4735 | 445.9417 | 456.9464 |  | 354.5589
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.68 | 10.75 | 10.72 | 10.72 | 10.71 | 10.65 | 10.55 | 10.41 | 10.24 | 10.22 | 10.17 | 10.3 | 10.3 | 10.31 | 10.32 | 10.32 | 10.38 | 10.41 | 10.41 | 10.44 | 10.46 | 10.48 | 10.6 | 10.68 | 10.4679
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.65 | 10.73 | 10.71 | 10.72 | 10.69 | 10.64 | 10.55 | 10.41 | 10.23 | 10.19 | 10.16 | 10.28 | 10.3 | 10.29 | 10.32 | 10.31 | 10.36 | 10.38 | 10.4 | 10.43 | 10.46 | 10.48 | 10.59 | 10.67 | 10.4562
яч.7д (прием) | Подъельск | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д (отдача) | Подъельск | P, кВт | счётч. | 66 | 50 | 66 | 66 | 50 | 82 | 98 | 132 | 132 | 132 | 116 | 116 | 132 | 116 | 114 | 116 | 116 | 116 | 98 | 100 | 82 | 116 | 66 | 82 | 2360 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 28 | 22 | 28 | 28 | 22 | 36 | 42 | 58 | 56 | 58 | 50 | 50 | 56 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 42 | 36 | 50 | 28 | 36 | 1020
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5.9583
|  | tgφ |  | 0.42424 | 0.44 | 0.42424 | 0.42424 | 0.44 | 0.43902 | 0.42857 | 0.43939 | 0.42424 | 0.43939 | 0.43103 | 0.43103 | 0.42424 | 0.43103 | 0.4386 | 0.43103 | 0.43103 | 0.43103 | 0.44898 | 0.42 | 0.43902 | 0.43103 | 0.42424 | 0.43902
|  | Показания счётчиков Р | 881.44 | 881.473 | 881.498 | 881.531 | 881.564 | 881.589 | 881.63 | 881.679 | 881.745 | 881.811 | 881.877 | 881.935 | 881.993 | 882.059 | 882.117 | 882.174 | 882.232 | 882.29 | 882.348 | 882.397 | 882.447 | 882.488 | 882.546 | 882.579 | 882.62
|  | Показания счётчиков Q | 303.5 | 303.514 | 303.525 | 303.539 | 303.553 | 303.564 | 303.582 | 303.603 | 303.632 | 303.66 | 303.689 | 303.714 | 303.739 | 303.767 | 303.792 | 303.817 | 303.842 | 303.867 | 303.892 | 303.914 | 303.935 | 303.953 | 303.978 | 303.992 | 304.01
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.8803 | 2.9373 | 3.8658 | 3.8658 | 2.9482 | 4.8606 | 5.8418 | 8.0059 | 8.094 | 8.1547 | 7.1795 | 7.0889 | 8.0469 | 7.082 | 6.9724 | 7.0752 | 7.0343 | 7.014 | 5.9649 | 6.0052 | 4.9489 | 6.9671 | 3.9096 | 4.847 | 5.9413 | 0.2864%
яч.5д | Резерв (котельная) | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Ниж.склад (котельная) | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | Керос (котельная) | P, кВт | счётч. | 64 | 63 | 64 | 63 | 79 | 64 | 63 | 112 | 111 | 111 | 111 | 95 | 96 | 79 | 127 | 95 | 96 | 95 | 95 | 79 | 96 | 79 | 79 | 64 | 2080 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 35 | 36 | 35 | 36 | 44 | 35 | 36 | 62 | 62 | 62 | 62 | 53 | 53 | 44 | 71 | 53 | 53 | 53 | 54 | 44 | 53 | 44 | 45 | 35 | 1160
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5.4583
|  | tgφ |  | 0.54688 | 0.57143 | 0.54687 | 0.57143 | 0.55696 | 0.54688 | 0.57143 | 0.55357 | 0.55856 | 0.55856 | 0.55856 | 0.55789 | 0.55208 | 0.55696 | 0.55906 | 0.55789 | 0.55208 | 0.55789 | 0.56842 | 0.55696 | 0.55208 | 0.55696 | 0.56962 | 0.54688
|  | Показания счётчиков Р | 1351.72 | 1351.784 | 1351.847 | 1351.911 | 1351.974 | 1352.053 | 1352.117 | 1352.18 | 1352.292 | 1352.403 | 1352.514 | 1352.625 | 1352.72 | 1352.816 | 1352.895 | 1353.022 | 1353.117 | 1353.213 | 1353.308 | 1353.403 | 1353.482 | 1353.578 | 1353.657 | 1353.736 | 1353.8
|  | Показания счётчиков Q | 646.53 | 646.565 | 646.601 | 646.636 | 646.672 | 646.716 | 646.751 | 646.787 | 646.849 | 646.911 | 646.973 | 647.035 | 647.088 | 647.141 | 647.185 | 647.256 | 647.309 | 647.362 | 647.415 | 647.469 | 647.513 | 647.566 | 647.61 | 647.655 | 647.69
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.9591 | 3.9089 | 3.937 | 3.9125 | 4.8896 | 3.9629 | 3.9756 | 7.1083 | 7.184 | 7.2122 | 7.2335 | 6.1168 | 6.154 | 5.0797 | 8.1496 | 6.099 | 6.1184 | 6.0579 | 6.0735 | 5.0115 | 6.0599 | 4.9876 | 4.9626 | 3.9517 | 5.5044 | -0.8441%
яч.6д | Подтыбок | P, кВт | счётч. | 140 | 120 | 106 | 104 | 104 | 104 | 140 | 190 | 140 | 156 | 174 | 174 | 156 | 138 | 192 | 174 | 208 | 192 | 208 | 208 | 192 | 156 | 122 | 122 | 3720 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 64 | 56 | 48 | 50 | 48 | 48 | 64 | 88 | 64 | 72 | 82 | 80 | 72 | 64 | 88 | 80 | 98 | 88 | 96 | 96 | 90 | 72 | 56 | 56 | 1720
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8.9167
|  | tgφ |  | 0.45714 | 0.46667 | 0.45283 | 0.48077 | 0.46154 | 0.46154 | 0.45714 | 0.46316 | 0.45714 | 0.46154 | 0.47126 | 0.45977 | 0.46154 | 0.46377 | 0.45833 | 0.45977 | 0.47115 | 0.45833 | 0.46154 | 0.46154 | 0.46875 | 0.46154 | 0.45902 | 0.45902
|  | Показания счётчиков Р | 1368.49 | 1368.56 | 1368.62 | 1368.673 | 1368.725 | 1368.777 | 1368.829 | 1368.899 | 1368.994 | 1369.064 | 1369.142 | 1369.229 | 1369.316 | 1369.394 | 1369.463 | 1369.559 | 1369.646 | 1369.75 | 1369.846 | 1369.95 | 1370.054 | 1370.15 | 1370.228 | 1370.289 | 1370.35
|  | Показания счётчиков Q | 512.99 | 513.022 | 513.05 | 513.074 | 513.099 | 513.123 | 513.147 | 513.179 | 513.223 | 513.255 | 513.291 | 513.332 | 513.372 | 513.408 | 513.44 | 513.484 | 513.524 | 513.573 | 513.617 | 513.665 | 513.713 | 513.758 | 513.794 | 513.822 | 513.85
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.3549 | 7.1338 | 6.2802 | 6.2222 | 6.1936 | 6.2227 | 8.4341 | 11.6267 | 8.6979 | 9.7463 | 10.9436 | 10.7684 | 9.6422 | 8.5452 | 11.8299 | 10.7371 | 12.8289 | 11.7615 | 12.7326 | 12.696 | 11.718 | 9.4766 | 7.3272 | 7.2722 | 9.4663 | -6.164%
яч.12д | Аныб | P, кВт | счётч. | 134 | 102 | 100 | 100 | 118 | 134 | 218 | 202 | 168 | 202 | 168 | 150 | 152 | 218 | 168 | 184 | 186 | 202 | 200 | 220 | 150 | 202 | 134 | 168 | 3980 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 50 | 38 | 36 | 38 | 44 | 50 | 82 | 74 | 62 | 76 | 62 | 56 | 56 | 82 | 62 | 68 | 70 | 74 | 76 | 80 | 56 | 76 | 50 | 62 | 1480
|  | I, А | ТИ | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 9 | 12 | 8 | 10 | 9.875
|  | tgφ |  | 0.37313 | 0.37255 | 0.36 | 0.38 | 0.37288 | 0.37313 | 0.37615 | 0.36634 | 0.36905 | 0.37624 | 0.36905 | 0.37333 | 0.36842 | 0.37615 | 0.36905 | 0.36957 | 0.37634 | 0.36634 | 0.38 | 0.36364 | 0.37333 | 0.37624 | 0.37313 | 0.36905
|  | Показания счётчиков Р | 1224.17 | 1224.237 | 1224.288 | 1224.338 | 1224.388 | 1224.447 | 1224.514 | 1224.623 | 1224.724 | 1224.808 | 1224.909 | 1224.993 | 1225.068 | 1225.144 | 1225.253 | 1225.337 | 1225.429 | 1225.522 | 1225.623 | 1225.723 | 1225.833 | 1225.908 | 1226.009 | 1226.076 | 1226.16
|  | Показания счётчиков Q | 355.49 | 355.515 | 355.534 | 355.552 | 355.571 | 355.593 | 355.618 | 355.659 | 355.696 | 355.727 | 355.765 | 355.796 | 355.824 | 355.852 | 355.893 | 355.924 | 355.958 | 355.993 | 356.03 | 356.068 | 356.108 | 356.136 | 356.174 | 356.199 | 356.23
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.7627 | 5.8638 | 5.7362 | 5.7683 | 6.8097 | 7.77 | 12.7613 | 11.9454 | 10.1185 | 12.2428 | 10.1882 | 9.003 | 9.0907 | 13.0837 | 10.0302 | 10.998 | 11.0884 | 11.9799 | 11.8916 | 12.9736 | 8.848 | 11.904 | 7.8067 | 9.7012 | 9.8069 | 0.6895%
яч.14д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 2184.6 | 2184.6 | 2184.6 | 2184.6 | 2184.6 | 2184.6 | 2184.6 | 2184.6 | 2184.6 | 2184.6 | 2184.6 | 2184.6 | 2184.6 | 2184.6 | 2184.6 | 2184.6 | 2184.6 | 2184.6 | 2184.6 | 2184.6 | 2184.6 | 2184.6 | 2184.6 | 2184.6 | 2184.6
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 20 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 2084.4 | 2084.42 | 2084.45 | 2084.47 | 2084.5 | 2084.52 | 2084.55 | 2084.57 | 2084.6 | 2084.7 | 2084.7 | 2084.7 | 2084.7 | 2084.8 | 2084.8 | 2084.8 | 2084.8 | 2084.8 | 2084.81 | 2084.82 | 2084.84 | 2084.85 | 2084.87 | 2084.89 | 2084.9
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 404 | 335 | 336 | 333 | 351 | 384 | 519 | 636 | 551 | 601 | 569 | 535 | 536 | 551 | 601 | 569 | 606 | 605 | 601 | 607 | 520 | 553 | 401 | 436 | 12140
|  | Q, кВАр |  | 177 | 152 | 147 | 152 | 158 | 169 | 224 | 282 | 244 | 268 | 256 | 239 | 237 | 240 | 271 | 251 | 271 | 265 | 270 | 262 | 235 | 242 | 179 | 189 | 5380
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.0202 | 0.29762 | -3.7037 | 0.89286 | 2.5 | 2.3684e-10 | -0.5814 | 3.5755e-11 | 0.18116 | 5.5031 | -3.0797 | 0.92593 | 0.74074 | 4.3403 | 1.7974 | 1.2153 | -3.0612 | -0.83333 | 1.7974 | -3.2313 | -3.1746 | -4.7348 | 1.7157 | -3.8095 | -0.16502
|  | Q, % |  | -5.3571 | -5.5556 | -2.0833 | -15.1515 | -1.2821 | -0.59524 | -3.7037 | -6.8182 | -1.6667 | 2.8986 | -12.2807 | 0.41667 | -3.9474 | 4.7379e-11 | -2.6515 | -4.5833 | -7.5397 | -0.37879 | -7.1429 | -3.9683 | -8.7963 | -12.037 | 0.55556 | -5 | -4.2636
|  |  | Δ I | 0% | 4.762% | 0% | 0% | 4.545% | 4.167% | 0% | 2.564% | 2.941% | 7.692% | 0% | 3.03% | 3.03% | 5.714% | 5.263% | 2.857% | 0% | 2.703% | 2.703% | 0% | 0% | -3.125% | 4% | 0% | 2.291%
|  |  | Δ Iрасч | -2.612% | -0.7659% | -3.57% | -1.559% | 1.763% | -0.2006% | -1.188% | -1.176% | -0.2463% | 5.015% | -4.61% | 0.7536% | -0.1172% | 3.601% | 0.9377% | 0.2161% | -3.857% | -0.8481% | 0.335% | -3.476% | -4.201% | -5.944% | 1.376% | -4.111% | -0.9077%
ПС Сторожевск 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21
РПН 2 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21
ВЛ-180 | ВЛ-180 | P, кВт отдача | ТИ | [24 empty] | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр отдача | ТИ | 10900 | 11000 | 11100 | 11100 | 11000 | 10700 | 10300 | 9400 | 8600 | 8500 | 8000 | 8900 | 9300 | 8500 | 9000 | 8800 | 8700 | 9200 | 9600 | 9600 | 9700 | 9900 | 10300 | 10700 | 232800
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ-180 приём | ВЛ-180 приём | P, кВт | ТИ | 4800 | 4600 | 4600 | 4500 | 4900 | 5800 | 7000 | 8300 | 8300 | 8200 | 8400 | 7600 | 7300 | 7400 | 7000 | 7200 | 7600 | 7400 | 7400 | 7400 | 7100 | 6900 | 5900 | 5100 | 160700 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 62 | 60 | 59 | 58 | 58 | 58 | 56 | 57 | 56 | 57 | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 57 | 58.25
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 23.1214 | 21.9749 | 21.9749 | 21.4972 | 23.408 | 27.9383 | 34.002 | 40.6584 | 41.3594 | 40.8611 | 42.2217 | 37.8712 | 36.3763 | 36.5595 | 34.5833 | 35.5714 | 37.5476 | 36.2496 | 36.2496 | 36.2496 | 34.7801 | 33.8003 | 28.6589 | 24.5665 | 32.8367 | 43.63%
ВЛ-182 | ВЛ-182 | P, кВт, отдача | ТИ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 400 | 300 | 11100 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, прием | ТИ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.4451 | 1.4331 | 1.4331 | 1.4331 | 1.4331 | 1.9268 | 2.4287 | 2.9392 | 2.9898 | 2.4915 | 3.0158 | 2.4915 | 2.4915 | 2.4702 | 1.9762 | 2.4702 | 2.9643 | 2.9392 | 2.9392 | 2.4493 | 2.4493 | 2.4493 | 1.943 | 1.4451 | 2.2687 | 62.19%
ВЛ-182 приём | ВЛ-182 приём | P, кВт | ТИ | [24 empty] | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 18100
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.8536 | 3.8217 | 3.8217 | 3.8217 | 3.8217 | 3.8536 | 3.4002 | 3.9189 | 3.4881 | 3.4881 | 3.5185 | 3.4881 | 3.4881 | 3.4583 | 3.9524 | 3.9524 | 3.9524 | 3.429 | 3.429 | 3.429 | 3.429 | 3.9189 | 3.8859 | 3.8536 | 3.6864 | #DIV/0!
ВЛ-183 | ВЛ-183 | P, кВт, прием | ТИ | 4000 | 3700 | 3700 | 3600 | 4000 | 4700 | 5700 | 6900 | 6800 | 6800 | 7000 | 6300 | 6000 | 6200 | 5800 | 5900 | 6200 | 6000 | 5900 | 6000 | 5700 | 5400 | 4800 | 4200 | 131300 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, отдача | ТИ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 | 53 | 52 | 51 | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 52 | 53 | 52 | 52 | 52.3333
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.2678 | 17.6754 | 17.6754 | 17.1977 | 19.1086 | 22.6397 | 27.6874 | 33.8003 | 33.8848 | 33.8848 | 35.1847 | 31.3933 | 29.8983 | 30.6309 | 28.6547 | 29.1488 | 30.6309 | 29.3916 | 28.9017 | 29.3916 | 27.922 | 26.4524 | 23.3157 | 20.2312 | 26.8321 | 48.73%
ВЛ-183 приём | ВЛ-183 приём | P, кВт | ТИ | [24 empty] | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 10300 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10100 | 9800 | 8800 | 8200 | 8000 | 7500 | 8400 | 8700 | 8100 | 8400 | 8200 | 8300 | 8700 | 9100 | 9100 | 9300 | 9400 | 9700 | 10100 | 219800
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 49.6146 | 49.6823 | 49.6823 | 49.6823 | 49.6823 | 48.6513 | 47.6029 | 43.1077 | 40.8611 | 39.8645 | 37.6979 | 41.8577 | 43.3526 | 40.0178 | 41.4999 | 40.5118 | 41.0059 | 42.6178 | 44.5773 | 44.5773 | 45.557 | 46.0468 | 47.1171 | 48.6513 | 44.73 | #DIV/0!
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 122 | 120 | 120 | 117 | 118 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 | 119 | 119 | 120 | 121 | 122
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 120 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120 | 119 | 118 | 116 | 116 | 115 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 120
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч. 5Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 2137.98 | 2137.98 | 2137.98 | 2137.98 | 2137.98 | 2137.98 | 2137.98 | 2137.98 | 2137.98 | 2137.98 | 2137.98 | 2137.98 | 2137.98 | 2137.98 | 2137.98 | 2137.98 | 2137.98 | 2137.98 | 2137.98 | 2137.98 | 2137.98 | 2137.98 | 2137.98 | 2137.98 | 2137.98
|  | Показания счётчиков Q | 832.13 | 832.13 | 832.13 | 832.13 | 832.13 | 832.13 | 832.13 | 832.13 | 832.13 | 832.13 | 832.13 | 832.13 | 832.13 | 832.13 | 832.13 | 832.13 | 832.13 | 832.13 | 832.13 | 832.13 | 832.13 | 832.13 | 832.13 | 832.13 | 832.13
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 6Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 432 | 456 | 432 | 408 | 444 | 456 | 540 | 648 | 708 | 720 | 660 | 636 | 576 | 540 | 564 | 600 | 576 | 588 | 624 | 648 | 636 | 564 | 528 | 456 | 13440 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 192 | 204 | 192 | 180 | 204 | 204 | 240 | 288 | 312 | 324 | 300 | 276 | 264 | 240 | 252 | 264 | 264 | 252 | 288 | 288 | 288 | 240 | 240 | 204 | 6000
|  | I, А | ТИ | 27 | 28 | 27 | 25 | 28 | 28 | 34 | 40 | 44 | 45 | 41 | 39 | 36 | 34 | 35 | 37 | 36 | 36 | 39 | 40 | 40 | 35 | 33 | 28 | 34.7917 | 17.84%
|  | tgφ |  | 0.44444 | 0.44737 | 0.44444 | 0.44118 | 0.45946 | 0.44737 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44068 | 0.45 | 0.45455 | 0.43396 | 0.45833 | 0.44444 | 0.44681 | 0.44 | 0.45833 | 0.42857 | 0.46154 | 0.44444 | 0.45283 | 0.42553 | 0.45455 | 0.44737
|  | Показания счётчиков Р | 1248.24 | 1248.276 | 1248.314 | 1248.35 | 1248.384 | 1248.421 | 1248.459 | 1248.504 | 1248.558 | 1248.617 | 1248.677 | 1248.732 | 1248.785 | 1248.833 | 1248.878 | 1248.925 | 1248.975 | 1249.023 | 1249.072 | 1249.124 | 1249.178 | 1249.231 | 1249.278 | 1249.322 | 1249.36
|  | Показания счётчиков Q | 492.13 | 492.146 | 492.163 | 492.179 | 492.194 | 492.211 | 492.228 | 492.248 | 492.272 | 492.298 | 492.325 | 492.35 | 492.373 | 492.395 | 492.415 | 492.436 | 492.458 | 492.48 | 492.501 | 492.525 | 492.549 | 492.573 | 492.593 | 492.613 | 492.63
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 25.8283 | 27.1135 | 25.7068 | 24.181 | 26.5452 | 27.3445 | 32.5934 | 39.527 | 43.1683 | 44.1376 | 40.6859 | 38.4601 | 35.1491 | 32.6557 | 34.1371 | 36.2592 | 34.8813 | 35.1839 | 37.7621 | 38.8526 | 38.2165 | 33.3931 | 31.8984 | 27.2671 | 33.7895 | 2.881%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 432 | 456 | 432 | 408 | 444 | 456 | 540 | 648 | 708 | 720 | 660 | 636 | 576 | 540 | 564 | 600 | 576 | 588 | 624 | 648 | 636 | 564 | 528 | 456 |  | 408
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 192 | 204 | 192 | 180 | 204 | 204 | 240 | 288 | 312 | 324 | 300 | 276 | 264 | 240 | 252 | 264 | 264 | 252 | 288 | 288 | 288 | 240 | 240 | 204 |  | 180
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 472.7452 | 499.5518 | 472.7452 | 445.9417 | 488.6226 | 499.5518 | 590.9315 | 709.1178 | 773.6976 | 789.5416 | 724.9828 | 693.3051 | 633.6182 | 590.9315 | 617.7378 | 655.512 | 633.6182 | 639.7249 | 687.2554 | 709.1178 | 698.169 | 612.9405 | 579.9862 | 499.5518 |  | 445.9417
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.56 | 10.63 | 10.61 | 10.63 | 10.59 | 10.53 | 10.46 | 10.34 | 10.34 | 10.31 | 10.28 | 10.39 | 10.39 | 10.43 | 10.44 | 10.43 | 10.48 | 10.49 | 10.49 | 10.52 | 10.53 | 10.58 | 10.48 | 10.57 | 10.4792
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.58 | 10.65 | 10.63 | 10.66 | 10.64 | 10.56 | 10.48 | 10.37 | 10.36 | 10.34 | 10.3 | 10.42 | 10.42 | 10.46 | 10.46 | 10.45 | 10.5 | 10.51 | 10.52 | 10.55 | 10.56 | 10.61 | 10.51 | 10.59 | 10.5054
яч.16д | Вомын | P, кВт | счётч. | 40 | 42 | 40 | 42 | 62 | 60 | 82 | 82 | 102 | 102 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 60 | 62 | 1760 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 18 | 18 | 18 | 16 | 28 | 26 | 36 | 34 | 44 | 44 | 36 | 36 | 34 | 36 | 36 | 34 | 36 | 36 | 34 | 36 | 36 | 34 | 28 | 26 | 760
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5833
|  | tgφ |  | 0.45 | 0.42857 | 0.45 | 0.38095 | 0.45161 | 0.43333 | 0.43902 | 0.41463 | 0.43137 | 0.43137 | 0.43902 | 0.43902 | 0.41463 | 0.43902 | 0.43902 | 0.41463 | 0.43902 | 0.43902 | 0.41463 | 0.43902 | 0.43902 | 0.41463 | 0.46667 | 0.41935
|  | Показания счётчиков Р | 457.8 | 457.82 | 457.841 | 457.861 | 457.882 | 457.913 | 457.943 | 457.984 | 458.025 | 458.076 | 458.127 | 458.168 | 458.209 | 458.25 | 458.291 | 458.332 | 458.373 | 458.414 | 458.455 | 458.496 | 458.537 | 458.578 | 458.619 | 458.649 | 458.68
|  | Показания счётчиков Q | 195.28 | 195.289 | 195.298 | 195.307 | 195.315 | 195.329 | 195.342 | 195.36 | 195.377 | 195.399 | 195.421 | 195.439 | 195.457 | 195.474 | 195.492 | 195.51 | 195.527 | 195.545 | 195.563 | 195.58 | 195.598 | 195.616 | 195.633 | 195.647 | 195.66
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.3965 | 2.4801 | 2.3852 | 2.4371 | 3.6958 | 3.5794 | 4.9395 | 4.9481 | 6.198 | 6.21 | 5.0258 | 4.9679 | 4.9244 | 4.9489 | 4.9489 | 4.9102 | 4.9301 | 4.9254 | 4.8775 | 4.9067 | 4.902 | 4.8362 | 3.6416 | 3.6697 | 4.4035 | -22.89%
яч.14д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12д | Большелуг | P, кВт | счётч. | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 28 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 360 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 160
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0417
|  | tgφ |  | 0.42857 | 0.42857 | 0.5 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.5 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.5 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.5 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.5 | 0.42857 | 0.42857
|  | Показания счётчиков Р | 314.94 | 314.947 | 314.954 | 314.962 | 314.969 | 314.976 | 314.983 | 314.99 | 314.998 | 315.005 | 315.012 | 315.019 | 315.026 | 315.034 | 315.041 | 315.048 | 315.055 | 315.062 | 315.07 | 315.084 | 315.091 | 315.098 | 315.106 | 315.113 | 315.12
|  | Показания счётчиков Q | 108.41 | 108.413 | 108.416 | 108.42 | 108.423 | 108.426 | 108.429 | 108.432 | 108.436 | 108.439 | 108.442 | 108.445 | 108.448 | 108.452 | 108.455 | 108.458 | 108.461 | 108.464 | 108.468 | 108.474 | 108.477 | 108.48 | 108.484 | 108.487 | 108.49
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.83217 | 0.8267 | 0.97274 | 0.82593 | 0.82748 | 0.83375 | 0.84011 | 0.99713 | 0.84984 | 0.85149 | 0.85479 | 0.84495 | 0.99234 | 0.84172 | 0.84172 | 0.84252 | 0.83851 | 0.98384 | 1.6738 | 0.83454 | 0.83375 | 0.97457 | 0.83771 | 0.83138 | 0.90348 | 13.27%
яч.13д | Хоз.нужды | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 140 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20833
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.14286 | #DIV/0! | 0.14286 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.14286 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.14286 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.14286
|  | Показания счётчиков Р | 3270.7 | 3270.7 | 3270.7 | 3270.714 | 3270.714 | 3270.728 | 3270.728 | 3270.728 | 3270.728 | 3270.728 | 3270.728 | 3270.728 | 3270.728 | 3270.728 | 3270.728 | 3270.742 | 3270.742 | 3270.742 | 3270.742 | 3270.742 | 3270.756 | 3270.756 | 3270.756 | 3270.756 | 3270.77
|  | Показания счётчиков Q | 8970.2 | 8970.2 | 8970.2 | 8970.202 | 8970.202 | 8970.204 | 8970.204 | 8970.204 | 8970.204 | 8970.204 | 8970.204 | 8970.204 | 8970.204 | 8970.204 | 8970.204 | 8970.206 | 8970.206 | 8970.206 | 8970.206 | 8970.206 | 8970.208 | 8970.208 | 8970.208 | 8970.208 | 8970.21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | 1.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5541 | 0 | 0 | 0 | 1.5468 | 0.32299 | -55.03%
яч.15д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Сторожевск, ЦК | P, кВт | счётч. | 102 | 100 | 72 | 88 | 72 | 86 | 102 | 158 | 174 | 160 | 130 | 144 | 144 | 102 | 116 | 130 | 144 | 130 | 130 | 116 | 130 | 102 | 116 | 72 | 2820 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8.125
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 914.58 | 914.631 | 914.681 | 914.717 | 914.761 | 914.797 | 914.84 | 914.891 | 914.97 | 915.057 | 915.137 | 915.202 | 915.274 | 915.346 | 915.397 | 915.455 | 915.52 | 915.592 | 915.657 | 915.722 | 915.78 | 915.845 | 915.896 | 915.954 | 915.99
|  | Показания счётчиков Q | 372.55 | 372.569 | 372.588 | 372.602 | 372.618 | 372.632 | 372.648 | 372.667 | 372.697 | 372.729 | 372.759 | 372.784 | 372.811 | 372.838 | 372.857 | 372.879 | 372.903 | 372.931 | 372.955 | 372.979 | 373.001 | 373.026 | 373.045 | 373.066 | 373.08
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.5727 | 5.4276 | 3.9152 | 4.7718 | 3.9115 | 4.7075 | 5.6259 | 8.8071 | 9.7083 | 8.9444 | 7.2956 | 7.9882 | 7.9882 | 5.6367 | 6.4103 | 7.1909 | 7.9273 | 7.1498 | 7.143 | 6.3556 | 7.116 | 5.557 | 6.3798 | 3.93 | 6.4775 | 20.28%
яч.9д | Сторожевск, ЦК, очистные сооружения | P, кВт | счётч. | 192 | 190 | 192 | 192 | 192 | 206 | 234 | 266 | 264 | 310 | 294 | 280 | 250 | 266 | 250 | 264 | 252 | 250 | 264 | 280 | 266 | 264 | 236 | 206 | 5860 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 112 | 112 | 114 | 112 | 112 | 120 | 140 | 154 | 156 | 182 | 172 | 164 | 148 | 156 | 146 | 156 | 146 | 148 | 156 | 164 | 156 | 154 | 138 | 122 | 3440
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 21 | 20 | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 14 | 16.5833
|  | tgφ |  | 0.58333 | 0.58947 | 0.59375 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58252 | 0.59829 | 0.57895 | 0.59091 | 0.5871 | 0.58503 | 0.58571 | 0.592 | 0.58647 | 0.584 | 0.59091 | 0.57937 | 0.592 | 0.59091 | 0.58571 | 0.58647 | 0.58333 | 0.58475 | 0.59223
|  | Показания счётчиков Р | 1409.94 | 1410.036 | 1410.131 | 1410.227 | 1410.323 | 1410.419 | 1410.522 | 1410.639 | 1410.772 | 1410.904 | 1411.059 | 1411.206 | 1411.346 | 1411.471 | 1411.604 | 1411.729 | 1411.861 | 1411.987 | 1412.112 | 1412.244 | 1412.384 | 1412.517 | 1412.649 | 1412.767 | 1412.87
|  | Показания счётчиков Q | 771.82 | 771.876 | 771.932 | 771.989 | 772.045 | 772.101 | 772.161 | 772.231 | 772.308 | 772.386 | 772.477 | 772.563 | 772.645 | 772.719 | 772.797 | 772.87 | 772.948 | 773.021 | 773.095 | 773.173 | 773.255 | 773.333 | 773.41 | 773.479 | 773.54
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.1671 | 11.9932 | 12.1651 | 12.087 | 12.1327 | 13.0869 | 15.0689 | 17.1824 | 17.1424 | 20.1543 | 19.1526 | 18.0528 | 16.1629 | 17.09 | 16.0294 | 16.9945 | 16.0636 | 16.0088 | 16.8973 | 17.8297 | 16.9277 | 16.6982 | 15.0789 | 13.0928 | 15.6358 | 5.714%
яч.11д | Небдино | P, кВт | счётч. | 76 | 92 | 92 | 60 | 92 | 92 | 106 | 122 | 168 | 152 | 154 | 106 | 108 | 90 | 92 | 108 | 106 | 122 | 138 | 136 | 154 | 90 | 92 | 92 | 2640 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 38 | 46 | 46 | 30 | 46 | 46 | 54 | 60 | 84 | 76 | 76 | 54 | 54 | 46 | 46 | 52 | 54 | 62 | 68 | 68 | 76 | 46 | 46 | 46 | 1320
|  | I, А | ТИ | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7.2083
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.50943 | 0.4918 | 0.5 | 0.5 | 0.49351 | 0.50943 | 0.5 | 0.51111 | 0.5 | 0.48148 | 0.50943 | 0.5082 | 0.49275 | 0.5 | 0.49351 | 0.51111 | 0.5 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 702.94 | 702.978 | 703.024 | 703.07 | 703.1 | 703.146 | 703.192 | 703.245 | 703.306 | 703.39 | 703.466 | 703.543 | 703.596 | 703.65 | 703.695 | 703.741 | 703.795 | 703.848 | 703.909 | 703.978 | 704.046 | 704.123 | 704.168 | 704.214 | 704.26
|  | Показания счётчиков Q | 353.87 | 353.889 | 353.912 | 353.935 | 353.95 | 353.973 | 353.996 | 354.023 | 354.053 | 354.095 | 354.133 | 354.171 | 354.198 | 354.225 | 354.248 | 354.271 | 354.297 | 354.324 | 354.355 | 354.389 | 354.423 | 354.461 | 354.484 | 354.507 | 354.53
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.6511 | 5.5932 | 5.6038 | 3.6478 | 5.6144 | 5.6464 | 6.574 | 7.6003 | 10.5002 | 9.5278 | 9.6563 | 6.6183 | 6.7176 | 5.6016 | 5.695 | 6.6431 | 6.5615 | 7.5409 | 8.4773 | 8.3547 | 9.4271 | 5.5222 | 5.6733 | 5.625 | 6.7947 | 5.738%
яч.7д | ТСН-1 | P, кВт |  | 5.6 | 4.4 | 4.8 | 4 | 4 | 4 | 3.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 53.6 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 5772.81 | 5772.95 | 5773.06 | 5773.18 | 5773.28 | 5773.38 | 5773.48 | 5773.56 | 5773.59 | 5773.63 | 5773.66 | 5773.69 | 5773.73 | 5773.76 | 5773.79 | 5773.82 | 5773.85 | 5773.88 | 5773.91 | 5773.94 | 5773.98 | 5774.01 | 5774.05 | 5774.09 | 5774.15
яч.8д | ТСН-2 | P, кВт |  | 1.2 | 1.6 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 1.2 | 2 | 1.6 | 2.8 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 38.8 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 3013.72 | 3013.75 | 3013.79 | 3013.84 | 3013.87 | 3013.9 | 3013.94 | 3013.98 | 3014.02 | 3014.07 | 3014.11 | 3014.16 | 3014.21 | 3014.25 | 3014.3 | 3014.33 | 3014.38 | 3014.42 | 3014.49 | 3014.5 | 3014.54 | 3014.58 | 3014.62 | 3014.65 | 3014.69
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 430.8 | 444 | 446.8 | 401.2 | 465.2 | 463.6 | 542.8 | 646.8 | 725.6 | 740.8 | 677.2 | 629.6 | 602.8 | 557.2 | 584.4 | 601.2 | 600.8 | 604 | 643.6 | 659.2 | 648.8 | 557.2 | 520.8 | 478 | 13672.4
|  | Q, кВАр |  | 174 | 182 | 190 | 164 | 196 | 198 | 236 | 256 | 290 | 308 | 290 | 260 | 244 | 244 | 238 | 248 | 242 | 254 | 270 | 278 | 274 | 242 | 218 | 204 | 5700
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.27778 | 2.6316 | -3.4259 | 1.6667 | -4.7748 | -1.6667 | -0.51852 | 0.18519 | -2.4859 | -2.8889 | -2.6061 | 1.0063 | -4.6528 | -3.1852 | -3.617 | -0.2 | -4.3056 | -2.7211 | -3.141 | -1.7284 | -2.0126 | 1.2057 | 1.3636 | -4.8246 | -1.7292
|  | Q, % |  | 59.7222 | 60.0877 | 56.0185 | 59.8039 | 55.8559 | 56.5789 | 56.2963 | 60.4938 | 59.0395 | 57.2222 | 56.0606 | 59.1195 | 57.6389 | 54.8148 | 57.8014 | 58.6667 | 57.9861 | 56.8027 | 56.7308 | 57.0988 | 56.9182 | 57.0922 | 58.7121 | 55.2632 | 5
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Δ I | -3.704% | -3.571% | -3.704% | -4% | -3.571% | -7.143% | -2.941% | -5% | -6.818% | -6.667% | -7.317% | -5.128% | -8.333% | -5.882% | -5.714% | -5.405% | -8.333% | -8.333% | -7.692% | -5% | -5% | -2.857% | -3.03% | -7.143% | -5.629%
|  |  | Δ Iрасч | 0.8078% | 2.923% | 2.586% | 1.702% | 1.369% | -1.863% | -1.396% | -0.02048% | -2.85% | -3.513% | -3.193% | -0.03129% | -4.656% | -4.48% | 0.6202% | -0.8878% | -4.127% | -4.05% | -3.461% | 1.47% | -2.591% | -0.5839% | 0.9001% | 0.4337% | -1.259%
Княжпогостский РЭС |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС Княжпогост 110/35/6 кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
РПН 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 350 | 60
Q, кВАр
|  | I, А | ТИ | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 25 | 26 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 25 | 23 | 23.625
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | нет уч
|  | Показания счётчиков Q | нет уч
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 350 | 60
Q, кВАр
|  | I, А | ТИ | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 31 | 31 | 33 | 32 | 31 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 22 | 26.4583
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | нет уч
|  | Показания счётчиков Q | нет уч
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I СМВ-35 кВ |  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.23Ш | Т-1-6 | P, кВт | счётч. | 972 | 936 | 924 | 936 | 888 | 960 | 1080 | 1152 | 1248 | 1320 | 912 | 960 | 1188 | 1164 | 1260 | 1188 | 1200 | 1248 | 1284 | 1320 | 1188 | 1248 | 1104 | 996 | 26676 | 16000 | 60 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 552 | 540 | 528 | 528 | 504 | 552 | 612 | 648 | 708 | 768 | 516 | 540 | 684 | 660 | 720 | 672 | 684 | 708 | 732 | 756 | 672 | 708 | 636 | 564 | 15192
|  | I, А | ТИ | 103 | 98 | 98 | 98 | 93 | 102 | 114 | 121 | 131 | 140 | 96 | 101 | 125 | 123 | 133 | 125 | 126 | 131 | 136 | 139 | 125 | 132 | 116 | 105 | 117.125 | 6.382%
|  | tgφ |  | 0.5679 | 0.57692 | 0.57143 | 0.5641 | 0.56757 | 0.575 | 0.56667 | 0.5625 | 0.56731 | 0.58182 | 0.56579 | 0.5625 | 0.57576 | 0.56701 | 0.57143 | 0.56566 | 0.57 | 0.56731 | 0.57009 | 0.57273 | 0.56566 | 0.56731 | 0.57609 | 0.56627 | 0.56937
|  | Показания счётчиков Р | 3.191 | 3.272 | 3.35 | 3.427 | 3.505 | 3.579 | 3.659 | 3.749 | 3.845 | 3.949 | 4.059 | 4.135 | 4.215 | 4.314 | 4.411 | 4.516 | 4.615 | 4.715 | 4.819 | 4.926 | 5.036 | 5.135 | 5.239 | 5.331 | 5.414
|  | Показания счётчиков Q | 2.206 | 2.252 | 2.297 | 2.341 | 2.385 | 2.427 | 2.473 | 2.524 | 2.578 | 2.637 | 2.701 | 2.744 | 2.789 | 2.846 | 2.901 | 2.961 | 3.017 | 3.074 | 3.133 | 3.194 | 3.257 | 3.313 | 3.372 | 3.425 | 3.472
| Расчётное значение тока, А |  |  | 101.9133 | 98.2113 | 96.8748 | 97.6709 | 93.0926 | 100.8043 | 112.644 | 120.6973 | 131.6488 | 140.7899 | 96.7566 | 101.3819 | 126.3784 | 122.1903 | 133.1504 | 125.2309 | 126.1313 | 131.0249 | 135.1795 | 138.6885 | 124.2448 | 130.8183 | 115.7971 | 103.8649 | 116.8827 | 0.2069%
яч.18Ш | Т-2-6 | P, кВт | счётч. | 156 | 168 | 132 | 132 | 132 | 204 | 252 | 276 | 264 | 180 | 264 | 264 | 276 | 288 | 288 | 276 | 252 | 192 | 192 | 168 | 180 | 192 | 168 | 180 | 5076 | 16000 | 60 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 120 | 132 | 120 | 96 | 108 | 168 | 204 | 228 | 204 | 144 | 204 | 216 | 228 | 228 | 240 | 216 | 204 | 156 | 144 | 144 | 144 | 156 | 132 | 144 | 4080
|  | I, А | ТИ | 19 | 21 | 18 | 16 | 16 | 26 | 32 | 35 | 32 | 23 | 33 | 33 | 35 | 37 | 36 | 35 | 31 | 24 | 24 | 21 | 23 | 24 | 22 | 22 | 26.5833 | 1.02%
|  | tgφ |  | 0.76923 | 0.78571 | 0.90909 | 0.72727 | 0.81818 | 0.82353 | 0.80952 | 0.82609 | 0.77273 | 0.8 | 0.77273 | 0.81818 | 0.82609 | 0.79167 | 0.83333 | 0.78261 | 0.80952 | 0.8125 | 0.75 | 0.85714 | 0.8 | 0.8125 | 0.78571 | 0.8 | 0.80389
|  | Показания счётчиков Р | 8.02 | 8.033 | 8.047 | 8.058 | 8.069 | 8.08 | 8.097 | 8.118 | 8.141 | 8.163 | 8.178 | 8.2 | 8.222 | 8.245 | 8.269 | 8.293 | 8.316 | 8.337 | 8.353 | 8.369 | 8.383 | 8.398 | 8.414 | 8.428 | 8.443
|  | Показания счётчиков Q | 8.745 | 8.755 | 8.766 | 8.776 | 8.784 | 8.793 | 8.807 | 8.824 | 8.843 | 8.86 | 8.872 | 8.889 | 8.907 | 8.926 | 8.945 | 8.965 | 8.983 | 9 | 9.013 | 9.025 | 9.037 | 9.049 | 9.062 | 9.073 | 9.085
| Расчётное значение тока, А |  |  | 17.9159 | 19.327 | 16.2134 | 14.8109 | 15.5008 | 24.1325 | 29.421 | 32.6393 | 30.6601 | 21.2172 | 30.8071 | 31.2968 | 32.8988 | 33.49 | 34.2881 | 32.0548 | 29.5602 | 22.4486 | 21.847 | 20.0787 | 20.8847 | 22.4135 | 19.327 | 20.7869 | 24.7508 | 6.893%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 3791.5 | 3302 | 3285.5 | 2520.5 | 3613.5 | 3271 | 3372.5 | 5155.5 | 4179 | 4965 | 4354 | 4416 | 4726 | 4339.5 | 4929 | 4523 | 4511 | 4551.5 | 4514 | 4547 | 4416.5 | 4572.5 | 4597 | 4749.5 |  | 2520.5
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1949.5 | 1960 | 1957 | 1856 | 1658.5 | 1658 | 1642 | 2888.5 | 2039 | 2322.5 | 2008 | 2068.5 | 2210.5 | 2144.5 | 2405.5 | 2158.5 | 2158.5 | 2134.5 | 2157 | 2181 | 2076 | 2173 | 2269.5 | 2034.5 |  | 1642
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 4263.3347 | 3839.8964 | 3824.1809 | 3130.1208 | 3975.9281 | 3667.2067 | 3750.9892 | 5909.5357 | 4649.8991 | 5481.353 | 4794.7242 | 4876.4483 | 5217.4118 | 4840.469 | 5484.6578 | 5011.6515 | 5000.8243 | 5027.1505 | 5002.8837 | 5043.012 | 4880.0869 | 5062.5769 | 5126.6987 | 5166.9082 |  | 3130.1208
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 36.7 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 36.7 | 36.4 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 35.9 | 36.4 | 36.2 | 36.2 | 36.3 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.6 |  | 36.4417
2 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 37.1 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 37.1 | 37 | 37.2 | 37 | 36.9 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 36.7 | 37 | 36.8 | 36.9 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.4 |  | 37.0458
ВЛ 33 | Онежье | P, кВт | счётч. | 1288 | 1064 | 1064 | 728 | 1260 | 700 | 728 | 2562 | 1386 | 1974 | 1792 | 1764 | 1750 | 1680 | 1848 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1582 | 1988 | 36428 |  | 350 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 658 | 742 | 742 | 686 | 532 | 476 | 364 | 1288 | 644 | 812 | 742 | 756 | 742 | 742 | 826 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 742 | 840 | 560 | 17178
|  | I, А | ТИ | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 31 | 32 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 24 | 22 | 26.0833
|  | tgφ |  | 0.51087 | 0.69737 | 0.69737 | 0.94231 | 0.42222 | 0.68 | 0.5 | 0.50273 | 0.46465 | 0.41135 | 0.41406 | 0.42857 | 0.424 | 0.44167 | 0.44697 | 0.44348 | 0.44348 | 0.44348 | 0.44348 | 0.44348 | 0.44348 | 0.46087 | 0.53097 | 0.28169 | 0.49661
|  | Показания счётчиков Р | 18.954 | 19.046 | 19.122 | 19.198 | 19.25 | 19.34 | 19.39 | 19.442 | 19.625 | 19.724 | 19.865 | 19.993 | 20.119 | 20.244 | 20.364 | 20.496 | 20.611 | 20.726 | 20.841 | 20.956 | 21.071 | 21.186 | 21.301 | 21.414 | 21.556
|  | Показания счётчиков Q | 1.934 | 1.981 | 2.034 | 2.087 | 2.136 | 2.174 | 2.208 | 2.234 | 2.326 | 2.372 | 2.43 | 2.483 | 2.537 | 2.59 | 2.643 | 2.702 | 2.753 | 2.804 | 2.855 | 2.906 | 2.957 | 3.008 | 3.061 | 3.121 | 3.161
| Расчётное значение тока, А |  |  | 22.7803 | 20.3753 | 20.4308 | 15.712 | 21.4832 | 13.3327 | 12.7848 | 45.1645 | 24.2697 | 34.083 | 31.056 | 30.7299 | 30.6053 | 29.1648 | 32.322 | 28.1228 | 28.0454 | 27.9683 | 28.0454 | 28.0454 | 27.9683 | 28.1515 | 28.4441 | 32.619 | 26.7377 | -2.509%
ВЛ 31 | Тракт | P, кВт | счётч. | 472.5 | 388.5 | 409.5 | 441 | 315 | 294 | 346.5 | 766.5 | 483 | 546 | 504 | 493.5 | 514.5 | 483 | 556.5 | 504 | 504 | 514.5 | 504 | 514.5 | 504 | 514.5 | 588 | 588 | 11749.5 |  | 350 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 73.5 | 63 | 84 | 63 | 52.5 | 84 | 84 | 21 | 42 | 73.5 | 84 | 84 | 94.5 | 84 | 94.5 | 84 | 84 | 84 | 84 | 94.5 | 84 | 84 | 105 | 105 | 1890
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8.5833
|  | tgφ |  | 0.15556 | 0.16216 | 0.20513 | 0.14286 | 0.16667 | 0.28571 | 0.24242 | 0.027397 | 0.086957 | 0.13462 | 0.16667 | 0.17021 | 0.18367 | 0.17391 | 0.16981 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16327 | 0.16667 | 0.18367 | 0.16667 | 0.16327 | 0.17857 | 0.17857 | 0.16699
|  | Показания счётчиков Р | 39.389 | 39.434 | 39.471 | 39.51 | 39.552 | 39.582 | 39.61 | 39.643 | 39.716 | 39.762 | 39.814 | 39.862 | 39.909 | 39.958 | 40.004 | 40.057 | 40.105 | 40.153 | 40.202 | 40.25 | 40.299 | 40.347 | 40.396 | 40.452 | 40.508
|  | Показания счётчиков Q | 5.983 | 5.99 | 5.996 | 6.004 | 6.01 | 6.015 | 6.023 | 6.031 | 6.033 | 6.037 | 6.044 | 6.052 | 6.06 | 6.069 | 6.077 | 6.086 | 6.094 | 6.102 | 6.11 | 6.118 | 6.127 | 6.135 | 6.143 | 6.153 | 6.163
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.5315 | 6.1821 | 6.584 | 6.9973 | 5.0161 | 4.8159 | 5.6003 | 12.0771 | 7.699 | 8.7971 | 8.1814 | 8.0156 | 8.4227 | 7.7852 | 9.0133 | 8.1588 | 8.1363 | 8.2785 | 8.1363 | 8.3299 | 8.114 | 8.2785 | 9.4852 | 9.4334 | 7.8779 | 8.219%
ВЛ 30 | Железнодорожная | P, кВт | счётч. | 903 | 745.5 | 756 | 283.5 | 1018.5 | 1113 | 966 | 399 | 798 | 945 | 882 | 934.5 | 997.5 | 724.5 | 976.5 | 945 | 945 | 987 | 924 | 934.5 | 934.5 | 1008 | 1155 | 997.5 | 21273 |  | 350 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 546 | 483 | 483 | 483 | 462 | 378 | 378 | 703.5 | 441 | 525 | 462 | 472.5 | 462 | 430.5 | 525 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 483 | 472.5 | 462 | 483 | 556.5 | 661.5 | 11770.5
|  | I, А | ТИ | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16.3333
|  | tgφ |  | 0.60465 | 0.64789 | 0.63889 | 1.7037 | 0.45361 | 0.33962 | 0.3913 | 1.7632 | 0.55263 | 0.55556 | 0.52381 | 0.50562 | 0.46316 | 0.5942 | 0.53763 | 0.5 | 0.5 | 0.47872 | 0.52273 | 0.50562 | 0.49438 | 0.47917 | 0.48182 | 0.66316 | 0.62088
|  | Показания счётчиков Р | 89.749 | 89.835 | 89.906 | 89.978 | 90.005 | 90.102 | 90.208 | 90.3 | 90.338 | 90.414 | 90.504 | 90.588 | 90.677 | 90.772 | 90.841 | 90.934 | 91.024 | 91.114 | 91.208 | 91.296 | 91.385 | 91.474 | 91.57 | 91.68 | 91.775
|  | Показания счётчиков Q | 2.574 | 2.626 | 2.672 | 2.718 | 2.764 | 2.808 | 2.844 | 2.88 | 2.947 | 2.989 | 3.039 | 3.083 | 3.128 | 3.172 | 3.213 | 3.263 | 3.308 | 3.353 | 3.398 | 3.444 | 3.489 | 3.533 | 3.579 | 3.632 | 3.695
| Расчётное значение тока, А |  |  | 16.4411 | 13.7657 | 13.94 | 8.6791 | 17.4249 | 18.3633 | 16.1185 | 12.6351 | 14.2824 | 17.0267 | 15.725 | 16.4931 | 17.3142 | 13.1659 | 17.4146 | 16.5506 | 16.4614 | 17.0492 | 16.2446 | 16.2714 | 16.1984 | 17.3681 | 19.8682 | 18.4988 | 15.9709 | 2.219%
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2663.5 | 2198 | 2229.5 | 1452.5 | 2593.5 | 2107 | 2040.5 | 3727.5 | 2667 | 3465 | 3178 | 3192 | 3262 | 2887.5 | 3381 | 3059 | 3059 | 3111.5 | 3038 | 3059 | 3048.5 | 3132.5 | 3325 | 3573.5 | 69450.5
|  | Q, кВАр |  | 1277.5 | 1288 | 1309 | 1232 | 1046.5 | 938 | 826 | 2012.5 | 1127 | 1410.5 | 1288 | 1312.5 | 1298.5 | 1256.5 | 1445.5 | 1270.5 | 1270.5 | 1270.5 | 1281 | 1281 | 1260 | 1309 | 1501.5 | 1326.5 | 30838.5
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.34 | 6.36 | 6.35 | 6.36 | 6.34 | 6.35 | 6.37 | 6.33 | 6.3 | 6.27 | 6.26 | 6.28 | 6.27 | 6.33 | 6.3 | 6.3 | 6.33 | 6.33 | 6.32 | 6.34 | 6.35 | 6.34 | 6.36 | 6.37 | 6.3271
2 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.35 | 6.39 | 6.36 | 6.37 | 6.36 | 6.33 | 6.37 | 6.34 | 6.29 | 6.28 | 6.26 | 6.3 | 6.29 | 6.34 | 6.32 | 6.32 | 6.34 | 6.37 | 6.35 | 6.37 | 6.38 | 6.38 | 6.39 | 6.41 | 6.3442
яч.13ш | КОС ДВП | P, кВт | АСКУЭ | 258.72 | 266.88 | 257.28 | 262.32 | 256.56 | 260.64 | 265.68 | 275.76 | 246 | 255.6 | 280.32 | 272.88 | 282.24 | 272.16 | 277.44 | 272.88 | 279.12 | 277.44 | 281.52 | 291.84 | 280.8 | 293.52 | 279.12 | 272.4 | 6519.12 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 181.92 | 178.08 | 177.84 | 177.84 | 175.68 | 175.68 | 178.08 | 176.88 | 167.28 | 169.92 | 173.52 | 187.2 | 189.84 | 178.8 | 177.12 | 181.92 | 179.04 | 180.72 | 184.56 | 180.48 | 189.36 | 195.36 | 186.48 | 182.64 | 4326.24
|  | I, А | амп. | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 31 | 28 | 25 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 32 | 29 | 29 | 28.75
|  | tgφ |  | 0.70315 | 0.66727 | 0.69123 | 0.67795 | 0.68475 | 0.67403 | 0.67028 | 0.64143 | 0.68 | 0.66479 | 0.61901 | 0.68602 | 0.67262 | 0.65697 | 0.63841 | 0.66667 | 0.64144 | 0.65138 | 0.65558 | 0.61842 | 0.67436 | 0.66558 | 0.6681 | 0.67048 | 0.66416
|  | Показания счётчиков Р | 0 | 1: 0
|  | Показания счётчиков Q | 0 | 1: 0
| Расчётное значение тока, А |  |  | 28.7904 | 29.0228 | 28.4257 | 28.7584 | 28.2605 | 28.7026 | 29.0234 | 29.8693 | 27.3383 | 28.2507 | 30.4419 | 30.3623 | 31.2584 | 29.6893 | 30.1051 | 29.9957 | 30.2335 | 30.0458 | 30.6426 | 31.1375 | 30.685 | 31.945 | 30.3656 | 29.5746 | 29.7052 | -3.322%
яч.11ш | АН-222 | P, кВт | АСКУЭ | 443.76 | 383.28 | 389.28 | 374.4 | 367.44 | 365.28 | 452.4 | 524.4 | 589.92 | 644.88 | 624.96 | 611.04 | 615.84 | 549.6 | 599.76 | 572.64 | 573.36 | 563.76 | 602.88 | 610.32 | 616.56 | 612.24 | 524.4 | 436.56 | 12648.96 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 205.68 | 204.48 | 204.24 | 198.72 | 199.2 | 202.08 | 207.6 | 225.6 | 276 | 337.44 | 329.04 | 319.2 | 322.08 | 260.88 | 344.64 | 333.12 | 273.36 | 253.92 | 254.16 | 253.68 | 246.96 | 237.6 | 226.8 | 217.92 | 6134.4
|  | I, А | ТИ | 41 | 40 | 38 | 40 | 35 | 42 | 48 | 57 | 68 | 71 | 66 | 78 | 55 | 58 | 64 | 58 | 53 | 59 | 66 | 60 | 59 | 63 | 48 | 43 | 54.5833
|  | tgφ |  | 0.46349 | 0.5335 | 0.52466 | 0.53077 | 0.54213 | 0.55322 | 0.45889 | 0.43021 | 0.46786 | 0.52326 | 0.5265 | 0.52239 | 0.52299 | 0.47467 | 0.57463 | 0.58173 | 0.47677 | 0.4504 | 0.42158 | 0.41565 | 0.40054 | 0.38808 | 0.43249 | 0.49918 | 0.48815
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 44.5933 | 39.4821 | 40.0169 | 38.5237 | 38.1068 | 38.0002 | 45.1682 | 52.1298 | 59.7571 | 67.099 | 65.2171 | 63.454 | 64.0704 | 55.5547 | 63.4672 | 60.784 | 58.0035 | 56.4615 | 59.8398 | 60.2598 | 60.4597 | 59.8756 | 51.9271 | 44.2762 | 53.6053 | 1.792%
яч.15ш | п.Ачим, РРС | P, кВт | счётч. | 288 | 276 | 297.6 | 268.8 | 278.4 | 285.6 | 324 | 321.6 | 340.8 | 367.2 | 0 | 0 | 360 | 331.2 | 350.4 | 338.4 | 324 | 376.8 | 393.6 | 448.8 | 331.2 | 331.2 | 333.6 | 295.2 | 7262.4 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 218.4 | 211.2 | 225.6 | 204 | 211.2 | 218.4 | 247.2 | 244.8 | 259.2 | 280.8 | 0 | 0 | 271.2 | 254.4 | 266.4 | 259.2 | 244.8 | 285.6 | 300 | 343.2 | 252 | 252 | 252 | 225.6 | 5527.2
|  | I, А | ТИ | 32 | 31 | 33 | 30 | 31 | 32 | 36 | 36 | 38 | 41 | 0 | 0 | 40 | 37 | 39 | 38 | 36 | 42 | 44 | 50 | 37 | 37 | 37 | 33 | 33.75
|  | tgφ |  | 0.75833 | 0.76522 | 0.75806 | 0.75893 | 0.75862 | 0.76471 | 0.76296 | 0.76119 | 0.76056 | 0.76471 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.75333 | 0.76812 | 0.76027 | 0.76596 | 0.75556 | 0.75796 | 0.7622 | 0.76471 | 0.76087 | 0.76087 | 0.7554 | 0.76423 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 1.309 | 1.429 | 1.544 | 1.668 | 1.78 | 1.896 | 2.015 | 2.15 | 2.284 | 2.426 | 2.579 | 2.579 | 2.579 | 2.729 | 2.867 | 3.013 | 3.154 | 3.289 | 3.446 | 3.61 | 3.797 | 3.935 | 4.073 | 4.212 | 4.335
|  | Показания счётчиков Q | 0.119 | 0.21 | 0.298 | 0.392 | 0.477 | 0.565 | 0.656 | 0.759 | 0.861 | 0.969 | 1.086 | 1.086 | 1.086 | 1.199 | 1.305 | 1.416 | 1.524 | 1.626 | 1.745 | 1.87 | 2.013 | 2.118 | 2.223 | 2.328 | 2.422
| Расчётное значение тока, А |  |  | 32.9539 | 31.5862 | 33.9944 | 30.6691 | 31.8599 | 32.7282 | 36.981 | 36.9075 | 39.2852 | 42.616 | 0 | 0 | 41.5522 | 38.1364 | 40.3862 | 39.1102 | 37.0821 | 43.1751 | 45.2637 | 51.5112 | 37.8836 | 37.9433 | 37.9978 | 33.7143 | 34.7224 | -2.881%
яч.8ш | Очистные ДВП | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6ш | м.Строитель, м.Южный | P, кВт | счётч. | 144 | 136.8 | 134.4 | 127.2 | 136.8 | 218.4 | 247.2 | 271.2 | 271.2 | 177.6 | 264 | 271.2 | 261.6 | 297.6 | 288 | 280.8 | 271.2 | 177.6 | 187.2 | 168 | 177.6 | 187.2 | 170.4 | 160.8 | 5028 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 117.6 | 110.4 | 110.4 | 103.2 | 110.4 | 180 | 199.2 | 220.8 | 223.2 | 144 | 213.6 | 220.8 | 213.6 | 242.4 | 235.2 | 228 | 220.8 | 144 | 153.6 | 136.8 | 146.4 | 151.2 | 136.8 | 132 | 4094.4
|  | I, А | ТИ | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 26 | 29 | 32 | 32 | 21 | 31 | 32 | 31 | 35 | 34 | 33 | 32 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 20 | 19 | 24.7083
|  | tgφ |  | 0.81667 | 0.80702 | 0.82143 | 0.81132 | 0.80702 | 0.82418 | 0.80583 | 0.81416 | 0.82301 | 0.81081 | 0.80909 | 0.81416 | 0.81651 | 0.81452 | 0.81667 | 0.81197 | 0.81416 | 0.81081 | 0.82051 | 0.81429 | 0.82432 | 0.80769 | 0.80282 | 0.8209 | 0.81416
|  | Показания счётчиков Р | 0.961 | 1.021 | 1.078 | 1.134 | 1.187 | 1.244 | 1.335 | 1.438 | 1.551 | 1.664 | 1.738 | 1.848 | 1.961 | 2.07 | 2.194 | 2.314 | 2.431 | 2.544 | 2.618 | 2.696 | 2.766 | 2.84 | 2.918 | 2.989 | 3.056
|  | Показания счётчиков Q | 3.741 | 3.79 | 3.836 | 3.882 | 3.925 | 3.971 | 4.046 | 4.129 | 4.221 | 4.314 | 4.374 | 4.463 | 4.555 | 4.644 | 4.745 | 4.843 | 4.938 | 5.03 | 5.09 | 5.154 | 5.211 | 5.272 | 5.335 | 5.392 | 5.447
| Расчётное значение тока, А |  |  | 16.924 | 15.9019 | 15.8078 | 14.8636 | 15.9769 | 25.8442 | 28.8085 | 31.8846 | 32.2778 | 21.0452 | 31.3569 | 32.0871 | 31.0362 | 34.9946 | 34.0087 | 33.0822 | 31.8846 | 20.7478 | 22.0427 | 19.6597 | 20.853 | 21.8018 | 19.767 | 18.7604 | 24.6424 | 0.2669%
яч.4ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 96 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 6 кВ |  | P, кВт |  | 1134.48 | 1062.96 | 1078.56 | 1032.72 | 1039.2 | 1129.92 | 1289.28 | 1392.96 | 1447.92 | 1445.28 | 1169.28 | 1155.12 | 1519.68 | 1450.56 | 1515.6 | 1464.72 | 1447.68 | 1395.6 | 1465.2 | 1518.96 | 1406.16 | 1424.16 | 1307.52 | 1164.96 | 31458.48
|  | Q, кВАр |  | 723.6 | 704.16 | 718.08 | 683.76 | 696.48 | 776.16 | 832.08 | 868.08 | 925.68 | 932.16 | 716.16 | 727.2 | 996.72 | 936.48 | 1023.36 | 1002.24 | 918 | 864.24 | 892.32 | 914.16 | 834.72 | 836.16 | 802.08 | 758.16 | 20082.24
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | -0.57447 | 3.7174 | -2.1364 | 3.3034 | -1.8824 | 2.9278 | 3.2072 | 2.4538 | 4.2381 | 3.648 | 0.57143 | 5.6275 | -3.8033 | 0.099174 | 2.093 | -0.04918 | 0.29752 | 3.0833 | 0.73171 | -2.0806 | -2.7895 | 1.1 | -2.7925 | 0.93878 | 0.92441
|  | Q, % |  | -7.6786 | -4.7857 | -10.8148 | -9.5769 | -13.8039 | -7.8 | -1.9706 | 0.90411 | -1.5 | -2.2105 | 0.53333 | 3.8095 | -9.2895 | -5.4595 | -6.6 | -12.8649 | -3.3784 | -0.027778 | -1.863 | -1.5733 | -2.2941 | 3.2222 | -4.4375 | -7.0847 | -4.2042
|  |  | Δ I | 2.459% | 4.202% | 1.724% | 1.754% | 0% | 0% | 1.37% | 1.923% | 0% | 0% | 2.326% | -4.478% | 3.125% | 0.625% | 1.775% | 1.25% | 4.459% | 2.581% | -0.625% | 0.625% | 0.6757% | 1.282% | 2.899% | 2.362% | 1.334%
|  |  | Δ Iрасч | -2.865% | 1.315% | -4.56% | -0.2961% | -5.167% | -0.2708% | 1.467% | 1.66% | 2.249% | 1.849% | 0.4295% | 5.107% | -5.425% | -1.731% | -0.3158% | -3.615% | -0.9713% | 1.983% | -0.4855% | -2.394% | -3.274% | 1.087% | -3.651% | -1.343% | -0.7355%
ПС Серёгово 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет уч
|  | Q, кВАр | нет уч
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ | нет уч
|  | U, кВ | ТИ | 118.4 | 119.1 | 118.7 | 118.9 | 118.8 | 118.8 | 118.9 | 118.4 | 117.9 | 117.5 | 117.3 | 117.6 | 117.6 | 118.3 | 117.8 | 118 | 118.6 | 118.6 | 118.5 | 118.7 | 118.9 | 119 | 118.9 | 119.3
|  | Показания счётчиков Р | нет уч
|  | Показания счётчиков Q | нет уч
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет уч
|  | Q, кВАр | нет уч
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ | нет уч
|  | U, кВ | ТИ | 118.7 | 119.3 | 119 | 119.2 | 119 | 119 | 119.2 | 118.8 | 118.3 | 117.9 | 117.8 | 117.9 | 118 | 118.7 | 118.2 | 118.4 | 119 | 118.9 | 118.8 | 119.1 | 119.2 | 119.3 | 119.2 | 119.5
|  | Показания счётчиков Р | нет уч
|  | Показания счётчиков Q | нет уч
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 228 | 216 | 216 | 204 | 204 | 252 | 288 | 288 | 300 | 276 | 324 | 288 | 288 | 264 | 264 | 240 | 264 | 276 | 276 | 276 | 264 | 276 | 240 | 228 | 6240 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 120 | 108 | 108 | 96 | 108 | 120 | 144 | 144 | 156 | 132 | 156 | 144 | 156 | 120 | 132 | 132 | 120 | 144 | 132 | 144 | 132 | 144 | 108 | 120 | 3120
|  | I, А | ТИ | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 17 | 20 | 20 | 21 | 19 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 17.9583 | 3.579%
|  | tgφ |  | 0.52632 | 0.5 | 0.5 | 0.47059 | 0.52941 | 0.47619 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.47826 | 0.48148 | 0.5 | 0.54167 | 0.45455 | 0.5 | 0.55 | 0.45455 | 0.52174 | 0.47826 | 0.52174 | 0.5 | 0.52174 | 0.45 | 0.52632 | 0.50012
|  | Показания счётчиков Р | 2.95 | 2.969 | 2.987 | 3.005 | 3.022 | 3.039 | 3.06 | 3.084 | 3.108 | 3.133 | 3.156 | 3.183 | 3.207 | 3.231 | 3.253 | 3.275 | 3.295 | 3.317 | 3.34 | 3.363 | 3.386 | 3.408 | 3.431 | 3.451 | 3.47
|  | Показания счётчиков Q | 9.99 | 10 | 10.009 | 10.018 | 10.026 | 10.035 | 10.045 | 10.057 | 10.069 | 10.082 | 10.093 | 10.106 | 10.118 | 10.131 | 10.141 | 10.152 | 10.163 | 10.173 | 10.185 | 10.196 | 10.208 | 10.219 | 10.231 | 10.24 | 10.25
| Расчётное значение тока, А |  |  | 14.3341 | 13.3838 | 13.4224 | 12.507 | 12.817 | 15.4983 | 17.845 | 17.9137 | 18.921 | 17.1527 | 20.2003 | 18.0703 | 18.3813 | 16.1645 | 16.5003 | 15.2825 | 16.1179 | 17.3025 | 17.0371 | 17.2859 | 16.3736 | 17.2528 | 14.5856 | 14.2518 | 16.1917 | 9.837%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 228 | 216 | 216 | 204 | 204 | 252 | 288 | 288 | 300 | 276 | 324 | 288 | 288 | 264 | 264 | 240 | 264 | 276 | 276 | 276 | 264 | 276 | 240 | 228 |  | 204
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 120 | 108 | 108 | 96 | 108 | 120 | 144 | 144 | 156 | 132 | 156 | 144 | 156 | 120 | 132 | 132 | 120 | 144 | 132 | 144 | 132 | 144 | 108 | 120 |  | 96
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 257.6509 | 241.4953 | 241.4953 | 225.4595 | 230.8246 | 279.1129 | 321.9938 | 321.9938 | 338.1361 | 305.9412 | 359.5998 | 321.9938 | 327.5363 | 289.9931 | 295.161 | 273.9051 | 289.9931 | 311.3069 | 305.9412 | 311.3069 | 295.161 | 311.3069 | 263.1805 | 257.6509 |  | 225.4595
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.39 | 10.43 | 10.4 | 10.42 | 10.41 | 10.41 | 10.43 | 10.39 | 10.33 | 10.31 | 10.29 | 10.3 | 10.3 | 10.37 | 10.34 | 10.36 | 10.4 | 10.4 | 10.38 | 10.41 | 10.42 | 10.43 | 10.43 | 10.45
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.39 | 10.44 | 10.42 | 10.43 | 10.42 | 10.43 | 10.44 | 10.38 | 10.34 | 10.31 | 10.29 | 10.32 | 10.31 | 10.38 | 10.34 | 10.36 | 10.41 | 10.41 | 10.39 | 10.41 | 10.43 | 10.44 | 10.44 | 10.46
I 1Д СМВ-10 пс Серёгово |  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 16 | 19 | 19 | 20 | 18 | 21 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 15 | 16 | 17.0833
яч.4д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д | Ляли, РРС | P, кВт | счётч. | 56 | 56 | 54 | 42 | 56 | 42 | 54 | 70 | 70 | 68 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 42 | 42 | 70 | 68 | 70 | 56 | 54 | 56 | 56 | 1360 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 24 | 24 | 26 | 18 | 24 | 18 | 26 | 30 | 30 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 18 | 18 | 30 | 32 | 30 | 24 | 26 | 24 | 24 | 600
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.0833
|  | tgφ |  | 0.42857 | 0.42857 | 0.48148 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.48148 | 0.42857 | 0.42857 | 0.47059 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.48148 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.47059 | 0.42857 | 0.42857 | 0.48148 | 0.42857 | 0.42857 | 0.44089
|  | Показания счётчиков Р | 8.57 | 8.598 | 8.626 | 8.653 | 8.674 | 8.702 | 8.723 | 8.75 | 8.785 | 8.82 | 8.854 | 8.882 | 8.91 | 8.938 | 8.966 | 8.993 | 9.014 | 9.035 | 9.07 | 9.104 | 9.139 | 9.167 | 9.194 | 9.222 | 9.25
|  | Показания счётчиков Q | 3.15 | 3.162 | 3.174 | 3.187 | 3.196 | 3.208 | 3.217 | 3.23 | 3.245 | 3.26 | 3.276 | 3.288 | 3.3 | 3.312 | 3.324 | 3.337 | 3.346 | 3.355 | 3.37 | 3.386 | 3.401 | 3.413 | 3.426 | 3.438 | 3.45
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.3896 | 3.3733 | 3.3247 | 2.5324 | 3.3798 | 2.5324 | 3.3183 | 4.241 | 4.2574 | 4.2135 | 3.4225 | 3.4125 | 3.4159 | 3.3928 | 3.3504 | 2.5495 | 2.5373 | 4.2288 | 4.1811 | 4.2288 | 3.3766 | 3.3183 | 3.3733 | 3.3669 | 3.4465 | 15.59%
яч.6д | Серегово | P, кВт | счётч. | 180 | 164 | 150 | 148 | 150 | 194 | 226 | 208 | 224 | 210 | 254 | 224 | 210 | 194 | 194 | 180 | 194 | 210 | 210 | 208 | 210 | 194 | 164 | 180 | 4680 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 92 | 86 | 78 | 76 | 78 | 100 | 116 | 108 | 116 | 108 | 132 | 116 | 108 | 100 | 102 | 92 | 100 | 108 | 110 | 108 | 108 | 100 | 86 | 92 | 2420
|  | I, А | ТИ | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13.0417
|  | tgφ |  | 0.51111 | 0.52439 | 0.52 | 0.51351 | 0.52 | 0.51546 | 0.51327 | 0.51923 | 0.51786 | 0.51429 | 0.51969 | 0.51786 | 0.51429 | 0.51546 | 0.52577 | 0.51111 | 0.51546 | 0.51429 | 0.52381 | 0.51923 | 0.51429 | 0.51546 | 0.52439 | 0.51111 | 0.51714
|  | Показания счётчиков Р | 1.33 | 1.42 | 1.502 | 1.577 | 1.651 | 1.726 | 1.823 | 1.936 | 2.04 | 2.152 | 2.257 | 2.384 | 2.496 | 2.601 | 2.698 | 2.795 | 2.885 | 2.982 | 3.087 | 3.192 | 3.296 | 3.401 | 3.498 | 3.58 | 3.67
|  | Показания счётчиков Q | 8.03 | 8.076 | 8.119 | 8.158 | 8.196 | 8.235 | 8.285 | 8.343 | 8.397 | 8.455 | 8.509 | 8.575 | 8.633 | 8.687 | 8.737 | 8.788 | 8.834 | 8.884 | 8.938 | 8.993 | 9.047 | 9.101 | 9.151 | 9.194 | 9.24
| Расчётное значение тока, А |  |  | 11.2463 | 10.253 | 9.3788 | 9.2205 | 9.3788 | 12.0959 | 14.065 | 13.0513 | 14.1017 | 13.2395 | 16.08 | 14.129 | 13.2395 | 12.1541 | 12.2528 | 11.2788 | 12.1191 | 13.1123 | 13.1888 | 13.0137 | 13.0872 | 12.0843 | 10.253 | 11.171 | 12.2164 | 6.328%
яч.14д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | хоз.блок сан.Серегово | P, кВт | счётч. | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 120 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.375
|  | Показания счётчиков Р | 6.23 | 6.232 | 6.233 | 6.235 | 6.237 | 6.238 | 6.24 | 6.242 | 6.243 | 6.245 | 6.247 | 6.248 | 6.25 | 6.252 | 6.253 | 6.255 | 6.257 | 6.258 | 6.26 | 6.262 | 6.263 | 6.265 | 6.267 | 6.268 | 6.27
|  | Показания счётчиков Q | 3.83 | 3.832 | 3.834 | 3.836 | 3.838 | 3.84 | 3.843 | 3.845 | 3.847 | 3.849 | 3.851 | 3.853 | 3.855 | 3.857 | 3.859 | 3.861 | 3.863 | 3.865 | 3.868 | 3.87 | 3.872 | 3.874 | 3.876 | 3.878 | 3.88
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.47207 | 0.37177 | 0.47161 | 0.47071 | 0.37249 | 0.60061 | 0.47026 | 0.3732 | 0.47481 | 0.47573 | 0.37683 | 0.47619 | 0.47619 | 0.37392 | 0.47435 | 0.47344 | 0.37284 | 0.60119 | 0.47252 | 0.37249 | 0.47071 | 0.47026 | 0.37177 | 0.46936 | 0.45022 | 54.98%
яч.7д | База Кылтово | P, кВт | счётч. | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 180 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 120
|  | I, А | [25 empty] | 1 | bar: 3.83 to 3.88
|  | tgφ |  | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.66667 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.66667 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.66667 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.66667 | 0.75
|  | Показания счётчиков Р | 2.56 | 2.564 | 2.568 | 2.571 | 2.575 | 2.579 | 2.583 | 2.586 | 2.59 | 2.594 | 2.598 | 2.601 | 2.605 | 2.609 | 2.613 | 2.616 | 2.62 | 2.624 | 2.628 | 2.631 | 2.635 | 2.639 | 2.643 | 2.646 | 2.65
|  | Показания счётчиков Q | 9.03 | 9.033 | 9.035 | 9.038 | 9.04 | 9.043 | 9.045 | 9.048 | 9.05 | 9.052 | 9.055 | 9.057 | 9.06 | 9.062 | 9.065 | 9.067 | 9.07 | 9.072 | 9.075 | 9.077 | 9.08 | 9.082 | 9.085 | 9.087 | 9.09
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.55634 | 0.4957 | 0.47161 | 0.49617 | 0.55527 | 0.49665 | 0.47026 | 0.4976 | 0.50049 | 0.56065 | 0.40508 | 0.5612 | 0.50195 | 0.55741 | 0.40312 | 0.55795 | 0.49712 | 0.5558 | 0.40157 | 0.55527 | 0.49617 | 0.5542 | 0.39964 | 0.55314 | 0.50418 | 49.58%
яч.5д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 1 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2 | 4 | 2 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 2 | 0.8 | 1.8 | 1 | 30.2 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 2 | 2.05 | 2.14 | 2.18 | 2.2 | 2.24 | 2.32 | 2.42 | 2.62 | 2.72 | 2.75 | 2.8 | 2.85 | 2.9 | 2.94 | 3.01 | 3.05 | 3.1 | 3.15 | 3.2 | 3.23 | 3.33 | 3.37 | 3.46 | 3.51
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 250 | 231 | 216 | 204 | 217 | 250 | 292 | 289 | 308 | 292 | 319 | 294 | 280 | 261 | 260 | 236 | 247 | 294 | 290 | 289 | 280 | 262 | 229 | 250 | 6340
|  | Q, кВАр |  | 128 | 120 | 116 | 104 | 114 | 131 | 154 | 148 | 156 | 152 | 166 | 152 | 142 | 136 | 138 | 122 | 128 | 153 | 152 | 150 | 142 | 138 | 120 | 128 | 3290
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -9.6491 | -6.9444 | -3.0838e-12 | 6.537e-13 | -6.3725 | 0.79365 | -1.3889 | -0.34722 | -2.6667 | -5.7971 | 1.5432 | -2.0833 | 2.7778 | 1.1364 | 1.5152 | 1.6667 | 6.4394 | -6.5217 | -5.0725 | -4.7101 | -6.0606 | 5.0725 | 4.5833 | -9.6491 | -1.6026
|  | Q, % |  | -6.6667 | -11.1111 | -7.4074 | -8.3333 | -5.5556 | -9.1667 | -6.9444 | -2.7778 | 8.3844e-13 | -15.1515 | -6.4103 | -5.5556 | 8.9744 | -13.3333 | -4.5455 | 7.5758 | -6.6667 | -6.25 | -15.1515 | -4.1667 | -7.5758 | 4.1667 | -11.1111 | -6.6667 | -5.4487
|  |  | Δ I | -12.5% | -13.33% | -6.667% | -7.143% | -14.29% | -5.882% | -5% | -5% | -4.762% | -10.53% | -4.545% | -5% | 0% | -5.556% | -5.556% | 0% | 0% | -10.53% | -10.53% | -10.53% | -5.263% | 0% | -6.25% | -12.5% | -6.497%
|  |  | Δ Iрасч | -9.28% | -8.294% | -1.672% | -1.701% | -6.783% | -1.467% | -2.684% | -1.392% | -2.185% | -7.793% | -0.4164% | -2.815% | 4.068% | -1.941% | 0.1189% | 2.766% | 3.67% | -6.91% | -7.084% | -5.116% | -6.455% | 4.786% | 1.288% | -9.182% | -2.629%
ПС Железнодорожная 35/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | нерегулируемый | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
РПН 2 | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
|  | Показания счетчиков Р | 0
|  | Показания счетчиков Q | 0
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
|  | Показания счетчиков Р | 0
|  | Показания счетчиков Q | 0
Ввод Т-3 35 кВ | Т-3 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
|  | Показания счетчиков Р | 0
|  | Показания счетчиков Q | 0
яч.5Ш | Т-1-6 | P, кВт | счётч. | 739.2 | 657.6 | 643.2 | 561.6 | 609.6 | 638.4 | 681.6 | 748.8 | 840 | 844.8 | 859.2 | 892.8 | 840 | 844.8 | 840 | 844.8 | 840 | 844.8 | 888 | 936 | 936 | 936 | 840 | 844.8 | 19152 | 4000 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 456 | 408 | 398.4 | 350.4 | 374.4 | 393.6 | 422.4 | 465.6 | 523.2 | 518.4 | 532.8 | 552 | 523.2 | 518.4 | 523.2 | 523.2 | 518.4 | 523.2 | 552 | 576 | 580.8 | 580.8 | 518.4 | 523.2 | 11856
|  | I, А | амп. | 79 | 70 | 69 | 60 | 65 | 68 | 73 | 80 | 90 | 90 | 92 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 85.25 | 16.55%
|  | tgφ |  | 0.61688 | 0.62044 | 0.6194 | 0.62393 | 0.61417 | 0.61654 | 0.61972 | 0.62179 | 0.62286 | 0.61364 | 0.62011 | 0.61828 | 0.62286 | 0.61364 | 0.62286 | 0.61932 | 0.61714 | 0.61932 | 0.62162 | 0.61538 | 0.62051 | 0.62051 | 0.61714 | 0.61932 | 0.61906
|  | Показания счетчиков Р | 297.81 | 297.964 | 298.101 | 298.235 | 298.352 | 298.479 | 298.612 | 298.754 | 298.91 | 299.085 | 299.261 | 299.44 | 299.626 | 299.801 | 299.977 | 300.152 | 300.328 | 300.503 | 300.679 | 300.864 | 301.059 | 301.254 | 301.449 | 301.624 | 301.8
|  | Показания счетчиков Q | 6.97 | 7.065 | 7.15 | 7.233 | 7.306 | 7.384 | 7.466 | 7.554 | 7.651 | 7.76 | 7.868 | 7.979 | 8.094 | 8.203 | 8.311 | 8.42 | 8.529 | 8.637 | 8.746 | 8.861 | 8.981 | 9.102 | 9.223 | 9.331 | 9.44
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 76.0672 | 67.7778 | 66.2629 | 57.974 | 62.6549 | 65.6843 | 70.2288 | 78.4127 | 89.38 | 88.1435 | 89.9057 | 93.345 | 88.0049 | 88.1435 | 88.0049 | 88.3675 | 87.78 | 88.3675 | 92.9822 | 97.7352 | 97.9596 | 97.9596 | 87.78 | 88.3675 | 83.2204 | 2.381%
яч.8Ш | Т-2-6 | P, кВт | счётч. | 902.4 | 907.2 | 844.8 | 849.6 | 878.4 | 902.4 | 960 | 1075.2 | 1353.6 | 1468.8 | 1468.8 | 1468.8 | 1468.8 | 1411.2 | 1468.8 | 1411.2 | 1416 | 1296 | 1267.2 | 1152 | 1075.2 | 1128 | 1070.4 | 1075.2 | 28320 | 4000 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 456 | 456 | 422.4 | 427.2 | 446.4 | 451.2 | 484.8 | 542.4 | 681.6 | 739.2 | 739.2 | 739.2 | 739.2 | 710.4 | 739.2 | 710.4 | 710.4 | 652.8 | 638.4 | 580.8 | 537.6 | 571.2 | 537.6 | 542.4 | 14256
|  | I, А | амп. | 80 | 80 | 75 | 75 | 78 | 80 | 85 | 95 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 125 | 130 | 125 | 125 | 115 | 112 | 102 | 95 | 100 | 95 | 95 | 104.4583 | 23.61%
|  | tgφ |  | 0.50532 | 0.50265 | 0.5 | 0.50282 | 0.5082 | 0.5 | 0.505 | 0.50446 | 0.50355 | 0.50327 | 0.50327 | 0.50327 | 0.50327 | 0.5034 | 0.50327 | 0.5034 | 0.50169 | 0.5037 | 0.50379 | 0.50417 | 0.5 | 0.50638 | 0.50224 | 0.50446 | 0.5034
|  | Показания счетчиков Р | 16.72 | 16.908 | 17.097 | 17.273 | 17.45 | 17.633 | 17.821 | 18.021 | 18.245 | 18.527 | 18.833 | 19.139 | 19.445 | 19.751 | 20.045 | 20.351 | 20.645 | 20.94 | 21.21 | 21.474 | 21.714 | 21.938 | 22.173 | 22.396 | 22.62
|  | Показания счетчиков Q | 6.76 | 6.855 | 6.95 | 7.038 | 7.127 | 7.22 | 7.314 | 7.415 | 7.528 | 7.67 | 7.824 | 7.978 | 8.132 | 8.286 | 8.434 | 8.588 | 8.736 | 8.884 | 9.02 | 9.153 | 9.274 | 9.386 | 9.505 | 9.617 | 9.73
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 89.9128 | 90.294 | 83.9942 | 84.5671 | 87.6231 | 89.7211 | 97.134 | 108.7667 | 136.8789 | 148.5116 | 148.5116 | 146.2268 | 146.2268 | 140.5 | 146.2268 | 140.5 | 143.0826 | 129.0462 | 126.1828 | 114.7291 | 106.9017 | 112.4392 | 106.5201 | 107.0933 | 117.9829 | -12.95%
Ввод Т-3 10 кВ | Т-3-10 | P, кВт | счётч. | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 | 40 | 1040 | 1600 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 1 | 1.25% | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 5.42 | 5.43 | 5.45 | 5.46 | 5.48 | 5.5 | 5.51 | 5.53 | 5.55 | 5.58 | 5.61 | 5.63 | 5.65 | 5.67 | 5.69 | 5.72 | 5.74 | 5.76 | 5.78 | 5.81 | 5.83 | 5.86 | 5.89 | 5.92 | 5.94
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0415 | 2.083 | 1.0415 | 2.083 | 2.083 | 1.0415 | 2.1019 | 2.1019 | 3.1818 | 3.1529 | 2.1212 | 2.1019 | 2.1019 | 2.1019 | 3.1529 | 2.1019 | 2.1019 | 2.1019 | 3.1245 | 2.1019 | 3.1529 | 3.1245 | 3.1245 | 2.083 | 2.2712 | -127.1%
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВт |  |  |  | 1641.6 | 1564.8 | 1488 | 1411.2 | 1488 | 1540.8 | 1641.6 | 1824 | 2193.6 | 2313.6 | 2328 | 2361.6 | 2308.8 | 2256 | 2308.8 | 2256 | 2256 | 2140.8 | 2155.2 | 2088 | 2011.2 | 2064 | 1910.4 | 1920 |  | 1411.2
Загрузка подстанции, Т-1, Т2 кВАр |  |  |  | 912 | 864 | 820.8 | 777.6 | 820.8 | 844.8 | 907.2 | 1008 | 1204.8 | 1257.6 | 1272 | 1291.2 | 1262.4 | 1228.8 | 1262.4 | 1233.6 | 1228.8 | 1176 | 1190.4 | 1156.8 | 1118.4 | 1152 | 1056 | 1065.6 |  | 777.6
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВА |  |  |  | 1877.9229 | 1787.4829 | 1699.3695 | 1611.2564 | 1699.3695 | 1757.2 | 1875.5965 | 2083.9962 | 2502.6834 | 2633.3064 | 2652.8415 | 2691.5334 | 2631.3896 | 2568.9464 | 2631.3896 | 2571.2458 | 2568.9464 | 2442.5398 | 2462.1006 | 2387.0338 | 2301.2484 | 2363.7259 | 2182.834 | 2195.8833 |  | 1611.2564
ВЛ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ВЛ 10 кВ РП Вейпом | РП "Вейпом" Т-3 - 10 | P, кВт | счётч. | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 | 40 | 1040
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп.
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | U, кВ |  | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11 | 11 | 10.9 | 11 | 10.9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.1 | 11 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.0333
|  | Показания счетчиков Р | нет уч
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
Расчётное значение тока, А
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ |  | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.525
2 СШ-6 |  | U, кВ |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.475
яч.19ш | МПС | P, кВт | счётч. | 60 | 51.6 | 58.8 | 44.4 | 45.6 | 28.8 | 45.6 | 33.6 | 46.8 | 37.2 | 24 | 32.4 | 46.8 | 46.8 | 32.4 | 33.6 | 44.4 | 45.6 | 33.6 | 37.2 | 30 | 45.6 | 56.4 | 46.8 | 1008 |  | 60 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 33.6 | 28.8 | 33.6 | 24 | 25.2 | 16.8 | 25.2 | 19.2 | 26.4 | 20.4 | 13.2 | 18 | 26.4 | 26.4 | 18 | 19.2 | 24 | 26.4 | 18 | 21.6 | 15.6 | 26.4 | 31.2 | 26.4 | 564
|  | I, А | расч. | 6.1282 | 5.2549 | 6.1282 | 4.4589 | 4.7001 | 2.9726 | 4.7001 | 3.3746 | 4.847 | 3.8476 | 2.3862 | 3.3746 | 4.7724 | 4.7724 | 3.3746 | 3.3746 | 4.5275 | 4.7724 | 3.3746 | 3.8476 | 3.0183 | 4.7724 | 5.7467 | 4.7724 | 4.3041
|  | tgφ |  | 0.56 | 0.55814 | 0.57143 | 0.54054 | 0.55263 | 0.58333 | 0.55263 | 0.57143 | 0.5641 | 0.54839 | 0.55 | 0.55556 | 0.5641 | 0.5641 | 0.55556 | 0.57143 | 0.54054 | 0.57895 | 0.53571 | 0.58065 | 0.52 | 0.57895 | 0.55319 | 0.5641 | 0.55898
|  | Показания счетчиков Р | 4.65 | 4.7 | 4.743 | 4.792 | 4.829 | 4.867 | 4.891 | 4.929 | 4.957 | 4.996 | 5.027 | 5.047 | 5.074 | 5.113 | 5.152 | 5.179 | 5.207 | 5.244 | 5.282 | 5.31 | 5.341 | 5.366 | 5.404 | 5.451 | 5.49
|  | Показания счетчиков Q | 8.84 | 8.868 | 8.892 | 8.92 | 8.94 | 8.961 | 8.975 | 8.996 | 9.012 | 9.034 | 9.051 | 9.062 | 9.077 | 9.099 | 9.121 | 9.136 | 9.152 | 9.172 | 9.194 | 9.209 | 9.227 | 9.24 | 9.262 | 9.288 | 9.31
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.0227 | 5.1754 | 5.9312 | 4.4203 | 4.563 | 2.9201 | 4.563 | 3.4414 | 4.853 | 3.7729 | 2.4358 | 3.2961 | 4.7784 | 4.7784 | 3.2961 | 3.4414 | 4.4883 | 4.6857 | 3.3897 | 3.8254 | 3.007 | 4.6857 | 5.7318 | 4.7784 | 4.2617 | 0.9851%
яч.11ш | ЕМВА ф."Север", водозабор | P, кВт | счётч. | 316.8 | 316.8 | 295.2 | 297 | 297 | 297 | 316.8 | 315 | 307.8 | 306 | 316.8 | 306 | 316.8 | 297 | 306 | 316.8 | 316.8 | 345.6 | 365.4 | 376.2 | 376.2 | 374.4 | 367.2 | 365.4 | 7812 |  | 60 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 198 | 198 | 187.2 | 185.4 | 185.4 | 187.2 | 198 | 198 | 192.6 | 190.8 | 199.8 | 190.8 | 198 | 187.2 | 190.8 | 199.8 | 198 | 216 | 230.4 | 235.8 | 234 | 235.8 | 230.4 | 228.6 | 4896
|  | I, А | амп. | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 31 | 32 | 30 | 31 | 32 | 32 | 35 | 37 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 32.9167
|  | tgφ |  | 0.625 | 0.625 | 0.63415 | 0.62424 | 0.62424 | 0.6303 | 0.625 | 0.62857 | 0.62573 | 0.62353 | 0.63068 | 0.62353 | 0.625 | 0.6303 | 0.62353 | 0.63068 | 0.625 | 0.625 | 0.63054 | 0.62679 | 0.62201 | 0.62981 | 0.62745 | 0.62562 | 0.62674
|  | Показания счетчиков Р | 5.31 | 5.486 | 5.662 | 5.826 | 5.991 | 6.156 | 6.321 | 6.497 | 6.672 | 6.843 | 7.013 | 7.189 | 7.359 | 7.535 | 7.7 | 7.87 | 8.046 | 8.222 | 8.414 | 8.617 | 8.826 | 9.035 | 9.243 | 9.447 | 9.65
|  | Показания счетчиков Q | 3.02 | 3.13 | 3.24 | 3.344 | 3.447 | 3.55 | 3.654 | 3.764 | 3.874 | 3.981 | 4.087 | 4.198 | 4.304 | 4.414 | 4.518 | 4.624 | 4.735 | 4.845 | 4.965 | 5.093 | 5.224 | 5.354 | 5.485 | 5.613 | 5.74
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.719 | 32.719 | 30.6142 | 30.6636 | 30.6636 | 30.7474 | 32.719 | 33.0867 | 32.7937 | 32.0686 | 33.3075 | 32.0686 | 33.2224 | 31.2204 | 32.0686 | 33.3075 | 33.2224 | 36.2426 | 38.4147 | 39.4834 | 39.3986 | 39.3479 | 38.5502 | 38.3296 | 34.0408 | -3.415%
яч.13ш | ТП Сказка | P, кВт | счётч. | 108 | 77.4 | 63 | 61.2 | 63 | 61.2 | 61.2 | 77.4 | 232.2 | 234 | 232.2 | 232.2 | 232.2 | 232.2 | 232.2 | 185.4 | 187.2 | 185.4 | 185.4 | 201.6 | 185.4 | 185.4 | 187.2 | 185.4 | 3888 |  | 60 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 54 | 37.8 | 30.6 | 28.8 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 37.8 | 115.2 | 113.4 | 113.4 | 115.2 | 113.4 | 113.4 | 115.2 | 90 | 91.8 | 91.8 | 90 | 99 | 91.8 | 91.8 | 90 | 91.8 | 1908
|  | I, А | амп. | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10.4583
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.48837 | 0.48571 | 0.47059 | 0.48571 | 0.5 | 0.5 | 0.48837 | 0.49612 | 0.48462 | 0.48837 | 0.49612 | 0.48837 | 0.48837 | 0.49612 | 0.48544 | 0.49038 | 0.49515 | 0.48544 | 0.49107 | 0.49515 | 0.49515 | 0.48077 | 0.49515 | 0.49044
|  | Показания счетчиков Р | 5.71 | 5.77 | 5.813 | 5.848 | 5.882 | 5.917 | 5.951 | 5.985 | 6.028 | 6.157 | 6.287 | 6.416 | 6.545 | 6.674 | 6.803 | 6.932 | 7.035 | 7.139 | 7.242 | 7.345 | 7.457 | 7.56 | 7.663 | 7.767 | 7.87
|  | Показания счетчиков Q | 7.14 | 7.17 | 7.191 | 7.208 | 7.224 | 7.241 | 7.258 | 7.275 | 7.296 | 7.36 | 7.423 | 7.486 | 7.55 | 7.613 | 7.676 | 7.74 | 7.79 | 7.841 | 7.892 | 7.942 | 7.997 | 8.048 | 8.099 | 8.149 | 8.2
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.5752 | 7.544 | 6.134 | 5.9238 | 6.134 | 5.9926 | 5.9926 | 7.66 | 23.411 | 23.124 | 22.9801 | 23.0508 | 22.9801 | 22.9801 | 23.0508 | 18.3273 | 18.5413 | 18.3977 | 18.3273 | 19.973 | 18.3977 | 18.3977 | 18.4714 | 18.3977 | 16.0319 | -53.29%
яч.14ш | ЕМВА-центр | P, кВт | счётч. | 720 | 666 | 615.6 | 615.6 | 615.6 | 669.6 | 716.4 | 874.8 | 1130.4 | 1209.6 | 1231.2 | 1252.8 | 1234.8 | 1209.6 | 1180.8 | 1202.4 | 1191.6 | 1126.8 | 1130.4 | 1080 | 1026 | 1026 | 874.8 | 871.2 | 23472 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 327.6 | 306 | 280.8 | 280.8 | 284.4 | 302.4 | 331.2 | 396 | 518.4 | 554.4 | 561.6 | 572.4 | 565.2 | 550.8 | 540 | 550.8 | 543.6 | 514.8 | 518.4 | 493.2 | 468 | 468 | 399.6 | 399.6 | 10728
|  | I, А | амп. | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 85 | 110 | 118 | 120 | 122 | 120 | 118 | 115 | 117 | 116 | 110 | 110 | 105 | 100 | 100 | 85 | 85 | 95.25
|  | tgφ |  | 0.455 | 0.45946 | 0.45614 | 0.45614 | 0.46199 | 0.45161 | 0.46231 | 0.45267 | 0.4586 | 0.45833 | 0.45614 | 0.4569 | 0.45773 | 0.45536 | 0.45732 | 0.45808 | 0.45619 | 0.45687 | 0.4586 | 0.45667 | 0.45614 | 0.45614 | 0.45679 | 0.45868 | 0.45708
|  | Показания счетчиков Р | 65.28 | 65.48 | 65.665 | 65.836 | 66.007 | 66.178 | 66.364 | 66.563 | 66.806 | 67.12 | 67.456 | 67.798 | 68.146 | 68.489 | 68.825 | 69.153 | 69.487 | 69.818 | 70.131 | 70.445 | 70.745 | 71.03 | 71.315 | 71.558 | 71.8
|  | Показания счетчиков Q | 3.37 | 3.461 | 3.546 | 3.624 | 3.702 | 3.781 | 3.865 | 3.957 | 4.067 | 4.211 | 4.365 | 4.521 | 4.68 | 4.837 | 4.99 | 5.14 | 5.293 | 5.444 | 5.587 | 5.731 | 5.868 | 5.998 | 6.128 | 6.239 | 6.35
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 70.3447 | 65.1786 | 60.1706 | 60.1706 | 60.3041 | 65.3373 | 71.2838 | 86.7283 | 112.3194 | 120.1769 | 122.2215 | 122.4874 | 120.7654 | 118.195 | 115.4662 | 117.6125 | 118.2927 | 110.1671 | 110.5914 | 105.5834 | 100.2843 | 100.2843 | 85.5265 | 85.2354 | 96.0303 | -0.8192%
яч.15ш | МПС | P, кВт | счётч. | 9 | 8.1 | 9 | 8.1 | 9 | 9 | 8.1 | 9 | 8.1 | 9 | 8.1 | 9 | 9 | 8.1 | 9 | 8.1 | 9 | 9 | 8.1 | 9 | 8.1 | 9 | 8.1 | 9 | 207 |  | 60 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 27 | 26.1 | 27 | 26.1 | 27 | 27 | 26.1 | 27 | 26.1 | 27 | 26.1 | 27 | 27 | 26.1 | 27 | 26.1 | 27 | 27 | 26.1 | 27 | 26.1 | 27 | 26.1 | 27 | 639
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 3 | 3.2222 | 3 | 3.2222 | 3 | 3 | 3.2222 | 3 | 3.2222 | 3 | 3.2222 | 3 | 3 | 3.2222 | 3 | 3.2222 | 3 | 3 | 3.2222 | 3 | 3.2222 | 3 | 3.2222 | 3 | 3.0926
|  | Показания счетчиков Р | 3.71 | 3.72 | 3.729 | 3.739 | 3.748 | 3.758 | 3.768 | 3.777 | 3.787 | 3.796 | 3.806 | 3.815 | 3.825 | 3.835 | 3.844 | 3.854 | 3.863 | 3.873 | 3.883 | 3.892 | 3.902 | 3.911 | 3.921 | 3.93 | 3.94
|  | Показания счетчиков Q | 99.67 | 99.7 | 99.729 | 99.759 | 99.788 | 99.818 | 99.848 | 99.877 | 99.907 | 99.936 | 99.966 | 99.995 | 100.025 | 100.055 | 100.084 | 100.114 | 100.143 | 100.173 | 100.203 | 100.232 | 100.262 | 100.291 | 100.321 | 100.35 | 100.38
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.4926 | 2.3934 | 2.4926 | 2.3934 | 2.4926 | 2.4926 | 2.3934 | 2.5309 | 2.4682 | 2.5309 | 2.4302 | 2.5309 | 2.5309 | 2.4302 | 2.5309 | 2.4302 | 2.5309 | 2.5309 | 2.4302 | 2.5309 | 2.4302 | 2.5309 | 2.4302 | 2.5309 | 2.4796 | -148%
яч.16ш | РП база РЭС, хлебозавод | P, кВт | счётч. | 17.1 | 17.1 | 18 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 18 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 18 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 18 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 414 |  | 60 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 11.7 | 12.6 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 11.7 | 288
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0.68421 | 0.73684 | 0.65 | 0.68421 | 0.73684 | 0.68421 | 0.68421 | 0.73684 | 0.65 | 0.68421 | 0.73684 | 0.68421 | 0.68421 | 0.73684 | 0.65 | 0.68421 | 0.73684 | 0.68421 | 0.68421 | 0.73684 | 0.65 | 0.68421 | 0.73684 | 0.68421 | 0.69605
|  | Показания счетчиков Р | 5.89 | 5.909 | 5.928 | 5.948 | 5.967 | 5.986 | 6.005 | 6.024 | 6.043 | 6.063 | 6.082 | 6.101 | 6.12 | 6.139 | 6.158 | 6.178 | 6.197 | 6.216 | 6.235 | 6.254 | 6.273 | 6.293 | 6.312 | 6.331 | 6.35
|  | Показания счетчиков Q | 7.2 | 7.213 | 7.227 | 7.24 | 7.253 | 7.267 | 7.28 | 7.293 | 7.307 | 7.32 | 7.333 | 7.347 | 7.36 | 7.373 | 7.387 | 7.4 | 7.413 | 7.427 | 7.44 | 7.453 | 7.467 | 7.48 | 7.493 | 7.507 | 7.52
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.8426 | 1.8889 | 1.9091 | 1.8426 | 1.8889 | 1.8426 | 1.8713 | 1.9184 | 1.939 | 1.8713 | 1.9184 | 1.8426 | 1.8426 | 1.8889 | 1.9091 | 1.8426 | 1.9184 | 1.8426 | 1.8426 | 1.8889 | 1.9091 | 1.8426 | 1.8889 | 1.8426 | 1.8764 | -87.64%
яч.17ш | КНС, 2, 3 мкр. ЕкВА | P, кВт | счётч. | 252 | 252 | 252 | 252 | 248.4 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 248.4 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 313.2 | 316.8 | 313.2 | 6228 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 162 | 165.6 | 162 | 162 | 162 | 165.6 | 162 | 162 | 162 | 165.6 | 162 | 162 | 162 | 165.6 | 162 | 162 | 162 | 165.6 | 162 | 162 | 162 | 205.2 | 201.6 | 205.2 | 4032
|  | I, А | амп. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20.625
|  | tgφ |  | 0.64286 | 0.65714 | 0.64286 | 0.64286 | 0.65217 | 0.65714 | 0.64286 | 0.64286 | 0.64286 | 0.65714 | 0.64286 | 0.64286 | 0.64286 | 0.65714 | 0.65217 | 0.64286 | 0.64286 | 0.65714 | 0.64286 | 0.64286 | 0.64286 | 0.65517 | 0.63636 | 0.65517 | 0.64737
|  | Показания счетчиков Р | 3.18 | 3.25 | 3.32 | 3.39 | 3.46 | 3.529 | 3.599 | 3.669 | 3.739 | 3.809 | 3.879 | 3.949 | 4.019 | 4.089 | 4.159 | 4.228 | 4.298 | 4.368 | 4.438 | 4.508 | 4.578 | 4.648 | 4.735 | 4.823 | 4.91
|  | Показания счетчиков Q | 3.36 | 3.405 | 3.451 | 3.496 | 3.541 | 3.586 | 3.632 | 3.677 | 3.722 | 3.767 | 3.813 | 3.858 | 3.903 | 3.948 | 3.994 | 4.039 | 4.084 | 4.129 | 4.175 | 4.22 | 4.265 | 4.31 | 4.367 | 4.423 | 4.48
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 26.2375 | 26.4093 | 26.2375 | 26.2375 | 25.9728 | 26.4093 | 26.2375 | 26.6411 | 27.0574 | 26.8156 | 26.6411 | 26.6411 | 26.6411 | 26.8156 | 26.3724 | 26.6411 | 26.6411 | 26.8156 | 26.6411 | 26.6411 | 26.6411 | 33.2979 | 33.3932 | 33.2979 | 27.3907 | -32.8%
яч.4ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18ш | КМЗ | P, кВт | счётч. | 186 | 175.2 | 176.4 | 176.4 | 176.4 | 176.4 | 184.8 | 204 | 231.6 | 231.6 | 232.8 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 213.6 | 213.6 | 194.4 | 184.8 | 186 | 184.8 | 186 | 184.8 | 186 | 4812 |  | 60 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 141.6 | 135.6 | 134.4 | 134.4 | 135.6 | 134.4 | 142.8 | 156 | 177.6 | 176.4 | 177.6 | 177.6 | 177.6 | 177.6 | 177.6 | 163.2 | 163.2 | 148.8 | 141.6 | 142.8 | 141.6 | 141.6 | 142.8 | 141.6 | 3684
|  | I, А | амп. | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21.625
|  | tgφ |  | 0.76129 | 0.77397 | 0.7619 | 0.7619 | 0.76871 | 0.7619 | 0.77273 | 0.76471 | 0.76684 | 0.76166 | 0.76289 | 0.76684 | 0.76684 | 0.76684 | 0.76684 | 0.76404 | 0.76404 | 0.76543 | 0.76623 | 0.76774 | 0.76623 | 0.76129 | 0.77273 | 0.76129 | 0.76562
|  | Показания счетчиков Р | 77.37 | 77.525 | 77.671 | 77.818 | 77.965 | 78.112 | 78.259 | 78.413 | 78.583 | 78.776 | 78.969 | 79.163 | 79.356 | 79.549 | 79.742 | 79.935 | 80.113 | 80.291 | 80.453 | 80.607 | 80.762 | 80.916 | 81.071 | 81.225 | 81.38
|  | Показания счетчиков Q | 8.46 | 8.578 | 8.691 | 8.803 | 8.915 | 9.028 | 9.14 | 9.259 | 9.389 | 9.537 | 9.684 | 9.832 | 9.98 | 10.128 | 10.276 | 10.424 | 10.56 | 10.696 | 10.82 | 10.938 | 11.057 | 11.175 | 11.293 | 11.412 | 11.53
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 20.7884 | 19.7017 | 19.7213 | 19.7213 | 19.7862 | 19.7213 | 21.0932 | 23.1947 | 26.3599 | 26.2941 | 26.446 | 25.9544 | 25.9544 | 25.9544 | 25.9544 | 23.9049 | 24.2784 | 21.7707 | 20.7036 | 20.8533 | 20.7036 | 20.7884 | 20.7687 | 20.7884 | 22.5502 | -4.279%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 3.52 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1668.9 | 1564.2 | 1488 | 1471.8 | 1472.1 | 1511.1 | 1602 | 1782.9 | 2226.9 | 2296.5 | 2314.2 | 2333.1 | 2340.3 | 2294.4 | 2258.4 | 2229 | 2231.7 | 2175.9 | 2176.8 | 2159.1 | 2080.5 | 2156.7 | 2012.4 | 1994.1 | 47841
|  | Q, кВАр |  | 955.5 | 910.5 | 867.3 | 853.2 | 862.8 | 875.7 | 927.6 | 1008.6 | 1230 | 1259.7 | 1266.3 | 1274.7 | 1281.3 | 1259.7 | 1242.3 | 1222.8 | 1222.2 | 1202.1 | 1198.2 | 1194 | 1150.8 | 1207.5 | 1134.3 | 1131.9 | 26739
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | -1.663 | 0.038344 | 6.7075e-12 | -4.2942 | 1.0685 | 1.9276 | 2.4123 | 2.2533 | -1.5181 | 0.73911 | 0.59278 | 1.2068 | -1.3643 | -1.7021 | 2.183 | 1.1968 | 1.0771 | -1.6396 | -1.0022 | -3.4052 | -3.4457 | -4.4913 | -5.3392 | -3.8594 | -0.7773
|  | Q, % |  | -4.7697 | -5.3819 | -5.6652 | -9.7222 | -5.117 | -3.6577 | -2.2487 | -0.059524 | -2.0916 | -0.16698 | 0.44811 | 1.2779 | -1.4971 | -2.5146 | 1.5922 | 0.87549 | 0.53711 | -2.2194 | -0.65524 | -3.2158 | -2.897 | -4.8177 | -7.4148 | -6.2218 | -2.4012
|  |  | Δ I | 1.177% | 1.163% | 1.994% | -3.303% | 2.308% | 3.397% | 3.354% | 3.215% | 1.025% | 2.342% | 2.529% | 2.945% | 0.558% | 0.1059% | 3.921% | 2.616% | 2.545% | 0.111% | 1.268% | 0.07543% | -0.0094% | -0.8862% | -0.9442% | -0.4175% | 1.333%
|  |  | Δ Iрасч | -3.038% | -1.859% | -1.966% | -6.196% | -1.016% | -0.03717% | 0.7224% | 1.057% | -2.185% | 0.0003006% | 0.01539% | 0.7096% | -1.914% | -2.458% | 1.53% | 0.5942% | 0.411% | -2.318% | -1.449% | -3.914% | -3.861% | -5.122% | -6.413% | -4.983% | -1.719%
ПС Онежье 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
РПН 2 | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ ( В резерве ) | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
|  | Показания счетчиков Р | нет уч
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
|  | Показания счетчиков Р | нет уч
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
яч.6Д - на хх | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1800 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 128 | 132 | 128 | 132 | 128 | 160 | 160 | 160 | 168 | 172 | 168 | 180 | 180 | 180 | 176 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 148 | 140 | 140 | 140 | 3760 | 1600 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет уч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10.7083 | 8%
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 3.28 | 3.312 | 3.345 | 3.377 | 3.41 | 3.442 | 3.482 | 3.522 | 3.562 | 3.604 | 3.647 | 3.689 | 3.734 | 3.779 | 3.824 | 3.868 | 3.913 | 3.958 | 3.998 | 4.038 | 4.078 | 4.115 | 4.15 | 4.185 | 4.22
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.98 | 7.1982 | 6.98 | 7.1982 | 6.98 | 8.7251 | 8.8081 | 8.8081 | 9.2486 | 9.4688 | 9.2486 | 9.9092 | 9.9092 | 10.0044 | 9.7821 | 10.0044 | 10.0044 | 8.8928 | 8.8928 | 8.8928 | 8.2259 | 7.7812 | 7.7071 | 7.7071 | 8.6399 | 19.32%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 128 | 132 | 128 | 132 | 128 | 160 | 160 | 160 | 168 | 172 | 168 | 180 | 180 | 180 | 176 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 148 | 140 | 140 | 140 |  | 128
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 128 | 132 | 128 | 132 | 128 | 160 | 160 | 160 | 168 | 172 | 168 | 180 | 180 | 180 | 176 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 148 | 140 | 140 | 140 |  | 128
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4875
2 СШ-10 |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
яч.10д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | 0%
яч.1д | Онежье, Козлов | P, кВт | счётч. | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 14.4 | 13.8 | 14.4 | 13.8 | 13.8 | 14.4 | 13.8 | 14.4 | 13.8 | 14.4 | 13.8 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 246 |  | 100 | 6
|  | Q, кВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | амп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4583
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 3.19 | 3.202 | 3.213 | 3.225 | 3.237 | 3.249 | 3.26 | 3.284 | 3.307 | 3.331 | 3.354 | 3.377 | 3.401 | 3.424 | 3.448 | 3.471 | 3.495 | 3.518 | 3.53 | 3.541 | 3.553 | 3.565 | 3.577 | 3.588 | 3.6
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.39263 | 0.35991 | 0.39263 | 0.39263 | 0.39263 | 0.35991 | 0.79273 | 0.7597 | 0.79273 | 0.7597 | 0.7597 | 0.79273 | 0.7597 | 0.80036 | 0.76701 | 0.80036 | 0.76701 | 0.40018 | 0.36683 | 0.40018 | 0.40018 | 0.40018 | 0.36334 | 0.39637 | 0.56539 | 61.23%
яч.3д | Весляна, Ветью, Кони, Турья | P, кВт | счётч. | 66 | 66 | 64 | 66 | 66 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 66 | 64 | 66 | 66 | 1820 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | амп. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.625
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 8.91 | 8.943 | 8.976 | 9.008 | 9.041 | 9.074 | 9.115 | 9.156 | 9.197 | 9.238 | 9.279 | 9.32 | 9.361 | 9.402 | 9.443 | 9.484 | 9.525 | 9.566 | 9.607 | 9.648 | 9.689 | 9.722 | 9.754 | 9.787 | 9.82
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.5991 | 3.5991 | 3.49 | 3.5991 | 3.5991 | 4.4716 | 4.5142 | 4.5142 | 4.5142 | 4.5142 | 4.5142 | 4.5142 | 4.5142 | 4.5576 | 4.5576 | 4.5576 | 4.5576 | 4.5576 | 4.5576 | 4.5576 | 3.6683 | 3.5571 | 3.6334 | 3.6334 | 4.1813 | 9.592%
яч.11д | Шошка | P, кВт | счётч. | 60 | 59 | 60 | 60 | 60 | 67 | 67 | 67 | 75 | 75 | 74 | 75 | 75 | 74 | 75 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 | 67 | 68 | 59 | 60 | 1650 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | амп. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.3333
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 9.22 | 9.28 | 9.339 | 9.399 | 9.459 | 9.519 | 9.586 | 9.653 | 9.72 | 9.795 | 9.87 | 9.944 | 10.019 | 10.094 | 10.168 | 10.243 | 10.318 | 10.392 | 10.467 | 10.541 | 10.616 | 10.683 | 10.751 | 10.81 | 10.87
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.2719 | 3.2174 | 3.2719 | 3.2719 | 3.2719 | 3.6536 | 3.6884 | 3.6884 | 4.1288 | 4.1288 | 4.0738 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1129 | 4.1685 | 4.1685 | 4.1129 | 4.1685 | 4.1129 | 4.1685 | 3.7239 | 3.7795 | 3.248 | 3.3031 | 3.7913 | 12.51%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 5.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 11.4 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 0.8 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.3 | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 133.2 | 131.6 | 131.2 | 133.2 | 133.2 | 155.6 | 163.4 | 162.8 | 171.4 | 170.8 | 169.8 | 171.4 | 170.8 | 170.4 | 170.8 | 171.4 | 169.8 | 164.2 | 162.6 | 164.2 | 140.2 | 139.2 | 131.6 | 133.2 | 3716
Q, кВАр
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -4.0625 | 0.30303 | -2.5 | -0.90909 | -4.0625 | 2.75 | -2.125 | -1.75 | -2.0238 | 0.69767 | -1.0714 | 4.7778 | 5.1111 | 5.3333 | 2.9545 | 4.7778 | 5.6667 | -2.625 | -1.625 | -2.625 | 5.2703 | 0.57143 | 6 | 4.8571 | 1.1702
|  | Q, % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.724%
|  |  | Δ Iрасч | -4.062% | 0.303% | -2.5% | -0.9091% | -4.062% | 2.75% | -2.125% | -1.75% | -2.024% | 0.6977% | -1.071% | 4.778% | 5.111% | 5.333% | 2.955% | 4.778% | 5.667% | -2.625% | -1.625% | -2.625% | 5.27% | 0.5714% | 6% | 4.857% | 1.179%
ПС Тракт 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 90 | 93 | 90 | 111 | 111 | 114 | 111 | 120 | 132 | 132 | 132 | 132 | 141 | 141 | 153 | 153 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 141 | 120 | 123 | 3150 | 1600 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 24 | 27 | 24 | 30 | 33 | 30 | 30 | 33 | 39 | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 39 | 33 | 33 | 870
|  | I, А | амп. | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12.9583 | 5.822%
|  | tgφ |  | 0.26667 | 0.29032 | 0.26667 | 0.27027 | 0.2973 | 0.26316 | 0.27027 | 0.275 | 0.29545 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.2766 | 0.2766 | 0.27451 | 0.27451 | 0.27778 | 0.27778 | 0.27778 | 0.27778 | 0.27778 | 0.2766 | 0.275 | 0.26829 | 0.27601
|  | Показания счетчиков Р | 0.45 | 0.48 | 0.511 | 0.541 | 0.578 | 0.615 | 0.653 | 0.69 | 0.73 | 0.774 | 0.818 | 0.862 | 0.906 | 0.953 | 1 | 1.051 | 1.102 | 1.156 | 1.21 | 1.264 | 1.318 | 1.372 | 1.419 | 1.459 | 1.5
|  | Показания счетчиков Q | 7.14 | 7.148 | 7.157 | 7.165 | 7.175 | 7.186 | 7.196 | 7.206 | 7.217 | 7.23 | 7.242 | 7.254 | 7.266 | 7.279 | 7.292 | 7.306 | 7.32 | 7.335 | 7.35 | 7.365 | 7.38 | 7.395 | 7.408 | 7.419 | 7.43
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.0319 | 5.2315 | 5.0319 | 6.2116 | 6.2558 | 6.4283 | 6.2702 | 6.7867 | 7.5773 | 7.5321 | 7.5321 | 7.5321 | 8.0536 | 8.0536 | 8.7344 | 8.7344 | 9.2559 | 9.2559 | 9.2559 | 9.2559 | 9.1686 | 7.9777 | 6.7867 | 6.9446 | 7.4541 | 42.48%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 93.145 | 96.8401 | 93.145 | 114.9826 | 115.8016 | 117.8813 | 114.9826 | 124.4548 | 137.6408 | 136.8211 | 136.8211 | 136.8211 | 146.2942 | 146.2942 | 158.66 | 158.66 | 168.1339 | 168.1339 | 168.1339 | 168.1339 | 168.1339 | 146.2942 | 124.4548 | 127.3499 |  | 93.145
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 24 | 27 | 24 | 30 | 33 | 30 | 30 | 33 | 39 | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 39 | 33 | 33 |  | 24
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 96.1873 | 100.5336 | 96.1873 | 118.8318 | 120.4118 | 121.6388 | 118.8318 | 128.7556 | 143.0594 | 141.4779 | 141.4779 | 141.4779 | 151.4034 | 151.4034 | 164.125 | 164.125 | 174.0517 | 174.0517 | 174.0517 | 174.0517 | 174.0517 | 151.4034 | 128.7556 | 131.5561 |  | 96.1873
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5708
2 СШ-10 |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
яч.0д ОТКЛ. | МПС | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 6
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
яч.2д | пос.Тракт | P, кВт | счётч. | 74 | 74 | 74 | 84 | 84 | 84 | 84 | 94 | 106 | 106 | 104 | 106 | 116 | 116 | 126 | 126 | 136 | 138 | 136 | 148 | 148 | 126 | 104 | 106 | 2600 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | амп. | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10.2917
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 2.49 | 2.527 | 2.564 | 2.601 | 2.643 | 2.685 | 2.727 | 2.769 | 2.816 | 2.869 | 2.922 | 2.974 | 3.027 | 3.085 | 3.143 | 3.206 | 3.269 | 3.337 | 3.406 | 3.474 | 3.548 | 3.622 | 3.685 | 3.737 | 3.79
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.9976 | 3.9976 | 3.9976 | 4.5378 | 4.5378 | 4.5807 | 4.5807 | 5.126 | 5.8354 | 5.8354 | 5.7253 | 5.8354 | 6.3859 | 6.3859 | 6.9364 | 6.9364 | 7.4869 | 7.597 | 7.4869 | 8.1475 | 8.0707 | 6.871 | 5.6713 | 5.7803 |  | 100%
яч.4д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | откл
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
яч.5д х.х. | Газпром | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | х.х.
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | МПС | P, кВт | счётч. | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 540 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.6667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 5.34 | 5.357 | 5.374 | 5.391 | 5.416 | 5.441 | 5.467 | 5.492 | 5.517 | 5.543 | 5.568 | 5.593 | 5.618 | 5.644 | 5.669 | 5.694 | 5.72 | 5.745 | 5.77 | 5.796 | 5.813 | 5.829 | 5.846 | 5.863 | 5.88
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.91837 | 0.91837 | 0.91837 | 1.3505 | 1.3505 | 1.4178 | 1.3633 | 1.3633 | 1.4313 | 1.3763 | 1.3763 | 1.3763 | 1.4313 | 1.3763 | 1.3763 | 1.4313 | 1.3763 | 1.3763 | 1.4313 | 0.93587 | 0.87251 | 0.92704 | 0.92704 | 0.92704 | 1.2312 | 53.83%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 10
|  | Показания счетчиков Р | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.49
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 91 | 91 | 91 | 109 | 109 | 110 | 109 | 119 | 132 | 131 | 129 | 131 | 142 | 141 | 151 | 152 | 161 | 163 | 162 | 165 | 164 | 143 | 121 | 123 | 3140
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.1111 | 2.1505 | -1.1111 | 1.8018 | 1.8018 | 3.5088 | 1.8018 | 0.83333 | -3.5527e-13 | 0.75758 | 2.2727 | 0.75758 | -0.70922 | 7.2475e-13 | 1.3072 | 0.65359 | 0.61728 | -0.61728 | -3.979e-13 | -1.8519 | -1.2346 | -1.4184 | -0.83333 | 3.5527e-13 | 0.31746
|  | Q, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Δ I | [24 empty] | 1.028e-14% | bar: 1 to 24
|  |  | Δ Iрасч | 2.303% | 6.031% | 2.303% | 5.203% | 5.873% | 6.686% | 5.203% | 4.383% | 4.098% | 4.254% | 5.716% | 4.254% | 2.935% | 3.619% | 4.828% | 4.198% | 4.243% | 3.053% | 3.648% | 1.864% | 2.459% | 2.252% | 2.776% | 3.416% | 83.48%
ПС Весляна 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
ПБВ 2 | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
яч.6Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 76 | 76 | 76 | 76 | 92 | 104 | 108 | 108 | 120 | 120 | 124 | 136 | 136 | 136 | 136 | 152 | 152 | 152 | 124 | 120 | 124 | 104 | 92 | 76 | 2720 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7.4583 | 3.04%
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 3.86 | 3.879 | 3.898 | 3.917 | 3.936 | 3.959 | 3.985 | 4.012 | 4.039 | 4.069 | 4.099 | 4.13 | 4.164 | 4.198 | 4.232 | 4.266 | 4.304 | 4.342 | 4.38 | 4.411 | 4.441 | 4.472 | 4.498 | 4.521 | 4.54
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.0677 | 4.0677 | 4.0677 | 4.1057 | 4.97 | 5.6713 | 5.8894 | 5.9455 | 6.7344 | 6.6696 | 6.892 | 7.5589 | 7.5589 | 7.5589 | 7.5589 | 8.4482 | 8.3677 | 8.3677 | 6.8263 | 6.6061 | 6.8263 | 5.6713 | 5.0169 | 4.1444 | 6.233 | 16.43%
яч.9Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | [24 empty] | #DIV/0! | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанц, кВт |  |  |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 92 | 104 | 108 | 108 | 120 | 120 | 124 | 136 | 136 | 136 | 136 | 152 | 152 | 152 | 124 | 120 | 124 | 104 | 92 | 76 |  | 76
Загрузка подстанц, кВАр |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 92 | 104 | 108 | 108 | 120 | 120 | 124 | 136 | 136 | 136 | 136 | 152 | 152 | 152 | 124 | 120 | 124 | 104 | 92 | 76 |  | 76
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5375
2 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5375
яч.12д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.11д | Вожаель | P, кВт | счётч. | 20 | 20 | 22 | 20 | 26 | 28 | 28 | 26 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 28 | 26 | 28 | 28 | 20 | 20 | 680 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4.1667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 3.87 | 3.88 | 3.89 | 3.901 | 3.911 | 3.924 | 3.938 | 3.952 | 3.965 | 3.982 | 3.999 | 4.016 | 4.033 | 4.05 | 4.067 | 4.084 | 4.101 | 4.118 | 4.135 | 4.149 | 4.162 | 4.176 | 4.19 | 4.2 | 4.21
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0704 | 1.0704 | 1.1775 | 1.0804 | 1.4046 | 1.5269 | 1.5269 | 1.4313 | 1.9081 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8717 | 1.8717 | 1.5414 | 1.4313 | 1.5414 | 1.5269 | 1.0906 | 1.0906 | 1.5579 | 62.61%
яч.8д | Весляна котельная, вод.нап.башня | P, кВт | счётч. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 76 | 76 | 80 | 76 | 76 | 80 | 104 | 100 | 104 | 104 | 128 | 132 | 128 | 104 | 104 | 100 | 80 | 76 | 52 | 2040 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3.2917
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 9.94 | 9.953 | 9.966 | 9.979 | 9.992 | 10.005 | 10.024 | 10.043 | 10.063 | 10.082 | 10.101 | 10.121 | 10.147 | 10.172 | 10.198 | 10.224 | 10.256 | 10.289 | 10.321 | 10.347 | 10.373 | 10.398 | 10.418 | 10.437 | 10.45
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.7831 | 2.7831 | 2.7831 | 2.8091 | 2.8091 | 4.1444 | 4.1444 | 4.4041 | 4.2651 | 4.2241 | 4.4464 | 5.7803 | 5.558 | 5.7803 | 5.7803 | 7.1143 | 7.2667 | 7.0465 | 5.7253 | 5.7253 | 5.5051 | 4.3625 | 4.1444 | 2.8356 | 4.6759 | -42.05%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 1 | 10
|  | Показания счетчиков Р | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
| ТСН2 | P, кВт | счётч. | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  | 1 | 10
|  | Показания счетчиков Р | откл.
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 72 | 72 | 74 | 72 | 78 | 104 | 104 | 106 | 110 | 110 | 114 | 138 | 134 | 138 | 138 | 162 | 166 | 162 | 132 | 130 | 128 | 108 | 96 | 72 | 2720
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 5.2632 | 5.2632 | 2.6316 | 5.2632 | 15.2174 | 5.1301e-12 | 3.7037 | 1.8519 | 8.3333 | 8.3333 | 8.0645 | -1.4706 | 1.4706 | -1.4706 | -1.4706 | -6.5789 | -9.2105 | -6.5789 | -6.4516 | -8.3333 | -3.2258 | -3.8462 | -4.3478 | 5.2632 | 0
|  | Q, % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Δ I | [24 empty] | #DIV/0! | bar: 1 to 24
|  |  | Δ Iрасч | 5.263% | 5.263% | 2.632% | 5.263% | 15.22% | 5.121e-12% | 3.704% | 1.852% | 8.333% | 8.333% | 8.065% | -1.471% | 1.471% | -1.471% | -1.471% | -6.579% | -9.211% | -6.579% | -6.452% | -8.333% | -3.226% | -3.846% | -4.348% | 5.263% | -0.01334%
ПС Ропча 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
РПН 2 | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | P, кВт | нет уч | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | Q, кВАр | нет уч | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ | нет уч | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
|  | Показания счетчиков Р | нет уч
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | нет уч | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | Q, кВАр | нет уч | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ | нет уч | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
|  | Показания счетчиков Р | нет уч
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
яч.13Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 120 | 96 | 96 | 96 | 108 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 108 | 96 | 96 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 132 | 120 | 120 | 120 | 2580 | 4000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 60 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 36 | 48 | 48 | 48 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 48 | 60 | 60 | 60 | 48 | 60 | 1200
|  | I, А | амп. | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.8333 | 2.563%
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.44444 | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 0.44444 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.45455 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.46535
|  | Показания счетчиков Р | 3.77 | 3.78 | 3.788 | 3.796 | 3.804 | 3.813 | 3.821 | 3.829 | 3.837 | 3.845 | 3.853 | 3.861 | 3.869 | 3.878 | 3.886 | 3.894 | 3.904 | 3.914 | 3.924 | 3.934 | 3.944 | 3.955 | 3.965 | 3.975 | 3.985
|  | Показания счетчиков Q | 5.96 | 5.965 | 5.968 | 5.972 | 5.976 | 5.98 | 5.984 | 5.987 | 5.991 | 5.995 | 5.999 | 6.002 | 6.006 | 6.01 | 6.014 | 6.018 | 6.022 | 6.027 | 6.032 | 6.036 | 6.041 | 6.046 | 6.051 | 6.055 | 6.06
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.3162 | 5.591 | 5.8529 | 5.8529 | 6.4449 | 5.8529 | 5.591 | 5.9087 | 5.9087 | 5.9087 | 5.6443 | 5.9087 | 6.5063 | 5.9087 | 5.9087 | 7.115 | 7.3162 | 7.3162 | 7.0479 | 7.3162 | 7.9069 | 7.2478 | 7.0479 | 7.2478 | 6.4861 | 26.57%
яч.12Д-нет тр-ра | Т-2-10 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 100 | 120
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р |  | 13: 0
|  | Показания счетчиков Q |  | 13: 0
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанц, кВт |  |  |  | 120 | 96 | 96 | 96 | 108 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 108 | 96 | 96 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 132 | 120 | 120 | 120 |  | 96
Загрузка подстанц, кВАр |  |  |  | 60 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 36 | 48 | 48 | 48 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 48 | 60 | 60 | 60 | 48 | 60 |  | 36
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 134.1641 | 102.528 | 107.3313 | 107.3313 | 118.1863 | 107.3313 | 102.528 | 107.3313 | 107.3313 | 107.3313 | 102.528 | 107.3313 | 118.1863 | 107.3313 | 107.3313 | 129.244 | 134.1641 | 134.1641 | 129.244 | 134.1641 | 144.9966 | 134.1641 | 129.244 | 134.1641 |  | 102.528
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.5708
2 СШ-10 |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
яч.8д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | откл
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | откл
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | откл
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Ропча | P, кВт | счётч. | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 | 42 | 1000 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 640
|  | I, А | амп. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | tgφ |  | 0.61905 | 0.66667 | 0.61905 | 0.65 | 0.66667 | 0.61905 | 0.61905 | 0.66667 | 0.61905 | 0.65 | 0.66667 | 0.61905 | 0.61905 | 0.66667 | 0.61905 | 0.65 | 0.66667 | 0.61905 | 0.61905 | 0.66667 | 0.61905 | 0.65 | 0.66667 | 0.61905 | 0.64008
|  | Показания счетчиков Р | 9.41 | 9.431 | 9.452 | 9.473 | 9.493 | 9.514 | 9.535 | 9.556 | 9.577 | 9.598 | 9.618 | 9.639 | 9.66 | 9.681 | 9.702 | 9.723 | 9.743 | 9.764 | 9.785 | 9.806 | 9.827 | 9.848 | 9.868 | 9.889 | 9.91
|  | Показания счетчиков Q | 8.75 | 8.763 | 8.777 | 8.79 | 8.803 | 8.817 | 8.83 | 8.843 | 8.857 | 8.87 | 8.883 | 8.897 | 8.91 | 8.923 | 8.937 | 8.95 | 8.963 | 8.977 | 8.99 | 9.003 | 9.017 | 9.03 | 9.043 | 9.057 | 9.07
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.6937 | 2.7526 | 2.6937 | 2.6016 | 2.7526 | 2.6937 | 2.6937 | 2.7788 | 2.7193 | 2.6263 | 2.7788 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7788 | 2.7193 | 2.6263 | 2.7526 | 2.6937 | 2.6937 | 2.7526 | 2.6937 | 2.5772 | 2.7526 | 2.6685 | 2.7055 | 45.89%
яч.5д | МПС, автоблок | P, кВт | счётч. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40
|  | I, А | амп. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.83333
|  | tgφ |  | 0.13333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 5.37 | 5.385 | 5.385 | 5.385 | 5.385 | 5.385 | 5.385 | 5.385 | 5.385 | 5.385 | 5.385 | 5.385 | 5.385 | 5.385 | 5.385 | 5.385 | 5.4 | 5.415 | 5.43 | 5.445 | 5.46 | 5.475 | 5.49 | 5.505 | 5.52
|  | Показания счетчиков Q | 3.11 | 3.112 | 3.112 | 3.112 | 3.112 | 3.112 | 3.112 | 3.112 | 3.112 | 3.112 | 3.112 | 3.112 | 3.112 | 3.112 | 3.112 | 3.112 | 3.114 | 3.116 | 3.118 | 3.12 | 3.122 | 3.124 | 3.126 | 3.128 | 3.13
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6661 | 1.6504 | 1.6504 | 1.6504 | 1.6504 | 1.6504 | 1.635 | 1.6504 | 1.635 | 0.68705 | 17.55%
яч.7д | МПС, Иоссер | P, кВт | счётч. | 54 | 57 | 54 | 54 | 57 | 54 | 54 | 57 | 54 | 54 | 57 | 54 | 54 | 57 | 54 | 54 | 57 | 54 | 54 | 57 | 54 | 54 | 57 | 54 | 1320 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 30 | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 27 | 30 | 27 | 30 | 690
|  | I, А | расч. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 0.55556 | 0.47368 | 0.55556 | 0.5 | 0.52632 | 0.55556 | 0.5 | 0.52632 | 0.5 | 0.55556 | 0.47368 | 0.55556 | 0.55556 | 0.47368 | 0.55556 | 0.5 | 0.52632 | 0.55556 | 0.5 | 0.52632 | 0.5 | 0.55556 | 0.47368 | 0.55556 | 0.52315
|  | Показания счетчиков Р | 4.72 | 4.738 | 4.757 | 4.775 | 4.793 | 4.812 | 4.83 | 4.848 | 4.867 | 4.885 | 4.903 | 4.922 | 4.94 | 4.958 | 4.977 | 4.995 | 5.013 | 5.032 | 5.05 | 5.068 | 5.087 | 5.105 | 5.123 | 5.142 | 5.16
|  | Показания счетчиков Q | 8.65 | 8.66 | 8.669 | 8.679 | 8.688 | 8.698 | 8.708 | 8.717 | 8.727 | 8.736 | 8.746 | 8.755 | 8.765 | 8.775 | 8.784 | 8.794 | 8.803 | 8.813 | 8.823 | 8.832 | 8.842 | 8.851 | 8.861 | 8.87 | 8.88
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.3686 | 3.4394 | 3.3686 | 3.2923 | 3.5125 | 3.3686 | 3.2923 | 3.546 | 3.3236 | 3.4007 | 3.4721 | 3.4007 | 3.4007 | 3.4721 | 3.4007 | 3.3236 | 3.5125 | 3.3686 | 3.2923 | 3.5125 | 3.2923 | 3.3371 | 3.4394 | 3.3371 | 3.3948 | -13.16%
яч.9д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 3 | 3.2 | 3 | 3.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3 | 3.4 | 3 | 3.4 | 3.6 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3 | 3.6 | 3.2 | 3 | 77.4 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 0 | 0.15 | 0.31 | 0.46 | 0.65 | 0.8 | 0.96 | 1.13 | 1.27 | 1.45 | 1.59 | 1.75 | 1.93 | 2.08 | 2.25 | 2.4 | 2.57 | 2.75 | 2.9 | 3.06 | 3.23 | 3.38 | 3.56 | 3.72 | 3.87
| ТСН-2 | P, кВт | откл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 126 | 99 | 96 | 94 | 99 | 96 | 96 | 99 | 96 | 94 | 99 | 96 | 96 | 99 | 96 | 124 | 129 | 126 | 126 | 129 | 126 | 124 | 129 | 126 | 2620
|  | Q, кВАр |  | 60 | 55 | 56 | 53 | 58 | 56 | 53 | 58 | 53 | 56 | 55 | 56 | 56 | 55 | 56 | 57 | 62 | 60 | 57 | 62 | 57 | 60 | 59 | 60 | 1370
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -5 | -3.125 | -3.709e-12 | 2.0833 | 8.3333 | -9.0949e-13 | 2.7853e-12 | -3.125 | -9.0949e-13 | 2.0833 | -3.125 | -3.709e-12 | 11.1111 | -3.125 | -9.0949e-13 | -3.3333 | -7.5 | -5 | -5 | -7.5 | 4.5455 | -3.3333 | -7.5 | -5 | -1.5504
|  | Q, % |  | -1.4921e-12 | -52.7778 | -16.6667 | -10.4167 | -20.8333 | -16.6667 | -47.2222 | -20.8333 | -10.4167 | -16.6667 | -52.7778 | -16.6667 | -16.6667 | -14.5833 | -16.6667 | -18.75 | -3.3333 | 0 | -18.75 | -3.3333 | 5 | 0 | -22.9167 | -8.8818e-12 | -14.1667
|  |  | Δ I | [24 empty] | 5.027e-15% | bar: 1 to 24
|  |  | Δ Iрасч | -5.42% | -10.75% | -3.577% | -0.6988% | 2.789% | -3.577% | -7.064% | -7.043% | -2.272% | -2.003% | -10.75% | -3.577% | 5.937% | -5.793% | -3.577% | -7.043% | -8.193% | -5.42% | -8.35% | -8.193% | 3.421% | -4.161% | -11.27% | -5.42% | -4.644%
Сыктывдинский РЭС
ПС Краснозатонская 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1- 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.613Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 888 | 936 | 852 | 900 | 852 | 960 | 1116 | 1296 | 1416 | 1452 | 1368 | 1344 | 1200 | 1392 | 1368 | 1332 | 1080 | 1236 | 1392 | 1248 | 1188 | 1284 | 1992 | 1668 | 29760 | 16000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 312 | 324 | 300 | 312 | 312 | 336 | 384 | 456 | 504 | 504 | 480 | 468 | 420 | 492 | 480 | 468 | 372 | 432 | 492 | 444 | 408 | 456 | 696 | 588 | 10440
|  | I, А | ТИ | 52 | 54 | 50 | 52 | 50 | 56 | 65 | 75 | 83 | 84 | 80 | 78 | 70 | 81 | 80 | 77 | 63 | 72 | 81 | 73 | 69 | 75 | 116 | 97 | 72.2083 | 5.645% | 13.19%
|  | tgφ |  | 0.35135 | 0.34615 | 0.35211 | 0.34667 | 0.3662 | 0.35 | 0.34409 | 0.35185 | 0.35593 | 0.34711 | 0.35088 | 0.34821 | 0.35 | 0.35345 | 0.35088 | 0.35135 | 0.34444 | 0.34951 | 0.35345 | 0.35577 | 0.34343 | 0.35514 | 0.3494 | 0.35252 | 0.3662
|  | Показания счётчиков Р | 6372.37 | 6372.444 | 6372.522 | 6372.593 | 6372.668 | 6372.739 | 6372.819 | 6372.912 | 6373.02 | 6373.138 | 6373.259 | 6373.373 | 6373.485 | 6373.585 | 6373.701 | 6373.815 | 6373.926 | 6374.016 | 6374.119 | 6374.235 | 6374.339 | 6374.438 | 6374.545 | 6374.711 | 6374.85
|  | Показания счётчиков Q | 2150.3 | 2150.326 | 2150.353 | 2150.378 | 2150.404 | 2150.43 | 2150.458 | 2150.49 | 2150.528 | 2150.57 | 2150.612 | 2150.652 | 2150.691 | 2150.726 | 2150.767 | 2150.807 | 2150.846 | 2150.877 | 2150.913 | 2150.954 | 2150.991 | 2151.025 | 2151.063 | 2151.121 | 2151.17 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 51.9633 | 54.5274 | 49.821 | 52.3886 | 49.9494 | 56.2065 | 65.1582 | 76.4342 | 84.2675 | 86.5916 | 81.9175 | 80.1784 | 71.6277 | 82.9353 | 81.5984 | 79.4628 | 64.0419 | 73.1239 | 82.4546 | 73.8362 | 69.8148 | 75.6591 | 117.1667 | 97.7357 | 73.2859 | -1.492%
яч.614Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 2280 | 2088 | 2052 | 2040 | 2064 | 2412 | 2664 | 2868 | 3204 | 3108 | 3120 | 2952 | 3168 | 2856 | 2772 | 2160 | 2736 | 3000 | 3180 | 3216 | 3396 | 3204 | 2232 | 1908 | 64680 | 16000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 960 | 876 | 864 | 864 | 864 | 1020 | 1128 | 1200 | 1344 | 1320 | 1308 | 1248 | 1332 | 1200 | 1164 | 912 | 1152 | 1260 | 1344 | 1356 | 1428 | 1356 | 936 | 804 | 27240
|  | I, А | ТИ | 136 | 125 | 122 | 122 | 123 | 144 | 159 | 171 | 191 | 186 | 186 | 176 | 189 | 171 | 165 | 129 | 163 | 179 | 190 | 192 | 203 | 191 | 133 | 114 | 160.8333 | 12.94% | 23.03%
|  | tgφ |  | 0.42105 | 0.41954 | 0.42105 | 0.42353 | 0.4186 | 0.42289 | 0.42342 | 0.41841 | 0.41948 | 0.42471 | 0.41923 | 0.42276 | 0.42045 | 0.42017 | 0.41991 | 0.42222 | 0.42105 | 0.42 | 0.42264 | 0.42164 | 0.42049 | 0.42322 | 0.41935 | 0.42138 | 0.42471
|  | Показания счётчиков Р | 14069.66 | 14069.85 | 14070.024 | 14070.195 | 14070.365 | 14070.537 | 14070.738 | 14070.96 | 14071.199 | 14071.466 | 14071.725 | 14071.985 | 14072.231 | 14072.495 | 14072.733 | 14072.964 | 14073.144 | 14073.372 | 14073.622 | 14073.887 | 14074.155 | 14074.438 | 14074.705 | 14074.891 | 14075.05
|  | Показания счётчиков Q | 4633.75 | 4633.83 | 4633.903 | 4633.975 | 4634.047 | 4634.119 | 4634.204 | 4634.298 | 4634.398 | 4634.51 | 4634.62 | 4634.729 | 4634.833 | 4634.944 | 4635.044 | 4635.141 | 4635.217 | 4635.313 | 4635.418 | 4635.53 | 4635.643 | 4635.762 | 4635.875 | 4635.953 | 4636.02 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 135.2865 | 123.1282 | 121.2989 | 120.3563 | 121.6723 | 143.3485 | 158.5059 | 171.6397 | 194.0449 | 189.4996 | 190.4129 | 179.3399 | 192.4897 | 172.678 | 167.4225 | 130.4412 | 164.9976 | 180.1574 | 191.1474 | 193.0572 | 203.5842 | 191.7119 | 132.3581 | 114.5271 | 161.7961 | -0.5986%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 3168 | 3024 | 2904 | 2940 | 2916 | 3372 | 3780 | 4164 | 4620 | 4560 | 4488 | 4296 | 4368 | 4248 | 4140 | 3492 | 3816 | 4236 | 4572 | 4464 | 4584 | 4488 | 4224 | 3576 |  | 2904
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1272 | 1200 | 1164 | 1176 | 1176 | 1356 | 1512 | 1656 | 1848 | 1824 | 1788 | 1716 | 1752 | 1692 | 1644 | 1380 | 1524 | 1692 | 1836 | 1800 | 1836 | 1812 | 1632 | 1392 |  | 1164
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3413.826 | 3253.3945 | 3128.5959 | 3166.4769 | 3144.2061 | 3634.4353 | 4071.1846 | 4481.2088 | 4975.8923 | 4911.2703 | 4831.0545 | 4626.0428 | 4706.2648 | 4572.5669 | 4454.4737 | 3754.7921 | 4109.067 | 4561.4208 | 4926.8732 | 4813.2417 | 4938.0109 | 4839.9884 | 4528.3109 | 3837.3741 |  | 3128.5959
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.5 | 10.48 | 10.51 | 10.5 | 10.46 | 10.47 | 10.39 | 10.31 | 10.26 | 10.23 | 10.26 | 10.26 | 10.29 | 10.27 | 10.27 | 10.31 | 10.35 | 10.35 | 10.37 | 10.4 | 10.41 | 10.41 | 10.46 | 10.3746
2 СШ-10кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.57 | 10.63 | 10.61 | 10.64 | 10.63 | 10.56 | 10.55 | 10.47 | 10.35 | 10.3 | 10.27 | 10.33 | 10.32 | 10.37 | 10.38 | 10.39 | 10.4 | 10.44 | 10.44 | 10.45 | 10.46 | 10.49 | 10.57 | 10.45 | 10.4612
яч.620д | ТП-715 | P, кВт | счётч. | 48 | 48 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 36 | 48 | 48 | 72 | 84 | 72 | 84 | 72 | 72 | 84 | 72 | 1344 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.6667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 44.628 | 44.632 | 44.636 | 44.639 | 44.643 | 44.647 | 44.651 | 44.655 | 44.659 | 44.662 | 44.666 | 44.67 | 44.674 | 44.678 | 44.681 | 44.685 | 44.689 | 44.695 | 44.702 | 44.708 | 44.715 | 44.721 | 44.727 | 44.734 | 44.74
|  | Показания счётчиков Q | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 | 3.403 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.6249 | 2.6101 | 1.9613 | 2.6077 | 2.6101 | 2.6274 | 2.6299 | 2.65 | 2.0106 | 2.6938 | 2.7016 | 2.6859 | 2.6885 | 2.0067 | 2.673 | 2.6704 | 4.0018 | 4.6509 | 3.9864 | 4.6464 | 3.9788 | 3.9674 | 4.5937 | 3.9826 | 3.0942 | 15.61%
яч.618д | Максаковка | P, кВт | счётч. | 714 | 654 | 654 | 636 | 666 | 792 | 834 | 882 | 972 | 894 | 942 | 942 | 954 | 852 | 822 | 390 | 810 | 876 | 960 | 984 | 1020 | 924 | 882 | 744 | 19800 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 408 | 378 | 378 | 366 | 384 | 456 | 480 | 510 | 558 | 516 | 540 | 540 | 552 | 492 | 468 | 228 | 468 | 504 | 552 | 570 | 582 | 534 | 510 | 426 | 11400
|  | I, А | ТИ | 47 | 43 | 43 | 42 | 44 | 52 | 55 | 58 | 64 | 59 | 62 | 62 | 63 | 56 | 54 | 26 | 53 | 58 | 63 | 65 | 67 | 61 | 58 | 49 | 54.3333
|  | tgφ |  | 0.57143 | 0.57798 | 0.57798 | 0.57547 | 0.57658 | 0.57576 | 0.57554 | 0.57823 | 0.57407 | 0.57718 | 0.57325 | 0.57325 | 0.57862 | 0.57746 | 0.56934 | 0.58462 | 0.57778 | 0.57534 | 0.575 | 0.57927 | 0.57059 | 0.57792 | 0.57823 | 0.57258 | 0.58462
|  | Показания счётчиков Р | 3357 | 3357.119 | 3357.228 | 3357.337 | 3357.443 | 3357.554 | 3357.686 | 3357.825 | 3357.972 | 3358.134 | 3358.283 | 3358.44 | 3358.597 | 3358.756 | 3358.898 | 3359.035 | 3359.1 | 3359.235 | 3359.381 | 3359.541 | 3359.705 | 3359.875 | 3360.029 | 3360.176 | 3360.3
|  | Показания счётчиков Q | 6998.6 | 6998.668 | 6998.731 | 6998.794 | 6998.855 | 6998.919 | 6998.995 | 6999.075 | 6999.16 | 6999.253 | 6999.339 | 6999.429 | 6999.519 | 6999.611 | 6999.693 | 6999.771 | 6999.809 | 6999.887 | 6999.971 | 7000.063 | 7000.158 | 7000.255 | 7000.344 | 7000.429 | 7000.5 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 44.9713 | 41.0758 | 41.1533 | 39.8644 | 41.8041 | 50.0248 | 52.7226 | 56.2485 | 62.5942 | 57.9284 | 61.113 | 60.7581 | 61.7348 | 54.841 | 52.6741 | 25.1329 | 51.9943 | 55.9564 | 61.313 | 62.9018 | 64.8969 | 58.8068 | 55.7163 | 47.4225 | 52.6521 | 3.094%
яч.616д | Корткерос | P, кВт | счётч. | 404 | 328 | 348 | 384 | 332 | 364 | 424 | 364 | 476 | 460 | 400 | 348 | 404 | 404 | 348 | 364 | 368 | 420 | 460 | 532 | 568 | 548 | 496 | 456 | 10000 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 22 | 18 | 19 | 21 | 18 | 20 | 23 | 20 | 26 | 25 | 22 | 19 | 22 | 22 | 19 | 20 | 20 | 23 | 25 | 29 | 31 | 30 | 27 | 25 | 22.75
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 795.07 | 795.171 | 795.253 | 795.34 | 795.436 | 795.519 | 795.61 | 795.716 | 795.807 | 795.926 | 796.041 | 796.141 | 796.228 | 796.329 | 796.43 | 796.517 | 796.608 | 796.7 | 796.805 | 796.92 | 797.053 | 797.195 | 797.332 | 797.456 | 797.57
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.0933 | 17.8359 | 18.9591 | 20.8614 | 18.0534 | 19.9247 | 23.231 | 20.096 | 26.584 | 25.8151 | 22.5135 | 19.473 | 22.6285 | 22.5194 | 19.3792 | 20.2507 | 20.4535 | 23.2543 | 25.469 | 29.4272 | 31.3885 | 30.1967 | 27.1244 | 25.2233 | 23.0315 | -1.237%
яч.612д | РП-15 | P, кВт | счётч. | 608 | 572 | 556 | 516 | 536 | 628 | 720 | 704 | 828 | 740 | 796 | 776 | 828 | 796 | 792 | 740 | 848 | 868 | 924 | 924 | 1016 | 924 | 0 | 0 | 16640 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 220 | 208 | 196 | 188 | 192 | 228 | 260 | 252 | 300 | 268 | 284 | 280 | 300 | 288 | 284 | 268 | 304 | 316 | 332 | 332 | 368 | 332 | 0 | 0 | 6000
|  | I, А | ТИ | 33 | 31 | 30 | 28 | 29 | 34 | 39 | 38 | 45 | 40 | 43 | 42 | 45 | 43 | 43 | 40 | 46 | 47 | 50 | 50 | 55 | 50 | 0 | 0 | 37.5417
|  | tgφ |  | 0.36184 | 0.36364 | 0.35252 | 0.36434 | 0.35821 | 0.36306 | 0.36111 | 0.35795 | 0.36232 | 0.36216 | 0.35678 | 0.36082 | 0.36232 | 0.36181 | 0.35859 | 0.36216 | 0.35849 | 0.36406 | 0.35931 | 0.35931 | 0.3622 | 0.35931 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 106.47 | 106.622 | 106.765 | 106.904 | 107.033 | 107.167 | 107.324 | 107.504 | 107.68 | 107.887 | 108.072 | 108.271 | 108.465 | 108.672 | 108.871 | 109.069 | 109.254 | 109.466 | 109.683 | 109.914 | 110.145 | 110.399 | 110.63 | 110.63 | 110.63
|  | Показания счётчиков Q | 7224.5 | 7224.555 | 7224.607 | 7224.656 | 7224.703 | 7224.751 | 7224.808 | 7224.873 | 7224.936 | 7225.011 | 7225.078 | 7225.149 | 7225.219 | 7225.294 | 7225.366 | 7225.437 | 7225.504 | 7225.58 | 7225.659 | 7225.742 | 7225.825 | 7225.917 | 7226 | 7226 | 7226 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 35.359 | 33.0967 | 32.118 | 29.8351 | 30.96 | 36.571 | 41.9421 | 41.2819 | 49.1845 | 44.1683 | 47.568 | 46.1628 | 49.3274 | 47.1847 | 46.8542 | 43.7857 | 50.0691 | 51.1445 | 54.3616 | 54.3095 | 59.7151 | 54.1024 | 0 | 0 | 40.7959 | -8.668%
яч.610д | Водозабор | P, кВт | счётч. | 297 | 276 | 261 | 264 | 243 | 312 | 330 | 333 | 381 | 348 | 384 | 348 | 417 | 402 | 381 | 366 | 402 | 399 | 453 | 453 | 453 | 486 | 453 | 348 | 8790 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 105 | 102 | 93 | 93 | 87 | 114 | 117 | 120 | 135 | 126 | 138 | 123 | 150 | 144 | 138 | 129 | 144 | 144 | 162 | 162 | 162 | 174 | 162 | 126 | 3150
|  | I, А | ТИ | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 18 | 19 | 19 | 22 | 20 | 22 | 20 | 24 | 23 | 22 | 21 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 20 | 21.0417
|  | tgφ |  | 0.35354 | 0.36957 | 0.35632 | 0.35227 | 0.35802 | 0.36538 | 0.35455 | 0.36036 | 0.35433 | 0.36207 | 0.35938 | 0.35345 | 0.35971 | 0.35821 | 0.3622 | 0.35246 | 0.35821 | 0.3609 | 0.35762 | 0.35762 | 0.35762 | 0.35802 | 0.35762 | 0.36207 | 0.36957
|  | Показания счётчиков Р | 8904.05 | 8904.149 | 8904.241 | 8904.328 | 8904.416 | 8904.497 | 8904.601 | 8904.711 | 8904.822 | 8904.949 | 8905.065 | 8905.193 | 8905.309 | 8905.448 | 8905.582 | 8905.709 | 8905.831 | 8905.965 | 8906.098 | 8906.249 | 8906.4 | 8906.551 | 8906.713 | 8906.864 | 8906.98
|  | Показания счётчиков Q | 7485.1 | 7485.135 | 7485.169 | 7485.2 | 7485.231 | 7485.26 | 7485.298 | 7485.337 | 7485.377 | 7485.422 | 7485.464 | 7485.51 | 7485.551 | 7485.601 | 7485.649 | 7485.695 | 7485.738 | 7485.786 | 7485.834 | 7485.888 | 7485.942 | 7485.996 | 7486.054 | 7486.108 | 7486.15 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.227 | 16.0003 | 15.095 | 15.2061 | 14.0351 | 18.1826 | 19.1835 | 19.5418 | 22.5746 | 20.7704 | 22.9663 | 20.6536 | 24.8218 | 23.8021 | 22.5657 | 21.5897 | 23.7335 | 23.4862 | 26.637 | 26.6115 | 26.586 | 28.4449 | 26.3094 | 20.4723 | 21.5207 | -2.277%
яч.608д | Визябож | P, кВт | счётч. | 116 | 112 | 116 | 112 | 156 | 160 | 128 | 300 | 256 | 328 | 312 | 228 | 244 | 200 | 184 | 144 | 112 | 144 | 144 | 112 | 128 | 116 | 112 | 116 | 4080 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 68 | 68 | 64 | 68 | 92 | 92 | 76 | 176 | 152 | 192 | 184 | 136 | 144 | 116 | 108 | 84 | 68 | 84 | 84 | 68 | 76 | 64 | 68 | 68 | 2400
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 21 | 18 | 23 | 22 | 16 | 17 | 14 | 13 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11.9167
|  | tgφ |  | 0.58621 | 0.60714 | 0.55172 | 0.60714 | 0.58974 | 0.575 | 0.59375 | 0.58667 | 0.59375 | 0.58537 | 0.58974 | 0.59649 | 0.59016 | 0.58 | 0.58696 | 0.58333 | 0.60714 | 0.58333 | 0.58333 | 0.60714 | 0.59375 | 0.55172 | 0.60714 | 0.58621 | 0.60714
|  | Показания счётчиков Р | 7185.79 | 7185.819 | 7185.847 | 7185.876 | 7185.904 | 7185.943 | 7185.983 | 7186.015 | 7186.09 | 7186.154 | 7186.236 | 7186.314 | 7186.371 | 7186.432 | 7186.482 | 7186.528 | 7186.564 | 7186.592 | 7186.628 | 7186.664 | 7186.692 | 7186.724 | 7186.753 | 7186.781 | 7186.81
|  | Показания счётчиков Q | 6616.7 | 6616.717 | 6616.734 | 6616.75 | 6616.767 | 6616.79 | 6616.813 | 6616.832 | 6616.876 | 6616.914 | 6616.962 | 6617.008 | 6617.042 | 6617.078 | 6617.107 | 6617.134 | 6617.155 | 6617.172 | 6617.193 | 6617.214 | 6617.231 | 6617.25 | 6617.266 | 6617.283 | 6617.3 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.3532 | 7.1249 | 7.2177 | 7.1182 | 9.8482 | 10.1027 | 8.1562 | 19.2025 | 16.6276 | 21.3291 | 20.3869 | 14.8555 | 15.8692 | 12.8876 | 11.8811 | 9.2747 | 7.2825 | 9.2302 | 9.2302 | 7.2477 | 8.2263 | 7.3003 | 7.1654 | 7.4377 | 10.9315 | 8.267%
яч.604д | ТП-735 | P, кВт | счётч. | 177 | 147 | 144 | 147 | 144 | 228 | 243 | 258 | 291 | 276 | 273 | 276 | 276 | 243 | 210 | 225 | 243 | 258 | 258 | 243 | 276 | 276 | 243 | 225 | 5580 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 87 | 69 | 72 | 69 | 72 | 108 | 117 | 126 | 141 | 132 | 135 | 132 | 132 | 117 | 102 | 111 | 117 | 126 | 126 | 117 | 132 | 132 | 117 | 111 | 2700
|  | I, А | ТИ | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 15 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14.375
|  | tgφ |  | 0.49153 | 0.46939 | 0.5 | 0.46939 | 0.5 | 0.47368 | 0.48148 | 0.48837 | 0.48454 | 0.47826 | 0.49451 | 0.47826 | 0.47826 | 0.48148 | 0.48571 | 0.49333 | 0.48148 | 0.48837 | 0.48837 | 0.48148 | 0.47826 | 0.47826 | 0.48148 | 0.49333 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 9188.68 | 9188.739 | 9188.788 | 9188.836 | 9188.885 | 9188.933 | 9189.009 | 9189.09 | 9189.176 | 9189.273 | 9189.365 | 9189.456 | 9189.548 | 9189.64 | 9189.721 | 9189.791 | 9189.866 | 9189.947 | 9190.033 | 9190.119 | 9190.2 | 9190.292 | 9190.384 | 9190.465 | 9190.54
|  | Показания счётчиков Q | 5034 | 5034.029 | 5034.052 | 5034.076 | 5034.099 | 5034.123 | 5034.159 | 5034.198 | 5034.24 | 5034.287 | 5034.331 | 5034.376 | 5034.42 | 5034.464 | 5034.503 | 5034.537 | 5034.574 | 5034.613 | 5034.655 | 5034.697 | 5034.736 | 5034.78 | 5034.824 | 5034.863 | 5034.9 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.7856 | 8.8303 | 8.7711 | 8.822 | 8.7546 | 13.8096 | 14.7769 | 15.8517 | 18.0593 | 17.1694 | 17.1415 | 17.1195 | 17.1361 | 15.0334 | 13.0008 | 13.958 | 14.99 | 15.8973 | 15.8973 | 14.9183 | 16.9068 | 16.8584 | 14.7489 | 13.8778 | 14.2964 | 0.5465%
яч.603д | ТП-762 | P, кВт | счётч. | 90 | 102 | 75 | 78 | 75 | 102 | 114 | 129 | 102 | 102 | 102 | 90 | 87 | 78 | 75 | 90 | 63 | 102 | 114 | 102 | 129 | 126 | 129 | 114 | 2370 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 33 | 39 | 30 | 30 | 27 | 39 | 45 | 48 | 39 | 39 | 36 | 36 | 33 | 30 | 27 | 36 | 24 | 39 | 42 | 39 | 48 | 48 | 48 | 45 | 900
|  | I, А | ТИ | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7.75
|  | tgφ |  | 0.36667 | 0.38235 | 0.4 | 0.38462 | 0.36 | 0.38235 | 0.39474 | 0.37209 | 0.38235 | 0.38235 | 0.35294 | 0.4 | 0.37931 | 0.38462 | 0.36 | 0.4 | 0.38095 | 0.38235 | 0.36842 | 0.38235 | 0.37209 | 0.38095 | 0.37209 | 0.39474 | 0.4
|  | Показания счётчиков Р | 3389.86 | 3389.89 | 3389.924 | 3389.949 | 3389.975 | 3390 | 3390.034 | 3390.072 | 3390.115 | 3390.149 | 3390.183 | 3390.217 | 3390.247 | 3390.276 | 3390.302 | 3390.327 | 3390.357 | 3390.378 | 3390.412 | 3390.45 | 3390.484 | 3390.527 | 3390.569 | 3390.612 | 3390.65
|  | Показания счётчиков Q | 6156.8 | 6156.811 | 6156.824 | 6156.834 | 6156.844 | 6156.853 | 6156.866 | 6156.881 | 6156.897 | 6156.91 | 6156.923 | 6156.935 | 6156.947 | 6156.958 | 6156.968 | 6156.977 | 6156.989 | 6156.997 | 6157.01 | 6157.024 | 6157.037 | 6157.053 | 6157.069 | 6157.085 | 6157.1 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.2923 | 6.0117 | 4.4554 | 4.5962 | 4.3882 | 6.0346 | 6.7664 | 7.6575 | 6.1224 | 6.1523 | 6.1118 | 5.4611 | 5.2422 | 4.6945 | 4.4865 | 5.4558 | 3.7797 | 6.0988 | 6.7851 | 6.087 | 7.6501 | 7.4869 | 7.6428 | 6.7729 | 5.8847 | 24.07%
яч.607д | ТП-707, 713 | P, кВт | счётч. | 48 | 32 | 16 | 44 | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 | 44 | 32 | 48 | 32 | 80 | 48 | 60 | 48 | 32 | 64 | 48 | 44 | 48 | 32 | 16 | 1040 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 56 | 36 | 16 | 56 | 36 | 56 | 72 | 36 | 56 | 52 | 36 | 56 | 36 | 92 | 52 | 76 | 52 | 36 | 72 | 56 | 56 | 52 | 36 | 20 | 1200
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.75
|  | tgφ |  | 1.1667 | 1.125 | 1 | 1.2727 | 1.125 | 1.1667 | 1.125 | 1.125 | 1.1667 | 1.1818 | 1.125 | 1.1667 | 1.125 | 1.15 | 1.0833 | 1.2667 | 1.0833 | 1.125 | 1.125 | 1.1667 | 1.2727 | 1.0833 | 1.125 | 1.25 | 1.2727
|  | Показания счётчиков Р | 6570.31 | 6570.322 | 6570.33 | 6570.334 | 6570.345 | 6570.353 | 6570.365 | 6570.381 | 6570.389 | 6570.401 | 6570.412 | 6570.42 | 6570.432 | 6570.44 | 6570.46 | 6570.472 | 6570.487 | 6570.499 | 6570.507 | 6570.523 | 6570.535 | 6570.546 | 6570.558 | 6570.566 | 6570.57
|  | Показания счётчиков Q | 4912.4 | 4912.414 | 4912.423 | 4912.427 | 4912.441 | 4912.45 | 4912.464 | 4912.482 | 4912.491 | 4912.505 | 4912.518 | 4912.527 | 4912.541 | 4912.55 | 4912.573 | 4912.586 | 4912.605 | 4912.618 | 4912.627 | 4912.645 | 4912.659 | 4912.673 | 4912.686 | 4912.695 | 4912.7 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.072 | 2.6516 | 1.248 | 3.9169 | 2.6516 | 4.0759 | 5.3184 | 2.6797 | 4.1352 | 3.8377 | 2.7216 | 4.1553 | 2.7136 | 6.8487 | 3.983 | 5.4499 | 3.9676 | 2.69 | 5.3801 | 4.1113 | 3.9583 | 3.9295 | 2.6745 | 1.4154 | 3.6911 | -34.22%
яч.609д | Максаковка | P, кВт | счётч. | 516 | 498 | 468 | 483 | 468 | 483 | 549 | 564 | 612 | 678 | 693 | 708 | 612 | 597 | 645 | 594 | 549 | 579 | 645 | 612 | 630 | 693 | 645 | 579 | 14100 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 32 | 31 | 29 | 30 | 29 | 30 | 34 | 35 | 38 | 42 | 43 | 44 | 38 | 37 | 40 | 37 | 34 | 36 | 40 | 38 | 39 | 43 | 40 | 36 | 36.4583
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 5051.9 | 5052.072 | 5052.238 | 5052.394 | 5052.555 | 5052.711 | 5052.872 | 5053.055 | 5053.243 | 5053.447 | 5053.673 | 5053.904 | 5054.14 | 5054.344 | 5054.543 | 5054.758 | 5054.956 | 5055.139 | 5055.332 | 5055.547 | 5055.751 | 5055.961 | 5056.192 | 5056.407 | 5056.6
|  | Показания счётчиков Q | 9668.6 | 9668.6 | 9668.6 | 9668.6 | 9668.6 | 9668.6 | 9668.6 | 9668.6 | 9668.6 | 9668.6 | 9668.6 | 9668.6 | 9668.6 | 9668.6 | 9668.6 | 9668.6 | 9668.6 | 9668.6 | 9668.6 | 9668.6 | 9668.6 | 9668.6 | 9668.6 | 9668.6 | 9668.6 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 28.4877 | 27.4154 | 25.813 | 26.5643 | 25.7638 | 26.6913 | 30.3096 | 31.3774 | 34.312 | 38.1976 | 39.1572 | 39.8878 | 34.4793 | 33.5361 | 36.3031 | 33.4326 | 30.7799 | 32.3364 | 36.0225 | 34.1135 | 35.0156 | 38.4801 | 35.8148 | 31.9964 | 32.762 | 10.14%
яч.611д | РП-15 | P, кВт | счётч. | 184 | 200 | 200 | 200 | 200 | 272 | 292 | 476 | 564 | 548 | 512 | 472 | 400 | 584 | 584 | 548 | 400 | 436 | 512 | 436 | 312 | 328 | 1148 | 912 | 10720 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 72 | 76 | 124 | 148 | 144 | 132 | 124 | 104 | 152 | 152 | 144 | 104 | 116 | 132 | 116 | 80 | 84 | 300 | 240 | 2800
|  | I, А | ТИ | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 16 | 26 | 31 | 30 | 28 | 26 | 22 | 32 | 32 | 30 | 22 | 24 | 28 | 24 | 17 | 18 | 63 | 50 | 24.5
|  | tgφ |  | 0.26087 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26471 | 0.26027 | 0.2605 | 0.26241 | 0.26277 | 0.25781 | 0.26271 | 0.26 | 0.26027 | 0.26027 | 0.26277 | 0.26 | 0.26606 | 0.25781 | 0.26606 | 0.25641 | 0.2561 | 0.26132 | 0.26316 | 0.26606
|  | Показания счётчиков Р | 932.57 | 932.616 | 932.666 | 932.716 | 932.766 | 932.816 | 932.884 | 932.957 | 933.076 | 933.217 | 933.354 | 933.482 | 933.6 | 933.7 | 933.846 | 933.992 | 934.129 | 934.229 | 934.338 | 934.466 | 934.575 | 934.653 | 934.735 | 935.022 | 935.25
|  | Показания счётчиков Q | 543.1 | 543.112 | 543.125 | 543.138 | 543.151 | 543.164 | 543.182 | 543.201 | 543.232 | 543.269 | 543.305 | 543.338 | 543.369 | 543.395 | 543.433 | 543.471 | 543.507 | 543.533 | 543.562 | 543.595 | 543.624 | 543.644 | 543.665 | 543.74 | 543.8 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.4984 | 11.3762 | 11.398 | 11.3654 | 11.3762 | 15.5488 | 16.658 | 27.3655 | 32.6915 | 31.9217 | 29.876 | 27.4942 | 23.2847 | 33.8988 | 33.9648 | 31.8906 | 23.1718 | 25.1971 | 29.5296 | 25.1485 | 17.902 | 18.8006 | 65.8855 | 52.1143 | 25.7649 | -5.163%
яч.615д | ТП-715 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 7
|  | Показания счётчиков Р | 13.993 | 13.993 | 13.993 | 13.993 | 13.993 | 13.993 | 13.993 | 13.994 | 13.994 | 13.994 | 13.995 | 13.995 | 13.996 | 13.996 | 13.996 | 13.996 | 13.996 | 13.996 | 13.996 | 13.996 | 13.997 | 13.997 | 13.997 | 13.998 | 13.998
|  | Показания счётчиков Q | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6625 | 0 | 0 | 0.67606 | 0 | 0.67606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66889 | 0 | 0 | 0.66632 | 0 | 0.13958 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 5551.2 | 5551.2 | 5551.2 | 5551.2 | 5551.2 | 5551.2 | 5551.2 | 5551.2 | 5551.2 | 5551.2 | 5551.2 | 5551.2 | 5551.2 | 5551.2 | 5551.2 | 5551.2 | 5551.2 | 5551.2 | 5551.2 | 5551.2 | 5551.2 | 5551.2 | 5551.2 | 5551.2 | 5551.2
| ТСН-2 | P, кВт |  | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 1851 | 1851.1 | 1851.2 | 1851.2 | 1851.35 | 1851.5 | 1851.6 | 1851.65 | 1851.75 | 1851.8 | 1851.9 | 1851.9 | 1852 | 1852 | 1852.1 | 1852.1 | 1852.2 | 1852.2 | 1852.3 | 1852.4 | 1852.4 | 1852.5 | 1852.5 | 1852.6 | 1852.6
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 3154 | 2921 | 2838 | 2864 | 2852 | 3389 | 3710 | 4042 | 4530 | 4430 | 4446 | 4248 | 4254 | 4236 | 4089 | 3521 | 3843 | 4114 | 4534 | 4458 | 4576 | 4469 | 4152 | 3510 | 93180
|  | Q, кВАр |  | 1025 | 952 | 901 | 922 | 942 | 1165 | 1243 | 1392 | 1529 | 1469 | 1485 | 1427 | 1451 | 1431 | 1331 | 1076 | 1281 | 1365 | 1502 | 1460 | 1504 | 1420 | 1241 | 1036 | 30550
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, кВт |  | 0.44192 | 3.4061 | 2.2727 | 2.585 | 2.1948 | -0.50415 | 1.8519 | 2.9299 | 1.9481 | 2.8509 | 0.93583 | 1.1173 | 2.6099 | 0.28249 | 1.2319 | -0.83047 | -0.70755 | 2.8801 | 0.83115 | 0.13441 | 0.17452 | 0.42335 | 1.7045 | 1.8456 | 1.3342
|  | Q, кВАр |  | 19.4182 | 20.6667 | 22.5945 | 21.5986 | 19.898 | 14.0855 | 17.791 | 15.942 | 17.2619 | 19.4627 | 16.9463 | 16.8415 | 17.1804 | 15.4255 | 19.0389 | 22.029 | 15.9449 | 19.3262 | 18.1917 | 18.8889 | 18.0828 | 21.6336 | 23.9583 | 25.5747 | 18.9225
|  |  | Δ I | -1.064% | 1.117% | 0.5814% | 0.5747% | 0% | -2.5% | 0.4464% | 0.4065% | 0.365% | 1.111% | -1.128% | -0.7874% | 0.7722% | -0.3968% | 0% | -1.456% | -1.327% | 1.594% | 0% | -0.3774% | -0.7353% | -0.7519% | 0% | -0.4739% | -0.1609%
|  |  | Δ Iрасч | 0.5929% | 3.511% | 2.858% | 2.66% | 2.323% | -0.7071% | 1.76% | 2.73% | 1.95% | 2.943% | 1.019% | 1.087% | 2.605% | 0.1435% | 1.577% | -0.1508% | -0.5163% | 3.155% | 1.088% | 0.5051% | 0.4219% | 1.109% | 2.315% | 2.605% | 1.536%
ПС Южная 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6
РПН 3 |  |  | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учета | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учета | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт | 0: нет учета | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
яч.353Д | Т-1-10 5 сш | P, кВт | счётч. | 4260 | 3960 | 3840 | 3570 | 3540 | 3750 | 4770 | 5970 | 7530 | 8010 | 8220 | 8100 | 8310 | 7920 | 7920 | 7800 | 7620 | 7380 | 7230 | 6690 | 6390 | 6090 | 5460 | 4770 | 149100 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 1290 | 1230 | 1170 | 1080 | 1080 | 1170 | 1440 | 1830 | 2310 | 2430 | 2520 | 2490 | 2550 | 2400 | 2430 | 2400 | 2310 | 2280 | 2190 | 2040 | 1980 | 1860 | 1650 | 1470 | 45600
|  | I, А | ТИ | 252 | 234 | 228 | 210 | 210 | 222 | 282 | 354 | 444 | 474 | 486 | 480 | 492 | 468 | 468 | 462 | 450 | 438 | 426 | 396 | 378 | 360 | 324 | 282 | 367.5 | 9.253% | 21.49%
|  | tgφ |  | 0.30282 | 0.31061 | 0.30469 | 0.30252 | 0.30508 | 0.312 | 0.30189 | 0.30653 | 0.30677 | 0.30337 | 0.30657 | 0.30741 | 0.30686 | 0.30303 | 0.30682 | 0.30769 | 0.30315 | 0.30894 | 0.3029 | 0.30493 | 0.30986 | 0.30542 | 0.3022 | 0.30818 | 0.312
|  | Показания счётчиков Р | 7466.74 | 7466.882 | 7467.014 | 7467.142 | 7467.261 | 7467.379 | 7467.504 | 7467.663 | 7467.862 | 7468.113 | 7468.38 | 7468.654 | 7468.924 | 7469.201 | 7469.465 | 7469.729 | 7469.989 | 7470.243 | 7470.489 | 7470.73 | 7470.953 | 7471.166 | 7471.369 | 7471.551 | 7471.71
|  | Показания счётчиков Q | 2273.59 | 2273.633 | 2273.674 | 2273.713 | 2273.749 | 2273.785 | 2273.824 | 2273.872 | 2273.933 | 2274.01 | 2274.091 | 2274.175 | 2274.258 | 2274.343 | 2274.423 | 2274.504 | 2274.584 | 2274.661 | 2274.737 | 2274.81 | 2274.878 | 2274.944 | 2275.006 | 2275.061 | 2275.11
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 244.1036 | 226.5494 | 219.7346 | 203.7756 | 202.2073 | 215.0268 | 273.2568 | 345.7235 | 436.0927 | 466.1301 | 480.6299 | 470.0878 | 483.1283 | 458.2005 | 459.5654 | 452.7133 | 439.1764 | 425.2227 | 414.2986 | 382.1213 | 364.8016 | 351.8887 | 313.4062 | 273.7369 | 358.3991 | 2.476%
яч.360Д | Т-1-10 4 сш | P, кВт | счётч. | 1980 | 1800 | 1650 | 1590 | 1680 | 1860 | 2520 | 2940 | 3240 | 3240 | 3240 | 3150 | 3120 | 3150 | 2940 | 2910 | 3030 | 3270 | 3330 | 3360 | 3240 | 3150 | 2700 | 2310 | 65400 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 480 | 450 | 390 | 390 | 390 | 480 | 600 | 720 | 780 | 780 | 810 | 750 | 750 | 780 | 720 | 690 | 750 | 780 | 810 | 840 | 780 | 750 | 660 | 570 | 15900
|  | I, А | ТИ | 114 | 102 | 96 | 90 | 96 | 108 | 144 | 168 | 186 | 186 | 186 | 180 | 180 | 180 | 168 | 168 | 174 | 186 | 192 | 192 | 186 | 180 | 156 | 132 | 156.25 | 4.093% | 8.659%
|  | tgφ |  | 0.24242 | 0.25 | 0.23636 | 0.24528 | 0.23214 | 0.25806 | 0.2381 | 0.2449 | 0.24074 | 0.24074 | 0.25 | 0.2381 | 0.24038 | 0.24762 | 0.2449 | 0.23711 | 0.24752 | 0.23853 | 0.24324 | 0.25 | 0.24074 | 0.2381 | 0.24444 | 0.24675 | 0.25806
|  | Показания счётчиков Р | 4640.3 | 4640.366 | 4640.426 | 4640.481 | 4640.534 | 4640.59 | 4640.652 | 4640.736 | 4640.834 | 4640.942 | 4641.05 | 4641.158 | 4641.263 | 4641.367 | 4641.472 | 4641.57 | 4641.667 | 4641.768 | 4641.877 | 4641.988 | 4642.1 | 4642.208 | 4642.313 | 4642.403 | 4642.48
|  | Показания счётчиков Q | 1314.37 | 1314.386 | 1314.401 | 1314.414 | 1314.427 | 1314.44 | 1314.456 | 1314.476 | 1314.5 | 1314.526 | 1314.552 | 1314.579 | 1314.604 | 1314.629 | 1314.655 | 1314.679 | 1314.702 | 1314.727 | 1314.753 | 1314.78 | 1314.808 | 1314.834 | 1314.859 | 1314.881 | 1314.9
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 111.1 | 100.6083 | 92.1088 | 88.9397 | 93.6956 | 104.5545 | 140.995 | 166.3157 | 181.7301 | 182.7646 | 183.5049 | 176.91 | 175.648 | 176.9623 | 165.3725 | 163.0868 | 169.5772 | 182.2892 | 186.1825 | 187.4504 | 180.0317 | 177.5814 | 151.8568 | 129.5018 | 152.8653 | 2.166%
яч.315Д | Т-2-10 1 сш | P, кВт | счётч. | 1770 | 1680 | 1680 | 1740 | 1890 | 1920 | 2220 | 3060 | 4290 | 4620 | 4560 | 4410 | 4140 | 4260 | 3930 | 3720 | 3360 | 3090 | 2640 | 2400 | 2280 | 2160 | 2070 | 1710 | 69600 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 480 | 480 | 450 | 480 | 510 | 540 | 630 | 840 | 1170 | 1290 | 1260 | 1200 | 1140 | 1170 | 1080 | 1050 | 930 | 840 | 720 | 660 | 630 | 600 | 570 | 480 | 19200
|  | I, А | ТИ | 104 | 99 | 98 | 101 | 111 | 113 | 130 | 180 | 251 | 271 | 268 | 257 | 243 | 250 | 230 | 219 | 197 | 181 | 155 | 140 | 133 | 127 | 121 | 101 | 170 | 4.348% | 11.99%
|  | tgφ |  | 0.27119 | 0.28571 | 0.26786 | 0.27586 | 0.26984 | 0.28125 | 0.28378 | 0.27451 | 0.27273 | 0.27922 | 0.27632 | 0.27211 | 0.27536 | 0.27465 | 0.27481 | 0.28226 | 0.27679 | 0.27184 | 0.27273 | 0.275 | 0.27632 | 0.27778 | 0.27536 | 0.2807 | 0.28571
|  | Показания счётчиков Р | 7657.82 | 7657.879 | 7657.935 | 7657.991 | 7658.049 | 7658.112 | 7658.176 | 7658.25 | 7658.352 | 7658.495 | 7658.649 | 7658.801 | 7658.948 | 7659.086 | 7659.228 | 7659.359 | 7659.483 | 7659.595 | 7659.698 | 7659.786 | 7659.866 | 7659.942 | 7660.014 | 7660.083 | 7660.14
|  | Показания счётчиков Q | 7423.81 | 7423.826 | 7423.842 | 7423.857 | 7423.873 | 7423.89 | 7423.908 | 7423.929 | 7423.957 | 7423.996 | 7424.039 | 7424.081 | 7424.121 | 7424.159 | 7424.198 | 7424.234 | 7424.269 | 7424.3 | 7424.328 | 7424.352 | 7424.374 | 7424.395 | 7424.415 | 7424.434 | 7424.45
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 101.6371 | 96.5542 | 96.2961 | 99.5562 | 108.1798 | 110.4297 | 127.769 | 177.2193 | 246.9104 | 267.6322 | 264.4692 | 254.5107 | 238.8963 | 245.7759 | 226.3106 | 214.4246 | 192.844 | 176.6172 | 150.6425 | 136.507 | 129.7254 | 122.3635 | 117.1923 | 97.9621 | 166.6844 | 1.95%
яч.308Д | Т-2-10 2 сш | P, кВт | счётч. | 2520 | 2250 | 2070 | 2070 | 2040 | 2220 | 2640 | 3480 | 4200 | 4620 | 4830 | 4800 | 4740 | 4620 | 4650 | 4590 | 4560 | 4350 | 4110 | 3960 | 3630 | 3480 | 2190 | 1980 | 84600 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 960 | 840 | 780 | 810 | 780 | 840 | 990 | 1320 | 1590 | 1740 | 1860 | 1800 | 1800 | 1770 | 1770 | 1740 | 1710 | 1650 | 1560 | 1500 | 1380 | 1320 | 840 | 750 | 32100
|  | I, А | ТИ | 149 | 134 | 122 | 122 | 122 | 131 | 156 | 206 | 249 | 274 | 286 | 284 | 281 | 275 | 275 | 272 | 270 | 257 | 245 | 233 | 216 | 206 | 130 | 117 | 208.8333 | 5.293% | 12.94%
|  | tgφ |  | 0.38095 | 0.37333 | 0.37681 | 0.3913 | 0.38235 | 0.37838 | 0.375 | 0.37931 | 0.37857 | 0.37662 | 0.38509 | 0.375 | 0.37975 | 0.38312 | 0.38065 | 0.37908 | 0.375 | 0.37931 | 0.37956 | 0.37879 | 0.38017 | 0.37931 | 0.38356 | 0.37879 | 0.3913
|  | Показания счётчиков Р | 7559.7 | 7559.784 | 7559.859 | 7559.928 | 7559.997 | 7560.065 | 7560.139 | 7560.227 | 7560.343 | 7560.483 | 7560.637 | 7560.798 | 7560.958 | 7561.116 | 7561.27 | 7561.425 | 7561.578 | 7561.73 | 7561.875 | 7562.012 | 7562.144 | 7562.265 | 7562.381 | 7562.454 | 7562.52
|  | Показания счётчиков Q | 3402.9 | 3402.932 | 3402.96 | 3402.986 | 3403.013 | 3403.039 | 3403.067 | 3403.1 | 3403.144 | 3403.197 | 3403.255 | 3403.317 | 3403.377 | 3403.437 | 3403.496 | 3403.555 | 3403.613 | 3403.67 | 3403.725 | 3403.777 | 3403.827 | 3403.873 | 3403.917 | 3403.945 | 3403.97
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 149.8813 | 133.1024 | 122.712 | 123.3087 | 121.04 | 131.7988 | 157.0117 | 208.4697 | 249.8451 | 276.5157 | 290.7453 | 285.4758 | 283.7163 | 275.2454 | 277.6062 | 273.8823 | 270.9409 | 258.0863 | 244.1017 | 233.7851 | 214.1963 | 203.539 | 128.0284 | 117.2284 | 209.5943 | -0.3644%
яч.337Д | Т-3-10 3 сш | P, кВт | ТИ | 1200 | 1050 | 990 | 1110 | 1080 | 1170 | 1530 | 2010 | 2280 | 2580 | 2760 | 2640 | 2790 | 2730 | 2640 | 2580 | 2430 | 2250 | 2250 | 2190 | 2040 | 1710 | 1620 | 1470 | 47100 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 330 | 300 | 270 | 330 | 300 | 330 | 420 | 570 | 630 | 720 | 780 | 720 | 810 | 750 | 750 | 720 | 660 | 660 | 630 | 600 | 570 | 480 | 450 | 420 | 13200
|  | I, А | ТИ | 71 | 62 | 59 | 64 | 64 | 70 | 90 | 119 | 134 | 152 | 162 | 156 | 165 | 162 | 155 | 152 | 143 | 134 | 132 | 130 | 120 | 101 | 96 | 86 | 115.7917 | 4.105% | 11.47%
|  | tgφ |  | 0.275 | 0.28571 | 0.27273 | 0.2973 | 0.27778 | 0.28205 | 0.27451 | 0.28358 | 0.27632 | 0.27907 | 0.28261 | 0.27273 | 0.29032 | 0.27473 | 0.28409 | 0.27907 | 0.2716 | 0.29333 | 0.28 | 0.27397 | 0.27941 | 0.2807 | 0.27778 | 0.28571 | 0.2973
|  | Показания счётчиков Р | 3844.84 | 3844.88 | 3844.915 | 3844.948 | 3844.985 | 3845.021 | 3845.06 | 3845.111 | 3845.178 | 3845.254 | 3845.34 | 3845.432 | 3845.52 | 3845.613 | 3845.704 | 3845.792 | 3845.878 | 3845.959 | 3846.034 | 3846.109 | 3846.182 | 3846.25 | 3846.307 | 3846.361 | 3846.41
|  | Показания счётчиков Q | 1217.15 | 1217.161 | 1217.171 | 1217.18 | 1217.191 | 1217.201 | 1217.212 | 1217.226 | 1217.245 | 1217.266 | 1217.29 | 1217.316 | 1217.34 | 1217.367 | 1217.392 | 1217.417 | 1217.441 | 1217.463 | 1217.485 | 1217.506 | 1217.526 | 1217.545 | 1217.561 | 1217.576 | 1217.59
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 69.8439 | 61.0468 | 57.4762 | 64.8617 | 62.7824 | 68.222 | 89.0398 | 118.1667 | 132.7481 | 151.2025 | 162.2174 | 153.8664 | 163.9949 | 159.1928 | 154.6196 | 150.6141 | 140.7651 | 130.8279 | 130.3667 | 126.2064 | 117.7265 | 98.5261 | 92.9132 | 84.3237 | 114.2313 | 1.348%
яч.334Д | Т-3-10 6 сш | P, кВт | счётч. | 1110 | 990 | 960 | 960 | 930 | 990 | 1110 | 1350 | 2070 | 2490 | 2520 | 2430 | 2580 | 2340 | 2340 | 2340 | 2220 | 1800 | 1560 | 1350 | 1230 | 1170 | 1110 | 1050 | 39000 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 150 | 120 | 120 | 150 | 120 | 120 | 150 | 180 | 270 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 | 300 | 300 | 300 | 240 | 180 | 180 | 150 | 180 | 120 | 150 | 5100
|  | I, А | ТИ | 65 | 60 | 56 | 57 | 56 | 59 | 65 | 80 | 122 | 148 | 149 | 145 | 152 | 140 | 138 | 138 | 132 | 108 | 91 | 80 | 73 | 70 | 66 | 62 | 96.3333 | 3.751% | 10.17%
|  | tgφ |  | 0.13514 | 0.12121 | 0.125 | 0.15625 | 0.12903 | 0.12121 | 0.13514 | 0.13333 | 0.13043 | 0.12048 | 0.13095 | 0.1358 | 0.12791 | 0.14103 | 0.12821 | 0.12821 | 0.13514 | 0.13333 | 0.11538 | 0.13333 | 0.12195 | 0.15385 | 0.10811 | 0.14286 | 0.15625
|  | Показания счётчиков Р | 1018.61 | 1018.647 | 1018.68 | 1018.712 | 1018.744 | 1018.775 | 1018.808 | 1018.845 | 1018.89 | 1018.959 | 1019.042 | 1019.126 | 1019.207 | 1019.293 | 1019.371 | 1019.449 | 1019.527 | 1019.601 | 1019.661 | 1019.713 | 1019.758 | 1019.799 | 1019.838 | 1019.875 | 1019.91
|  | Показания счётчиков Q | 169.27 | 169.275 | 169.279 | 169.283 | 169.288 | 169.292 | 169.296 | 169.301 | 169.307 | 169.316 | 169.326 | 169.337 | 169.348 | 169.359 | 169.37 | 169.38 | 169.39 | 169.4 | 169.408 | 169.414 | 169.42 | 169.425 | 169.431 | 169.435 | 169.44
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 62.0163 | 55.1093 | 53.3618 | 53.6434 | 51.8192 | 55.2148 | 61.8977 | 75.9164 | 115.3602 | 139.1281 | 141.8035 | 135.9077 | 144.7044 | 130.8415 | 130.9963 | 130.6199 | 123.4415 | 99.9686 | 86.367 | 74.6919 | 67.9554 | 64.7358 | 60.6539 | 57.622 | 90.574 | 5.979%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 12840 | 11730 | 11190 | 11040 | 11160 | 11910 | 14790 | 18810 | 23610 | 25560 | 26130 | 25530 | 25680 | 25020 | 24420 | 23940 | 23220 | 22140 | 21120 | 19950 | 18810 | 17760 | 15150 | 13290 |  | 11040
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 3690 | 3420 | 3180 | 3240 | 3180 | 3480 | 4230 | 5460 | 6750 | 7260 | 7560 | 7290 | 7380 | 7200 | 7050 | 6900 | 6660 | 6450 | 6090 | 5820 | 5490 | 5190 | 4290 | 3840 |  | 3180
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 13359.7043 | 12218.4001 | 11633.0778 | 11505.616 | 11604.2234 | 12408.0015 | 15383.0101 | 19586.4162 | 24555.9484 | 26571.0594 | 27201.6636 | 26550.4237 | 26719.4087 | 26035.3683 | 25417.2953 | 24914.5259 | 24156.2414 | 23060.4011 | 21980.5027 | 20781.6 | 19594.8003 | 18502.8025 | 15745.6851 | 13833.6438 |  | 11505.616
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.43 | 10.46 | 10.44 | 10.48 | 10.46 | 10.44 | 10.44 | 10.35 | 10.41 | 10.36 | 10.34 | 10.38 | 10.39 | 10.39 | 10.41 | 10.42 | 10.45 | 10.48 | 10.5 | 10.54 | 10.54 | 10.59 | 10.59 | 10.48 | 10.4487
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.43 | 10.42 | 10.42 | 10.43 | 10.41 | 10.38 | 10.32 | 10.39 | 10.32 | 10.29 | 10.38 | 10.33 | 10.39 | 10.36 | 10.36 | 10.39 | 10.42 | 10.41 | 10.47 | 10.48 | 10.57 | 10.59 | 10.44 | 10.4083
3 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.3 | 10.34 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.3 | 10.3 | 10.22 | 10.3 | 10.24 | 10.22 | 10.28 | 10.24 | 10.28 | 10.26 | 10.28 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 10.4 | 10.4 | 10.42 | 10.46 | 10.48 | 10.3225
4 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.66 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.62 | 10.62 | 10.52 | 10.6 | 10.54 | 10.52 | 10.58 | 10.56 | 10.6 | 10.58 | 10.6 | 10.64 | 10.66 | 10.64 | 10.68 | 10.7 | 10.54 | 10.58 | 10.62 | 10.6075
5 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.58 | 10.56 | 10.58 | 10.58 | 10.56 | 10.54 | 10.44 | 10.44 | 10.38 | 10.34 | 10.42 | 10.4 | 10.44 | 10.42 | 10.42 | 10.48 | 10.5 | 10.54 | 10.58 | 10.6 | 10.46 | 10.52 | 10.54 | 10.4942
6 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.46 | 10.48 | 10.47 | 10.46 | 10.44 | 10.46 | 10.37 | 10.46 | 10.42 | 10.36 | 10.43 | 10.39 | 10.44 | 10.41 | 10.44 | 10.49 | 10.5 | 10.51 | 10.54 | 10.54 | 10.57 | 10.64 | 10.64 | 10.4733
яч.336д откл | РП-5 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.338д откл | РП-5 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.340д | РП-5 | P, кВт | счётч. | 1092 | 1020 | 948 | 972 | 912 | 1020 | 1092 | 1380 | 2076 | 2508 | 2532 | 2472 | 2568 | 2376 | 2340 | 2364 | 2232 | 1836 | 1536 | 1344 | 1248 | 1176 | 1140 | 1056 | 39240 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 132 | 120 | 120 | 120 | 108 | 132 | 132 | 168 | 252 | 312 | 312 | 300 | 312 | 288 | 288 | 288 | 276 | 228 | 180 | 168 | 156 | 144 | 132 | 132 | 4800
|  | I, А | ТИ | 63 | 59 | 55 | 56 | 53 | 59 | 63 | 80 | 120 | 145 | 147 | 143 | 148 | 138 | 135 | 137 | 129 | 106 | 89 | 78 | 72 | 68 | 66 | 61 | 94.5833
|  | tgφ |  | 0.12088 | 0.11765 | 0.12658 | 0.12346 | 0.11842 | 0.12941 | 0.12088 | 0.12174 | 0.12139 | 0.1244 | 0.12322 | 0.12136 | 0.1215 | 0.12121 | 0.12308 | 0.12183 | 0.12366 | 0.12418 | 0.11719 | 0.125 | 0.125 | 0.12245 | 0.11579 | 0.125 | 0.12941
|  | Показания счётчиков Р | 7490.86 | 7490.951 | 7491.036 | 7491.115 | 7491.196 | 7491.272 | 7491.357 | 7491.448 | 7491.563 | 7491.736 | 7491.945 | 7492.156 | 7492.362 | 7492.576 | 7492.774 | 7492.969 | 7493.166 | 7493.352 | 7493.505 | 7493.633 | 7493.745 | 7493.849 | 7493.947 | 7494.042 | 7494.13
|  | Показания счётчиков Q | 5360.2 | 5360.211 | 5360.221 | 5360.231 | 5360.241 | 5360.25 | 5360.261 | 5360.272 | 5360.286 | 5360.307 | 5360.333 | 5360.359 | 5360.384 | 5360.41 | 5360.434 | 5360.458 | 5360.482 | 5360.505 | 5360.524 | 5360.539 | 5360.553 | 5360.566 | 5360.578 | 5360.589 | 5360.6
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 60.9012 | 56.7554 | 52.7051 | 54.0702 | 50.7506 | 56.9456 | 60.7848 | 77.4906 | 115.5649 | 140.2002 | 142.3411 | 138.0044 | 143.9181 | 132.5156 | 130.9133 | 131.8561 | 123.9275 | 101.8499 | 85.0558 | 74.2813 | 68.9755 | 64.7915 | 62.3461 | 57.8153 | 91.0317 | 3.755%
яч.339д | РП-12 | P, кВт | счётч. | 276 | 220 | 232 | 248 | 264 | 264 | 348 | 468 | 436 | 468 | 436 | 396 | 512 | 496 | 464 | 440 | 408 | 348 | 308 | 336 | 348 | 324 | 304 | 336 | 8680 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 24 | 32 | 30 | 32 | 30 | 27 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 21 | 23 | 24 | 22 | 21 | 23 | 24.7917
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 1682.42 | 1682.489 | 1682.544 | 1682.602 | 1682.664 | 1682.73 | 1682.796 | 1682.883 | 1683 | 1683.109 | 1683.226 | 1683.335 | 1683.434 | 1683.562 | 1683.686 | 1683.802 | 1683.912 | 1684.014 | 1684.101 | 1684.178 | 1684.262 | 1684.349 | 1684.43 | 1684.506 | 1684.59
|  | Показания счётчиков Q | 645.04 | 645.04 | 645.04 | 645.04 | 645.04 | 645.04 | 645.04 | 645.04 | 645.04 | 645.04 | 645.04 | 645.04 | 645.04 | 645.04 | 645.04 | 645.04 | 645.04 | 645.04 | 645.04 | 645.04 | 645.04 | 645.04 | 645.04 | 645.04 | 645.04
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.4891 | 12.2986 | 12.9946 | 13.8908 | 14.7869 | 14.8156 | 19.5297 | 26.4697 | 24.4683 | 26.418 | 24.6598 | 22.2667 | 28.9017 | 27.8896 | 26.1411 | 24.7408 | 22.8083 | 19.4166 | 17.1848 | 18.675 | 19.3419 | 17.9734 | 16.7995 | 18.5324 | 20.2705 | 18.24%
яч.343д | РП-2 | P, кВт | счётч. | 924 | 900 | 780 | 780 | 804 | 840 | 1140 | 1416 | 1704 | 1992 | 2232 | 2196 | 2148 | 2148 | 2016 | 2028 | 1908 | 1860 | 1860 | 1824 | 1620 | 1332 | 1224 | 1044 | 36720 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 264 | 252 | 216 | 216 | 228 | 240 | 312 | 408 | 480 | 552 | 624 | 624 | 600 | 600 | 576 | 564 | 540 | 528 | 516 | 516 | 456 | 372 | 336 | 300 | 10320
|  | I, А | ТИ | 55 | 53 | 46 | 46 | 48 | 50 | 67 | 84 | 101 | 118 | 132 | 130 | 127 | 127 | 120 | 120 | 113 | 110 | 110 | 108 | 96 | 79 | 72 | 62 | 90.5833
|  | tgφ |  | 0.28571 | 0.28 | 0.27692 | 0.27692 | 0.28358 | 0.28571 | 0.27368 | 0.28814 | 0.28169 | 0.27711 | 0.27957 | 0.28415 | 0.27933 | 0.27933 | 0.28571 | 0.27811 | 0.28302 | 0.28387 | 0.27742 | 0.28289 | 0.28148 | 0.27928 | 0.27451 | 0.28736 | 0.28814
|  | Показания счётчиков Р | 8638.72 | 8638.797 | 8638.872 | 8638.937 | 8639.002 | 8639.069 | 8639.139 | 8639.234 | 8639.352 | 8639.494 | 8639.66 | 8639.846 | 8640.029 | 8640.208 | 8640.387 | 8640.555 | 8640.724 | 8640.883 | 8641.038 | 8641.193 | 8641.345 | 8641.48 | 8641.591 | 8641.693 | 8641.78
|  | Показания счётчиков Q | 2607.44 | 2607.462 | 2607.483 | 2607.501 | 2607.519 | 2607.538 | 2607.558 | 2607.584 | 2607.618 | 2607.658 | 2607.704 | 2607.756 | 2607.808 | 2607.858 | 2607.908 | 2607.956 | 2608.003 | 2608.048 | 2608.092 | 2608.135 | 2608.178 | 2608.216 | 2608.247 | 2608.275 | 2608.3
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 53.9298 | 52.2475 | 45.3329 | 45.3329 | 46.8087 | 49.0271 | 66.3294 | 83.346 | 99.3499 | 116.6833 | 131.0807 | 128.3673 | 125.8933 | 125.4034 | 118.1237 | 118.3602 | 110.852 | 107.8788 | 107.6979 | 105.3569 | 93.539 | 76.7183 | 70.1422 | 59.9131 | 89.0714 | 1.669%
яч.345д | ДГР-3 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.347д | СВВ 3-5 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.349д | СР-3-5 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.361д | ТП-169, яч.3 | P, кВт | счётч. | 832 | 784 | 752 | 736 | 736 | 816 | 1040 | 1176 | 1488 | 1736 | 1792 | 1864 | 1864 | 1776 | 1832 | 1832 | 1856 | 1672 | 1616 | 1464 | 1312 | 1224 | 1096 | 944 | 32240 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 248 | 232 | 216 | 224 | 216 | 240 | 304 | 352 | 440 | 512 | 528 | 552 | 544 | 528 | 544 | 536 | 552 | 488 | 480 | 432 | 384 | 368 | 320 | 280 | 9520
|  | I, А | ТИ | 51 | 48 | 46 | 45 | 45 | 50 | 64 | 72 | 91 | 106 | 110 | 114 | 114 | 109 | 112 | 112 | 114 | 102 | 99 | 90 | 80 | 75 | 67 | 58 | 82.25
|  | tgφ |  | 0.29808 | 0.29592 | 0.28723 | 0.30435 | 0.29348 | 0.29412 | 0.29231 | 0.29932 | 0.2957 | 0.29493 | 0.29464 | 0.29614 | 0.29185 | 0.2973 | 0.29694 | 0.29258 | 0.29741 | 0.29187 | 0.29703 | 0.29508 | 0.29268 | 0.30065 | 0.29197 | 0.29661 | 0.30435
|  | Показания счётчиков Р | 10099.04 | 10099.144 | 10099.242 | 10099.336 | 10099.428 | 10099.52 | 10099.622 | 10099.752 | 10099.899 | 10100.085 | 10100.302 | 10100.526 | 10100.759 | 10100.992 | 10101.214 | 10101.443 | 10101.672 | 10101.904 | 10102.113 | 10102.315 | 10102.498 | 10102.662 | 10102.815 | 10102.952 | 10103.07
|  | Показания счётчиков Q | 2714.88 | 2714.911 | 2714.94 | 2714.967 | 2714.995 | 2715.022 | 2715.052 | 2715.09 | 2715.134 | 2715.189 | 2715.253 | 2715.319 | 2715.388 | 2715.456 | 2715.522 | 2715.59 | 2715.657 | 2715.726 | 2715.787 | 2715.847 | 2715.901 | 2715.949 | 2715.995 | 2716.035 | 2716.07
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 47.6125 | 44.6696 | 42.8275 | 42.0322 | 41.907 | 46.5582 | 59.4224 | 67.9662 | 85.9129 | 100.7901 | 104.4357 | 107.8415 | 107.9235 | 102.5859 | 106.0135 | 105.888 | 106.8011 | 95.8855 | 92.4516 | 83.3948 | 74.5469 | 70.631 | 62.7354 | 54.0002 | 77.2847 | 6.037%
яч.363д | РП-4, яч.19 | P, кВт | счётч. | 2188 | 2016 | 1844 | 1756 | 1772 | 2000 | 2380 | 2764 | 3284 | 3512 | 3508 | 3512 | 3512 | 3508 | 3512 | 3476 | 3440 | 3512 | 3512 | 3508 | 3512 | 3252 | 3056 | 2504 | 70840 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 736 | 680 | 620 | 592 | 596 | 672 | 800 | 932 | 1104 | 1180 | 1184 | 1180 | 1180 | 1184 | 1180 | 1172 | 1156 | 1184 | 1180 | 1180 | 1184 | 1092 | 1028 | 844 | 23840
|  | I, А | ТИ | 126 | 116 | 106 | 101 | 102 | 115 | 137 | 159 | 189 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 200 | 198 | 202 | 202 | 202 | 202 | 187 | 176 | 144 | 169.8333
|  | tgφ |  | 0.33638 | 0.3373 | 0.33623 | 0.33713 | 0.33634 | 0.336 | 0.33613 | 0.33719 | 0.33618 | 0.33599 | 0.33751 | 0.33599 | 0.33599 | 0.33751 | 0.33599 | 0.33717 | 0.33605 | 0.33713 | 0.33599 | 0.33637 | 0.33713 | 0.33579 | 0.33639 | 0.33706 | 0.33751
|  | Показания счётчиков Р | 31976.32 | 31976.867 | 31977.371 | 31977.832 | 31978.271 | 31978.714 | 31979.214 | 31979.809 | 31980.5 | 31981.321 | 31982.199 | 31983.076 | 31983.954 | 31984.832 | 31985.709 | 31986.587 | 31987.456 | 31988.316 | 31989.194 | 31990.072 | 31990.949 | 31991.827 | 31992.64 | 31993.404 | 31994.03
|  | Показания счётчиков Q | 12009.06 | 12009.244 | 12009.414 | 12009.569 | 12009.717 | 12009.866 | 12010.034 | 12010.234 | 12010.467 | 12010.743 | 12011.038 | 12011.334 | 12011.629 | 12011.924 | 12012.22 | 12012.515 | 12012.808 | 12013.097 | 12013.393 | 12013.688 | 12013.983 | 12014.279 | 12014.552 | 12014.809 | 12015.02
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 126.6012 | 116.2404 | 106.4897 | 101.2438 | 102.142 | 115.4908 | 137.7004 | 161.501 | 191.8257 | 206.318 | 206.9756 | 205.526 | 205.9212 | 204.9931 | 205.526 | 203.4917 | 200.1633 | 204.0303 | 203.1861 | 202.2107 | 202.1055 | 189.5715 | 177.1616 | 144.9153 | 171.7221 | -1.112%
яч.364д | РП Аэропорт | P, кВт | счётч. | 156 | 192 | 160 | 156 | 208 | 192 | 160 | 156 | 172 | 176 | 156 | 176 | 176 | 156 | 176 | 172 | 176 | 176 | 172 | 176 | 172 | 160 | 156 | 192 | 4120 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 12 | 12 | 8 | 16 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 280
|  | I, А | ТИ | 9 | 11 | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9.8333
|  | tgφ |  | 0.076923 | 0.0625 | 0.075 | 0.051282 | 0.076923 | 0.0625 | 0.075 | 0.051282 | 0.069767 | 0.068182 | 0.076923 | 0.068182 | 0.068182 | 0.076923 | 0.068182 | 0.069767 | 0.068182 | 0.068182 | 0.046512 | 0.068182 | 0.069767 | 0.075 | 0.076923 | 0.0625 | 0.076923
|  | Показания счётчиков Р | 1872.91 | 1872.949 | 1872.997 | 1873.037 | 1873.076 | 1873.128 | 1873.176 | 1873.216 | 1873.255 | 1873.298 | 1873.342 | 1873.381 | 1873.425 | 1873.469 | 1873.508 | 1873.552 | 1873.595 | 1873.639 | 1873.683 | 1873.726 | 1873.77 | 1873.813 | 1873.853 | 1873.892 | 1873.94
|  | Показания счётчиков Q | 812.56 | 812.563 | 812.566 | 812.569 | 812.571 | 812.575 | 812.578 | 812.581 | 812.583 | 812.586 | 812.589 | 812.592 | 812.595 | 812.598 | 812.601 | 812.604 | 812.607 | 812.61 | 812.613 | 812.615 | 812.618 | 812.621 | 812.624 | 812.627 | 812.63
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.5321 | 10.4314 | 8.7167 | 8.4861 | 11.3333 | 10.4707 | 8.7331 | 8.5829 | 9.4022 | 9.6746 | 8.5969 | 9.638 | 9.6563 | 8.5321 | 9.638 | 9.4022 | 9.5837 | 9.5657 | 9.3543 | 9.5478 | 9.3144 | 8.7994 | 8.5482 | 10.4707 | 9.3754 | 4.656%
яч.365д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 359д | ДГР | P, кВт | счётч. | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 40 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 320
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 4 | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 29.63 | 29.63 | 29.631 | 29.631 | 29.632 | 29.632 | 29.633 | 29.633 | 29.633 | 29.634 | 29.634 | 29.635 | 29.635 | 29.635 | 29.636 | 29.636 | 29.637 | 29.637 | 29.638 | 29.638 | 29.638 | 29.639 | 29.639 | 29.64 | 29.64
|  | Показания счётчиков Q | 137.23 | 137.233 | 137.237 | 137.24 | 137.243 | 137.247 | 137.25 | 137.253 | 137.257 | 137.26 | 137.263 | 137.267 | 137.27 | 137.273 | 137.277 | 137.28 | 137.283 | 137.287 | 137.29 | 137.293 | 137.297 | 137.3 | 137.303 | 137.307 | 137.31
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.6581 | 0.90106 | 0.65686 | 0.69108 | 0.87415 | 0.69239 | 0.6581 | 0.88588 | 0.70035 | 0.66825 | 0.92197 | 0.66568 | 0.66696 | 0.91314 | 0.66568 | 0.70169 | 0.8825 | 0.69635 | 0.6581 | 0.87415 | 0.68978 | 0.66314 | 0.9062 | 0.6581 | 0.7479 | #DIV/0!
яч.358д | ДГР-4 | P, кВт | счётч. | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 40 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 240
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 51.71 | 51.71 | 51.711 | 51.711 | 51.712 | 51.712 | 51.713 | 51.713 | 51.713 | 51.714 | 51.714 | 51.715 | 51.715 | 51.715 | 51.716 | 51.716 | 51.717 | 51.717 | 51.718 | 51.718 | 51.718 | 51.719 | 51.719 | 51.72 | 51.72
|  | Показания счётчиков Q | 131.96 | 131.963 | 131.965 | 131.968 | 131.97 | 131.973 | 131.975 | 131.978 | 131.98 | 131.983 | 131.985 | 131.988 | 131.99 | 131.993 | 131.995 | 131.998 | 132 | 132.003 | 132.005 | 132.008 | 132.01 | 132.013 | 132.015 | 132.018 | 132.02
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.65438 | 0.485 | 0.65192 | 0.48591 | 0.65192 | 0.48683 | 0.65315 | 0.43957 | 0.68978 | 0.43874 | 0.69502 | 0.43708 | 0.65686 | 0.48775 | 0.65562 | 0.48775 | 0.65192 | 0.485 | 0.65192 | 0.43298 | 0.68333 | 0.43874 | 0.69108 | 0.43543 | 0.56365 | #DIV/0!
яч.357д | ТП 231 | P, кВт | счётч. | 1188 | 1104 | 1184 | 1072 | 1020 | 968 | 1372 | 2040 | 2708 | 2692 | 2708 | 2576 | 2672 | 2544 | 2688 | 2476 | 2424 | 2324 | 2024 | 1772 | 1504 | 1672 | 1420 | 1288 | 45440 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 408 | 380 | 404 | 368 | 352 | 332 | 472 | 700 | 928 | 924 | 932 | 884 | 916 | 872 | 924 | 852 | 832 | 796 | 696 | 608 | 516 | 576 | 488 | 440 | 15600
|  | I, А | ТИ | 71 | 66 | 71 | 64 | 61 | 58 | 82 | 122 | 162 | 161 | 162 | 154 | 160 | 152 | 161 | 148 | 145 | 139 | 121 | 106 | 90 | 100 | 85 | 77 | 113.25
|  | tgφ |  | 0.34343 | 0.3442 | 0.34122 | 0.34328 | 0.3451 | 0.34298 | 0.34402 | 0.34314 | 0.34269 | 0.34324 | 0.34417 | 0.34317 | 0.34281 | 0.34277 | 0.34375 | 0.3441 | 0.34323 | 0.34251 | 0.34387 | 0.34312 | 0.34309 | 0.3445 | 0.34366 | 0.34161 | 0.3451
|  | Показания счётчиков Р | 7427.76 | 7428.057 | 7428.333 | 7428.629 | 7428.897 | 7429.152 | 7429.394 | 7429.737 | 7430.247 | 7430.924 | 7431.597 | 7432.274 | 7432.918 | 7433.586 | 7434.222 | 7434.894 | 7435.513 | 7436.119 | 7436.7 | 7437.206 | 7437.649 | 7438.025 | 7438.443 | 7438.798 | 7439.12
|  | Показания счётчиков Q | 1690.7 | 1690.802 | 1690.897 | 1690.998 | 1691.09 | 1691.178 | 1691.261 | 1691.379 | 1691.554 | 1691.786 | 1692.017 | 1692.25 | 1692.471 | 1692.7 | 1692.918 | 1693.149 | 1693.362 | 1693.57 | 1693.769 | 1693.943 | 1694.095 | 1694.224 | 1694.368 | 1694.49 | 1694.6
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 68.8875 | 63.7897 | 68.479 | 61.9232 | 58.9524 | 56.0163 | 79.5713 | 119.4138 | 158.4942 | 158.4952 | 160.0996 | 151.08 | 156.9947 | 148.8991 | 157.6769 | 145.2569 | 141.3544 | 135.2348 | 117.3797 | 102.3529 | 86.7082 | 97.7262 | 82.5026 | 74.6445 | 110.4972 | 2.431%
яч.356д | РП-19, яч.17 | P, кВт | счётч. | 24 | 24 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 160 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 8 | 16 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 80
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.58333
|  | tgφ |  | 0.33333 | 0.66667 | 0.33333 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.33333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.66667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.33333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 160.71 | 160.713 | 160.716 | 160.719 | 160.719 | 160.721 | 160.721 | 160.721 | 160.724 | 160.724 | 160.724 | 160.724 | 160.724 | 160.724 | 160.724 | 160.724 | 160.724 | 160.724 | 160.727 | 160.727 | 160.727 | 160.727 | 160.73 | 160.73 | 160.73
|  | Показания счётчиков Q | 32.46 | 32.461 | 32.463 | 32.464 | 32.464 | 32.466 | 32.466 | 32.466 | 32.467 | 32.467 | 32.467 | 32.467 | 32.467 | 32.467 | 32.467 | 32.467 | 32.467 | 32.467 | 32.469 | 32.469 | 32.469 | 32.469 | 32.47 | 32.47 | 32.47
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.3796 | 1.5641 | 1.3744 | 0 | 1.2293 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5641 | 0 | 0 | 0 | 1.3874 | 0 | 0 | 0.41203 | 29.37%
яч.354д | РП-21, яч.4 | P, кВт | счётч. | 332 | 316 | 296 | 280 | 300 | 368 | 456 | 576 | 772 | 752 | 752 | 668 | 716 | 700 | 668 | 628 | 596 | 560 | 580 | 560 | 508 | 456 | 456 | 384 | 12680 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 92 | 84 | 80 | 76 | 80 | 100 | 124 | 156 | 212 | 204 | 204 | 180 | 196 | 188 | 180 | 172 | 160 | 152 | 160 | 152 | 136 | 124 | 124 | 104 | 3440
|  | I, А | ТИ | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 21 | 26 | 33 | 44 | 43 | 43 | 38 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 33 | 32 | 29 | 26 | 26 | 22 | 30.1667
|  | tgφ |  | 0.27711 | 0.26582 | 0.27027 | 0.27143 | 0.26667 | 0.27174 | 0.27193 | 0.27083 | 0.27461 | 0.27128 | 0.27128 | 0.26946 | 0.27374 | 0.26857 | 0.26946 | 0.27389 | 0.26846 | 0.27143 | 0.27586 | 0.27143 | 0.26772 | 0.27193 | 0.27193 | 0.27083 | 0.27711
|  | Показания счётчиков Р | 8902.32 | 8902.403 | 8902.482 | 8902.556 | 8902.626 | 8902.701 | 8902.793 | 8902.907 | 8903.051 | 8903.244 | 8903.432 | 8903.62 | 8903.787 | 8903.966 | 8904.141 | 8904.308 | 8904.465 | 8904.614 | 8904.754 | 8904.899 | 8905.039 | 8905.166 | 8905.28 | 8905.394 | 8905.49
|  | Показания счётчиков Q | 3321.16 | 3321.183 | 3321.204 | 3321.224 | 3321.243 | 3321.263 | 3321.288 | 3321.319 | 3321.358 | 3321.411 | 3321.462 | 3321.513 | 3321.558 | 3321.607 | 3321.654 | 3321.699 | 3321.742 | 3321.782 | 3321.82 | 3321.86 | 3321.898 | 3321.932 | 3321.963 | 3321.994 | 3322.02
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.7867 | 17.73 | 16.6576 | 15.7618 | 16.8675 | 20.7562 | 25.7209 | 32.7892 | 43.6569 | 42.7317 | 42.813 | 37.7977 | 40.6344 | 39.5248 | 37.7977 | 35.507 | 33.5251 | 31.4645 | 32.6864 | 31.4056 | 28.4096 | 25.9161 | 25.8181 | 21.6537 | 29.8505 | 1.048%
яч.352д | ТП-266 | P, кВт | счётч. | 92 | 92 | 76 | 76 | 60 | 76 | 104 | 108 | 136 | 92 | 120 | 124 | 136 | 120 | 152 | 136 | 136 | 152 | 152 | 152 | 168 | 152 | 136 | 92 | 2840 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 360
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7.7917
|  | tgφ |  | 0.13043 | 0.13043 | 0.10526 | 0.15789 | 0.13333 | 0.10526 | 0.11538 | 0.14815 | 0.11765 | 0.13043 | 0.13333 | 0.12903 | 0.11765 | 0.13333 | 0.13158 | 0.11765 | 0.11765 | 0.13158 | 0.13158 | 0.13158 | 0.11905 | 0.13158 | 0.11765 | 0.13043 | 0.15789
|  | Показания счётчиков Р | 2672.36 | 2672.383 | 2672.406 | 2672.425 | 2672.444 | 2672.459 | 2672.478 | 2672.504 | 2672.531 | 2672.565 | 2672.588 | 2672.618 | 2672.649 | 2672.683 | 2672.713 | 2672.751 | 2672.785 | 2672.819 | 2672.857 | 2672.895 | 2672.933 | 2672.975 | 2673.013 | 2673.047 | 2673.07
|  | Показания счётчиков Q | 741.99 | 741.993 | 741.996 | 741.998 | 742.001 | 742.003 | 742.005 | 742.008 | 742.012 | 742.016 | 742.019 | 742.023 | 742.027 | 742.031 | 742.035 | 742.04 | 742.044 | 742.048 | 742.053 | 742.058 | 742.063 | 742.068 | 742.073 | 742.077 | 742.08
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.0594 | 5.0309 | 4.1516 | 4.18 | 3.2884 | 4.1594 | 5.6982 | 5.999 | 7.4674 | 5.0882 | 6.6519 | 6.8309 | 7.4957 | 6.6017 | 8.376 | 7.4674 | 7.4394 | 8.3132 | 8.3288 | 8.2976 | 9.1398 | 8.4078 | 7.4816 | 5.0499 | 6.5002 | 16.58%
яч.350д | РЕЗЕРВ | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.348д | РП-35 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29167
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 5431.04 | 5431.04 | 5431.04 | 5431.04 | 5431.04 | 5431.04 | 5431.04 | 5431.04 | 5431.04 | 5431.04 | 5431.04 | 5431.04 | 5431.04 | 5431.04 | 5431.04 | 5431.04 | 5431.04 | 5431.04 | 5431.04 | 5431.04 | 5431.04 | 5431.04 | 5431.04 | 5431.04 | 5431.04
|  | Показания счётчиков Q | 2014.78 | 2014.78 | 2014.78 | 2014.78 | 2014.78 | 2014.78 | 2014.78 | 2014.78 | 2014.78 | 2014.78 | 2014.78 | 2014.78 | 2014.78 | 2014.78 | 2014.78 | 2014.78 | 2014.78 | 2014.78 | 2014.78 | 2014.78 | 2014.78 | 2014.78 | 2014.78 | 2014.78 | 2014.78
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.346д | РП-13, яч.6 | P, кВт | счётч. | 1356 | 1204 | 1192 | 1104 | 1144 | 1220 | 1752 | 2000 | 2032 | 2084 | 2096 | 2132 | 2100 | 2032 | 1916 | 1968 | 2128 | 2348 | 2396 | 2364 | 2344 | 2264 | 1952 | 1552 | 44680 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 496 | 440 | 436 | 408 | 416 | 448 | 640 | 732 | 744 | 764 | 768 | 780 | 768 | 744 | 704 | 720 | 780 | 860 | 876 | 864 | 860 | 828 | 716 | 568 | 16360
|  | I, А | ТИ | 82 | 73 | 72 | 67 | 69 | 74 | 106 | 121 | 123 | 126 | 127 | 129 | 127 | 123 | 116 | 119 | 129 | 142 | 145 | 143 | 142 | 137 | 118 | 94 | 112.6667
|  | tgφ |  | 0.36578 | 0.36545 | 0.36577 | 0.36957 | 0.36364 | 0.36721 | 0.3653 | 0.366 | 0.36614 | 0.3666 | 0.36641 | 0.36585 | 0.36571 | 0.36614 | 0.36743 | 0.36585 | 0.36654 | 0.36627 | 0.36561 | 0.36548 | 0.36689 | 0.36572 | 0.3668 | 0.36598 | 0.36957
|  | Показания счётчиков Р | 17969.28 | 17969.619 | 17969.92 | 17970.218 | 17970.494 | 17970.78 | 17971.085 | 17971.523 | 17972.023 | 17972.531 | 17973.052 | 17973.576 | 17974.109 | 17974.634 | 17975.142 | 17975.621 | 17976.113 | 17976.645 | 17977.232 | 17977.831 | 17978.422 | 17979.008 | 17979.574 | 17980.062 | 17980.45
|  | Показания счётчиков Q | 6268.88 | 6269.004 | 6269.114 | 6269.223 | 6269.325 | 6269.429 | 6269.541 | 6269.701 | 6269.884 | 6270.07 | 6270.261 | 6270.453 | 6270.648 | 6270.84 | 6271.026 | 6271.202 | 6271.382 | 6271.577 | 6271.792 | 6272.011 | 6272.227 | 6272.442 | 6272.649 | 6272.828 | 6272.97
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 78.7363 | 69.5095 | 68.9532 | 63.9412 | 66.1311 | 70.7388 | 101.5227 | 117.0217 | 118.0021 | 121.7289 | 122.655 | 124.0318 | 122.396 | 118.0021 | 111.5226 | 114.2749 | 123.1283 | 135.5909 | 138.5934 | 136.2246 | 134.8812 | 132.2054 | 113.5949 | 89.9531 | 108.0558 | 4.092%
яч.344д ОТКЛ. | СР-4-6 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.342д ОТКЛ. | СВВ 4-6 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.309д ОТКЛ. | ДГР-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.310д | ДГР-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 480
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14
|  | Показания счётчиков Q | 19.62 | 19.623 | 19.625 | 19.628 | 19.63 | 19.633 | 19.635 | 19.638 | 19.64 | 19.643 | 19.645 | 19.648 | 19.65 | 19.653 | 19.655 | 19.658 | 19.66 | 19.663 | 19.665 | 19.668 | 19.67 | 19.673 | 19.675 | 19.678 | 19.68
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.3339 | 0.88673 | 1.3314 | 0.88758 | 1.3301 | 0.88843 | 1.3365 | 0.89618 | 1.3352 | 0.89618 | 1.3482 | 0.891 | 1.343 | 0.89014 | 1.3391 | 0.89272 | 1.3352 | 0.88758 | 1.3326 | 0.88334 | 1.3237 | 0.87498 | 1.31 | 0.88588 | 1.1108 | #DIV/0!
яч.312д | ТП 169, яч.2 | P, кВт | счётч. | 624 | 528 | 504 | 540 | 504 | 540 | 648 | 804 | 1128 | 1296 | 1356 | 1404 | 1380 | 1392 | 1356 | 1428 | 1392 | 1272 | 1116 | 1020 | 936 | 804 | 756 | 672 | 23400 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 180 | 156 | 144 | 156 | 144 | 144 | 192 | 228 | 324 | 372 | 396 | 396 | 396 | 408 | 384 | 408 | 408 | 360 | 324 | 288 | 276 | 228 | 216 | 192 | 6720
|  | I, А | ТИ | 37 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 39 | 48 | 67 | 77 | 81 | 84 | 82 | 83 | 81 | 85 | 83 | 76 | 66 | 61 | 56 | 48 | 45 | 40 | 58.125
|  | tgφ |  | 0.28846 | 0.29545 | 0.28571 | 0.28889 | 0.28571 | 0.26667 | 0.2963 | 0.28358 | 0.28723 | 0.28704 | 0.29204 | 0.28205 | 0.28696 | 0.2931 | 0.28319 | 0.28571 | 0.2931 | 0.28302 | 0.29032 | 0.28235 | 0.29487 | 0.28358 | 0.28571 | 0.28571 | 0.2963
|  | Показания счётчиков Р | 711.5 | 711.552 | 711.596 | 711.638 | 711.683 | 711.725 | 711.77 | 711.824 | 711.891 | 711.985 | 712.093 | 712.206 | 712.323 | 712.438 | 712.554 | 712.667 | 712.786 | 712.902 | 713.008 | 713.101 | 713.186 | 713.264 | 713.331 | 713.394 | 713.45
|  | Показания счётчиков Q | 224.23 | 224.245 | 224.258 | 224.27 | 224.283 | 224.295 | 224.307 | 224.323 | 224.342 | 224.369 | 224.4 | 224.433 | 224.466 | 224.499 | 224.533 | 224.565 | 224.599 | 224.633 | 224.663 | 224.69 | 224.714 | 224.737 | 224.756 | 224.774 | 224.79
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 36.0962 | 30.5124 | 29.0775 | 31.1807 | 29.0496 | 31.0323 | 37.6361 | 46.8087 | 65.2923 | 75.5216 | 79.3542 | 81.2355 | 80.3369 | 80.7002 | 78.633 | 82.8633 | 80.7002 | 73.334 | 64.5267 | 58.5145 | 53.8236 | 45.7016 | 42.916 | 38.6957 | 56.3976 | 2.972%
яч.314д | РП-4, яч.2 | P, кВт | счётч. | 1424 | 1368 | 1216 | 1184 | 1200 | 1320 | 1576 | 2000 | 2344 | 2584 | 2688 | 2536 | 2656 | 2568 | 2520 | 2520 | 2408 | 2448 | 2432 | 2376 | 2208 | 2120 | 880 | 784 | 47360 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 536 | 520 | 464 | 448 | 448 | 504 | 592 | 760 | 888 | 976 | 1016 | 960 | 1008 | 968 | 952 | 952 | 912 | 928 | 920 | 904 | 832 | 800 | 336 | 296 | 17920
|  | I, А | ТИ | 82 | 79 | 70 | 68 | 69 | 76 | 91 | 115 | 135 | 149 | 155 | 146 | 153 | 148 | 145 | 145 | 139 | 141 | 140 | 137 | 127 | 122 | 51 | 45 | 113.6667
|  | tgφ |  | 0.3764 | 0.38012 | 0.38158 | 0.37838 | 0.37333 | 0.38182 | 0.37563 | 0.38 | 0.37884 | 0.37771 | 0.37798 | 0.37855 | 0.37952 | 0.37695 | 0.37778 | 0.37778 | 0.37874 | 0.37908 | 0.37829 | 0.38047 | 0.37681 | 0.37736 | 0.38182 | 0.37755 | 0.38182
|  | Показания счётчиков Р | 2060.61 | 2060.788 | 2060.959 | 2061.111 | 2061.259 | 2061.409 | 2061.574 | 2061.771 | 2062.021 | 2062.314 | 2062.637 | 2062.973 | 2063.29 | 2063.622 | 2063.943 | 2064.258 | 2064.573 | 2064.874 | 2065.18 | 2065.484 | 2065.781 | 2066.057 | 2066.322 | 2066.432 | 2066.53
|  | Показания счётчиков Q | 709.11 | 709.177 | 709.242 | 709.3 | 709.356 | 709.412 | 709.475 | 709.549 | 709.644 | 709.755 | 709.877 | 710.004 | 710.124 | 710.25 | 710.371 | 710.49 | 710.609 | 710.723 | 710.839 | 710.954 | 711.067 | 711.171 | 711.271 | 711.313 | 711.35
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 84.5674 | 81.1076 | 72.1999 | 70.2253 | 70.988 | 78.4565 | 93.7508 | 119.8376 | 139.4497 | 154.7127 | 161.423 | 151.0031 | 158.9649 | 152.6804 | 150.3017 | 150.3017 | 143.2524 | 145.2294 | 144.3808 | 140.3494 | 130.1434 | 123.915 | 51.4153 | 46.3987 | 117.2939 | -3.191%
яч.316д | ТП-96, 266 | P, кВт | счётч. | 80 | 80 | 80 | 88 | 80 | 72 | 96 | 80 | 96 | 88 | 104 | 112 | 88 | 96 | 96 | 88 | 80 | 96 | 88 | 80 | 72 | 80 | 80 | 80 | 2080 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 40 | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 40 | 56 | 40 | 40 | 48 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 32 | 40 | 960
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.7083
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.45455 | 0.4 | 0.55556 | 0.41667 | 0.5 | 0.41667 | 0.54545 | 0.38462 | 0.5 | 0.45455 | 0.41667 | 0.5 | 0.45455 | 0.5 | 0.41667 | 0.45455 | 0.5 | 0.44444 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.55556
|  | Показания счётчиков Р | 12309.1 | 12309.11 | 12309.12 | 12309.13 | 12309.141 | 12309.151 | 12309.16 | 12309.172 | 12309.182 | 12309.194 | 12309.205 | 12309.218 | 12309.232 | 12309.243 | 12309.255 | 12309.267 | 12309.278 | 12309.288 | 12309.3 | 12309.311 | 12309.321 | 12309.33 | 12309.34 | 12309.35 | 12309.36
|  | Показания счётчиков Q | 619.02 | 619.025 | 619.029 | 619.034 | 619.039 | 619.043 | 619.048 | 619.053 | 619.058 | 619.063 | 619.069 | 619.074 | 619.081 | 619.086 | 619.091 | 619.097 | 619.102 | 619.107 | 619.112 | 619.117 | 619.122 | 619.126 | 619.131 | 619.135 | 619.14
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.9712 | 4.7752 | 4.9617 | 5.3623 | 4.7752 | 4.5735 | 5.7915 | 5.0098 | 5.7859 | 5.6145 | 6.2594 | 6.9732 | 5.409 | 5.7859 | 5.9885 | 5.3934 | 4.976 | 5.7693 | 5.3675 | 4.938 | 4.3458 | 4.8913 | 4.703 | 4.9522 | 5.3072 | 31.15%
яч.318д | ТП-19 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.319д | РП-2, яч.20 | P, кВт | счётч. | 592 | 560 | 536 | 544 | 568 | 616 | 792 | 1048 | 1584 | 1792 | 1736 | 1728 | 1720 | 1688 | 1576 | 1536 | 1416 | 1200 | 1064 | 928 | 816 | 792 | 744 | 504 | 26080 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 96 | 88 | 88 | 88 | 96 | 96 | 128 | 176 | 256 | 288 | 288 | 280 | 280 | 272 | 256 | 248 | 232 | 192 | 176 | 152 | 128 | 136 | 120 | 80 | 4240
|  | I, А | ТИ | 35 | 33 | 32 | 32 | 34 | 36 | 47 | 62 | 94 | 106 | 103 | 102 | 102 | 100 | 93 | 91 | 84 | 71 | 63 | 55 | 48 | 47 | 44 | 30 | 64.3333
|  | tgφ |  | 0.16216 | 0.15714 | 0.16418 | 0.16176 | 0.16901 | 0.15584 | 0.16162 | 0.16794 | 0.16162 | 0.16071 | 0.1659 | 0.16204 | 0.16279 | 0.16114 | 0.16244 | 0.16146 | 0.16384 | 0.16 | 0.16541 | 0.16379 | 0.15686 | 0.17172 | 0.16129 | 0.15873 | 0.17172
|  | Показания счётчиков Р | 4567.6 | 4567.674 | 4567.744 | 4567.811 | 4567.879 | 4567.95 | 4568.027 | 4568.126 | 4568.257 | 4568.455 | 4568.679 | 4568.896 | 4569.112 | 4569.327 | 4569.538 | 4569.735 | 4569.927 | 4570.104 | 4570.254 | 4570.387 | 4570.503 | 4570.605 | 4570.704 | 4570.797 | 4570.86
|  | Показания счётчиков Q | 2869.68 | 2869.692 | 2869.703 | 2869.714 | 2869.725 | 2869.737 | 2869.749 | 2869.765 | 2869.787 | 2869.819 | 2869.855 | 2869.891 | 2869.926 | 2869.961 | 2869.995 | 2870.027 | 2870.058 | 2870.087 | 2870.111 | 2870.133 | 2870.152 | 2870.168 | 2870.185 | 2870.2 | 2870.21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 33.2375 | 31.3262 | 30.0742 | 30.3949 | 31.8337 | 34.518 | 44.4199 | 59.3491 | 89.0958 | 101.2674 | 98.3736 | 97.4828 | 96.9497 | 95.1212 | 88.6573 | 86.3109 | 79.3694 | 67.029 | 59.3701 | 51.5715 | 45.2983 | 43.8625 | 41.1346 | 28.1466 | 61.0081 | 5.169%
яч.320д | ТП-266 | P, кВт | счётч. | 102 | 90 | 96 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 108 | 114 | 102 | 108 | 102 | 102 | 102 | 108 | 102 | 102 | 108 | 102 | 102 | 108 | 90 | 102 | 2400 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 240
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.7083
|  | tgφ |  | 0.11765 | 0.066667 | 0.125 | 0.066667 | 0.13333 | 0.066667 | 0.13333 | 0.066667 | 0.11111 | 0.10526 | 0.11765 | 0.055556 | 0.11765 | 0.11765 | 0.11765 | 0.055556 | 0.11765 | 0.11765 | 0.11111 | 0.058824 | 0.11765 | 0.11111 | 0.066667 | 0.11765 | 0.13333
|  | Показания счётчиков Р | 167.15 | 167.167 | 167.182 | 167.198 | 167.213 | 167.228 | 167.243 | 167.258 | 167.273 | 167.291 | 167.31 | 167.327 | 167.345 | 167.362 | 167.379 | 167.396 | 167.414 | 167.431 | 167.448 | 167.466 | 167.483 | 167.5 | 167.518 | 167.533 | 167.55
|  | Показания счётчиков Q | 20.68 | 20.682 | 20.683 | 20.685 | 20.686 | 20.688 | 20.689 | 20.691 | 20.692 | 20.694 | 20.696 | 20.698 | 20.699 | 20.701 | 20.703 | 20.705 | 20.706 | 20.708 | 20.71 | 20.712 | 20.713 | 20.715 | 20.717 | 20.718 | 20.72
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.7083 | 4.9989 | 5.3669 | 5.0037 | 5.032 | 5.0085 | 5.0562 | 5.0522 | 6.0454 | 6.4205 | 5.7693 | 6.0235 | 5.747 | 5.7138 | 5.7303 | 6.0351 | 5.7138 | 5.6973 | 6.0338 | 5.641 | 5.6647 | 5.9425 | 4.9234 | 5.6864 | 5.5839 | 27.56%
яч.321д | ТП-231 | P, кВт | счётч. | 304 | 272 | 272 | 240 | 256 | 264 | 224 | 432 | 624 | 624 | 792 | 672 | 608 | 704 | 608 | 744 | 672 | 672 | 480 | 368 | 408 | 384 | 384 | 352 | 11360 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 136 | 128 | 128 | 104 | 120 | 120 | 104 | 192 | 288 | 288 | 360 | 312 | 272 | 328 | 280 | 336 | 312 | 304 | 224 | 168 | 184 | 176 | 176 | 160 | 5200
|  | I, А | ТИ | 19 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 | 27 | 39 | 39 | 49 | 42 | 38 | 44 | 38 | 46 | 42 | 42 | 30 | 23 | 25 | 24 | 24 | 22 | 29.5
|  | tgφ |  | 0.44737 | 0.47059 | 0.47059 | 0.43333 | 0.46875 | 0.45455 | 0.46429 | 0.44444 | 0.46154 | 0.46154 | 0.45455 | 0.46429 | 0.44737 | 0.46591 | 0.46053 | 0.45161 | 0.46429 | 0.45238 | 0.46667 | 0.45652 | 0.45098 | 0.45833 | 0.45833 | 0.45455 | 0.47059
|  | Показания счётчиков Р | 5500.93 | 5500.968 | 5501.002 | 5501.036 | 5501.066 | 5501.098 | 5501.131 | 5501.159 | 5501.213 | 5501.291 | 5501.369 | 5501.468 | 5501.552 | 5501.628 | 5501.716 | 5501.792 | 5501.885 | 5501.969 | 5502.053 | 5502.113 | 5502.159 | 5502.21 | 5502.258 | 5502.306 | 5502.35
|  | Показания счётчиков Q | 3015.52 | 3015.537 | 3015.553 | 3015.569 | 3015.582 | 3015.597 | 3015.612 | 3015.625 | 3015.649 | 3015.685 | 3015.721 | 3015.766 | 3015.805 | 3015.839 | 3015.88 | 3015.915 | 3015.957 | 3015.996 | 3016.034 | 3016.062 | 3016.083 | 3016.106 | 3016.128 | 3016.15 | 3016.17
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.4569 | 16.6123 | 16.6441 | 14.4268 | 15.624 | 16.0561 | 13.6738 | 26.4022 | 38.1611 | 38.3453 | 48.6343 | 41.2586 | 37.0559 | 43.2085 | 37.1683 | 45.286 | 40.9822 | 40.681 | 29.1602 | 22.1855 | 24.5457 | 23.0565 | 23.0565 | 21.3265 | 28.8337 | 2.259%
яч.322д | ТП-132 | P, кВт | счётч. | 376 | 296 | 288 | 296 | 304 | 320 | 352 | 480 | 600 | 608 | 616 | 656 | 600 | 584 | 640 | 552 | 568 | 512 | 440 | 464 | 424 | 424 | 408 | 392 | 11200 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 32 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 32 | 40 | 48 | 40 | 56 | 48 | 48 | 48 | 48 | 40 | 48 | 40 | 32 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | 880
|  | I, А | ТИ | 21 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 27 | 34 | 34 | 35 | 37 | 34 | 33 | 36 | 31 | 32 | 29 | 25 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 26.3333
|  | tgφ |  | 0.085106 | 0.081081 | 0.055556 | 0.081081 | 0.078947 | 0.075 | 0.090909 | 0.083333 | 0.08 | 0.065789 | 0.090909 | 0.073171 | 0.08 | 0.082192 | 0.075 | 0.072464 | 0.084507 | 0.078125 | 0.072727 | 0.086207 | 0.075472 | 0.075472 | 0.078431 | 0.081633 | 0.090909
|  | Показания счётчиков Р | 5273.55 | 5273.597 | 5273.634 | 5273.67 | 5273.707 | 5273.745 | 5273.785 | 5273.829 | 5273.889 | 5273.964 | 5274.04 | 5274.117 | 5274.199 | 5274.274 | 5274.347 | 5274.427 | 5274.496 | 5274.567 | 5274.631 | 5274.686 | 5274.744 | 5274.797 | 5274.85 | 5274.901 | 5274.95
|  | Показания счётчиков Q | 1029.62 | 1029.624 | 1029.627 | 1029.629 | 1029.632 | 1029.635 | 1029.638 | 1029.642 | 1029.647 | 1029.653 | 1029.658 | 1029.665 | 1029.671 | 1029.677 | 1029.683 | 1029.689 | 1029.694 | 1029.7 | 1029.705 | 1029.709 | 1029.714 | 1029.718 | 1029.722 | 1029.726 | 1029.73
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 20.9737 | 16.4583 | 16.001 | 16.4741 | 16.9002 | 17.8185 | 19.6828 | 26.9785 | 33.4869 | 34.1284 | 34.7461 | 36.6286 | 33.6814 | 32.5997 | 35.809 | 30.8795 | 31.7126 | 28.489 | 24.4963 | 25.7118 | 23.4526 | 23.253 | 22.3383 | 21.7762 | 26.0199 | 1.19%
яч.303д | РП-13, яч.3 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.305д | ТП-289, РП-9 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.307д | РП-12, яч.11 | P, кВт | счётч. | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 160 | 144 | 168 | 216 | 304 | 232 | 160 | 184 | 200 | 264 | 168 | 160 | 160 | 160 | 152 | 160 | 160 | 144 | 144 | 4160 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 24 | 32 | 24 | 32 | 24 | 32 | 32 | 32 | 40 | 56 | 48 | 32 | 32 | 40 | 48 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 32 | 32 | 32 | 24 | 800
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 15 | 21 | 16 | 11 | 13 | 14 | 18 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12.0417
|  | tgφ |  | 0.16667 | 0.22222 | 0.16667 | 0.22222 | 0.16667 | 0.2 | 0.22222 | 0.19048 | 0.18519 | 0.18421 | 0.2069 | 0.2 | 0.17391 | 0.2 | 0.18182 | 0.19048 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15789 | 0.2 | 0.2 | 0.22222 | 0.16667 | 0.22222
|  | Показания счётчиков Р | 1552.46 | 1552.478 | 1552.496 | 1552.514 | 1552.532 | 1552.55 | 1552.57 | 1552.588 | 1552.609 | 1552.636 | 1552.674 | 1552.703 | 1552.723 | 1552.746 | 1552.771 | 1552.804 | 1552.825 | 1552.845 | 1552.865 | 1552.885 | 1552.904 | 1552.924 | 1552.944 | 1552.962 | 1552.98
|  | Показания счётчиков Q | 2841.75 | 2841.753 | 2841.757 | 2841.76 | 2841.764 | 2841.767 | 2841.771 | 2841.775 | 2841.779 | 2841.784 | 2841.791 | 2841.797 | 2841.801 | 2841.805 | 2841.81 | 2841.816 | 2841.82 | 2841.824 | 2841.828 | 2841.832 | 2841.835 | 2841.839 | 2841.843 | 2841.847 | 2841.85
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.0906 | 8.1518 | 8.0829 | 8.1362 | 8.0674 | 9.0342 | 8.1674 | 9.5513 | 12.1977 | 17.247 | 13.2441 | 9.0864 | 10.3903 | 11.3471 | 14.8994 | 9.4871 | 9.0256 | 8.9997 | 8.9826 | 8.4393 | 8.9485 | 8.9062 | 8.0517 | 8.052 | 9.7744 | 18.83%
яч.311д | РП-21, яч.7д | P, кВт | счётч. | 616 | 576 | 632 | 744 | 752 | 752 | 920 | 1192 | 1464 | 1536 | 1424 | 1384 | 1256 | 1216 | 1040 | 896 | 856 | 816 | 736 | 728 | 752 | 664 | 608 | 600 | 22160 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 208 | 192 | 208 | 256 | 248 | 256 | 304 | 400 | 496 | 512 | 480 | 464 | 424 | 408 | 344 | 304 | 288 | 272 | 248 | 248 | 248 | 224 | 208 | 200 | 7440
|  | I, А | ТИ | 36 | 34 | 37 | 44 | 44 | 44 | 54 | 70 | 86 | 90 | 84 | 81 | 74 | 71 | 61 | 53 | 50 | 48 | 43 | 43 | 44 | 39 | 36 | 35 | 54.2083
|  | tgφ |  | 0.33766 | 0.33333 | 0.32911 | 0.34409 | 0.32979 | 0.34043 | 0.33043 | 0.33557 | 0.3388 | 0.33333 | 0.33708 | 0.33526 | 0.33758 | 0.33553 | 0.33077 | 0.33929 | 0.33645 | 0.33333 | 0.33696 | 0.34066 | 0.32979 | 0.33735 | 0.34211 | 0.33333 | 0.34409
|  | Показания счётчиков Р | 6367.06 | 6367.137 | 6367.209 | 6367.288 | 6367.381 | 6367.475 | 6367.569 | 6367.684 | 6367.833 | 6368.016 | 6368.208 | 6368.386 | 6368.559 | 6368.716 | 6368.868 | 6368.998 | 6369.11 | 6369.217 | 6369.319 | 6369.411 | 6369.502 | 6369.596 | 6369.679 | 6369.755 | 6369.83
|  | Показания счётчиков Q | 1202.66 | 1202.686 | 1202.71 | 1202.736 | 1202.768 | 1202.799 | 1202.831 | 1202.869 | 1202.919 | 1202.981 | 1203.045 | 1203.105 | 1203.163 | 1203.216 | 1203.267 | 1203.31 | 1203.348 | 1203.384 | 1203.418 | 1203.449 | 1203.48 | 1203.511 | 1203.539 | 1203.565 | 1203.59
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 36.0326 | 33.5524 | 36.8385 | 43.3973 | 43.7581 | 43.9827 | 53.6468 | 70.22 | 85.8301 | 90.3367 | 84.0064 | 81.2874 | 73.7501 | 71.3571 | 60.825 | 52.4873 | 49.9571 | 47.4418 | 42.7558 | 42.178 | 43.426 | 38.2499 | 35.0748 | 34.8837 | 53.9698 | 0.44%
яч.313д | РП-19, яч.10 | P, кВт | счётч. | 184 | 176 | 168 | 160 | 160 | 184 | 160 | 200 | 272 | 312 | 288 | 304 | 312 | 344 | 320 | 328 | 256 | 216 | 216 | 200 | 184 | 192 | 200 | 184 | 5520 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 80 | 80 | 72 | 80 | 72 | 80 | 72 | 88 | 128 | 136 | 128 | 136 | 144 | 152 | 144 | 152 | 112 | 96 | 96 | 88 | 80 | 96 | 88 | 80 | 2480
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12.7083
|  | tgφ |  | 0.43478 | 0.45455 | 0.42857 | 0.5 | 0.45 | 0.43478 | 0.45 | 0.44 | 0.47059 | 0.4359 | 0.44444 | 0.44737 | 0.46154 | 0.44186 | 0.45 | 0.46341 | 0.4375 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44 | 0.43478 | 0.5 | 0.44 | 0.43478 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 1898.98 | 1899.003 | 1899.025 | 1899.046 | 1899.066 | 1899.086 | 1899.109 | 1899.129 | 1899.154 | 1899.188 | 1899.227 | 1899.263 | 1899.301 | 1899.34 | 1899.383 | 1899.423 | 1899.464 | 1899.496 | 1899.523 | 1899.55 | 1899.575 | 1899.598 | 1899.622 | 1899.647 | 1899.67
|  | Показания счётчиков Q | 4838.81 | 4838.82 | 4838.83 | 4838.839 | 4838.849 | 4838.858 | 4838.868 | 4838.877 | 4838.888 | 4838.904 | 4838.921 | 4838.937 | 4838.954 | 4838.972 | 4838.991 | 4839.009 | 4839.028 | 4839.042 | 4839.054 | 4839.066 | 4839.077 | 4839.087 | 4839.099 | 4839.11 | 4839.12
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.1195 | 10.6836 | 10.12 | 9.8666 | 9.6958 | 11.1088 | 9.7144 | 12.2032 | 16.6921 | 18.9899 | 17.6185 | 18.5458 | 19.1173 | 20.923 | 19.4848 | 20.0541 | 15.4564 | 13.0374 | 13.0125 | 11.9832 | 11.0034 | 11.7169 | 11.9266 | 11.0664 | 13.9642 | -9.882%
яч.341д ОТКЛ. | РП-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 60
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 135 |  | 1 | 60
|  | Показания счётчиков Р | 1260.6 | 1260.7 | 1260.8 | 1260.9 | 1261 | 1261.1 | 1261.2 | 1261.3 | 1261.4 | 1261.45 | 1261.5 | 1261.6 | 1261.7 | 1261.8 | 1261.9 | 1262 | 1262.1 | 1262.15 | 1262.25 | 1262.35 | 1262.45 | 1262.55 | 1262.65 | 1262.75 | 1262.85
| ТСН-3 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 60
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 12906 | 11970 | 11424 | 11218 | 11294 | 12090 | 14846 | 18602 | 23252 | 25270 | 25678 | 25180 | 25310 | 24758 | 24286 | 23896 | 23214 | 22314 | 20996 | 19918 | 18806 | 17764 | 15242 | 13206 | 453440
|  | Q, кВАр |  | 3800 | 3526 | 3364 | 3294 | 3308 | 3522 | 4364 | 5482 | 6756 | 7236 | 7456 | 7254 | 7248 | 7148 | 6992 | 6886 | 6772 | 6596 | 6268 | 5950 | 5628 | 5356 | 4470 | 3844 | 132520
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.51402 | -2.046 | -2.0912 | -1.6123 | -1.2007 | -1.5113 | -0.37863 | 1.1058 | 1.5163 | 1.1346 | 1.7298 | 1.3709 | 1.4408 | 1.0472 | 0.54873 | 0.18379 | 0.02584 | -0.78591 | 0.58712 | 0.1604 | 0.021265 | -0.022523 | -0.60726 | 0.63205 | 0.29903
|  | Q, % |  | -2.981 | -3.0994 | -5.7862 | -1.6667 | -4.0252 | -1.2069 | -3.1678 | -0.40293 | -0.088889 | 0.33058 | 1.3757 | 0.49383 | 1.7886 | 0.72222 | 0.8227 | 0.2029 | -1.6817 | -2.2636 | -2.9228 | -2.2337 | -2.5137 | -3.1985 | -4.1958 | -0.10417 | -5.1746
|  |  | Δ I | -1.722% | -3.184% | -3.187% | -3.882% | -2.276% | -2.134% | -2.076% | 0% | 0.2886% | 0.3987% | 0.7157% | 0.5992% | 0.6609% | 0.339% | -0.6974% | -0.4961% | -1.025% | -1.687% | -0.4029% | -1.11% | -0.9042% | -1.149% | -1.568% | -0.8974% | -0.7401%
|  |  | Δ Iрасч | -1.25% | -2.637% | -2.961% | -2.099% | -2.04% | -1.954% | -1.086% | 0.5685% | 1.011% | 0.7185% | 1.357% | 0.9382% | 1.093% | 0.6599% | 0.1827% | -0.1505% | -0.5127% | -1.222% | -0.05684% | -0.4109% | -0.5467% | -0.6838% | -1.334% | 0.06088% | -0.2104%
ПС Зеленец 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1- 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.513Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 1440 | 1392 | 1320 | 1284 | 1284 | 1356 | 1620 | 1812 | 2904 | 2676 | 2784 | 2364 | 2460 | 2856 | 2544 | 2316 | 2196 | 2352 | 2052 | 1944 | 1944 | 1812 | 1752 | 1656 | 48120 | 10000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 900 | 864 | 816 | 804 | 804 | 852 | 1008 | 1128 | 1812 | 1668 | 1740 | 1464 | 1536 | 1788 | 1584 | 1440 | 1368 | 1476 | 1272 | 1212 | 1212 | 1128 | 1092 | 1032 | 30000
|  | I, А | ТИ | 94 | 91 | 86 | 84 | 84 | 89 | 106 | 118 | 190 | 175 | 182 | 154 | 161 | 187 | 166 | 151 | 144 | 154 | 134 | 127 | 127 | 118 | 115 | 108 | 131.0417 | 15.15% | 34.23%
|  | tgφ |  | 0.625 | 0.62069 | 0.61818 | 0.62617 | 0.62617 | 0.62832 | 0.62222 | 0.62252 | 0.62397 | 0.62332 | 0.625 | 0.61929 | 0.62439 | 0.62605 | 0.62264 | 0.62176 | 0.62295 | 0.62755 | 0.61988 | 0.62346 | 0.62346 | 0.62252 | 0.62329 | 0.62319
|  | Показания счётчиков Р | 2961.2 | 2961.32 | 2961.436 | 2961.546 | 2961.653 | 2961.76 | 2961.873 | 2962.008 | 2962.159 | 2962.401 | 2962.624 | 2962.856 | 2963.053 | 2963.258 | 2963.496 | 2963.708 | 2963.901 | 2964.084 | 2964.28 | 2964.451 | 2964.613 | 2964.775 | 2964.926 | 2965.072 | 2965.21
|  | Показания счётчиков Q | 1529.56 | 1529.635 | 1529.707 | 1529.775 | 1529.842 | 1529.909 | 1529.98 | 1530.064 | 1530.158 | 1530.309 | 1530.448 | 1530.593 | 1530.715 | 1530.843 | 1530.992 | 1531.124 | 1531.244 | 1531.358 | 1531.481 | 1531.587 | 1531.688 | 1531.789 | 1531.883 | 1531.974 | 1532.06
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 92.776 | 89.173 | 84.6251 | 82.457 | 82.457 | 87.3296 | 104.0462 | 117.0556 | 191.3522 | 176.2773 | 183.8859 | 154.2504 | 161.8137 | 187.6398 | 166.5646 | 151.2859 | 142.7021 | 153.4486 | 132.9077 | 125.8747 | 125.6358 | 116.8339 | 112.7907 | 106.4045 | 130.3995 | 0.4901%
яч.512Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 828 | 852 | 828 | 780 | 780 | 756 | 828 | 828 | 1188 | 1164 | 1272 | 1188 | 1128 | 1224 | 1224 | 1200 | 1116 | 1128 | 1092 | 1032 | 996 | 1044 | 960 | 924 | 24360 | 10000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 564 | 588 | 576 | 540 | 540 | 516 | 576 | 564 | 828 | 804 | 876 | 816 | 780 | 840 | 852 | 816 | 780 | 768 | 756 | 708 | 696 | 720 | 660 | 636 | 16800
|  | I, А | ТИ | 58 | 60 | 58 | 55 | 55 | 53 | 58 | 58 | 84 | 82 | 89 | 84 | 79 | 86 | 86 | 84 | 79 | 79 | 77 | 72 | 70 | 74 | 67 | 65 | 71.3333 | 9.153% | 15.44%
|  | tgφ |  | 0.68116 | 0.69014 | 0.69565 | 0.69231 | 0.69231 | 0.68254 | 0.69565 | 0.68116 | 0.69697 | 0.69072 | 0.68868 | 0.68687 | 0.69149 | 0.68627 | 0.69608 | 0.68 | 0.69892 | 0.68085 | 0.69231 | 0.68605 | 0.6988 | 0.68966 | 0.6875 | 0.68831
|  | Показания счётчиков Р | 6197.74 | 6197.809 | 6197.88 | 6197.949 | 6198.014 | 6198.079 | 6198.142 | 6198.211 | 6198.28 | 6198.379 | 6198.476 | 6198.582 | 6198.681 | 6198.775 | 6198.877 | 6198.979 | 6199.079 | 6199.172 | 6199.266 | 6199.357 | 6199.443 | 6199.526 | 6199.613 | 6199.693 | 6199.77
|  | Показания счётчиков Q | 2658.47 | 2658.517 | 2658.566 | 2658.614 | 2658.659 | 2658.704 | 2658.747 | 2658.795 | 2658.842 | 2658.911 | 2658.978 | 2659.051 | 2659.119 | 2659.184 | 2659.254 | 2659.325 | 2659.393 | 2659.458 | 2659.522 | 2659.585 | 2659.644 | 2659.702 | 2659.762 | 2659.817 | 2659.87
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 55.363 | 56.989 | 55.6327 | 52.3256 | 52.3256 | 50.4848 | 55.6327 | 55.4691 | 80.9515 | 79.2377 | 85.3491 | 79.3421 | 75.6418 | 81.5684 | 82.0994 | 79.7356 | 74.5295 | 75.8463 | 73.8193 | 69.426 | 67.276 | 70.2169 | 64.379 | 61.87 | 68.1463 | 4.468%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2268 | 2244 | 2148 | 2064 | 2064 | 2112 | 2448 | 2640 | 4092 | 3840 | 4056 | 3552 | 3588 | 4080 | 3768 | 3516 | 3312 | 3480 | 3144 | 2976 | 2940 | 2856 | 2712 | 2580 |  | 2064
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1464 | 1452 | 1392 | 1344 | 1344 | 1368 | 1584 | 1692 | 2640 | 2472 | 2616 | 2280 | 2316 | 2628 | 2436 | 2256 | 2148 | 2244 | 2028 | 1920 | 1908 | 1848 | 1752 | 1668 |  | 1344
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 2699.4666 | 2672.7963 | 2559.6031 | 2463.0128 | 2463.0128 | 2516.3402 | 2915.7778 | 3135.676 | 4869.7088 | 4566.879 | 4826.4471 | 4220.7942 | 4270.5503 | 4853.1211 | 4486.8608 | 4177.5342 | 3947.5623 | 4140.7651 | 3741.326 | 3541.6064 | 3504.8629 | 3401.7407 | 3228.6914 | 3072.2344 |  | 2463.0128
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 С-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.58 | 10.62 | 10.6 | 10.62 | 10.62 | 10.6 | 10.6 | 10.54 | 10.34 | 10.34 | 10.32 | 10.42 | 10.36 | 10.38 | 10.4 | 10.42 | 10.48 | 10.46 | 10.5 | 10.52 | 10.54 | 10.56 | 10.58 | 10.6 | 10.5
2 С-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.46 | 10.5 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.44 | 10.34 | 10.32 | 10.46 | 10.5 | 10.48 | 10.52 | 10.5 | 10.52 | 10.56 | 10.4 | 10.4 | 10.42 | 10.44 | 10.44 | 10.46 | 10.48 | 10.46
яч.503д | Эжвинская ПТФ | P, кВт | счётч. | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 240 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 240
|  | I, А | амп | bar: 1 to 25
|  | tgφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.66667 | 1.5
|  | Показания счётчиков Р | 148.74 | 148.743 | 148.745 | 148.748 | 148.75 | 148.753 | 148.755 | 148.758 | 148.76 | 148.763 | 148.765 | 148.768 | 148.77 | 148.773 | 148.775 | 148.778 | 148.78 | 148.783 | 148.785 | 148.788 | 148.79 | 148.793 | 148.795 | 148.798 | 148.8
|  | Показания счётчиков Q | 59.03 | 59.033 | 59.035 | 59.038 | 59.04 | 59.043 | 59.045 | 59.048 | 59.05 | 59.053 | 59.055 | 59.058 | 59.06 | 59.063 | 59.065 | 59.068 | 59.07 | 59.073 | 59.075 | 59.078 | 59.08 | 59.083 | 59.085 | 59.087 | 59.09
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.92718 | 0.61579 | 0.92543 | 0.61579 | 0.92369 | 0.61695 | 0.92543 | 0.62047 | 0.9487 | 0.63247 | 0.95054 | 0.62761 | 0.94687 | 0.63003 | 0.94323 | 0.62761 | 0.93603 | 0.62521 | 0.93425 | 0.62165 | 0.9307 | 0.61929 | 0.78795 | 0.78647 | 0.77997 | 22%
яч.518д | Эжвинская ПТФ | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.507д | з-д стен. Матер | P, кВт | счётч. | 76 | 80 | 124 | 124 | 140 | 140 | 140 | 140 | 464 | 468 | 620 | 512 | 312 | 620 | 620 | 312 | 312 | 308 | 312 | 156 | 156 | 152 | 156 | 156 | 6600 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 40 | 36 | 64 | 60 | 72 | 68 | 68 | 72 | 232 | 228 | 312 | 252 | 156 | 308 | 308 | 156 | 152 | 156 | 156 | 76 | 76 | 76 | 80 | 76 | 3280
|  | I, А | амп | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 30 | 30 | 40 | 33 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17.7083
|  | tgφ |  | 0.52632 | 0.45 | 0.51613 | 0.48387 | 0.51429 | 0.48571 | 0.48571 | 0.51429 | 0.5 | 0.48718 | 0.50323 | 0.49219 | 0.5 | 0.49677 | 0.49677 | 0.5 | 0.48718 | 0.50649 | 0.5 | 0.48718 | 0.48718 | 0.5 | 0.51282 | 0.48718
|  | Показания счётчиков Р | 1777.06 | 1777.079 | 1777.099 | 1777.13 | 1777.161 | 1777.196 | 1777.231 | 1777.266 | 1777.301 | 1777.417 | 1777.534 | 1777.689 | 1777.817 | 1777.895 | 1778.05 | 1778.205 | 1778.283 | 1778.361 | 1778.438 | 1778.516 | 1778.555 | 1778.594 | 1778.632 | 1778.671 | 1778.71
|  | Показания счётчиков Q | 9701.1 | 9701.11 | 9701.119 | 9701.135 | 9701.15 | 9701.168 | 9701.185 | 9701.202 | 9701.22 | 9701.278 | 9701.335 | 9701.413 | 9701.476 | 9701.515 | 9701.592 | 9701.669 | 9701.708 | 9701.746 | 9701.785 | 9701.824 | 9701.843 | 9701.862 | 9701.881 | 9701.901 | 9701.92
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.6922 | 4.7749 | 7.6095 | 7.4978 | 8.5687 | 8.4873 | 8.4873 | 8.6337 | 29.0006 | 29.1021 | 38.8761 | 31.6563 | 19.4627 | 38.5517 | 38.4776 | 19.3507 | 19.1422 | 19.0792 | 19.2032 | 9.5347 | 9.5166 | 9.3023 | 9.5784 | 9.4628 | 17.002 | 3.989%
яч.506д | з-д стен. Матер | P, кВт | счётч. | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 90 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 30
|  | I, А | амп | bar: 1 to 25
|  | tgφ |  | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 5454.21 | 5454.211 | 5454.213 | 5454.214 | 5454.215 | 5454.216 | 5454.218 | 5454.219 | 5454.22 | 5454.221 | 5454.223 | 5454.224 | 5454.225 | 5454.226 | 5454.228 | 5454.229 | 5454.23 | 5454.231 | 5454.233 | 5454.234 | 5454.235 | 5454.236 | 5454.238 | 5454.239 | 5454.24
|  | Показания счётчиков Q | 6554.21 | 6554.21 | 6554.211 | 6554.211 | 6554.212 | 6554.212 | 6554.213 | 6554.213 | 6554.213 | 6554.214 | 6554.214 | 6554.215 | 6554.215 | 6554.215 | 6554.216 | 6554.216 | 6554.217 | 6554.217 | 6554.218 | 6554.218 | 6554.218 | 6554.219 | 6554.219 | 6554.22 | 6554.22
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.16578 | 0.36929 | 0.16547 | 0.23401 | 0.16547 | 0.37 | 0.16547 | 0.1661 | 0.23718 | 0.33607 | 0.23445 | 0.16515 | 0.16547 | 0.36859 | 0.16515 | 0.23312 | 0.16421 | 0.37284 | 0.16674 | 0.16642 | 0.2349 | 0.3322 | 0.23445 | 0.16547 | 0.231 | 76.9%
яч.522д-отключена | ДОЗ | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.519д | Зеленецкий свинокомплекс | P, кВт | счётч. | 292 | 324 | 324 | 324 | 324 | 404 | 488 | 568 | 728 | 568 | 648 | 484 | 568 | 648 | 568 | 568 | 484 | 568 | 568 | 564 | 568 | 568 | 484 | 488 | 12120 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 128 | 148 | 144 | 144 | 144 | 180 | 216 | 252 | 328 | 252 | 288 | 216 | 252 | 288 | 256 | 252 | 216 | 252 | 252 | 252 | 256 | 252 | 216 | 216 | 5400
|  | I, А | амп | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 31.1667
|  | tgφ |  | 0.43836 | 0.45679 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44554 | 0.44262 | 0.44366 | 0.45055 | 0.44366 | 0.44444 | 0.44628 | 0.44366 | 0.44444 | 0.4507 | 0.44366 | 0.44628 | 0.44366 | 0.44366 | 0.44681 | 0.4507 | 0.44366 | 0.44628 | 0.44262
|  | Показания счётчиков Р | 9237.02 | 9237.093 | 9237.174 | 9237.255 | 9237.336 | 9237.417 | 9237.518 | 9237.64 | 9237.782 | 9237.964 | 9238.106 | 9238.268 | 9238.389 | 9238.531 | 9238.693 | 9238.835 | 9238.977 | 9239.098 | 9239.24 | 9239.382 | 9239.523 | 9239.665 | 9239.807 | 9239.928 | 9240.05
|  | Показания счётчиков Q | 4700.29 | 4700.322 | 4700.359 | 4700.395 | 4700.431 | 4700.467 | 4700.512 | 4700.566 | 4700.629 | 4700.711 | 4700.774 | 4700.846 | 4700.9 | 4700.963 | 4701.035 | 4701.099 | 4701.162 | 4701.216 | 4701.279 | 4701.342 | 4701.405 | 4701.469 | 4701.532 | 4701.586 | 4701.64
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.4188 | 19.3877 | 19.3347 | 19.2982 | 19.2982 | 24.1185 | 29.1017 | 34.0784 | 44.6372 | 34.7375 | 39.7185 | 29.4016 | 34.6705 | 39.4889 | 34.6279 | 34.4708 | 29.2333 | 34.339 | 34.2082 | 33.9424 | 34.1679 | 34.0138 | 28.957 | 29.1017 | 30.4897 | 2.172%
яч.517д | Парчег | P, кВт | счётч. | 273 | 237 | 240 | 237 | 237 | 237 | 297 | 297 | 357 | 297 | 297 | 261 | 309 | 297 | 300 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 321 | 273 | 261 | 6810 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 195 | 168 | 168 | 168 | 168 | 171 | 210 | 210 | 252 | 213 | 210 | 186 | 219 | 210 | 210 | 210 | 213 | 210 | 210 | 210 | 213 | 228 | 192 | 186 | 4830
|  | I, А | амп | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 22 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 23 | 22 | 23.875
|  | tgφ |  | 0.71429 | 0.70886 | 0.7 | 0.70886 | 0.70886 | 0.72152 | 0.70707 | 0.70707 | 0.70588 | 0.71717 | 0.70707 | 0.71264 | 0.70874 | 0.70707 | 0.7 | 0.70707 | 0.71717 | 0.70707 | 0.70707 | 0.70707 | 0.71717 | 0.71028 | 0.7033 | 0.71264
|  | Показания счётчиков Р | 9618.74 | 9618.831 | 9618.91 | 9618.99 | 9619.069 | 9619.148 | 9619.227 | 9619.326 | 9619.425 | 9619.544 | 9619.643 | 9619.742 | 9619.829 | 9619.932 | 9620.031 | 9620.131 | 9620.23 | 9620.329 | 9620.428 | 9620.527 | 9620.626 | 9620.725 | 9620.832 | 9620.923 | 9621.01
|  | Показания счётчиков Q | 6668.44 | 6668.505 | 6668.561 | 6668.617 | 6668.673 | 6668.729 | 6668.786 | 6668.856 | 6668.926 | 6669.01 | 6669.081 | 6669.151 | 6669.213 | 6669.286 | 6669.356 | 6669.426 | 6669.496 | 6669.567 | 6669.637 | 6669.707 | 6669.777 | 6669.848 | 6669.924 | 6669.988 | 6670.05
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.3294 | 15.8118 | 15.9754 | 15.8118 | 15.8118 | 15.9368 | 19.8355 | 19.9484 | 24.4285 | 20.4315 | 20.3737 | 17.779 | 21.1316 | 20.2559 | 20.3533 | 20.1781 | 20.1586 | 20.101 | 20.0244 | 19.9863 | 20.0438 | 21.5522 | 18.2346 | 17.4771 | 19.1654 | 19.73%
яч.504д | Зеленецкий свинокомплекс | P, кВт | счётч. | 172 | 220 | 172 | 224 | 224 | 256 | 344 | 340 | 344 | 340 | 344 | 256 | 260 | 340 | 344 | 256 | 344 | 340 | 260 | 340 | 344 | 344 | 256 | 256 | 6920 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп | 10 | 13 | 10 | 13 | 13 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 16.8333
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 6708.75 | 6708.793 | 6708.848 | 6708.891 | 6708.947 | 6709.003 | 6709.067 | 6709.153 | 6709.238 | 6709.324 | 6709.409 | 6709.495 | 6709.559 | 6709.624 | 6709.709 | 6709.795 | 6709.859 | 6709.945 | 6710.03 | 6710.095 | 6710.18 | 6710.266 | 6710.352 | 6710.416 | 6710.48
|  | Показания счётчиков Q | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.505 | 12.1112 | 9.4868 | 12.3549 | 12.3549 | 14.1199 | 18.9737 | 18.8249 | 19.2306 | 19.0438 | 19.0099 | 14.093 | 14.3406 | 18.6817 | 18.9375 | 14.0662 | 18.8299 | 18.8973 | 14.4509 | 18.861 | 19.0464 | 19.0464 | 14.1469 | 14.1199 | 15.9389 | 5.314%
яч.521д | Сыктывдинский ЛПХ | P, кВт | счётч. | 259.5 | 129 | 129 | 129 | 130.5 | 129 | 129 | 130.5 | 129 | 129 | 130.5 | 193.5 | 129 | 130.5 | 193.5 | 193.5 | 195 | 129 | 130.5 | 129 | 129 | 129 | 130.5 | 129 | 3495 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 199.5 | 99 | 99 | 99 | 100.5 | 99 | 99 | 100.5 | 99 | 99 | 100.5 | 148.5 | 99 | 100.5 | 148.5 | 148.5 | 150 | 99 | 100.5 | 99 | 99 | 99 | 100.5 | 99 | 2685
|  | I, А | амп | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11.25
|  | tgφ |  | 0.76879 | 0.76744 | 0.76744 | 0.76744 | 0.77011 | 0.76744 | 0.76744 | 0.77011 | 0.76744 | 0.76744 | 0.77011 | 0.76744 | 0.76744 | 0.77011 | 0.76744 | 0.76744 | 0.76923 | 0.76744 | 0.77011 | 0.76744 | 0.76744 | 0.76744 | 0.77011 | 0.76744
|  | Показания счётчиков Р | 3854.39 | 3854.563 | 3854.649 | 3854.735 | 3854.821 | 3854.908 | 3854.994 | 3855.08 | 3855.167 | 3855.253 | 3855.339 | 3855.426 | 3855.555 | 3855.641 | 3855.728 | 3855.857 | 3855.986 | 3856.116 | 3856.202 | 3856.289 | 3856.375 | 3856.461 | 3856.547 | 3856.634 | 3856.72
|  | Показания счётчиков Q | 8045.71 | 8045.843 | 8045.909 | 8045.975 | 8046.041 | 8046.108 | 8046.174 | 8046.24 | 8046.307 | 8046.373 | 8046.439 | 8046.506 | 8046.605 | 8046.671 | 8046.738 | 8046.837 | 8046.936 | 8047.036 | 8047.102 | 8047.169 | 8047.235 | 8047.301 | 8047.367 | 8047.434 | 8047.5
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.8832 | 8.8507 | 8.8674 | 8.8507 | 8.9652 | 8.8674 | 8.8674 | 9.0332 | 9.0903 | 9.0903 | 9.2258 | 13.5308 | 9.0728 | 9.1725 | 13.5569 | 13.5308 | 13.5694 | 8.9861 | 9.0676 | 8.9348 | 8.9179 | 8.901 | 8.9991 | 8.8674 | 10.1124 | 10.11%
яч.520д | Сыктывдинский ЛПХ | P, кВт | счётч. | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 400 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 44 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 540
|  | I, А | амп | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0417
|  | tgφ |  | 1.375 | 1.25 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.25 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.25 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.25 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.25 | 1.375 | 1.375
|  | Показания счётчиков Р | 1303.1 | 1303.116 | 1303.124 | 1303.132 | 1303.14 | 1303.148 | 1303.156 | 1303.164 | 1303.172 | 1303.18 | 1303.188 | 1303.196 | 1303.204 | 1303.212 | 1303.22 | 1303.228 | 1303.236 | 1303.244 | 1303.252 | 1303.26 | 1303.268 | 1303.276 | 1303.284 | 1303.292 | 1303.3
|  | Показания счётчиков Q | 1084.06 | 1084.082 | 1084.092 | 1084.103 | 1084.114 | 1084.125 | 1084.136 | 1084.146 | 1084.157 | 1084.168 | 1084.179 | 1084.19 | 1084.2 | 1084.211 | 1084.222 | 1084.233 | 1084.244 | 1084.254 | 1084.265 | 1084.276 | 1084.287 | 1084.298 | 1084.308 | 1084.319 | 1084.33
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.0065 | 1.41 | 1.5004 | 1.5004 | 1.5004 | 1.5004 | 1.4127 | 1.5062 | 1.5207 | 1.5237 | 1.5033 | 1.41 | 1.5004 | 1.4947 | 1.4975 | 1.4947 | 1.402 | 1.5119 | 1.5119 | 1.509 | 1.5062 | 1.4181 | 1.5033 | 1.5004 | 1.5477 | -48.58%
яч.523д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 58.48 | 61.48 | 56.56 | 54.58 | 55.02 | 59.72 | 61.46 | 121.94 | 193.52 | 225.26 | 172 | 170.08 | 102.26 | 126.46 | 152.68 | 144.74 | 161.82 | 155.58 | 127.16 | 129.78 | 110.62 | 66.82 | 64.42 | 120.92 | 2753.36 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 54.6 | 59.74 | 56.82 | 52.86 | 53.26 | 58.74 | 55.94 | 115.28 | 195.14 | 241 | 181.94 | 183.34 | 98.18 | 144.24 | 175.14 | 168.68 | 188.12 | 177.94 | 143.98 | 154.3 | 135.26 | 62.46 | 59.06 | 116.08 | 2932.1
|  | I, А | амп | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7.2083
|  | tgφ |  | 0.93365 | 0.9717 | 1.0046 | 0.96849 | 0.96801 | 0.98359 | 0.91019 | 0.94538 | 1.0084 | 1.0699 | 1.0578 | 1.078 | 0.9601 | 1.1406 | 1.1471 | 1.1654 | 1.1625 | 1.1437 | 1.1323 | 1.1889 | 1.2227 | 0.93475 | 0.9168 | 0.95997
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.3711 | 4.6659 | 4.3719 | 4.1356 | 4.1679 | 4.5679 | 4.5319 | 9.2028 | 15.3636 | 18.4414 | 14.0236 | 13.8729 | 7.9096 | 10.6823 | 12.9139 | 12.3299 | 13.6866 | 13.0618 | 10.5749 | 11.0784 | 9.5828 | 5.0067 | 4.7748 | 9.1405 | 9.2691 | -28.59%
яч.505д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 512.4 | 466.72 | 414.8 | 353.8 | 364.72 | 376.36 | 358.72 | 437.48 | 725.56 | 910.36 | 860.6 | 875.4 | 822.76 | 744.72 | 811.84 | 805.08 | 729.72 | 690.16 | 642.48 | 630.56 | 612.6 | 592.2 | 527.96 | 492.28 | 14759.28 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 417.72 | 396.76 | 375.4 | 378.4 | 376.84 | 374 | 368.72 | 407.8 | 547.88 | 596.04 | 606 | 608.12 | 585.24 | 531.52 | 575.6 | 613.36 | 526.04 | 484.68 | 465.52 | 459.32 | 435.64 | 452.24 | 434.84 | 427.16 | 11444.84
|  | I, А | амп | 43 | 40 | 35 | 32 | 25 | 25 | 30 | 35 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 56 | 55 | 55 | 55 | 50 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 44.2917
|  | tgφ |  | 0.81522 | 0.8501 | 0.90501 | 1.0695 | 1.0332 | 0.99373 | 1.0279 | 0.93216 | 0.75511 | 0.65473 | 0.70416 | 0.69468 | 0.71131 | 0.71372 | 0.70901 | 0.76186 | 0.72088 | 0.70227 | 0.72457 | 0.72843 | 0.71113 | 0.76366 | 0.82362 | 0.86772
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 36.1186 | 33.3417 | 30.5077 | 28.1961 | 28.5443 | 28.9338 | 28.0525 | 32.7994 | 50.8257 | 60.8293 | 58.9547 | 59.1291 | 56.3346 | 50.9508 | 55.3128 | 56.1453 | 49.6162 | 46.6046 | 43.6776 | 42.8645 | 41.225 | 40.7871 | 37.369 | 35.5421 | 43.0276 | 2.854%
яч.508д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 127.28 | 125.28 | 133.68 | 122.16 | 127.64 | 118.2 | 155.72 | 156.6 | 214.76 | 243 | 257.08 | 247.44 | 247.36 | 217.8 | 239.92 | 214.8 | 189.08 | 153.36 | 145.4 | 150.88 | 150.76 | 149.6 | 145.36 | 149.64 | 4182.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 105.56 | 100.24 | 105.24 | 96.24 | 98.04 | 91.52 | 101.16 | 91.2 | 129.52 | 128.2 | 141.4 | 140.08 | 147.68 | 138.64 | 141.52 | 138.08 | 130.88 | 112.52 | 99.16 | 98.08 | 107.24 | 106.12 | 105.24 | 105.28 | 2758.84
|  | I, А | амп | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11.4167
|  | tgφ |  | 0.82935 | 0.80013 | 0.78725 | 0.78782 | 0.7681 | 0.77428 | 0.64963 | 0.58238 | 0.60309 | 0.52757 | 0.55002 | 0.56612 | 0.59702 | 0.63655 | 0.58986 | 0.64283 | 0.69219 | 0.7337 | 0.68198 | 0.65005 | 0.71133 | 0.70936 | 0.724 | 0.70356
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.1379 | 8.8327 | 9.3839 | 8.5776 | 8.8772 | 8.2452 | 10.2421 | 10.0337 | 14.02 | 15.3887 | 16.2138 | 15.6532 | 15.8899 | 14.1861 | 15.3344 | 14.0307 | 12.5875 | 10.5719 | 9.7818 | 9.9828 | 10.2435 | 10.1553 | 9.9171 | 10.0916 | 11.5575 | -1.233%
яч.526д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 440.24 | 436.96 | 391.6 | 368.24 | 354.16 | 322.68 | 311.44 | 359.12 | 626.88 | 749.64 | 650.48 | 699.12 | 679.28 | 686.08 | 735.68 | 728.8 | 606.12 | 540.88 | 565.36 | 528.92 | 481.44 | 484.08 | 469.16 | 460.32 | 12676.68 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 319.28 | 319.96 | 327.72 | 328.84 | 334.48 | 294.84 | 290.52 | 325.2 | 450.08 | 465.4 | 462.92 | 533.76 | 506.68 | 475.76 | 535.24 | 489.28 | 460.44 | 398.8 | 377.52 | 377.2 | 349.72 | 351.04 | 336.96 | 350.88 | 9462.52
|  | I, А | амп | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 50 | 50 | 54 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 34 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36.6667
|  | tgφ |  | 0.72524 | 0.73224 | 0.83687 | 0.893 | 0.94443 | 0.91372 | 0.93283 | 0.90555 | 0.71797 | 0.62083 | 0.71166 | 0.76347 | 0.74591 | 0.69345 | 0.72754 | 0.67135 | 0.75965 | 0.73732 | 0.66775 | 0.71315 | 0.7264 | 0.72517 | 0.71822 | 0.76225
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 30.0528 | 29.8145 | 28.1647 | 27.2303 | 26.8687 | 24.1085 | 23.4913 | 26.8244 | 43.1412 | 49.4219 | 44.1199 | 48.4219 | 46.7411 | 45.8745 | 50.0844 | 48.2322 | 41.6653 | 37.3503 | 37.7845 | 36.038 | 32.9465 | 33.1077 | 31.9205 | 31.9244 | 36.4721 | 0.5307%
яч.524д | РП Слудка | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 760 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 380
|  | I, А | амп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2.2083
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 4895.39 | 4895.39 | 4895.39 | 4895.39 | 4895.39 | 4895.39 | 4895.39 | 4895.39 | 4895.39 | 4895.39 | 4895.39 | 4895.39 | 4895.39 | 4895.39 | 4895.39 | 4895.39 | 4895.41 | 4895.46 | 4895.51 | 4895.55 | 4895.6 | 4895.65 | 4895.69 | 4895.73 | 4895.77
|  | Показания счётчиков Q | 9666.37 | 9666.37 | 9666.37 | 9666.37 | 9666.37 | 9666.37 | 9666.37 | 9666.37 | 9666.37 | 9666.37 | 9666.37 | 9666.37 | 9666.37 | 9666.37 | 9666.37 | 9666.37 | 9666.38 | 9666.4 | 9666.42 | 9666.46 | 9666.48 | 9666.5 | 9666.52 | 9666.54 | 9666.56
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4573 | 5.8955 | 5.9862 | 6.2882 | 5.9747 | 5.9632 | 4.9522 | 4.9427 | 4.9333 | 1.9747 | 10.58%
ТСН-1 ТМ-63 |  | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 1 | 60
|  | Показания счётчиков Р | 1305.82 | 1305.82 | 1305.82 | 1305.82 | 1305.82 | 1305.82 | 1305.82 | 1305.82 | 1305.82 | 1305.82 | 1305.83 | 1305.83 | 1305.83 | 1305.83 | 1305.83 | 1305.83 | 1305.83 | 1305.83 | 1305.83 | 1305.83 | 1305.83 | 1305.83 | 1305.83 | 1305.83 | 1305.83
ТСН-2 ТМ-63 |  | P, кВт |  | 2.4 | 3 | 2.4 | 3 | 2.4 | 3 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 36.6 |  | 1 | 60
|  | Показания счётчиков Р | 2002.77 | 2002.81 | 2002.86 | 2002.9 | 2002.95 | 2002.99 | 2003.04 | 2003.07 | 2003.1 | 2003.12 | 2003.15 | 2003.17 | 2003.18 | 2003.2 | 2003.21 | 2003.23 | 2003.24 | 2003.26 | 2003.28 | 2003.29 | 2003.31 | 2003.33 | 2003.34 | 2003.36 | 2003.38
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2257.9 | 2110.44 | 2016.64 | 1963.78 | 1988.04 | 2072.96 | 2316.34 | 2577.64 | 3813.72 | 3960.26 | 4010.66 | 3725.54 | 3460.66 | 3840.56 | 3996.62 | 3586.92 | 3449.74 | 3311.98 | 3158.9 | 3053.14 | 2980.42 | 2916.7 | 2617.4 | 2620.16 | 71807.12
|  | Q, кВАр |  | 1515.66 | 1358.7 | 1374.18 | 1360.34 | 1381.12 | 1370.1 | 1441.34 | 1603.98 | 2270.62 | 2252.64 | 2339.76 | 2295.8 | 2097.78 | 2229.66 | 2384 | 2228.9 | 2108.48 | 1963.94 | 1918.68 | 1795.9 | 1748.86 | 1694.86 | 1597.6 | 1650.4 | 43983.3
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.44533 | 5.9519 | 6.1155 | 4.8556 | 3.6802 | 1.8485 | 5.3783 | 2.3621 | 6.8006 | -3.1318 | 1.1179 | -4.8857 | 3.5491 | 5.8686 | -6.0674 | -2.0171 | -4.1588 | 4.8282 | -0.47392 | -2.5921 | -1.3748 | -2.1254 | 3.4882 | -1.5566 | 0.92837
|  | Q, % |  | -3.5287 | 6.4256 | 1.2802 | -1.2158 | -2.7619 | -0.15351 | 9.0063 | 5.2021 | 13.9917 | 8.8738 | 10.5596 | -0.69298 | 9.4223 | 15.1575 | 2.1346 | 1.2012 | 1.8399 | 12.4804 | 5.3905 | 6.4635 | 8.3407 | 8.2868 | 8.8128 | 1.0552 | 6.0186
|  |  | Δ I | -3.947% | 3.311% | 2.083% | -1.439% | 6.475% | 3.521% | 1.829% | 0% | -0.365% | -3.113% | -3.321% | -9.244% | 0.8333% | 0.7326% | -6.349% | -5.532% | -7.175% | -0.8584% | -1.896% | -1.508% | 1.015% | -2.604% | -0.5495% | -1.156% | -1.627%
|  |  | Δ Iрасч | -2.342% | 4.225% | 2.827% | 0.3556% | -0.9378% | -1.494% | 3.502% | 0.4944% | 7.293% | -1.356% | 2.24% | -5.201% | 3.912% | 7.01% | -5.445% | -2.652% | -4.445% | 5.15% | -0.4582% | -2.148% | -0.7328% | -1.146% | 3.276% | -2.875% | 0.4924%
ПС Орбита 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 118.5 | 118.8 | 118.7 | 118.8 | 118.8 | 118.6 | 118.5 | 117.9 | 117.1 | 116.6 | 116.4 | 117 | 116.8 | 117.3 | 117.1 | 117.2 | 117.5 | 117.6 | 117.7 | 117.9 | 118.1 | 118.2 | 118.4 | 118.8
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | СВ-110-1 | P, кВт | ТИ | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 230
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | СВ-110-2 | P, кВт | ТИ | 5530 | 4940 | 4980 | 4890 | 5170 | 5560 | 6320 | 7520 | 8070 | 8590 | 8690 | 8960 | 8830 | 8430 | 8240 | 8440 | 8110 | 7990 | 8200 | 7940 | 8060 | 7810 | 7000 | 5750 | 174020
|  | Q, кВАр | ТИ | 1890 | 1850 | 1960 | 1930 | 2160 | 2050 | 2240 | 2810 | 2990 | 2940 | 3090 | 3000 | 2740 | 2930 | 2970 | 2960 | 2630 | 2530 | 2420 | 2290 | 2400 | 2220 | 2120 | 1850 | 58970
|  | I, А | ТИ | 29 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 33 | 39 | 43 | 45 | 46 | 47 | 46 | 45 | 44 | 45 | 42 | 42 | 42 | 41 | 42 | 40 | 36 | 30
|  | tgφ |  | 0.34177 | 0.37449 | 0.39357 | 0.39468 | 0.41779 | 0.36871 | 0.35443 | 0.37367 | 0.37051 | 0.34226 | 0.35558 | 0.33482 | 0.31031 | 0.34757 | 0.36044 | 0.35071 | 0.32429 | 0.31665 | 0.29512 | 0.28841 | 0.29777 | 0.28425 | 0.30286 | 0.32174
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ |  | 117 | 117.4 | 117.2 | 117.4 | 117.3 | 117.2 | 117.1 | 116.4 | 115.7 | 115.3 | 115.1 | 115.6 | 115.4 | 115.8 | 115.6 | 115.7 | 116 | 116.1 | 116.3 | 116.4 | 116.7 | 116.7 | 116.9 | 117.3
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.905Д - 1СШ | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 1700 | 1860 | 1620 | 1600 | 1440 | 1640 | 1860 | 2300 | 2840 | 3580 | 3600 | 3560 | 3680 | 3740 | 3740 | 3640 | 3400 | 3340 | 3240 | 3040 | 2940 | 2500 | 2400 | 1940 | 65200 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 560 | 600 | 520 | 520 | 480 | 520 | 600 | 760 | 920 | 1160 | 1180 | 1160 | 1180 | 1220 | 1220 | 1180 | 1120 | 1080 | 1060 | 980 | 960 | 820 | 780 | 620 | 21200
|  | I, А | ТИ | 100 | 110 | 96 | 94 | 86 | 96 | 110 | 136 | 168 | 211 | 213 | 210 | 217 | 221 | 221 | 215 | 201 | 198 | 191 | 179 | 174 | 148 | 142 | 114 | 160.4583 | 6.072% | 15.74%
|  | tgφ |  | 0.32941 | 0.32258 | 0.32099 | 0.325 | 0.33333 | 0.31707 | 0.32258 | 0.33043 | 0.32394 | 0.32402 | 0.32778 | 0.32584 | 0.32065 | 0.3262 | 0.3262 | 0.32418 | 0.32941 | 0.32335 | 0.32716 | 0.32237 | 0.32653 | 0.328 | 0.325 | 0.31959 | 0.33333
|  | Показания счётчиков Р | 4059.94 | 4060.025 | 4060.118 | 4060.199 | 4060.279 | 4060.351 | 4060.433 | 4060.526 | 4060.641 | 4060.783 | 4060.962 | 4061.142 | 4061.32 | 4061.504 | 4061.691 | 4061.878 | 4062.06 | 4062.23 | 4062.397 | 4062.559 | 4062.711 | 4062.858 | 4062.983 | 4063.103 | 4063.2
|  | Показания счётчиков Q | 1380.87 | 1380.898 | 1380.928 | 1380.954 | 1380.98 | 1381.004 | 1381.03 | 1381.06 | 1381.098 | 1381.144 | 1381.202 | 1381.261 | 1381.319 | 1381.378 | 1381.439 | 1381.5 | 1381.559 | 1381.615 | 1381.669 | 1381.722 | 1381.771 | 1381.819 | 1381.86 | 1381.899 | 1381.93
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 99.6726 | 108.4164 | 94.474 | 93.4172 | 84.1222 | 95.7159 | 108.4164 | 135.6764 | 168.3517 | 210.1725 | 211.7852 | 208.3051 | 215.4145 | 218.4402 | 218.8607 | 212.8818 | 198.1995 | 193.4279 | 188.3856 | 176.1713 | 170.4219 | 144.5661 | 138.2664 | 113.3073 | 158.6195 | 1.146%
яч.929Д - 3СШ | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 2820 | 2580 | 2480 | 2340 | 2400 | 2700 | 3160 | 3800 | 4320 | 4700 | 4840 | 4840 | 4860 | 4640 | 4820 | 4600 | 4520 | 4560 | 4620 | 4360 | 4280 | 4100 | 3680 | 3180 | 93200 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 780 | 700 | 680 | 640 | 660 | 740 | 880 | 1040 | 1180 | 1300 | 1320 | 1340 | 1320 | 1280 | 1340 | 1260 | 1240 | 1240 | 1280 | 1200 | 1180 | 1120 | 1000 | 880 | 25600
|  | I, А | ТИ | 164 | 149 | 144 | 136 | 139 | 156 | 183 | 221 | 250 | 272 | 281 | 281 | 281 | 270 | 279 | 267 | 262 | 264 | 268 | 253 | 248 | 237 | 214 | 184 | 225.125 | 9.704% | 20.09%
|  | tgφ |  | 0.2766 | 0.27132 | 0.27419 | 0.2735 | 0.275 | 0.27407 | 0.27848 | 0.27368 | 0.27315 | 0.2766 | 0.27273 | 0.27686 | 0.2716 | 0.27586 | 0.27801 | 0.27391 | 0.27434 | 0.27193 | 0.27706 | 0.27523 | 0.2757 | 0.27317 | 0.27174 | 0.27673 | 0.27848
|  | Показания счётчиков Р | 10179.49 | 10179.631 | 10179.76 | 10179.884 | 10180.001 | 10180.121 | 10180.256 | 10180.414 | 10180.604 | 10180.82 | 10181.055 | 10181.297 | 10181.539 | 10181.782 | 10182.014 | 10182.255 | 10182.485 | 10182.711 | 10182.939 | 10183.17 | 10183.388 | 10183.602 | 10183.807 | 10183.991 | 10184.15
|  | Показания счётчиков Q | 3176.24 | 3176.279 | 3176.314 | 3176.348 | 3176.38 | 3176.413 | 3176.45 | 3176.494 | 3176.546 | 3176.605 | 3176.67 | 3176.736 | 3176.803 | 3176.869 | 3176.933 | 3177 | 3177.063 | 3177.125 | 3177.187 | 3177.251 | 3177.311 | 3177.37 | 3177.426 | 3177.476 | 3177.52
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 163.5651 | 148.5813 | 143.2021 | 135.0943 | 138.6112 | 156.2017 | 182.6681 | 221.5282 | 253.2866 | 272.8723 | 281.2675 | 280.7477 | 281.5303 | 267.7828 | 278.5926 | 265.8538 | 260.2546 | 261.894 | 265.6875 | 250.3778 | 245.5782 | 234.6492 | 209.7342 | 183.3879 | 224.2895 | 0.3711%
яч.906Д - 2СШ | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 2320 | 2080 | 1880 | 1840 | 1880 | 2120 | 2720 | 3280 | 3480 | 3920 | 3960 | 3920 | 4160 | 3960 | 3760 | 3720 | 3760 | 3920 | 3800 | 3720 | 3720 | 3600 | 3120 | 2560 | 77200 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | счётч. | 1160 | 1000 | 920 | 920 | 920 | 1040 | 1320 | 1640 | 1720 | 1920 | 1960 | 1920 | 2040 | 1960 | 1840 | 1840 | 1840 | 1960 | 1840 | 1840 | 1840 | 1760 | 1520 | 1280 | 38000
|  | I, А | ТИ | 138 | 121 | 112 | 109 | 111 | 124 | 161 | 195 | 205 | 231 | 234 | 232 | 245 | 235 | 221 | 222 | 221 | 232 | 224 | 219 | 221 | 213 | 183 | 152 | 190.0417 | 8.229% | 17.67%
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.48077 | 0.48936 | 0.5 | 0.48936 | 0.49057 | 0.48529 | 0.5 | 0.49425 | 0.4898 | 0.49495 | 0.4898 | 0.49038 | 0.49495 | 0.48936 | 0.49462 | 0.48936 | 0.5 | 0.48421 | 0.49462 | 0.49462 | 0.48889 | 0.48718 | 0.5 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 3337.66 | 3337.718 | 3337.77 | 3337.817 | 3337.863 | 3337.91 | 3337.963 | 3338.031 | 3338.113 | 3338.2 | 3338.298 | 3338.397 | 3338.495 | 3338.599 | 3338.698 | 3338.792 | 3338.885 | 3338.979 | 3339.077 | 3339.172 | 3339.265 | 3339.358 | 3339.448 | 3339.526 | 3339.59
|  | Показания счётчиков Q | 0.44 | 0.469 | 0.494 | 0.517 | 0.54 | 0.563 | 0.589 | 0.622 | 0.663 | 0.706 | 0.754 | 0.803 | 0.851 | 0.902 | 0.951 | 0.997 | 1.043 | 1.089 | 1.138 | 1.184 | 1.23 | 1.276 | 1.32 | 1.358 | 1.39
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 142.9293 | 126.9311 | 115.1139 | 113.142 | 115.0045 | 129.8711 | 166.5983 | 203.235 | 216.1702 | 244.4858 | 247.966 | 244.4858 | 260.2713 | 246.5299 | 234.013 | 232.0066 | 233.3361 | 243.8257 | 234.8878 | 230.2254 | 230.2254 | 222.0802 | 191.7883 | 157.7151 | 199.2849 | -4.864%
яч.930Д - 4СШ | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 2880 | 2560 | 2800 | 2840 | 3040 | 3160 | 3360 | 4080 | 4560 | 4360 | 4600 | 4760 | 4400 | 4400 | 4240 | 4320 | 4000 | 3720 | 4000 | 3800 | 3840 | 3760 | 3360 | 2760 | 89600 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | счётч. | 1480 | 1280 | 1440 | 1440 | 1560 | 1600 | 1720 | 2080 | 2280 | 2240 | 2320 | 2440 | 2240 | 2240 | 2160 | 2200 | 2040 | 1880 | 2040 | 1960 | 1920 | 1920 | 1720 | 1400 | 45600
|  | I, А | ТИ | 177 | 157 | 170 | 174 | 187 | 193 | 206 | 251 | 278 | 268 | 280 | 292 | 271 | 269 | 259 | 264 | 245 | 229 | 244 | 234 | 235 | 229 | 207 | 169 | 228.6667 | 11.45% | 21.4%
|  | tgφ |  | 0.51389 | 0.5 | 0.51429 | 0.50704 | 0.51316 | 0.50633 | 0.5119 | 0.5098 | 0.5 | 0.51376 | 0.50435 | 0.51261 | 0.50909 | 0.50909 | 0.50943 | 0.50926 | 0.51 | 0.50538 | 0.51 | 0.51579 | 0.5 | 0.51064 | 0.5119 | 0.50725 | 0.51579
|  | Показания счётчиков Р | 3012.95 | 3013.022 | 3013.086 | 3013.156 | 3013.227 | 3013.303 | 3013.382 | 3013.466 | 3013.568 | 3013.682 | 3013.791 | 3013.906 | 3014.025 | 3014.135 | 3014.245 | 3014.351 | 3014.459 | 3014.559 | 3014.652 | 3014.752 | 3014.847 | 3014.943 | 3015.037 | 3015.121 | 3015.19
|  | Показания счётчиков Q | 4.74 | 4.777 | 4.809 | 4.845 | 4.881 | 4.92 | 4.96 | 5.003 | 5.055 | 5.112 | 5.168 | 5.226 | 5.287 | 5.343 | 5.399 | 5.453 | 5.508 | 5.559 | 5.606 | 5.657 | 5.706 | 5.754 | 5.802 | 5.845 | 5.88
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 179.2807 | 158.0164 | 174.162 | 176.3012 | 189.1845 | 196.4861 | 209.3935 | 256.5089 | 286.6689 | 277.2392 | 292.2468 | 301.9409 | 278.708 | 277.6235 | 268.0868 | 272.5944 | 251.7432 | 232.7815 | 251.0128 | 238.1023 | 238.8496 | 234.8772 | 209.1927 | 170.5323 | 234.2306 | -2.433%
яч.951Д - 3СШ | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.949Д - 1СШ | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.950Д - 2СШ | Т-3-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.952Д - 4СШ | Т-3-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 9720 | 9080 | 8780 | 8620 | 8760 | 9620 | 11100 | 13460 | 15200 | 16560 | 17000 | 17080 | 17100 | 16740 | 16560 | 16280 | 15680 | 15540 | 15660 | 14920 | 14780 | 13960 | 12560 | 10440 |  | 8620
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 3980 | 3580 | 3560 | 3520 | 3620 | 3900 | 4520 | 5520 | 6100 | 6620 | 6780 | 6860 | 6780 | 6700 | 6560 | 6480 | 6240 | 6160 | 6220 | 5980 | 5900 | 5620 | 5020 | 4180 |  | 3520
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 10503.2757 | 9760.2664 | 9474.281 | 9311.0042 | 9478.502 | 10380.4817 | 11985.0073 | 14547.9208 | 16378.3394 | 17834.1807 | 18302.142 | 18406.1403 | 18395.0646 | 18031.0177 | 17811.996 | 17522.2373 | 16876.0185 | 16716.3752 | 16850.0445 | 16073.7923 | 15914.0944 | 15048.7873 | 13526.0489 | 11245.7103 |  | 9311.0042
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.42 | 10.41 | 10.41 | 10.43 | 10.39 | 10.42 | 10.32 | 10.25 | 10.35 | 10.34 | 10.39 | 10.37 | 10.41 | 10.39 | 10.39 | 10.44 | 10.49 | 10.46 | 10.48 | 10.49 | 10.52 | 10.55 | 10.39 | 10.4121
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.52 | 10.51 | 10.49 | 10.43 | 10.38 | 10.32 | 10.3 | 10.32 | 10.29 | 10.36 | 10.34 | 10.34 | 10.37 | 10.39 | 10.39 | 10.42 | 10.42 | 10.43 | 10.46 | 10.49 | 10.4162
3 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.34 | 10.4 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.36 | 10.38 | 10.28 | 10.22 | 10.33 | 10.31 | 10.34 | 10.34 | 10.39 | 10.38 | 10.37 | 10.41 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.45 | 10.47 | 10.51 | 10.4 | 10.38
4 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.47 | 10.45 | 10.44 | 10.44 | 10.42 | 10.42 | 10.32 | 10.28 | 10.22 | 10.19 | 10.24 | 10.24 | 10.28 | 10.26 | 10.28 | 10.31 | 10.35 | 10.34 | 10.38 | 10.39 | 10.39 | 10.43 | 10.49 | 10.3529
909д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
911д | МАКСИ | P, кВт | АСКУЭ | 517.2 | 480 | 498.6 | 442.8 | 419.4 | 425.4 | 403.2 | 415.8 | 448.2 | 688.2 | 949.8 | 979.8 | 956.4 | 980.4 | 964.8 | 978 | 984.6 | 981.6 | 961.2 | 925.8 | 915.6 | 625.2 | 555.6 | 523.8 | 17021.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 78 | 76.8 | 73.2 | 70.8 | 69 | 71.4 | 61.2 | 58.8 | 66.6 | 81.6 | 154.2 | 156 | 148.8 | 153 | 162 | 161.4 | 160.8 | 160.2 | 162 | 160.2 | 156 | 85.8 | 77.4 | 69 | 2674.2
|  | I, А | ТИ | 24 | 34 | 25 | 24 | 19 | 23 | 22 | 25 | 27 | 53 | 52 | 56 | 55 | 52 | 54 | 55 | 57 | 55 | 52 | 51 | 49 | 30 | 33 | 28 | 39.7917
|  | tgφ |  | 0.15081 | 0.16 | 0.14681 | 0.15989 | 0.16452 | 0.16784 | 0.15179 | 0.14141 | 0.14859 | 0.11857 | 0.16235 | 0.15922 | 0.15558 | 0.15606 | 0.16791 | 0.16503 | 0.16332 | 0.1632 | 0.16854 | 0.17304 | 0.17038 | 0.13724 | 0.13931 | 0.13173 | 0.17304
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 29.1272 | 26.966 | 27.9825 | 24.8996 | 23.5558 | 23.9976 | 22.6231 | 23.5211 | 25.5531 | 38.7044 | 53.7916 | 55.1965 | 53.9521 | 55.0975 | 54.4268 | 55.1458 | 55.2369 | 54.8051 | 53.8664 | 51.8223 | 51.1797 | 34.6744 | 30.7353 | 29.3927 | 39.8439 | -0.1313%
913д | ТП-286 | P, кВт | счётч. | 894 | 876 | 816 | 846 | 798 | 894 | 1002 | 1302 | 1614 | 1728 | 1740 | 1626 | 1710 | 1806 | 1782 | 1728 | 1518 | 1488 | 1410 | 1224 | 1272 | 1158 | 1128 | 1020 | 31380 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 450 | 438 | 408 | 426 | 396 | 450 | 504 | 648 | 810 | 864 | 870 | 816 | 858 | 906 | 894 | 864 | 762 | 744 | 708 | 612 | 636 | 582 | 564 | 510 | 15720
|  | I, А | ТИ | 57 | 56 | 52 | 54 | 51 | 57 | 64 | 83 | 103 | 110 | 111 | 104 | 109 | 115 | 114 | 110 | 97 | 95 | 90 | 78 | 81 | 74 | 72 | 65 | 83.4167
|  | tgφ |  | 0.50336 | 0.5 | 0.5 | 0.50355 | 0.49624 | 0.50336 | 0.50299 | 0.4977 | 0.50186 | 0.5 | 0.5 | 0.50185 | 0.50175 | 0.50166 | 0.50168 | 0.5 | 0.50198 | 0.5 | 0.50213 | 0.5 | 0.5 | 0.50259 | 0.5 | 0.5 | 0.50355
|  | Показания счётчиков Р | 3092.38 | 3092.529 | 3092.675 | 3092.811 | 3092.952 | 3093.085 | 3093.234 | 3093.401 | 3093.618 | 3093.887 | 3094.175 | 3094.465 | 3094.736 | 3095.021 | 3095.322 | 3095.619 | 3095.907 | 3096.16 | 3096.408 | 3096.643 | 3096.847 | 3097.059 | 3097.252 | 3097.44 | 3097.61
|  | Показания счётчиков Q | 1119.99 | 1120.065 | 1120.138 | 1120.206 | 1120.277 | 1120.343 | 1120.418 | 1120.502 | 1120.61 | 1120.745 | 1120.889 | 1121.034 | 1121.17 | 1121.313 | 1121.464 | 1121.613 | 1121.757 | 1121.884 | 1122.008 | 1122.126 | 1122.228 | 1122.334 | 1122.431 | 1122.525 | 1122.61
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 55.7357 | 54.3307 | 50.658 | 52.5952 | 49.3715 | 55.682 | 62.22 | 81.4593 | 101.8385 | 107.8977 | 108.7521 | 101.2126 | 106.6428 | 112.1927 | 110.9159 | 107.4823 | 94.0424 | 91.6719 | 87.1899 | 75.4795 | 78.3647 | 71.2119 | 69.098 | 63.4444 | 81.2287 | 2.623%
915д | ТРК "Июнь" | P, кВт | АСКУЭ | 268.8 | 264.6 | 234.6 | 231 | 229.8 | 229.8 | 318.6 | 382.2 | 459.6 | 629.4 | 684 | 679.8 | 675 | 675.6 | 687 | 678.6 | 687.6 | 680.4 | 682.8 | 685.8 | 678.6 | 669.6 | 536.4 | 359.4 | 12309 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7.2 | 2.4 | 6 | 7.8 | 4.2 | 4.2 | 8.4 | 24.6 | 31.2 | 32.4 | 31.8 | 23.4 | 17.4 | 19.8 | 22.2 | 28.2 | 20.4 | 28.8 | 34.2 | 22.8 | 21 | 17.4 | 9.6 | 12.6 | 438
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 22 | 21 | 31 | 40 | 39 | 41 | 38 | 40 | 39 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 37 | 28 | 16 | 29.5417
|  | tgφ |  | 0.026786 | 0.0090703 | 0.025575 | 0.033766 | 0.018277 | 0.018277 | 0.026365 | 0.064364 | 0.067885 | 0.051478 | 0.046491 | 0.034422 | 0.025778 | 0.029307 | 0.032314 | 0.041556 | 0.029668 | 0.042328 | 0.050088 | 0.033246 | 0.030946 | 0.025986 | 0.017897 | 0.035058 | 0.067885
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.9741 | 14.6789 | 13.0309 | 12.834 | 12.7377 | 12.7868 | 17.68 | 21.4517 | 25.9782 | 35.1978 | 38.2788 | 37.8422 | 37.6377 | 37.5301 | 38.2403 | 37.7856 | 38.0873 | 37.5259 | 37.7798 | 37.8469 | 37.4111 | 36.8044 | 29.3941 | 20.0071 | 28.4801 | 3.594%
917д | РП ЦВК | P, кВт | счётч. | 126 | 126 | 126 | 114 | 126 | 108 | 126 | 126 | 156 | 192 | 174 | 204 | 252 | 288 | 264 | 258 | 186 | 174 | 192 | 186 | 192 | 186 | 192 | 126 | 4200 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 66 | 66 | 66 | 60 | 66 | 60 | 66 | 66 | 84 | 102 | 90 | 108 | 132 | 156 | 138 | 132 | 102 | 90 | 102 | 102 | 96 | 102 | 102 | 66 | 2220
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 11 | 13 | 16 | 18 | 17 | 16 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 11.0833
|  | tgφ |  | 0.52381 | 0.52381 | 0.52381 | 0.52632 | 0.52381 | 0.55556 | 0.52381 | 0.52381 | 0.53846 | 0.53125 | 0.51724 | 0.52941 | 0.52381 | 0.54167 | 0.52273 | 0.51163 | 0.54839 | 0.51724 | 0.53125 | 0.54839 | 0.5 | 0.54839 | 0.53125 | 0.52381 | 0.55556
|  | Показания счётчиков Р | 5764 | 5764.021 | 5764.042 | 5764.063 | 5764.082 | 5764.103 | 5764.121 | 5764.142 | 5764.163 | 5764.189 | 5764.221 | 5764.25 | 5764.284 | 5764.326 | 5764.374 | 5764.418 | 5764.461 | 5764.492 | 5764.521 | 5764.553 | 5764.584 | 5764.616 | 5764.647 | 5764.679 | 5764.7
|  | Показания счётчиков Q | 2192.28 | 2192.291 | 2192.302 | 2192.313 | 2192.323 | 2192.334 | 2192.344 | 2192.355 | 2192.366 | 2192.38 | 2192.397 | 2192.412 | 2192.43 | 2192.452 | 2192.478 | 2192.501 | 2192.523 | 2192.54 | 2192.555 | 2192.572 | 2192.589 | 2192.605 | 2192.622 | 2192.639 | 2192.65
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.9209 | 7.8905 | 7.8981 | 7.1533 | 7.883 | 6.8734 | 7.8905 | 7.967 | 9.9917 | 12.1422 | 10.9512 | 12.8416 | 15.8571 | 18.1871 | 16.5729 | 16.123 | 11.7452 | 10.7946 | 12.0145 | 11.7004 | 11.8286 | 11.6559 | 11.912 | 7.9133 | 10.9878 | 0.8616%
919д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
921д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
933д | РП-26 | P, кВт | счётч. | 1416 | 1312 | 1224 | 1168 | 1152 | 1312 | 1664 | 2040 | 2328 | 2536 | 2640 | 2744 | 2688 | 2592 | 2544 | 2520 | 2464 | 2432 | 2408 | 2208 | 2096 | 1904 | 1816 | 1592 | 48800 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 288 | 272 | 248 | 240 | 240 | 264 | 344 | 416 | 480 | 520 | 536 | 568 | 552 | 528 | 520 | 520 | 504 | 496 | 496 | 448 | 432 | 392 | 368 | 328 | 10000
|  | I, А | ТИ | 81 | 75 | 70 | 67 | 66 | 75 | 95 | 117 | 133 | 145 | 151 | 157 | 154 | 148 | 146 | 144 | 141 | 139 | 138 | 126 | 120 | 109 | 104 | 91 | 116.3333
|  | tgφ |  | 0.20339 | 0.20732 | 0.20261 | 0.20548 | 0.20833 | 0.20122 | 0.20673 | 0.20392 | 0.20619 | 0.20505 | 0.20303 | 0.207 | 0.20536 | 0.2037 | 0.2044 | 0.20635 | 0.20455 | 0.20395 | 0.20598 | 0.2029 | 0.20611 | 0.20588 | 0.20264 | 0.20603 | 0.20833
|  | Показания счётчиков Р | 11828.36 | 11828.537 | 11828.701 | 11828.854 | 11829 | 11829.144 | 11829.308 | 11829.516 | 11829.771 | 11830.062 | 11830.379 | 11830.709 | 11831.052 | 11831.388 | 11831.712 | 11832.03 | 11832.345 | 11832.653 | 11832.957 | 11833.258 | 11833.534 | 11833.796 | 11834.034 | 11834.261 | 11834.46
|  | Показания счётчиков Q | 2853.81 | 2853.846 | 2853.88 | 2853.911 | 2853.941 | 2853.971 | 2854.004 | 2854.047 | 2854.099 | 2854.159 | 2854.224 | 2854.291 | 2854.362 | 2854.431 | 2854.497 | 2854.562 | 2854.627 | 2854.69 | 2854.752 | 2854.814 | 2854.87 | 2854.924 | 2854.973 | 2855.019 | 2855.06
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 80.779 | 74.4719 | 69.5463 | 66.4017 | 65.5292 | 74.6701 | 94.6231 | 117.068 | 134.4394 | 144.8592 | 151.0326 | 156.6491 | 153.4024 | 147.1641 | 144.5978 | 143.4268 | 139.651 | 137.5569 | 136.2539 | 124.742 | 118.3758 | 107.322 | 101.9074 | 90.3423 | 115.6172 | 0.6156%
935д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
937д | ТП Хозблок | P, кВт | счётч. | 120 | 104 | 100 | 140 | 172 | 100 | 120 | 120 | 156 | 172 | 172 | 188 | 136 | 136 | 208 | 172 | 168 | 192 | 188 | 172 | 188 | 188 | 172 | 136 | 3720 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 52 | 40 | 44 | 60 | 68 | 44 | 52 | 48 | 68 | 72 | 72 | 76 | 60 | 56 | 88 | 72 | 72 | 76 | 80 | 72 | 80 | 80 | 72 | 56 | 1560
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9.0417
|  | tgφ |  | 0.43333 | 0.38462 | 0.44 | 0.42857 | 0.39535 | 0.44 | 0.43333 | 0.4 | 0.4359 | 0.4186 | 0.4186 | 0.40426 | 0.44118 | 0.41176 | 0.42308 | 0.4186 | 0.42857 | 0.39583 | 0.42553 | 0.4186 | 0.42553 | 0.42553 | 0.4186 | 0.41176 | 0.44118
|  | Показания счётчиков Р | 1652.41 | 1652.44 | 1652.466 | 1652.491 | 1652.526 | 1652.569 | 1652.594 | 1652.624 | 1652.654 | 1652.693 | 1652.736 | 1652.779 | 1652.826 | 1652.86 | 1652.894 | 1652.946 | 1652.989 | 1653.031 | 1653.079 | 1653.126 | 1653.169 | 1653.216 | 1653.263 | 1653.306 | 1653.34
|  | Показания счётчиков Q | 606.28 | 606.293 | 606.303 | 606.314 | 606.329 | 606.346 | 606.357 | 606.37 | 606.382 | 606.399 | 606.417 | 606.435 | 606.454 | 606.469 | 606.483 | 606.505 | 606.523 | 606.541 | 606.56 | 606.58 | 606.598 | 606.618 | 606.638 | 606.656 | 606.67
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.3111 | 6.1931 | 6.084 | 8.482 | 10.2996 | 6.0957 | 7.2829 | 7.2673 | 9.625 | 10.4338 | 10.4541 | 11.336 | 8.3098 | 8.1825 | 12.577 | 10.3936 | 10.1491 | 11.444 | 11.3231 | 10.3239 | 11.3015 | 11.2799 | 10.2551 | 8.1746 | 9.3574 | -3.493%
939д | ООО "Тетра" | P, кВт | счётч. | 172 | 172 | 188 | 190 | 222 | 190 | 240 | 362 | 498 | 446 | 532 | 464 | 464 | 498 | 534 | 514 | 362 | 292 | 258 | 206 | 224 | 222 | 224 | 206 | 7680 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 14 | 21 | 29 | 26 | 31 | 27 | 27 | 29 | 31 | 30 | 21 | 17 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 18.625
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 370.2 | 370.286 | 370.372 | 370.466 | 370.561 | 370.672 | 370.767 | 370.887 | 371.068 | 371.317 | 371.54 | 371.806 | 372.038 | 372.27 | 372.519 | 372.786 | 373.043 | 373.224 | 373.37 | 373.499 | 373.602 | 373.714 | 373.825 | 373.937 | 374.04
|  | Показания счётчиков Q | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.6153 | 9.5598 | 10.4692 | 10.5806 | 12.3626 | 10.601 | 13.365 | 20.3549 | 28.1665 | 24.9568 | 29.8268 | 25.9389 | 25.9389 | 27.7056 | 29.737 | 28.6509 | 20.1007 | 16.1828 | 14.2985 | 11.4057 | 12.3904 | 12.2563 | 12.3197 | 11.4495 | 17.8431 | 4.198%
941д | РП-22 | P, кВт | счётч. | 1134 | 1032 | 978 | 912 | 894 | 1116 | 1266 | 1368 | 1488 | 1572 | 1638 | 1572 | 1644 | 1554 | 1518 | 1608 | 1572 | 1674 | 1722 | 1806 | 1794 | 1758 | 1518 | 1302 | 34440 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 390 | 360 | 342 | 312 | 312 | 390 | 438 | 474 | 516 | 546 | 564 | 546 | 570 | 540 | 528 | 552 | 546 | 582 | 594 | 630 | 618 | 612 | 528 | 450 | 11940
|  | I, А | ТИ | 67 | 61 | 58 | 54 | 53 | 66 | 75 | 81 | 88 | 93 | 97 | 93 | 97 | 92 | 90 | 95 | 93 | 99 | 102 | 107 | 106 | 104 | 90 | 77 | 84.9167
|  | tgφ |  | 0.34392 | 0.34884 | 0.34969 | 0.34211 | 0.34899 | 0.34946 | 0.34597 | 0.34649 | 0.34677 | 0.34733 | 0.34432 | 0.34733 | 0.34672 | 0.34749 | 0.34783 | 0.34328 | 0.34733 | 0.34767 | 0.34495 | 0.34884 | 0.34448 | 0.34812 | 0.34783 | 0.34562 | 0.34969
|  | Показания счётчиков Р | 12650.72 | 12650.909 | 12651.081 | 12651.244 | 12651.396 | 12651.545 | 12651.731 | 12651.942 | 12652.17 | 12652.418 | 12652.68 | 12652.953 | 12653.215 | 12653.489 | 12653.748 | 12654.001 | 12654.269 | 12654.531 | 12654.81 | 12655.097 | 12655.398 | 12655.697 | 12655.99 | 12656.243 | 12656.46
|  | Показания счётчиков Q | 4757.04 | 4757.105 | 4757.165 | 4757.222 | 4757.274 | 4757.326 | 4757.391 | 4757.464 | 4757.543 | 4757.629 | 4757.72 | 4757.814 | 4757.905 | 4758 | 4758.09 | 4758.178 | 4758.27 | 4758.361 | 4758.458 | 4758.557 | 4758.662 | 4758.765 | 4758.867 | 4758.955 | 4759.03
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 67.038 | 60.7486 | 57.6962 | 53.6766 | 52.7292 | 65.9597 | 74.6003 | 81.4079 | 89.0766 | 93.1191 | 97.1266 | 93.029 | 97.2714 | 91.5258 | 89.501 | 94.7658 | 92.4034 | 98.2208 | 100.9522 | 105.9027 | 104.9568 | 102.7698 | 88.3939 | 76.5658 | 84.5599 | 0.4201%
945д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
922д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
918д | РП-ЦВК | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
916д | ТРК "Июнь" | P, кВт | АСКУЭ | 292.8 | 348.6 | 293.4 | 288.6 | 286.8 | 279 | 366.6 | 397.2 | 375 | 457.8 | 580.8 | 570.6 | 580.8 | 565.8 | 550.2 | 558.6 | 495 | 484.2 | 479.4 | 471.6 | 471 | 454.2 | 326.4 | 279 | 10253.4 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 50.4 | 46.8 | 19.8 | 12 | 17.4 | 12 | 24.6 | 19.2 | 18 | 28.8 | 28.8 | 33.6 | 34.8 | 39 | 53.4 | 49.2 | 36.6 | 44.4 | 49.8 | 51 | 53.4 | 49.2 | 44.4 | 43.8 | 860.4
|  | I, А | ТИ | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 21 | 22 | 30 | 36 | 32 | 34 | 31 | 28 | 34 | 26 | 28 | 27 | 26 | 28 | 23 | 18 | 14 | 24.375
|  | tgφ |  | 0.17213 | 0.13425 | 0.067485 | 0.04158 | 0.060669 | 0.043011 | 0.067103 | 0.048338 | 0.048 | 0.06291 | 0.049587 | 0.058885 | 0.059917 | 0.068929 | 0.097056 | 0.088077 | 0.073939 | 0.091698 | 0.10388 | 0.10814 | 0.11338 | 0.10832 | 0.13603 | 0.15699 | 0.17213
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.3716 | 19.3445 | 16.1733 | 15.8863 | 15.7876 | 15.3588 | 20.2463 | 22.0387 | 20.9068 | 25.6926 | 32.6345 | 32.0153 | 32.6846 | 31.6436 | 30.9022 | 31.3482 | 27.6671 | 27.0509 | 26.8143 | 26.3139 | 26.2954 | 25.3192 | 18.2035 | 15.5621 | 23.8442 | 2.178%
914д | ТП-286 | P, кВт | счётч. | 1008 | 882 | 822 | 834 | 834 | 960 | 1140 | 1332 | 1362 | 1554 | 1566 | 1584 | 1728 | 1566 | 1518 | 1566 | 1518 | 1554 | 1584 | 1602 | 1590 | 1602 | 1464 | 1230 | 32400 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 282 | 252 | 228 | 234 | 240 | 264 | 324 | 372 | 384 | 438 | 444 | 444 | 486 | 444 | 426 | 438 | 432 | 432 | 450 | 450 | 444 | 456 | 408 | 348 | 9120
|  | I, А | ТИ | 59 | 52 | 48 | 49 | 49 | 56 | 67 | 78 | 80 | 91 | 92 | 93 | 101 | 92 | 89 | 92 | 89 | 91 | 93 | 94 | 93 | 94 | 86 | 72 | 79.1667
|  | tgφ |  | 0.27976 | 0.28571 | 0.27737 | 0.28058 | 0.28777 | 0.275 | 0.28421 | 0.27928 | 0.28194 | 0.28185 | 0.28352 | 0.2803 | 0.28125 | 0.28352 | 0.28063 | 0.27969 | 0.28458 | 0.27799 | 0.28409 | 0.2809 | 0.27925 | 0.28464 | 0.27869 | 0.28293
|  | Показания счётчиков Р | 4529.46 | 4529.628 | 4529.775 | 4529.912 | 4530.051 | 4530.19 | 4530.35 | 4530.54 | 4530.762 | 4530.989 | 4531.248 | 4531.509 | 4531.773 | 4532.061 | 4532.322 | 4532.575 | 4532.836 | 4533.089 | 4533.348 | 4533.612 | 4533.879 | 4534.144 | 4534.411 | 4534.655 | 4534.86
|  | Показания счётчиков Q | 1473.64 | 1473.687 | 1473.729 | 1473.767 | 1473.806 | 1473.846 | 1473.89 | 1473.944 | 1474.006 | 1474.07 | 1474.143 | 1474.217 | 1474.291 | 1474.372 | 1474.446 | 1474.517 | 1474.59 | 1474.662 | 1474.734 | 1474.809 | 1474.884 | 1474.958 | 1475.034 | 1475.102 | 1475.16
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 57.6769 | 50.4498 | 46.9157 | 47.64 | 47.6849 | 54.7587 | 65.3057 | 76.6448 | 78.803 | 90.4325 | 91.3478 | 92.1411 | 100.8355 | 90.8187 | 88.1387 | 90.9035 | 87.9746 | 89.7333 | 91.611 | 92.3082 | 91.5774 | 92.3101 | 83.9858 | 70.4377 | 77.9348 | 1.556%
912д | РП-26 | P, кВт | счётч. | 1176 | 1020 | 900 | 816 | 840 | 912 | 1248 | 1632 | 1716 | 1908 | 1932 | 1920 | 1968 | 1836 | 1800 | 1740 | 1788 | 1908 | 1848 | 1692 | 1776 | 1716 | 1476 | 1272 | 36840 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 228 | 192 | 180 | 156 | 156 | 180 | 240 | 312 | 324 | 372 | 372 | 360 | 384 | 348 | 348 | 336 | 348 | 360 | 360 | 324 | 336 | 336 | 288 | 240 | 7080
|  | I, А | ТИ | 66 | 57 | 50 | 46 | 47 | 51 | 70 | 91 | 96 | 107 | 108 | 107 | 110 | 103 | 101 | 97 | 100 | 107 | 103 | 95 | 99 | 96 | 83 | 71 | 85.875
|  | tgφ |  | 0.19388 | 0.18824 | 0.2 | 0.19118 | 0.18571 | 0.19737 | 0.19231 | 0.19118 | 0.18881 | 0.19497 | 0.19255 | 0.1875 | 0.19512 | 0.18954 | 0.19333 | 0.1931 | 0.19463 | 0.18868 | 0.19481 | 0.19149 | 0.18919 | 0.1958 | 0.19512 | 0.18868 | 0.2
|  | Показания счётчиков Р | 7692.55 | 7692.648 | 7692.733 | 7692.808 | 7692.876 | 7692.946 | 7693.022 | 7693.126 | 7693.262 | 7693.405 | 7693.564 | 7693.725 | 7693.885 | 7694.049 | 7694.202 | 7694.352 | 7694.497 | 7694.646 | 7694.805 | 7694.959 | 7695.1 | 7695.248 | 7695.391 | 7695.514 | 7695.62
|  | Показания счётчиков Q | 1867.19 | 1867.209 | 1867.225 | 1867.24 | 1867.253 | 1867.266 | 1867.281 | 1867.301 | 1867.327 | 1867.354 | 1867.385 | 1867.416 | 1867.446 | 1867.478 | 1867.507 | 1867.536 | 1867.564 | 1867.593 | 1867.623 | 1867.653 | 1867.68 | 1867.708 | 1867.736 | 1867.76 | 1867.78
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 66.0083 | 57.0837 | 50.479 | 45.6916 | 46.944 | 51.1263 | 70.0291 | 92.0841 | 97.2479 | 108.8815 | 110.4152 | 109.4154 | 112.6361 | 104.2633 | 102.4883 | 99.0678 | 101.5352 | 108.0221 | 104.7438 | 95.5667 | 100.2687 | 96.9073 | 83.1041 | 71.3282 | 86.8891 | -1.181%
910д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
934д | ТП-165 | P, кВт | счётч. | 1744 | 1640 | 1808 | 1960 | 2080 | 2040 | 2136 | 2688 | 2912 | 2712 | 2704 | 2960 | 2680 | 2608 | 2376 | 2576 | 2408 | 2088 | 2360 | 2216 | 2136 | 2360 | 2200 | 1728 | 55120 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 920 | 856 | 952 | 1024 | 1104 | 1064 | 1128 | 1408 | 1528 | 1432 | 1416 | 1552 | 1416 | 1368 | 1248 | 1352 | 1264 | 1096 | 1240 | 1168 | 1120 | 1240 | 1152 | 912 | 28960
|  | I, А | ТИ | 108 | 101 | 112 | 121 | 129 | 126 | 132 | 166 | 180 | 168 | 167 | 183 | 166 | 161 | 147 | 159 | 149 | 129 | 146 | 137 | 132 | 146 | 136 | 107 | 142
|  | tgφ |  | 0.52752 | 0.52195 | 0.52655 | 0.52245 | 0.53077 | 0.52157 | 0.52809 | 0.52381 | 0.52473 | 0.52802 | 0.52367 | 0.52432 | 0.52836 | 0.52454 | 0.52525 | 0.52484 | 0.52492 | 0.5249 | 0.52542 | 0.52708 | 0.52434 | 0.52542 | 0.52364 | 0.52778 | 0.53077
|  | Показания счётчиков Р | 7829.64 | 7829.858 | 7830.063 | 7830.289 | 7830.534 | 7830.794 | 7831.049 | 7831.316 | 7831.652 | 7832.016 | 7832.355 | 7832.693 | 7833.063 | 7833.398 | 7833.724 | 7834.021 | 7834.343 | 7834.644 | 7834.905 | 7835.2 | 7835.477 | 7835.744 | 7836.039 | 7836.314 | 7836.53
|  | Показания счётчиков Q | 2820.33 | 2820.445 | 2820.552 | 2820.671 | 2820.799 | 2820.937 | 2821.07 | 2821.211 | 2821.387 | 2821.578 | 2821.757 | 2821.934 | 2822.128 | 2822.305 | 2822.476 | 2822.632 | 2822.801 | 2822.959 | 2823.096 | 2823.251 | 2823.397 | 2823.537 | 2823.692 | 2823.836 | 2823.95
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 109.1724 | 102.1336 | 113.025 | 122.4378 | 130.3805 | 127.6338 | 133.9992 | 169.9622 | 184.9118 | 173.4585 | 173.1451 | 188.6629 | 171.1006 | 165.5952 | 151.2027 | 163.5838 | 152.4749 | 131.7008 | 149.0331 | 139.4952 | 134.1788 | 148.3159 | 137.6291 | 107.6666 | 145.0375 | -2.139%
936д | ООО "Альбион" | P, кВт | счётч. | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 42 | 54 | 68 | 54 | 68 | 66 | 54 | 68 | 68 | 54 | 42 | 26 | 28 | 12 | 28 | 26 | 28 | 880 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 38 | 48 | 62 | 50 | 60 | 62 | 50 | 60 | 62 | 50 | 36 | 26 | 24 | 12 | 24 | 26 | 24 | 800
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.7083
|  | tgφ |  | 0.85714 | 0.85714 | 1 | 1 | 0.85714 | 0.85714 | 1 | 0.90476 | 0.88889 | 0.91176 | 0.92593 | 0.88235 | 0.93939 | 0.92593 | 0.88235 | 0.91176 | 0.92593 | 0.85714 | 1 | 0.85714 | 1 | 0.85714 | 1 | 0.85714 | 1
|  | Показания счётчиков Р | 1173.08 | 1173.087 | 1173.094 | 1173.1 | 1173.107 | 1173.114 | 1173.121 | 1173.127 | 1173.148 | 1173.175 | 1173.209 | 1173.236 | 1173.27 | 1173.303 | 1173.33 | 1173.364 | 1173.398 | 1173.425 | 1173.446 | 1173.459 | 1173.473 | 1173.479 | 1173.493 | 1173.506 | 1173.52
|  | Показания счётчиков Q | 1054.4 | 1054.406 | 1054.412 | 1054.418 | 1054.425 | 1054.431 | 1054.437 | 1054.443 | 1054.462 | 1054.486 | 1054.517 | 1054.542 | 1054.572 | 1054.603 | 1054.628 | 1054.658 | 1054.689 | 1054.714 | 1054.732 | 1054.745 | 1054.757 | 1054.763 | 1054.775 | 1054.788 | 1054.8
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0209 | 1.018 | 0.93872 | 1.0962 | 1.0209 | 1.0229 | 0.94142 | 3.1724 | 4.0625 | 5.2047 | 4.1746 | 5.1191 | 5.1116 | 4.1381 | 5.1091 | 5.1743 | 4.1261 | 3.0894 | 2.0555 | 2.0536 | 0.94414 | 2.0517 | 2.0378 | 2.0321 | 2.7798 | -2.64%
938д | КНС "Орбита" | P, кВт | счётч. | 108 | 0 | 102 | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 | 114 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 108 | 108 | 102 | 204 | 102 | 108 | 0 | 1740 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 72 | 0 | 66 | 0 | 0 | 72 | 66 | 72 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 72 | 66 | 72 | 132 | 66 | 72 | 0 | 1140
|  | I, А | ТИ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | 8 | 8 | 15 | 8 | 8 | 0 | 5.4583
|  | tgφ |  | 0.66667 | #DIV/0! | 0.64706 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.66667 | 0.61111 | 0.66667 | 0.68421 | #DIV/0! | 0.65 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.65 | 0.65 | #DIV/0! | 0.66667 | 0.61111 | 0.70588 | 0.64706 | 0.64706 | 0.66667 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 3052.7 | 3052.718 | 3052.718 | 3052.735 | 3052.735 | 3052.735 | 3052.753 | 3052.771 | 3052.789 | 3052.808 | 3052.808 | 3052.828 | 3052.828 | 3052.828 | 3052.828 | 3052.848 | 3052.868 | 3052.868 | 3052.886 | 3052.904 | 3052.921 | 3052.955 | 3052.972 | 3052.99 | 3052.99
|  | Показания счётчиков Q | 1602.47 | 1602.482 | 1602.482 | 1602.493 | 1602.493 | 1602.493 | 1602.505 | 1602.516 | 1602.528 | 1602.541 | 1602.541 | 1602.554 | 1602.554 | 1602.554 | 1602.554 | 1602.567 | 1602.58 | 1602.58 | 1602.592 | 1602.603 | 1602.615 | 1602.637 | 1602.648 | 1602.66 | 1602.66
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.1867 | 0 | 6.7202 | 0 | 0 | 7.2005 | 7.0213 | 7.2702 | 7.7669 | 0 | 8.1187 | 0 | 0 | 0 | 8.0633 | 8.0476 | 0 | 7.2492 | 7.0756 | 6.9527 | 13.518 | 6.759 | 7.1936 | 0 | 4.8393 | 11.34%
940д | ООО "Тетра" | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.375
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
942д | РП-8 | P, кВт | счётч. | 534 | 528 | 552 | 564 | 600 | 666 | 744 | 750 | 798 | 828 | 720 | 864 | 912 | 762 | 720 | 744 | 702 | 648 | 696 | 750 | 696 | 714 | 630 | 618 | 16740 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 198 | 198 | 204 | 210 | 222 | 252 | 276 | 282 | 294 | 312 | 264 | 324 | 342 | 282 | 270 | 276 | 264 | 240 | 258 | 282 | 258 | 270 | 234 | 228 | 6240
|  | I, А | ТИ | 32 | 32 | 33 | 34 | 36 | 40 | 45 | 45 | 48 | 50 | 43 | 52 | 55 | 46 | 43 | 45 | 42 | 39 | 42 | 45 | 42 | 43 | 38 | 37 | 41.9583
|  | tgφ |  | 0.37079 | 0.375 | 0.36957 | 0.37234 | 0.37 | 0.37838 | 0.37097 | 0.376 | 0.36842 | 0.37681 | 0.36667 | 0.375 | 0.375 | 0.37008 | 0.375 | 0.37097 | 0.37607 | 0.37037 | 0.37069 | 0.376 | 0.37069 | 0.37815 | 0.37143 | 0.36893 | 0.37838
|  | Показания счётчиков Р | 8138.51 | 8138.599 | 8138.687 | 8138.779 | 8138.873 | 8138.973 | 8139.084 | 8139.208 | 8139.333 | 8139.466 | 8139.604 | 8139.724 | 8139.868 | 8140.02 | 8140.147 | 8140.267 | 8140.391 | 8140.508 | 8140.616 | 8140.732 | 8140.857 | 8140.973 | 8141.092 | 8141.197 | 8141.3
|  | Показания счётчиков Q | 2738.08 | 2738.113 | 2738.146 | 2738.18 | 2738.215 | 2738.252 | 2738.294 | 2738.34 | 2738.387 | 2738.436 | 2738.488 | 2738.532 | 2738.586 | 2738.643 | 2738.69 | 2738.735 | 2738.781 | 2738.825 | 2738.865 | 2738.908 | 2738.955 | 2738.998 | 2739.043 | 2739.082 | 2739.12
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 31.5331 | 31.1324 | 32.5519 | 33.3216 | 35.4214 | 39.5017 | 44.0207 | 44.8797 | 47.8192 | 50.0454 | 43.5015 | 52.0882 | 54.982 | 45.6865 | 43.3222 | 44.6202 | 42.0491 | 38.5924 | 41.4955 | 44.6203 | 41.2958 | 42.4678 | 37.2455 | 36.2975 | 41.6038 | 0.8449%
944д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
946д | МАКСИ | P, кВт | АСКУЭ | 477.6 | 436.8 | 412.2 | 379.2 | 381.6 | 387 | 375.6 | 382.8 | 474.6 | 737.4 | 914.4 | 931.8 | 898.8 | 898.8 | 930.6 | 918 | 894.6 | 867.6 | 870 | 850.2 | 805.2 | 575.4 | 495 | 468 | 15763.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 154.2 | 149.4 | 148.2 | 132.6 | 129 | 131.4 | 133.2 | 127.8 | 131.4 | 140.4 | 168.6 | 182.4 | 169.8 | 159 | 184.2 | 187.8 | 181.8 | 168 | 184.8 | 178.8 | 162 | 149.4 | 166.8 | 162.6 | 3783.6
|  | I, А | ТИ | 26 | 27 | 23 | 22 | 26 | 24 | 21 | 23 | 33 | 48 | 55 | 57 | 50 | 55 | 56 | 52 | 51 | 51 | 50 | 48 | 47 | 31 | 29 | 26 | 38.7917
|  | tgφ |  | 0.32286 | 0.34203 | 0.35953 | 0.34968 | 0.33805 | 0.33953 | 0.35463 | 0.33386 | 0.27686 | 0.1904 | 0.18438 | 0.19575 | 0.18892 | 0.1769 | 0.19794 | 0.20458 | 0.20322 | 0.19364 | 0.21241 | 0.2103 | 0.20119 | 0.25965 | 0.33697 | 0.34744 | 0.35953
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 27.7875 | 25.4867 | 24.2294 | 22.2419 | 22.3028 | 22.672 | 22.1073 | 22.6044 | 27.6902 | 42.456 | 52.7443 | 53.5972 | 51.6335 | 51.3234 | 53.4459 | 52.6873 | 51.1813 | 49.3544 | 49.7205 | 48.381 | 45.6939 | 33.0731 | 28.9487 | 27.3005 | 37.861 | 2.399%
яч.943д | ТСН-1 ТМ-400 | P, кВт | счётч. | 0.8 | 3.2 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 4 | 3.2 | 4 | 0 | 5.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 5.6 | 4 | 4 | 4 | 3.2 | 85.6 |  | 1 | 80
|  | Показания счётчиков Р | 514.15 | 514.16 | 514.2 | 514.27 | 514.33 | 514.39 | 514.42 | 514.47 | 514.51 | 514.56 | 514.56 | 514.63 | 514.66 | 514.7 | 514.75 | 514.79 | 514.83 | 514.87 | 514.91 | 514.96 | 515.03 | 515.08 | 515.13 | 515.18 | 515.22
яч.920д | ТСН-2 ТМ-400 | P, кВт | счётч. | 0.8 | 13.6 | 27.2 | 9.6 | 32.8 | 16 | 12 | 30.4 | 10.4 | 8 | 8 | 6.4 | 9.6 | 9.6 | 8 | 8.8 | 5.6 | 12.8 | 4.8 | 12.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 283.2 |  | 1 | 80
|  | Показания счётчиков Р | 3720.23 | 3720.24 | 3720.41 | 3720.75 | 3720.87 | 3721.28 | 3721.48 | 3721.63 | 3722.01 | 3722.14 | 3722.24 | 3722.34 | 3722.42 | 3722.54 | 3722.66 | 3722.76 | 3722.87 | 3722.94 | 3723.1 | 3723.16 | 3723.32 | 3723.43 | 3723.54 | 3723.65 | 3723.77
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 10004 | 9252.8 | 9099.6 | 8914 | 9087.2 | 9759.6 | 11286 | 13481.6 | 14967.8 | 16236.8 | 17134.6 | 17364.8 | 17371.8 | 16834.2 | 16595.8 | 16759.2 | 15810.6 | 15629.8 | 15802.2 | 15143.8 | 15063.2 | 14275.2 | 12880.2 | 10901 | 329655.8
|  | Q, кВАр |  | 3247.8 | 2961.4 | 2997.2 | 2959.2 | 3035.6 | 3271 | 3677.4 | 4366.4 | 4861.2 | 5003.2 | 5139.4 | 5249.4 | 5232.8 | 5048.8 | 5019.8 | 5108.6 | 4743.6 | 4625.4 | 4810.8 | 4596.8 | 4556.4 | 4461.8 | 4112.2 | 3450 | 102536.2
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.905% | -1.718% | -3.267% | -3.244% | -3.306% | -1.26% | -1.532% | 0.08915% | 1.622% | 2% | -0.7118% | -1.616% | -1.515% | -0.4815% | -0.1486% | -2.87% | -0.7768% | -0.4749% | -0.8519% | -1.377% | -1.829% | -2.166% | -2.447% | -4.293% | -1.257%
|  | Q, % |  | 18.4% | 17.28% | 15.81% | 15.93% | 16.14% | 16.13% | 18.64% | 20.9% | 20.31% | 24.42% | 24.2% | 23.48% | 22.82% | 24.64% | 23.48% | 21.16% | 23.98% | 24.91% | 22.66% | 23.13% | 22.77% | 20.61% | 18.08% | 17.46% | 21.37%
|  |  | Δ I | -1.382% | -3.166% | -2.49% | -3.119% | -3.059% | -2.109% | -2.121% | 0.4981% | -0.111% | -0.611% | -0.7937% | -1.576% | -1.085% | 0% | -0.102% | -2.686% | -0.3229% | 0% | -0.3236% | -0.678% | -0.9112% | -0.8464% | -2.279% | -2.423% | -1.14%
|  |  | Δ Iрасч | -0.651% | 0.08432% | -1.413% | -1.348% | -1.345% | 0.4036% | 0.4678% | 2.178% | 3.31% | 4.109% | 1.642% | 0.8107% | 0.7653% | 1.912% | 2.032% | -0.597% | 1.601% | 2.032% | 1.462% | 1.113% | 0.6208% | 0.1189% | -0.4515% | -2.076% | 0.9452%
ПС Выльгорт 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-1 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 1650 | 1590 | 1530 | 1560 | 1530 | 1710 | 2070 | 2370 | 2610 | 2520 | 2610 | 2520 | 2400 | 2370 | 2280 | 2280 | 2340 | 2280 | 2430 | 2460 | 2370 | 1230 | 1140 | 1050 | 48900 | 16000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 780 | 720 | 720 | 720 | 720 | 810 | 960 | 1110 | 1200 | 1200 | 1200 | 1170 | 1140 | 1080 | 1080 | 1050 | 1110 | 1050 | 1140 | 1140 | 1110 | 570 | 510 | 510 | 22800
|  | I, А | ТИ | 98 | 93 | 91 | 92 | 91 | 102 | 122 | 141 | 154 | 149 | 154 | 149 | 143 | 139 | 136 | 134 | 139 | 135 | 143 | 146 | 141 | 72 | 67 | 63 | 120.5833 | 7.296% | 17.95%
|  | tgφ |  | 0.47273 | 0.45283 | 0.47059 | 0.46154 | 0.47059 | 0.47368 | 0.46377 | 0.46835 | 0.45977 | 0.47619 | 0.45977 | 0.46429 | 0.475 | 0.4557 | 0.47368 | 0.46053 | 0.47436 | 0.46053 | 0.46914 | 0.46341 | 0.46835 | 0.46341 | 0.44737 | 0.48571 | 0.48571
|  | Показания счётчиков Р | 4198.13 | 4198.185 | 4198.238 | 4198.289 | 4198.341 | 4198.392 | 4198.449 | 4198.518 | 4198.597 | 4198.684 | 4198.768 | 4198.855 | 4198.939 | 4199.019 | 4199.098 | 4199.174 | 4199.25 | 4199.328 | 4199.404 | 4199.485 | 4199.567 | 4199.646 | 4199.687 | 4199.725 | 4199.76
|  | Показания счётчиков Q | 1550.31 | 1550.336 | 1550.36 | 1550.384 | 1550.408 | 1550.432 | 1550.459 | 1550.491 | 1550.528 | 1550.568 | 1550.608 | 1550.648 | 1550.687 | 1550.725 | 1550.761 | 1550.797 | 1550.832 | 1550.869 | 1550.904 | 1550.942 | 1550.98 | 1551.017 | 1551.036 | 1551.053 | 1551.07
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 97.9533 | 93.3316 | 90.5024 | 91.9577 | 90.5024 | 101.3645 | 122.4648 | 141.2466 | 153.3231 | 149.8022 | 154.608 | 148.7028 | 142.4706 | 139.01 | 135.0276 | 133.9759 | 138.1056 | 133.3602 | 142.6024 | 143.7827 | 138.5303 | 72.6916 | 66.7804 | 62.2456 | 120.1809 | 0.3337%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 1230 | 1110 | 1050 | 1050 | 1050 | 1110 | 1320 | 1440 | 1440 | 1410 | 1530 | 1470 | 1590 | 1470 | 1470 | 1440 | 1500 | 1530 | 1680 | 1650 | 1710 | 2880 | 2550 | 2220 | 36900 | 16000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 510 | 480 | 450 | 420 | 480 | 450 | 570 | 600 | 600 | 600 | 630 | 630 | 690 | 630 | 600 | 630 | 600 | 660 | 720 | 690 | 720 | 1230 | 1080 | 930 | 15600
|  | I, А | ТИ | 73 | 66 | 63 | 62 | 64 | 66 | 78 | 86 | 86 | 83 | 91 | 89 | 94 | 88 | 88 | 86 | 88 | 91 | 100 | 100 | 101 | 171 | 152 | 133 | 91.625 | 7.068% | 19.57%
|  | tgφ |  | 0.41463 | 0.43243 | 0.42857 | 0.4 | 0.45714 | 0.40541 | 0.43182 | 0.41667 | 0.41667 | 0.42553 | 0.41176 | 0.42857 | 0.43396 | 0.42857 | 0.40816 | 0.4375 | 0.4 | 0.43137 | 0.42857 | 0.41818 | 0.42105 | 0.42708 | 0.42353 | 0.41892 | 0.45714
|  | Показания счётчиков Р | 3775.6 | 3775.641 | 3775.678 | 3775.713 | 3775.748 | 3775.783 | 3775.82 | 3775.864 | 3775.912 | 3775.96 | 3776.007 | 3776.058 | 3776.107 | 3776.16 | 3776.209 | 3776.258 | 3776.306 | 3776.356 | 3776.407 | 3776.463 | 3776.518 | 3776.575 | 3776.671 | 3776.756 | 3776.83
|  | Показания счётчиков Q | 1250.77 | 1250.787 | 1250.803 | 1250.818 | 1250.832 | 1250.848 | 1250.863 | 1250.882 | 1250.902 | 1250.922 | 1250.942 | 1250.963 | 1250.984 | 1251.007 | 1251.028 | 1251.048 | 1251.069 | 1251.089 | 1251.111 | 1251.135 | 1251.158 | 1251.182 | 1251.223 | 1251.259 | 1251.29
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 73.0243 | 65.9471 | 62.531 | 61.7855 | 63.1361 | 65.6869 | 78.9273 | 84.7494 | 85.4724 | 84.2771 | 91.1757 | 87.6264 | 95.3269 | 87.3779 | 86.992 | 85.955 | 88.265 | 90.6939 | 99.5781 | 97.1611 | 100.7974 | 170.4528 | 150.0224 | 132.0007 | 91.2068 | 0.4565%
Загрузка подстанции, ВМт |  |  |  | 2880 | 2700 | 2580 | 2610 | 2580 | 2820 | 3390 | 3810 | 4050 | 3930 | 4140 | 3990 | 3990 | 3840 | 3750 | 3720 | 3840 | 3810 | 4110 | 4110 | 4080 | 4110 | 3690 | 3270 |  | 2580
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1290 | 1200 | 1170 | 1140 | 1200 | 1260 | 1530 | 1710 | 1800 | 1800 | 1830 | 1800 | 1830 | 1710 | 1680 | 1680 | 1710 | 1710 | 1860 | 1830 | 1830 | 1800 | 1590 | 1440 |  | 1140
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3155.7091 | 2954.6573 | 2832.896 | 2848.1046 | 2845.4174 | 3088.689 | 3719.2741 | 4176.1465 | 4431.986 | 4322.6034 | 4526.4224 | 4377.2251 | 4389.6469 | 4203.5342 | 4109.124 | 4081.7643 | 4203.5342 | 4176.1465 | 4511.2858 | 4498.9999 | 4471.6104 | 4486.8809 | 4017.9846 | 3573.0239 |  | 2832.896
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.77 | 10.81 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.79 | 10.77 | 10.71 | 10.83 | 10.77 | 10.74 | 10.8 | 10.78 | 10.83 | 10.8 | 10.83 | 10.84 | 10.88 | 10.88 | 10.9 | 10.92 | 10.78 | 10.81 | 10.84
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.6 | 10.56 | 10.58 | 10.57 | 10.54 | 10.53 | 10.64 | 10.55 | 10.51 | 10.49 | 10.55 | 10.51 | 10.58 | 10.55 | 10.57 | 10.58 | 10.62 | 10.61 | 10.64 | 10.64 | 10.62 | 10.67 | 10.54
яч.15д РСК | ТП-2111 | P, кВт | счётч. | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 14 | 8 | 14 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 14 | 14 | 6 | 8 | 200 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 4 | 120
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.1667
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.66667 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.66667 | 0.5 | 0.57143 | 0.5 | 0.71429 | 0.66667 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.66667 | 0.5 | 0.5 | 0.57143 | 0.71429 | 0.66667 | 0.5 | 1
|  | Показания счётчиков Р | 177.02 | 177.024 | 177.027 | 177.031 | 177.034 | 177.038 | 177.041 | 177.045 | 177.052 | 177.056 | 177.063 | 177.066 | 177.07 | 177.074 | 177.077 | 177.081 | 177.084 | 177.088 | 177.091 | 177.095 | 177.099 | 177.106 | 177.113 | 177.116 | 177.12
|  | Показания счётчиков Q | 13.46 | 13.462 | 13.464 | 13.466 | 13.469 | 13.471 | 13.473 | 13.475 | 13.479 | 13.481 | 13.486 | 13.488 | 13.49 | 13.492 | 13.494 | 13.496 | 13.499 | 13.501 | 13.503 | 13.505 | 13.507 | 13.511 | 13.516 | 13.518 | 13.52
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.48005 | 0.38559 | 0.47871 | 0.45415 | 0.47871 | 0.38631 | 0.48005 | 0.87026 | 0.47739 | 0.92339 | 0.38811 | 0.47871 | 0.4796 | 0.38488 | 0.47871 | 0.45289 | 0.47695 | 0.38311 | 0.47519 | 0.47432 | 0.85353 | 0.92253 | 0.38559 | 0.47695 | 0.5219 | 55.27%
яч.13д | ТП-307 | P, кВт | счётч. | 1088 | 960 | 948 | 944 | 964 | 1124 | 1416 | 1612 | 1788 | 1732 | 1752 | 1684 | 1664 | 1576 | 1540 | 1508 | 1664 | 1576 | 1664 | 1664 | 1612 | 476 | 420 | 384 | 31760 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 444 | 392 | 388 | 384 | 392 | 460 | 580 | 656 | 728 | 708 | 716 | 684 | 680 | 644 | 628 | 616 | 680 | 644 | 676 | 680 | 660 | 192 | 172 | 156 | 12960
|  | I, А | ТИ | 62 | 55 | 54 | 54 | 55 | 64 | 81 | 92 | 102 | 99 | 100 | 96 | 95 | 90 | 88 | 86 | 95 | 90 | 95 | 95 | 92 | 27 | 24 | 22 | 75.5417
|  | tgφ |  | 0.40809 | 0.40833 | 0.40928 | 0.40678 | 0.40664 | 0.40925 | 0.4096 | 0.40695 | 0.40716 | 0.40878 | 0.40868 | 0.40618 | 0.40865 | 0.40863 | 0.40779 | 0.40849 | 0.40865 | 0.40863 | 0.40625 | 0.40865 | 0.40943 | 0.40336 | 0.40952 | 0.40625 | 0.4096
|  | Показания счётчиков Р | 21547.58 | 21547.852 | 21548.092 | 21548.329 | 21548.565 | 21548.806 | 21549.087 | 21549.441 | 21549.844 | 21550.291 | 21550.724 | 21551.162 | 21551.583 | 21551.999 | 21552.393 | 21552.778 | 21553.155 | 21553.571 | 21553.965 | 21554.381 | 21554.797 | 21555.2 | 21555.319 | 21555.424 | 21555.52
|  | Показания счётчиков Q | 7506.34 | 7506.451 | 7506.549 | 7506.646 | 7506.742 | 7506.84 | 7506.955 | 7507.1 | 7507.264 | 7507.446 | 7507.623 | 7507.802 | 7507.973 | 7508.143 | 7508.304 | 7508.461 | 7508.615 | 7508.785 | 7508.946 | 7509.115 | 7509.285 | 7509.45 | 7509.498 | 7509.541 | 7509.58
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 63.069 | 55.448 | 54.8238 | 54.5447 | 55.6976 | 65.0616 | 82.1261 | 93.9302 | 103.0388 | 100.4245 | 101.8643 | 97.2817 | 96.3881 | 90.8684 | 89.0133 | 86.9434 | 95.8546 | 90.4508 | 95.422 | 95.327 | 92.2039 | 27.5217 | 24.2686 | 22.1017 | 76.4031 | -1.14%
яч.7д | РП-19 | P, кВт | счётч. | 376 | 420 | 388 | 404 | 392 | 372 | 420 | 524 | 572 | 568 | 644 | 584 | 524 | 556 | 524 | 556 | 492 | 468 | 480 | 524 | 508 | 448 | 436 | 420 | 11600 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 288 | 320 | 300 | 308 | 300 | 284 | 324 | 400 | 436 | 436 | 492 | 448 | 404 | 424 | 400 | 424 | 380 | 356 | 368 | 400 | 388 | 348 | 332 | 320 | 8880
|  | I, А | ТИ | 25 | 28 | 26 | 27 | 26 | 25 | 28 | 35 | 38 | 38 | 43 | 39 | 35 | 37 | 35 | 37 | 33 | 31 | 32 | 35 | 34 | 30 | 29 | 28 | 32.25
|  | tgφ |  | 0.76596 | 0.7619 | 0.7732 | 0.76238 | 0.76531 | 0.76344 | 0.77143 | 0.76336 | 0.76224 | 0.76761 | 0.76398 | 0.76712 | 0.77099 | 0.76259 | 0.76336 | 0.76259 | 0.77236 | 0.76068 | 0.76667 | 0.76336 | 0.76378 | 0.77679 | 0.76147 | 0.7619 | 0.77679
|  | Показания счётчиков Р | 4426.7 | 4426.794 | 4426.899 | 4426.996 | 4427.097 | 4427.195 | 4427.288 | 4427.393 | 4427.524 | 4427.667 | 4427.809 | 4427.97 | 4428.116 | 4428.247 | 4428.386 | 4428.517 | 4428.656 | 4428.779 | 4428.896 | 4429.016 | 4429.147 | 4429.274 | 4429.386 | 4429.495 | 4429.6
|  | Показания счётчиков Q | 2738.64 | 2738.712 | 2738.792 | 2738.867 | 2738.944 | 2739.019 | 2739.09 | 2739.171 | 2739.271 | 2739.38 | 2739.489 | 2739.612 | 2739.724 | 2739.825 | 2739.931 | 2740.031 | 2740.137 | 2740.232 | 2740.321 | 2740.413 | 2740.513 | 2740.61 | 2740.697 | 2740.78 | 2740.86
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 25.4198 | 28.2341 | 26.2499 | 27.1899 | 26.4196 | 25.0723 | 28.4696 | 35.5793 | 38.3874 | 38.4307 | 43.618 | 39.3943 | 35.4788 | 37.3199 | 35.2828 | 37.3199 | 33.1497 | 31.2401 | 32.1337 | 34.9591 | 33.8364 | 30.4182 | 29.3036 | 28.156 | 32.5443 | -0.9126%
яч.5д | ТП-314 | P, кВт | счётч. | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 102 | 118 | 134 | 134 | 118 | 118 | 152 | 134 | 152 | 152 | 118 | 118 | 168 | 150 | 170 | 168 | 184 | 152 | 118 | 3080 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 30 | 38 | 42 | 42 | 36 | 36 | 48 | 42 | 48 | 46 | 38 | 36 | 52 | 48 | 52 | 52 | 58 | 48 | 36 | 960
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 7.625
|  | tgφ |  | 0.30952 | 0.30952 | 0.30952 | 0.30952 | 0.33333 | 0.29412 | 0.32203 | 0.31343 | 0.31343 | 0.30508 | 0.30508 | 0.31579 | 0.31343 | 0.31579 | 0.30263 | 0.32203 | 0.30508 | 0.30952 | 0.32 | 0.30588 | 0.30952 | 0.31522 | 0.31579 | 0.30508 | 0.33333
|  | Показания счётчиков Р | 8530.21 | 8530.252 | 8530.294 | 8530.336 | 8530.378 | 8530.42 | 8530.471 | 8530.53 | 8530.597 | 8530.664 | 8530.723 | 8530.782 | 8530.858 | 8530.925 | 8531.001 | 8531.077 | 8531.136 | 8531.195 | 8531.279 | 8531.354 | 8531.439 | 8531.523 | 8531.615 | 8531.691 | 8531.75
|  | Показания счётчиков Q | 2840.23 | 2840.243 | 2840.256 | 2840.269 | 2840.282 | 2840.296 | 2840.311 | 2840.33 | 2840.351 | 2840.372 | 2840.39 | 2840.408 | 2840.432 | 2840.453 | 2840.477 | 2840.5 | 2840.519 | 2840.537 | 2840.563 | 2840.587 | 2840.613 | 2840.639 | 2840.668 | 2840.692 | 2840.71
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.7194 | 4.7019 | 4.7063 | 4.7063 | 4.739 | 5.6957 | 6.6534 | 7.5791 | 7.4951 | 6.6213 | 6.6398 | 8.5313 | 7.5299 | 8.5077 | 8.4997 | 6.6166 | 6.5786 | 9.3433 | 8.3673 | 9.4275 | 9.3091 | 10.3448 | 8.5234 | 6.5786 | 7.184 | 5.784%
яч.3д | ТП-306 | P, кВт | счётч. | 96 | 104 | 120 | 96 | 96 | 120 | 136 | 96 | 120 | 96 | 104 | 80 | 104 | 80 | 80 | 72 | 96 | 104 | 144 | 136 | 120 | 80 | 104 | 96 | 2480 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 48 | 32 | 48 | 32 | 32 | 32 | 40 | 24 | 32 | 24 | 32 | 40 | 48 | 48 | 40 | 32 | 40 | 32 | 880
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6.2083
|  | tgφ |  | 0.33333 | 0.38462 | 0.33333 | 0.33333 | 0.41667 | 0.33333 | 0.35294 | 0.33333 | 0.4 | 0.33333 | 0.30769 | 0.4 | 0.38462 | 0.3 | 0.4 | 0.33333 | 0.33333 | 0.38462 | 0.33333 | 0.35294 | 0.33333 | 0.4 | 0.38462 | 0.33333 | 0.41667
|  | Показания счётчиков Р | 654.15 | 654.162 | 654.175 | 654.19 | 654.202 | 654.214 | 654.229 | 654.246 | 654.258 | 654.273 | 654.285 | 654.298 | 654.308 | 654.321 | 654.331 | 654.341 | 654.35 | 654.362 | 654.375 | 654.393 | 654.41 | 654.425 | 654.435 | 654.448 | 654.46
|  | Показания счётчиков Q | 147.28 | 147.284 | 147.289 | 147.294 | 147.298 | 147.303 | 147.308 | 147.314 | 147.318 | 147.324 | 147.328 | 147.332 | 147.336 | 147.341 | 147.344 | 147.348 | 147.351 | 147.355 | 147.36 | 147.366 | 147.372 | 147.377 | 147.381 | 147.386 | 147.39
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.4311 | 5.9583 | 6.77 | 5.416 | 5.5663 | 6.7763 | 7.7405 | 5.4615 | 6.8982 | 5.4311 | 5.8563 | 4.6116 | 5.9748 | 4.4579 | 4.6116 | 4.0508 | 5.396 | 5.9199 | 8.0643 | 7.6482 | 6.6956 | 4.6201 | 5.9583 | 5.396 | 5.8629 | 5.563%
яч.4д | ТП-929 | P, кВт | счётч. | 218 | 182 | 182 | 200 | 182 | 182 | 254 | 272 | 256 | 218 | 308 | 256 | 254 | 254 | 254 | 238 | 236 | 254 | 310 | 308 | 272 | 328 | 310 | 272 | 6000 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 106 | 90 | 90 | 98 | 88 | 90 | 124 | 134 | 124 | 108 | 150 | 126 | 124 | 124 | 126 | 116 | 116 | 124 | 152 | 150 | 134 | 160 | 152 | 134 | 2940
|  | I, А | ТИ | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 14 | 15 | 14 | 12 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 17 | 15 | 18 | 17 | 15 | 13.75
|  | tgφ |  | 0.48624 | 0.49451 | 0.49451 | 0.49 | 0.48352 | 0.49451 | 0.48819 | 0.49265 | 0.48438 | 0.49541 | 0.48701 | 0.49219 | 0.48819 | 0.48819 | 0.49606 | 0.48739 | 0.49153 | 0.48819 | 0.49032 | 0.48701 | 0.49265 | 0.4878 | 0.49032 | 0.49265 | 0.49606
|  | Показания счётчиков Р | 4528.46 | 4528.569 | 4528.66 | 4528.751 | 4528.851 | 4528.942 | 4529.033 | 4529.16 | 4529.296 | 4529.424 | 4529.533 | 4529.687 | 4529.815 | 4529.942 | 4530.069 | 4530.196 | 4530.315 | 4530.433 | 4530.56 | 4530.715 | 4530.869 | 4531.005 | 4531.169 | 4531.324 | 4531.46
|  | Показания счётчиков Q | 2523.75 | 2523.803 | 2523.848 | 2523.893 | 2523.942 | 2523.986 | 2524.031 | 2524.093 | 2524.16 | 2524.222 | 2524.276 | 2524.351 | 2524.414 | 2524.476 | 2524.538 | 2524.601 | 2524.659 | 2524.717 | 2524.779 | 2524.855 | 2524.93 | 2524.997 | 2525.077 | 2525.153 | 2525.22
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.294 | 11.0719 | 11.1139 | 12.1682 | 11.0553 | 11.135 | 15.5159 | 16.4727 | 15.585 | 13.3804 | 18.8776 | 15.6331 | 15.5454 | 15.4426 | 15.5349 | 14.479 | 14.3671 | 15.3844 | 18.8098 | 18.6114 | 16.4727 | 19.8635 | 18.704 | 16.629 | 15.2144 | -10.65%
яч.6д | Лыжный стадион | P, кВт | счётч. | 960 | 856 | 824 | 792 | 824 | 856 | 992 | 1096 | 1136 | 1112 | 1168 | 1160 | 1256 | 1144 | 1152 | 1136 | 1160 | 1168 | 1248 | 1256 | 1352 | 2472 | 2176 | 1904 | 29200 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 360 | 328 | 312 | 296 | 312 | 320 | 376 | 416 | 432 | 416 | 448 | 440 | 472 | 432 | 432 | 432 | 440 | 440 | 472 | 472 | 512 | 936 | 824 | 720 | 11040
|  | I, А | ТИ | 56 | 50 | 48 | 46 | 48 | 50 | 58 | 64 | 66 | 65 | 68 | 68 | 73 | 67 | 67 | 66 | 68 | 68 | 73 | 73 | 79 | 144 | 127 | 111 | 70.9583
|  | tgφ |  | 0.375 | 0.38318 | 0.37864 | 0.37374 | 0.37864 | 0.37383 | 0.37903 | 0.37956 | 0.38028 | 0.3741 | 0.38356 | 0.37931 | 0.3758 | 0.37762 | 0.375 | 0.38028 | 0.37931 | 0.37671 | 0.37821 | 0.3758 | 0.3787 | 0.37864 | 0.37868 | 0.37815 | 0.38356
|  | Показания счётчиков Р | 10651.03 | 10651.15 | 10651.257 | 10651.36 | 10651.459 | 10651.562 | 10651.669 | 10651.793 | 10651.93 | 10652.072 | 10652.211 | 10652.357 | 10652.502 | 10652.659 | 10652.802 | 10652.946 | 10653.088 | 10653.233 | 10653.379 | 10653.535 | 10653.692 | 10653.861 | 10654.17 | 10654.442 | 10654.68
|  | Показания счётчиков Q | 2853.5 | 2853.545 | 2853.586 | 2853.625 | 2853.662 | 2853.701 | 2853.741 | 2853.788 | 2853.84 | 2853.894 | 2853.946 | 2854.002 | 2854.057 | 2854.116 | 2854.17 | 2854.224 | 2854.278 | 2854.333 | 2854.388 | 2854.447 | 2854.506 | 2854.57 | 2854.687 | 2854.79 | 2854.88
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 56.2284 | 49.9885 | 48.2292 | 46.1939 | 48.1836 | 50.1178 | 58.2354 | 63.6867 | 66.59 | 65.2979 | 68.9327 | 67.975 | 73.7948 | 66.8099 | 67.4102 | 66.464 | 67.7822 | 67.9342 | 72.6915 | 72.8932 | 78.5399 | 143.8703 | 126.0511 | 111.6357 | 71.064 | -0.1489%
яч.8д | РП-19 | P, кВт | счётч. | 60 | 54 | 60 | 54 | 60 | 54 | 60 | 54 | 60 | 42 | 54 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 72 | 90 | 84 | 84 | 60 | 54 | 72 | 72 | 1500 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 36 | 36 | 36 | 24 | 42 | 24 | 36 | 36 | 48 | 48 | 42 | 54 | 54 | 60 | 36 | 36 | 42 | 48 | 960
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.375
|  | tgφ |  | 0.6 | 0.66667 | 0.6 | 0.66667 | 0.6 | 0.77778 | 0.6 | 0.66667 | 0.6 | 0.57143 | 0.77778 | 0.5 | 0.66667 | 0.6 | 0.72727 | 0.66667 | 0.58333 | 0.6 | 0.64286 | 0.71429 | 0.6 | 0.66667 | 0.58333 | 0.66667 | 0.77778
|  | Показания счётчиков Р | 4614.17 | 4614.18 | 4614.189 | 4614.199 | 4614.208 | 4614.218 | 4614.227 | 4614.237 | 4614.246 | 4614.256 | 4614.263 | 4614.272 | 4614.28 | 4614.289 | 4614.299 | 4614.31 | 4614.322 | 4614.334 | 4614.349 | 4614.363 | 4614.377 | 4614.387 | 4614.396 | 4614.408 | 4614.42
|  | Показания счётчиков Q | 2353.28 | 2353.286 | 2353.292 | 2353.298 | 2353.304 | 2353.31 | 2353.317 | 2353.323 | 2353.329 | 2353.335 | 2353.339 | 2353.346 | 2353.35 | 2353.356 | 2353.362 | 2353.37 | 2353.378 | 2353.385 | 2353.394 | 2353.403 | 2353.413 | 2353.419 | 2353.425 | 2353.432 | 2353.44
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.8374 | 3.5391 | 3.8301 | 3.5458 | 3.8265 | 3.7518 | 3.841 | 3.5258 | 3.8337 | 2.6605 | 3.7697 | 2.9403 | 3.5694 | 3.8229 | 4.4713 | 4.7322 | 4.5541 | 5.7127 | 5.4404 | 5.608 | 3.8013 | 3.5324 | 4.5156 | 4.7457 | 4.0587 | 7.231%
яч.14д | ТП-962 | P, кВт | счётч. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 48 | 48 | 32 | 32 | 680 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 4 | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 16 | 16 | 12 | 280
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.7917
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.57143 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.25 | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.57143 | 0.41667 | 0.33333 | 0.5 | 0.375 | 0.57143
|  | Показания счётчиков Р | 478.43 | 478.434 | 478.438 | 478.442 | 478.446 | 478.45 | 478.454 | 478.462 | 478.47 | 478.477 | 478.485 | 478.493 | 478.501 | 478.509 | 478.517 | 478.521 | 478.529 | 478.537 | 478.545 | 478.553 | 478.56 | 478.572 | 478.584 | 478.592 | 478.6
|  | Показания счётчиков Q | 108.55 | 108.552 | 108.553 | 108.555 | 108.557 | 108.558 | 108.56 | 108.563 | 108.566 | 108.57 | 108.573 | 108.576 | 108.579 | 108.583 | 108.586 | 108.587 | 108.591 | 108.594 | 108.597 | 108.6 | 108.604 | 108.609 | 108.613 | 108.617 | 108.62
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.98104 | 0.89936 | 0.97919 | 0.97733 | 0.90191 | 0.98104 | 1.8761 | 1.8567 | 1.7669 | 1.8796 | 1.8832 | 1.8725 | 1.9677 | 1.8672 | 0.90362 | 1.9565 | 1.8672 | 1.8602 | 1.8619 | 1.752 | 2.825 | 2.7539 | 1.9382 | 1.8743 | 1.6784 | 6.32%
яч.16д РСК | ТП-2111 | P, кВт | счётч. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 14 | 16 | 16 | 0 | 212 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 40
|  | I, А | амп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.1667
|  | tgφ |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.33333 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.14286 | 0.25 | 0.125 | #DIV/0! | 119
|  | Показания счётчиков Р | 48.97 | 48.974 | 48.978 | 48.982 | 48.986 | 48.99 | 48.994 | 48.998 | 49.001 | 49.005 | 49.009 | 49.013 | 49.017 | 49.021 | 49.025 | 49.029 | 49.033 | 49.037 | 49.041 | 49.049 | 49.053 | 49.06 | 49.068 | 49.076 | 49.08
|  | Показания счётчиков Q | 5.19 | 5.191 | 5.191 | 5.192 | 5.193 | 5.194 | 5.194 | 5.195 | 5.196 | 5.196 | 5.197 | 5.198 | 5.199 | 5.199 | 5.2 | 5.201 | 5.201 | 5.202 | 5.203 | 5.204 | 5.205 | 5.206 | 5.208 | 5.209 | 5.21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.45224 | 0.43625 | 0.45138 | 0.45053 | 0.45096 | 0.43874 | 0.45267 | 0.34359 | 0.43832 | 0.45353 | 0.45439 | 0.45181 | 0.43999 | 0.45053 | 0.45181 | 0.43749 | 0.45053 | 0.44883 | 0.87847 | 0.44799 | 0.76829 | 0.89766 | 0.87353 | 0.10968 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 9485.7 | 9485.8 | 9485.9 | 9486.1 | 9486.3 | 9486.5 | 9486.7 | 9486.8 | 9487 | 9487.1 | 9487.2 | 9487.3 | 9487.4 | 9487.5 | 9487.6 | 9487.7 | 9487.8 | 9487.9 | 9488 | 9488.1 | 9488.2 | 9488.3 | 9488.4 | 9488.5 | 9488.6
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 3238.5 | 3238.5 | 3238.5 | 3238.6 | 3238.6 | 3238.6 | 3238.6 | 3238.7 | 3238.7 | 3238.7 | 3238.7 | 3238.7 | 3238.7 | 3238.7 | 3238.8 | 3238.8 | 3238.8 | 3238.8 | 3238.8 | 3238.8 | 3238.8 | 3238.9 | 3238.9 | 3238.9 | 3238.9
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2890 | 2668 | 2614 | 2582 | 2610 | 2818 | 3404 | 3794 | 4074 | 3894 | 4156 | 3972 | 3998 | 3830 | 3776 | 3708 | 3846 | 3836 | 4096 | 4150 | 4106 | 4058 | 3686 | 3266 | 85832
|  | Q, кВАр |  | 1294 | 1232 | 1194 | 1182 | 1198 | 1266 | 1528 | 1718 | 1846 | 1762 | 1918 | 1804 | 1798 | 1734 | 1714 | 1698 | 1728 | 1712 | 1820 | 1864 | 1824 | 1766 | 1612 | 1448 | 38660
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.34722 | 1.1852 | -1.3178 | 1.0728 | -1.1628 | 0.070922 | -0.41298 | 0.41995 | -0.59259 | 0.91603 | -0.38647 | 0.45113 | -0.2005 | 0.26042 | -0.69333 | 0.32258 | -0.15625 | -0.68241 | 0.34063 | -0.97324 | -0.63725 | 1.2652 | 0.1084 | 0.12232 | -0.037296
|  | Q, % |  | -0.31008 | -2.6667 | -2.0513 | -3.6842 | 0.16667 | -0.47619 | 0.13072 | -0.46784 | -2.5556 | 2.1111 | -4.8087 | -0.22222 | 1.7486 | -1.4035 | -2.0238 | -1.0714 | -1.0526 | -0.11696 | 2.1505 | -1.8579 | 0.32787 | 1.8889 | -1.3836 | -0.55556 | -0.67708
|  |  | Δ I | 13.45% | 0% | -0.6494% | 0% | 0% | 0.5952% | -0.5% | 0.8811% | 0% | 0.431% | -0.4082% | 1.261% | 0.4219% | 0% | 0% | 0.4545% | -0.4405% | 0% | 0% | 0.4065% | -0.4132% | 0.823% | 0% | 0.5102% | 0.1571%
|  |  | Δ Iрасч | -1.716% | -0.06236% | -2.053% | -0.3071% | -1.497% | -0.5973% | -0.8156% | -0.2579% | -1.454% | 0.5893% | -1.721% | -0.2073% | -0.3885% | -0.5707% | -1.467% | -0.5058% | -0.7785% | -1.062% | 0.154% | -1.651% | -0.9608% | 0.8537% | -0.6436% | -0.5694% | -0.4464%
ПС Восточная 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8
РПН 2 |  |  |  | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110кВ | P, кВт | ТИ | 5000 | 4700 | 4400 | 4300 | 4400 | 4700 | 5300 | 6400 | 7700 | 8400 | 8800 | 8800 | 8900 | 8600 | 8500 | 8600 | 8200 | 8100 | 7600 | 7300 | 7000 | 6800 | 6200 | 5700 | 164400
|  | Q, кВАр | ТИ | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 2700 | 2800 | 2700 | 2800 | 2700 | 2800 | 2700 | 2700 | 2500 | 2400 | 2400 | 2300 | 1800 | 1800 | 53700
|  | I, А | ТИ | 26 | 25 | 23 | 22 | 23 | 24 | 28 | 33 | 41 | 44 | 47 | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 | 43 | 43 | 40 | 38 | 36 | 36 | 32 | 29 | 35.9583
|  | tgφ |  | 0.34 | 0.3617 | 0.36364 | 0.37209 | 0.38636 | 0.3617 | 0.32075 | 0.3125 | 0.2987 | 0.30952 | 0.30682 | 0.31818 | 0.30337 | 0.32558 | 0.31765 | 0.32558 | 0.32927 | 0.33333 | 0.32895 | 0.32877 | 0.34286 | 0.33824 | 0.29032 | 0.31579 | 0.32664
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 10 кВ | Т-2 110кВ | P, кВт | ТИ | 4200 | 3600 | 3900 | 3800 | 3300 | 4200 | 4500 | 4300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5600 | 5700 | 5100 | 5500 | 5700 | 5000 | 5100 | 4900 | 4200 | 5000 | 5000 | 4400 | 4400 | 113900
|  | Q, кВАр | ТИ | 2200 | 1700 | 2200 | 2000 | 1400 | 2000 | 2100 | 1300 | 2500 | 2300 | 2300 | 2500 | 2400 | 2100 | 2800 | 2800 | 1700 | 2300 | 2200 | 1400 | 2400 | 2400 | 1800 | 2300 | 51100
|  | I, А | ТИ | 21 | 17 | 20 | 18 | 15 | 20 | 22 | 20 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 25 | 28 | 29 | 24 | 25 | 24 | 20 | 25 | 25 | 21 | 22 | 23.375
|  | tgφ |  | 0.52381 | 0.47222 | 0.5641 | 0.52632 | 0.42424 | 0.47619 | 0.46667 | 0.30233 | 0.46296 | 0.41818 | 0.41071 | 0.44643 | 0.42105 | 0.41176 | 0.50909 | 0.49123 | 0.34 | 0.45098 | 0.44898 | 0.33333 | 0.48 | 0.48 | 0.40909 | 0.52273 | 0.44864
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-1 10 кВ яч.205 | I с.ш. | P, кВт | счётч. | 2640 | 2380 | 2260 | 2200 | 2240 | 2340 | 2860 | 3380 | 4060 | 4300 | 4540 | 4540 | 4580 | 4540 | 4400 | 4300 | 4220 | 4300 | 4120 | 3900 | 3800 | 3780 | 2420 | 2100 | 84200 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 680 | 600 | 580 | 580 | 560 | 600 | 740 | 860 | 1040 | 1120 | 1160 | 1160 | 1180 | 1160 | 1120 | 1120 | 1080 | 1100 | 1060 | 1000 | 980 | 960 | 620 | 540 | 21600
|  | I, А | ТИ | 152 | 137 | 130 | 127 | 129 | 135 | 164 | 195 | 234 | 248 | 261 | 261 | 264 | 262 | 253 | 248 | 243 | 247 | 238 | 224 | 219 | 218 | 139 | 121 | 202.0417 | 8.673% | 18.74%
|  | tgφ |  | 0.25758 | 0.2521 | 0.25664 | 0.26364 | 0.25 | 0.25641 | 0.25874 | 0.25444 | 0.25616 | 0.26047 | 0.25551 | 0.25551 | 0.25764 | 0.25551 | 0.25455 | 0.26047 | 0.25592 | 0.25581 | 0.25728 | 0.25641 | 0.25789 | 0.25397 | 0.2562 | 0.25714 | 0.26364
|  | Показания счётчиков Р | 10335.49 | 10335.622 | 10335.741 | 10335.854 | 10335.964 | 10336.076 | 10336.193 | 10336.336 | 10336.505 | 10336.708 | 10336.923 | 10337.15 | 10337.377 | 10337.606 | 10337.833 | 10338.053 | 10338.268 | 10338.479 | 10338.694 | 10338.9 | 10339.095 | 10339.285 | 10339.474 | 10339.595 | 10339.7
|  | Показания счётчиков Q | 2873.4 | 2873.434 | 2873.464 | 2873.493 | 2873.522 | 2873.55 | 2873.58 | 2873.617 | 2873.66 | 2873.712 | 2873.768 | 2873.826 | 2873.884 | 2873.943 | 2874.001 | 2874.057 | 2874.113 | 2874.167 | 2874.222 | 2874.275 | 2874.325 | 2874.374 | 2874.422 | 2874.453 | 2874.48
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 149.7928 | 134.4802 | 127.8382 | 124.5386 | 126.5068 | 132.4817 | 162.3213 | 193.1041 | 234.7474 | 245.7874 | 260.1906 | 258.6996 | 261.6128 | 258.2063 | 250.4252 | 244.8502 | 239.119 | 242.9535 | 232.8656 | 219.7604 | 214.0001 | 212.0729 | 139.7892 | 120.8643 | 199.4587 | 1.278%
Ввод Т-1 10 кВ яч.231 | III с.ш. | P, кВт | счётч. | 2300 | 2340 | 2160 | 2100 | 2220 | 2320 | 2460 | 3000 | 3800 | 4120 | 4400 | 4380 | 4260 | 4200 | 4140 | 4220 | 3960 | 3860 | 3560 | 3360 | 3120 | 2980 | 3860 | 3680 | 80800 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 640 | 640 | 580 | 580 | 620 | 640 | 660 | 840 | 1040 | 1140 | 1200 | 1200 | 1180 | 1140 | 1140 | 1160 | 1100 | 1040 | 980 | 920 | 860 | 820 | 1060 | 1020 | 22200
|  | I, А | ТИ | 132 | 135 | 124 | 121 | 127 | 134 | 141 | 173 | 219 | 237 | 253 | 252 | 245 | 241 | 238 | 243 | 228 | 221 | 205 | 193 | 180 | 171 | 222 | 212 | 193.625 | 8.714% | 18.24%
|  | tgφ |  | 0.27826 | 0.2735 | 0.26852 | 0.27619 | 0.27928 | 0.27586 | 0.26829 | 0.28 | 0.27368 | 0.2767 | 0.27273 | 0.27397 | 0.277 | 0.27143 | 0.27536 | 0.27488 | 0.27778 | 0.26943 | 0.27528 | 0.27381 | 0.27564 | 0.27517 | 0.27461 | 0.27717 | 0.28
|  | Показания счётчиков Р | 9594.1 | 9594.215 | 9594.332 | 9594.44 | 9594.545 | 9594.656 | 9594.772 | 9594.895 | 9595.045 | 9595.235 | 9595.441 | 9595.661 | 9595.88 | 9596.093 | 9596.303 | 9596.51 | 9596.721 | 9596.919 | 9597.112 | 9597.29 | 9597.458 | 9597.614 | 9597.763 | 9597.956 | 9598.14
|  | Показания счётчиков Q | 3178.64 | 3178.672 | 3178.704 | 3178.733 | 3178.762 | 3178.793 | 3178.825 | 3178.858 | 3178.9 | 3178.952 | 3179.009 | 3179.069 | 3179.129 | 3179.188 | 3179.245 | 3179.302 | 3179.36 | 3179.415 | 3179.467 | 3179.516 | 3179.562 | 3179.605 | 3179.646 | 3179.699 | 3179.75
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 130.5573 | 132.2905 | 122.1912 | 118.8038 | 125.8113 | 131.4869 | 139.4179 | 171.8319 | 219.8176 | 235.7813 | 252.031 | 250.0088 | 243.5795 | 238.8971 | 235.7201 | 240.2455 | 224.5451 | 217.9981 | 201.164 | 189.2562 | 175.655 | 167.125 | 224.4243 | 213.0662 | 191.7377 | 0.9747%
Ввод Т-2 10 кВяч.218 | II c.ш. | P, кВт | счётч. | 1500 | 1380 | 1280 | 1320 | 1300 | 1460 | 1880 | 2160 | 2640 | 2720 | 2940 | 2840 | 2880 | 2760 | 2680 | 2680 | 2660 | 2500 | 2440 | 2300 | 2340 | 2260 | 2000 | 1680 | 52600 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 360 | 320 | 320 | 320 | 300 | 360 | 440 | 520 | 640 | 640 | 720 | 680 | 680 | 660 | 640 | 640 | 640 | 600 | 580 | 560 | 560 | 540 | 480 | 400 | 12600
|  | I, А | ТИ | 84 | 77 | 72 | 73 | 73 | 82 | 105 | 121 | 147 | 152 | 165 | 159 | 161 | 154 | 150 | 149 | 149 | 140 | 137 | 128 | 131 | 126 | 112 | 94 | 122.5417 | 5.278% | 12.11%
|  | tgφ |  | 0.24 | 0.23188 | 0.25 | 0.24242 | 0.23077 | 0.24658 | 0.23404 | 0.24074 | 0.24242 | 0.23529 | 0.2449 | 0.23944 | 0.23611 | 0.23913 | 0.23881 | 0.23881 | 0.2406 | 0.24 | 0.2377 | 0.24348 | 0.23932 | 0.23894 | 0.24 | 0.2381 | 0.25
|  | Показания счётчиков Р | 8069.31 | 8069.385 | 8069.454 | 8069.518 | 8069.584 | 8069.649 | 8069.722 | 8069.816 | 8069.924 | 8070.056 | 8070.192 | 8070.339 | 8070.481 | 8070.625 | 8070.763 | 8070.897 | 8071.031 | 8071.164 | 8071.289 | 8071.411 | 8071.526 | 8071.643 | 8071.756 | 8071.856 | 8071.94
|  | Показания счётчиков Q | 2554.36 | 2554.378 | 2554.394 | 2554.41 | 2554.426 | 2554.441 | 2554.459 | 2554.481 | 2554.507 | 2554.539 | 2554.571 | 2554.607 | 2554.641 | 2554.675 | 2554.708 | 2554.74 | 2554.772 | 2554.804 | 2554.834 | 2554.863 | 2554.891 | 2554.919 | 2554.946 | 2554.97 | 2554.99
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 83.6467 | 77.7638 | 72.5647 | 74.6299 | 73.3075 | 82.9396 | 106.8011 | 123.6021 | 150.6922 | 155.4563 | 169.0475 | 161.998 | 164.3145 | 156.672 | 152.5568 | 152.1196 | 150.6143 | 141.4008 | 137.9356 | 129.6985 | 131.954 | 127.0702 | 111.8437 | 93.4686 | 124.2541 | -1.397%
Ввод Т-2 10 кВяч.234 | IV с.ш. | P, кВт | счётч. | 2260 | 1780 | 2320 | 2260 | 1820 | 2300 | 2320 | 1700 | 2600 | 2460 | 2480 | 2580 | 2540 | 1980 | 2700 | 2800 | 1640 | 2240 | 2060 | 1480 | 2440 | 2420 | 1900 | 2320 | 53400 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 1540 | 1200 | 1560 | 1540 | 1240 | 1560 | 1560 | 1160 | 1760 | 1660 | 1700 | 1740 | 1720 | 1340 | 1840 | 1900 | 1100 | 1520 | 1400 | 1000 | 1660 | 1640 | 1280 | 1580 | 36200
|  | I, А | ТИ | 145 | 114 | 149 | 146 | 117 | 147 | 149 | 110 | 167 | 157 | 160 | 165 | 164 | 127 | 173 | 180 | 105 | 144 | 133 | 95 | 157 | 155 | 122 | 149 | 142.9167 | 7.145% | 13.54%
|  | tgφ |  | 0.68142 | 0.67416 | 0.67241 | 0.68142 | 0.68132 | 0.67826 | 0.67241 | 0.68235 | 0.67692 | 0.6748 | 0.68548 | 0.67442 | 0.67717 | 0.67677 | 0.68148 | 0.67857 | 0.67073 | 0.67857 | 0.67961 | 0.67568 | 0.68033 | 0.67769 | 0.67368 | 0.68103 | 0.68548
|  | Показания счётчиков Р | 6759.68 | 6759.793 | 6759.882 | 6759.998 | 6760.111 | 6760.202 | 6760.317 | 6760.433 | 6760.518 | 6760.648 | 6760.771 | 6760.895 | 6761.024 | 6761.151 | 6761.25 | 6761.385 | 6761.525 | 6761.607 | 6761.719 | 6761.822 | 6761.896 | 6762.018 | 6762.139 | 6762.234 | 6762.35
|  | Показания счётчиков Q | 3112.99 | 3113.067 | 3113.127 | 3113.205 | 3113.282 | 3113.344 | 3113.422 | 3113.5 | 3113.558 | 3113.646 | 3113.729 | 3113.814 | 3113.901 | 3113.987 | 3114.054 | 3114.146 | 3114.241 | 3114.296 | 3114.372 | 3114.442 | 3114.492 | 3114.575 | 3114.657 | 3114.721 | 3114.8
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 150.4107 | 119.3152 | 156.137 | 152.2945 | 122.1679 | 155.2113 | 156.7428 | 115.2741 | 176.5413 | 167.1958 | 169.7258 | 174.9799 | 172.4867 | 133.3952 | 183.3635 | 189.7134 | 109.5459 | 150.6021 | 138.4339 | 98.5179 | 164.0249 | 162.3247 | 125.9983 | 154.3765 | 149.9491 | -4.921%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 8700 | 7880 | 8020 | 7880 | 7580 | 8420 | 9520 | 10240 | 13100 | 13600 | 14360 | 14340 | 14260 | 13480 | 13920 | 14000 | 12480 | 12900 | 12180 | 11040 | 11700 | 11440 | 10180 | 9780 |  | 7580
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 3220 | 2760 | 3040 | 3020 | 2720 | 3160 | 3400 | 3380 | 4480 | 4560 | 4780 | 4780 | 4760 | 4300 | 4740 | 4820 | 3920 | 4260 | 4020 | 3480 | 4060 | 3960 | 3440 | 3540 |  | 2720
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 9276.7667 | 8349.3712 | 8576.8293 | 8438.8862 | 8053.2478 | 8993.4421 | 10108.9267 | 10783.4132 | 13844.8691 | 14344.1138 | 15134.6622 | 15115.6872 | 15033.4693 | 14149.2191 | 14704.8971 | 14806.4986 | 13081.162 | 13585.1978 | 12826.2543 | 11575.4914 | 12384.4096 | 12105.9985 | 10745.5107 | 10400.9615 |  | 8053.2478
РУ 110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-110 |  | U, кВ | ТИ | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 116 | 116 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 117
2 СШ-110 |  | U, кВ | ТИ | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 117 | 116 | 116 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 119 | 117.2917
ВЛ 181 |  | P, кВт, отдача | ТИ | 1100 | 1100 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1300 | 1500 | 1600 | 1500 | 1500 | 1600 | 2100 | 1800 | 34600 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр. Приём | ТИ | 2000 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | 1900 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1600 | 1700 | 1600 | 1800 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1600 | 1700 | 43100
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11.7083
|  | tgφ |  | 1.8182 | 1.7273 | 2.2222 | 2 | 2 | 1.8182 | 1.4615 | 1.2667 | 1.0625 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.0625 | 1 | 1.3846 | 1.1333 | 1.125 | 1.2 | 1.2667 | 1.1875 | 0.7619 | 0.94444 | 2.2222
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.1813 | 10.7546 | 10.7435 | 10.9536 | 10.9536 | 11.1813 | 11.2774 | 11.9596 | 11.6331 | 11.2754 | 11.3734 | 11.2754 | 11.6757 | 11.2754 | 11.6331 | 11.2754 | 10.9696 | 11.2008 | 11.8982 | 11.5759 | 11.9596 | 12.2719 | 12.9327 | 12.1284 | 11.4733 | 2.008%
ВЛ 180 |  | P, кВт, отдача | ТИ | 9500 | 9000 | 8900 | 8900 | 9300 | 10900 | 13100 | 14800 | 15500 | 15200 | 15100 | 14400 | 14000 | 13800 | 13100 | 12800 | 13600 | 13700 | 14300 | 14200 | 14100 | 13500 | 11200 | 9600 | 302500 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, приём | ТИ | 11900 | 12200 | 12300 | 12300 | 12200 | 11800 | 11100 | 10200 | 8900 | 8800 | 8100 | 9200 | 9600 | 9100 | 9400 | 9400 | 9300 | 9800 | 10100 | 10200 | 10300 | 10600 | 11500 | 12000 | 250300
|  | I, А | ТИ | 70 | 69 | 69 | 69 | 70 | 73 | 79 | 83 | 84 | 83 | 81 | 80 | 79 | 77 | 75 | 73 | 76 | 78 | 82 | 82 | 81 | 80 | 73 | 70 | 76.5
|  | tgφ |  | 1.2526 | 1.3556 | 1.382 | 1.382 | 1.3118 | 1.0826 | 0.84733 | 0.68919 | 0.57419 | 0.57895 | 0.53642 | 0.63889 | 0.68571 | 0.65942 | 0.71756 | 0.73438 | 0.68382 | 0.71533 | 0.70629 | 0.71831 | 0.7305 | 0.78519 | 1.0268 | 1.25 | 1.382
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 73.9639 | 73.641 | 73.7467 | 73.7467 | 74.5153 | 78.6908 | 84.1105 | 88.8021 | 89.0644 | 87.5204 | 86.1289 | 85.1505 | 84.5888 | 82.3713 | 80.3448 | 79.135 | 81.3979 | 83.2186 | 86.4935 | 86.3777 | 86.2674 | 84.0806 | 78.6359 | 74.6466 | 81.5266 | -6.571%
ВЛ 163 |  | P, кВт. прием | ТИ | 7200 | 7000 | 6600 | 6600 | 6700 | 7100 | 7900 | 9100 | 10600 | 11300 | 11700 | 11700 | 11600 | 11500 | 11300 | 11300 | 10800 | 10900 | 10500 | 10100 | 9700 | 9700 | 9600 | 8800 | 229300 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр. Отдача | ТИ | 300 | 300 | 500 | 500 | 400 | 400 | 300 | 0 | 500 | 900 | 900 | 1000 | 700 | 1100 | 1000 | 1100 | 800 | 800 | 500 | 500 | 400 | 300 | 0 | 0 | 13200
|  | I, А | ТИ | 31 | 29 | 27 | 27 | 28 | 29 | 33 | 40 | 48 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 52 | 52 | 49 | 49 | 47 | 45 | 43 | 43 | 42 | 38 | 42.5
|  | tgφ |  | 0.041667 | 0.042857 | 0.075758 | 0.075758 | 0.059701 | 0.056338 | 0.037975 | 0 | 0.04717 | 0.079646 | 0.076923 | 0.08547 | 0.060345 | 0.095652 | 0.088496 | 0.097345 | 0.074074 | 0.073394 | 0.047619 | 0.049505 | 0.041237 | 0.030928 | 0 | 0 | 0.097345
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 35.3005 | 34.3217 | 32.4234 | 32.4234 | 32.8791 | 34.8352 | 38.7268 | 44.9583 | 52.8791 | 56.4869 | 58.9825 | 58.5143 | 57.9086 | 57.5667 | 56.5286 | 56.5747 | 53.5032 | 53.9959 | 51.9337 | 49.9598 | 47.9633 | 47.9454 | 47.0266 | 43.1077 | 47.3644 | -11.45%
ВЛ 166 |  | P, кВт, приём | ТИ | 13000 | 12000 | 12200 | 12100 | 12000 | 14500 | 16900 | 18400 | 19900 | 19700 | 19800 | 19200 | 19000 | 18200 | 17900 | 17800 | 17900 | 18100 | 18400 | 17800 | 18300 | 17800 | 15000 | 13400 | 399300 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, отдача | ТИ | 9800 | 10500 | 10100 | 10300 | 10800 | 9700 | 8900 | 8800 | 6500 | 6400 | 5900 | 6700 | 7200 | 7000 | 6700 | 6500 | 7600 | 7400 | 7900 | 8800 | 7800 | 8300 | 9600 | 9700 | 198900
|  | I, А | ТИ | 76 | 74 | 73 | 74 | 75 | 81 | 91 | 97 | 103 | 102 | 103 | 99 | 99 | 94 | 92 | 91 | 93 | 94 | 96 | 95 | 96 | 94 | 84 | 77 | 89.7083
|  | tgφ |  | 0.75385 | 0.875 | 0.82787 | 0.85124 | 0.9 | 0.66897 | 0.52663 | 0.47826 | 0.32663 | 0.32487 | 0.29798 | 0.34896 | 0.37895 | 0.38462 | 0.3743 | 0.36517 | 0.42458 | 0.40884 | 0.42935 | 0.49438 | 0.42623 | 0.46629 | 0.64 | 0.72388 | 0.9
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 79.0793 | 77.4529 | 76.9332 | 77.1858 | 78.4201 | 85.4577 | 93.5645 | 100.7662 | 104.3186 | 103.2167 | 103.8469 | 101.3327 | 101.2481 | 97.1683 | 95.2403 | 94.4273 | 96.0753 | 96.6073 | 98.9291 | 98.1003 | 98.2805 | 96.2085 | 87.2391 | 80.3535 | 92.5605 | -3.179%
Отходящие ВЛ 110 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 19300 | 17980 | 17820 | 17780 | 17880 | 20420 | 23920 | 26540 | 30200 | 30400 | 31060 | 30340 | 29760 | 28880 | 28620 | 28400 | 27380 | 28100 | 28080 | 26740 | 27300 | 26540 | 23480 | 21180 | 608100
|  | Q, кВАр |  | 17120 | 15340 | 15460 | 15460 | 15380 | 15040 | 14400 | 13800 | 12680 | 12660 | 12060 | 13160 | 13760 | 13000 | 13360 | 13280 | 13280 | 13640 | 13940 | 13920 | 14040 | 14280 | 14780 | 15260 | 337200
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | 4.455% | 5.368% | 5.213% | 4.92% | 4.385% | 5.463% | 3.548% | 3.491% | 0.9836% | 1.935% | 1.397% | 1.812% | 2.745% | 2.761% | 1.986% | 2.405% | 4.599% | 3.103% | 2.837% | 4.158% | 2.5% | 3.491% | 4.553% | 4.595% | 3.261%
|  | Q, % |  | -24.96% | -17.8% | -21.75% | -19.69% | -13.03% | -23.64% | -30.63% | -26.92% | -53.79% | -50.11% | -53.33% | -50.32% | -48.04% | -38.14% | -50.43% | -54.57% | -29.61% | -42.02% | -38.43% | -23.24% | -42.18% | -38.67% | -33.39% | -36.32% | -34.37%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.55 | 10.55 | 10.56 | 10.55 | 10.54 | 10.52 | 10.44 | 10.32 | 10.45 | 10.41 | 10.47 | 10.45 | 10.49 | 10.48 | 10.49 | 10.53 | 10.56 | 10.56 | 10.59 | 10.6 | 10.63 | 10.33 | 10.37 | 10.4983
2 С-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.66 | 10.53 | 10.51 | 10.52 | 10.52 | 10.48 | 10.45 | 10.39 | 10.42 | 10.39 | 10.35 | 10.42 | 10.41 | 10.47 | 10.44 | 10.47 | 10.5 | 10.51 | 10.51 | 10.55 | 10.54 | 10.57 | 10.63 | 10.68 | 10.4967
3 С-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.57 | 10.6 | 10.58 | 10.6 | 10.59 | 10.58 | 10.56 | 10.48 | 10.36 | 10.48 | 10.46 | 10.5 | 10.49 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.58 | 10.6 | 10.61 | 10.64 | 10.65 | 10.69 | 10.31 | 10.36 | 10.5367
4 С-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.51 | 10.4 | 10.35 | 10.38 | 10.42 | 10.35 | 10.31 | 10.32 | 10.28 | 10.26 | 10.24 | 10.28 | 10.28 | 10.36 | 10.3 | 10.31 | 10.42 | 10.39 | 10.4 | 10.48 | 10.4 | 10.41 | 10.51 | 10.51 | 10.3696
яч.213д | ТП 237 | P, кВт | счётч. | 48 | 16.5 | 15 | 16.5 | 31.5 | 16.5 | 48 | 31.5 | 48 | 48 | 16.5 | 15 | 48 | 48 | 0 | 16.5 | 48 | 48 | 31.5 | 16.5 | 48 | 48 | 15 | 16.5 | 735 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 18 | 6 | 6 | 4.5 | 12 | 6 | 18 | 12 | 18 | 16.5 | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 | 4.5 | 18 | 18 | 12 | 6 | 16.5 | 18 | 6 | 6 | 270
|  | I, А | ТИ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.9167
|  | tgφ |  | 0.375 | 0.36364 | 0.4 | 0.27273 | 0.38095 | 0.36364 | 0.375 | 0.38095 | 0.375 | 0.34375 | 0.36364 | 0.4 | 0.375 | 0.375 | #DIV/0! | 0.27273 | 0.375 | 0.375 | 0.38095 | 0.36364 | 0.34375 | 0.375 | 0.4 | 0.36364 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 1281.8 | 1281.832 | 1281.843 | 1281.853 | 1281.864 | 1281.885 | 1281.896 | 1281.928 | 1281.949 | 1281.981 | 1282.013 | 1282.024 | 1282.034 | 1282.066 | 1282.098 | 1282.098 | 1282.109 | 1282.141 | 1282.173 | 1282.194 | 1282.205 | 1282.237 | 1282.269 | 1282.279 | 1282.29
|  | Показания счётчиков Q | 657.28 | 657.292 | 657.296 | 657.3 | 657.303 | 657.311 | 657.315 | 657.327 | 657.335 | 657.347 | 657.358 | 657.362 | 657.366 | 657.378 | 657.39 | 657.39 | 657.393 | 657.405 | 657.417 | 657.425 | 657.429 | 657.44 | 657.452 | 657.456 | 657.46
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.8168 | 0.96195 | 0.88516 | 0.93617 | 1.8469 | 0.96286 | 2.8168 | 1.8663 | 2.8714 | 2.8076 | 0.97489 | 0.89192 | 2.8356 | 2.8248 | 0 | 0.94241 | 2.8141 | 2.8061 | 1.8451 | 0.95832 | 2.7678 | 2.7876 | 0.90401 | 0.97865 | 1.796 | 6.297%
яч.211д ПРИЁМ | ТЭЦ Откл. | P, кВт, к шинам | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | , к шинам | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.211д ОТДАЧА | ТЭЦ Откл. | P, кВт | АСКУЭ | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 2.28 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.0065936 | 0.0065748 | 0 | 0.0065686 | 0.0065748 | 0 | 0.0065936 | 0.0066441 | 0.0067213 | 0 | 0.0066632 | 0.006625 | 0.0066377 | 0.0066124 | 0.0066187 | 0.0066124 | 0.0065873 | 0 | 0.0065686 | 0.00655 | 0.0065438 | 0.0065253 | 0.0067148 | 0 | 0.0052304 | #DIV/0!
яч.209д | МФС | P, кВт | счётч. | 48 | 48 | 44 | 48 | 48 | 24 | 48 | 72 | 68 | 96 | 72 | 92 | 96 | 48 | 48 | 68 | 72 | 72 | 140 | 96 | 72 | 68 | 48 | 24 | 1560 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.75
|  | tgφ |  | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0.058824 | 0 | 0.055556 | 0.043478 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0.055556 | 0 | 0.028571 | 0.041667 | 0 | 0.058824 | 0 | 0 | 0.083333
|  | Показания счётчиков Р | 804.6 | 804.612 | 804.624 | 804.635 | 804.647 | 804.659 | 804.665 | 804.677 | 804.695 | 804.712 | 804.736 | 804.754 | 804.777 | 804.801 | 804.813 | 804.825 | 804.842 | 804.86 | 804.878 | 804.913 | 804.937 | 804.955 | 804.972 | 804.984 | 804.99
|  | Показания счётчиков Q | 342.23 | 342.23 | 342.231 | 342.231 | 342.231 | 342.232 | 342.232 | 342.232 | 342.232 | 342.233 | 342.233 | 342.234 | 342.235 | 342.235 | 342.235 | 342.236 | 342.236 | 342.237 | 342.237 | 342.238 | 342.239 | 342.239 | 342.24 | 342.24 | 342.24
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.6374 | 2.639 | 2.4108 | 2.6274 | 2.639 | 1.3162 | 2.6374 | 3.9864 | 3.8153 | 5.3102 | 4.0041 | 5.084 | 5.3102 | 2.645 | 2.6567 | 3.747 | 3.9585 | 3.9411 | 7.6665 | 5.2445 | 3.9263 | 3.7041 | 2.6859 | 1.3378 | 3.5805 | -30.2%
яч.215д | РП-10 | P, кВт | счётч. | 640 | 576 | 512 | 536 | 512 | 584 | 736 | 776 | 840 | 808 | 792 | 832 | 808 | 784 | 760 | 808 | 784 | 864 | 944 | 992 | 1024 | 1048 | 848 | 752 | 18560 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 176 | 152 | 136 | 144 | 136 | 160 | 192 | 208 | 232 | 216 | 208 | 224 | 216 | 208 | 208 | 216 | 208 | 232 | 256 | 264 | 272 | 280 | 232 | 200 | 4976
|  | I, А | ТИ | 35 | 31 | 28 | 29 | 28 | 32 | 40 | 42 | 46 | 44 | 43 | 45 | 44 | 43 | 41 | 44 | 43 | 47 | 51 | 54 | 56 | 57 | 46 | 41 | 42.0833
|  | tgφ |  | 0.275 | 0.26389 | 0.26563 | 0.26866 | 0.26562 | 0.27397 | 0.26087 | 0.26804 | 0.27619 | 0.26733 | 0.26263 | 0.26923 | 0.26733 | 0.26531 | 0.27368 | 0.26733 | 0.26531 | 0.26852 | 0.27119 | 0.26613 | 0.26562 | 0.26718 | 0.27358 | 0.26596 | 0.27619
|  | Показания счётчиков Р | 7054.22 | 7054.3 | 7054.372 | 7054.436 | 7054.503 | 7054.567 | 7054.64 | 7054.732 | 7054.829 | 7054.934 | 7055.035 | 7055.134 | 7055.238 | 7055.339 | 7055.437 | 7055.532 | 7055.633 | 7055.731 | 7055.839 | 7055.957 | 7056.081 | 7056.209 | 7056.34 | 7056.446 | 7056.54
|  | Показания счётчиков Q | 1956.978 | 1957 | 1957.019 | 1957.036 | 1957.054 | 1957.071 | 1957.091 | 1957.115 | 1957.141 | 1957.17 | 1957.197 | 1957.223 | 1957.251 | 1957.278 | 1957.304 | 1957.33 | 1957.357 | 1957.383 | 1957.412 | 1957.444 | 1957.477 | 1957.511 | 1957.546 | 1957.575 | 1957.6
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 36.4711 | 32.6394 | 29.0253 | 30.38 | 29.0253 | 33.208 | 41.7938 | 44.4817 | 48.8108 | 46.2634 | 45.4686 | 47.5692 | 46.2634 | 44.6956 | 43.4601 | 46.087 | 44.5258 | 48.9691 | 53.5392 | 56.0311 | 57.7767 | 58.9867 | 49.1952 | 43.3744 | 44.085 | -4.757%
яч.217д | ТП-80 | P, кВт | счётч. | 752 | 672 | 632 | 656 | 696 | 720 | 840 | 880 | 888 | 912 | 904 | 896 | 960 | 928 | 888 | 856 | 872 | 1064 | 1016 | 1040 | 1000 | 1040 | 40 | 32 | 19184 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 320 | 280 | 264 | 280 | 296 | 304 | 352 | 368 | 376 | 384 | 376 | 376 | 408 | 392 | 376 | 360 | 368 | 448 | 424 | 440 | 416 | 440 | 16 | 16 | 8080
|  | I, А | ТИ | 44 | 39 | 37 | 38 | 41 | 42 | 49 | 51 | 52 | 53 | 53 | 52 | 56 | 54 | 52 | 50 | 51 | 62 | 59 | 61 | 58 | 61 | 2 | 2 | 46.625
|  | tgφ |  | 0.42553 | 0.41667 | 0.41772 | 0.42683 | 0.42529 | 0.42222 | 0.41905 | 0.41818 | 0.42342 | 0.42105 | 0.41593 | 0.41964 | 0.425 | 0.42241 | 0.42342 | 0.42056 | 0.42202 | 0.42105 | 0.41732 | 0.42308 | 0.416 | 0.42308 | 0.4 | 0.5 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 7877.712 | 7877.806 | 7877.89 | 7877.969 | 7878.051 | 7878.138 | 7878.228 | 7878.333 | 7878.443 | 7878.554 | 7878.668 | 7878.781 | 7878.893 | 7879.013 | 7879.129 | 7879.24 | 7879.347 | 7879.456 | 7879.589 | 7879.716 | 7879.846 | 7879.971 | 7880.101 | 7880.106 | 7880.11
|  | Показания счётчиков Q | 2604.12 | 2604.16 | 2604.195 | 2604.228 | 2604.263 | 2604.3 | 2604.338 | 2604.382 | 2604.428 | 2604.475 | 2604.523 | 2604.57 | 2604.617 | 2604.668 | 2604.717 | 2604.764 | 2604.809 | 2604.855 | 2604.911 | 2604.964 | 2605.019 | 2605.071 | 2605.126 | 2605.128 | 2605.13
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 44.905 | 39.8871 | 37.527 | 39.0424 | 41.4392 | 42.8616 | 50.0435 | 52.8119 | 54.0128 | 54.736 | 54.3651 | 53.646 | 57.6985 | 55.511 | 53.1882 | 51.1701 | 51.9557 | 63.1935 | 60.2625 | 61.6378 | 59.0619 | 61.4059 | 2.4107 | 1.9943 | 47.6987 | -2.303%
яч.219д | РП-2 | P, кВт | счётч. | 1088 | 1048 | 960 | 944 | 944 | 976 | 1160 | 1576 | 2136 | 2464 | 2624 | 2624 | 2648 | 2552 | 2664 | 2568 | 2408 | 2248 | 1936 | 1816 | 1696 | 1616 | 1480 | 1344 | 43520 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 200 | 200 | 184 | 176 | 176 | 184 | 216 | 296 | 400 | 464 | 488 | 496 | 496 | 472 | 504 | 480 | 456 | 416 | 368 | 336 | 320 | 304 | 280 | 248 | 8160
|  | I, А | ТИ | 60 | 58 | 53 | 52 | 52 | 54 | 64 | 87 | 118 | 136 | 145 | 145 | 146 | 141 | 147 | 142 | 133 | 124 | 107 | 100 | 94 | 89 | 82 | 74 | 100.125
|  | tgφ |  | 0.18382 | 0.19084 | 0.19167 | 0.18644 | 0.18644 | 0.18852 | 0.18621 | 0.18782 | 0.18727 | 0.18831 | 0.18598 | 0.18902 | 0.18731 | 0.18495 | 0.18919 | 0.18692 | 0.18937 | 0.18505 | 0.19008 | 0.18502 | 0.18868 | 0.18812 | 0.18919 | 0.18452 | 0.19167
|  | Показания счётчиков Р | 9203.92 | 9204.056 | 9204.187 | 9204.307 | 9204.425 | 9204.543 | 9204.665 | 9204.81 | 9205.007 | 9205.274 | 9205.582 | 9205.91 | 9206.238 | 9206.569 | 9206.888 | 9207.221 | 9207.542 | 9207.843 | 9208.124 | 9208.366 | 9208.593 | 9208.805 | 9209.007 | 9209.192 | 9209.36
|  | Показания счётчиков Q | 2108.66 | 2108.685 | 2108.71 | 2108.733 | 2108.755 | 2108.777 | 2108.8 | 2108.827 | 2108.864 | 2108.914 | 2108.972 | 2109.033 | 2109.095 | 2109.157 | 2109.216 | 2109.279 | 2109.339 | 2109.396 | 2109.448 | 2109.494 | 2109.536 | 2109.576 | 2109.614 | 2109.649 | 2109.68
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 60.7832 | 58.4562 | 53.5558 | 52.5632 | 52.613 | 54.4687 | 64.8332 | 88.7846 | 121.7195 | 138.69 | 148.2008 | 147.4329 | 149.0197 | 143.0089 | 149.542 | 143.9562 | 134.5342 | 125.1405 | 107.8705 | 100.8052 | 94.1174 | 89.4157 | 84.2853 | 76.1807 | 101.6657 | -1.539%
яч.299д | ДГК-1 Откл. | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.233д | РП-36 | P, кВт | счётч. | 198 | 234 | 186 | 198 | 180 | 216 | 288 | 312 | 288 | 288 | 294 | 324 | 324 | 306 | 276 | 360 | 288 | 330 | 360 | 360 | 276 | 288 | 1212 | 1014 | 8400 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 48 | 60 | 48 | 48 | 42 | 60 | 72 | 72 | 78 | 72 | 72 | 78 | 84 | 78 | 66 | 90 | 72 | 84 | 90 | 90 | 66 | 72 | 306 | 252 | 2100
|  | I, А | ТИ | 11 | 13 | 10 | 11 | 10 | 12 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 20 | 16 | 18 | 20 | 20 | 15 | 16 | 67 | 56 | 19.3333
|  | tgφ |  | 0.24242 | 0.25641 | 0.25806 | 0.24242 | 0.23333 | 0.27778 | 0.25 | 0.23077 | 0.27083 | 0.25 | 0.2449 | 0.24074 | 0.25926 | 0.2549 | 0.23913 | 0.25 | 0.25 | 0.25455 | 0.25 | 0.25 | 0.23913 | 0.25 | 0.25248 | 0.24852 | 0.27778
|  | Показания счётчиков Р | 3490.36 | 3490.393 | 3490.432 | 3490.463 | 3490.496 | 3490.526 | 3490.562 | 3490.61 | 3490.662 | 3490.71 | 3490.758 | 3490.807 | 3490.861 | 3490.915 | 3490.966 | 3491.012 | 3491.072 | 3491.12 | 3491.175 | 3491.235 | 3491.295 | 3491.341 | 3491.389 | 3491.591 | 3491.76
|  | Показания счётчиков Q | 809.25 | 809.258 | 809.268 | 809.276 | 809.284 | 809.291 | 809.301 | 809.313 | 809.325 | 809.338 | 809.35 | 809.362 | 809.375 | 809.389 | 809.402 | 809.413 | 809.428 | 809.44 | 809.454 | 809.469 | 809.484 | 809.495 | 809.507 | 809.558 | 809.6
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.1415 | 13.1732 | 10.495 | 11.11 | 10.0889 | 12.2479 | 16.2498 | 17.6609 | 16.6478 | 16.3738 | 16.727 | 18.3461 | 18.4438 | 17.3347 | 15.5779 | 20.3701 | 16.219 | 18.5693 | 20.2165 | 20.1595 | 15.4024 | 16.0521 | 70.0836 | 58.2969 | 19.8745 | -2.799%
яч.235д | ДГК-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.229д прием | ТП-141 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.229д отдача | ТП-141 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1.12
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0.0087415 | 0 | 0 | 0.0087415 | 0 | 0 | 0 | 0.008825 | 0 | 0 | 0.0088165 | 0 | 0 | 0.0087831 | 0 | 0 | 0.0087168 | 0 | 0 | 0.0086516 | 0 | 0 | 0.0025532 | #DIV/0!
яч.227д | РП-1, РП-2 | P, кВт | счётч. | 1536 | 1452 | 1320 | 1248 | 1308 | 1344 | 1536 | 2076 | 2868 | 3180 | 3420 | 3312 | 3324 | 3252 | 3228 | 3348 | 3060 | 2820 | 2544 | 2292 | 2112 | 2016 | 2028 | 2016 | 56640 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 300 | 276 | 264 | 240 | 264 | 252 | 300 | 408 | 564 | 612 | 672 | 648 | 648 | 624 | 636 | 648 | 600 | 552 | 492 | 444 | 420 | 384 | 396 | 396 | 11040
|  | I, А | ТИ | 87 | 82 | 75 | 71 | 74 | 76 | 87 | 118 | 162 | 180 | 194 | 188 | 188 | 184 | 183 | 190 | 173 | 160 | 144 | 130 | 120 | 114 | 115 | 114 | 133.7083
|  | tgφ |  | 0.19531 | 0.19008 | 0.2 | 0.19231 | 0.20183 | 0.1875 | 0.19531 | 0.19653 | 0.19665 | 0.19245 | 0.19649 | 0.19565 | 0.19495 | 0.19188 | 0.19703 | 0.19355 | 0.19608 | 0.19574 | 0.1934 | 0.19372 | 0.19886 | 0.19048 | 0.19527 | 0.19643 | 0.20183
|  | Показания счётчиков Р | 7873.68 | 7873.808 | 7873.929 | 7874.039 | 7874.143 | 7874.252 | 7874.364 | 7874.492 | 7874.665 | 7874.904 | 7875.169 | 7875.454 | 7875.73 | 7876.007 | 7876.278 | 7876.547 | 7876.826 | 7877.081 | 7877.316 | 7877.528 | 7877.719 | 7877.895 | 7878.063 | 7878.232 | 7878.4
|  | Показания счётчиков Q | 1709.94 | 1709.965 | 1709.988 | 1710.01 | 1710.03 | 1710.052 | 1710.073 | 1710.098 | 1710.132 | 1710.179 | 1710.23 | 1710.286 | 1710.34 | 1710.394 | 1710.446 | 1710.499 | 1710.553 | 1710.603 | 1710.649 | 1710.69 | 1710.727 | 1710.762 | 1710.794 | 1710.827 | 1710.86
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 85.5854 | 80.5976 | 73.546 | 69.3024 | 72.8343 | 74.7086 | 85.6664 | 116.6942 | 163.0845 | 178.6147 | 192.608 | 185.7856 | 186.6117 | 181.7722 | 180.6047 | 187.1961 | 170.3655 | 156.6974 | 141.1657 | 126.8313 | 116.8746 | 110.97 | 115.8481 | 114.6319 | 132.0249 | 1.259%
яч.225д | РП-16, ТП-174 | P, кВт | счётч. | 660 | 660 | 660 | 644 | 740 | 752 | 660 | 660 | 708 | 708 | 704 | 820 | 676 | 692 | 688 | 676 | 676 | 660 | 660 | 772 | 768 | 660 | 676 | 660 | 16640 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 376 | 372 | 376 | 364 | 420 | 428 | 372 | 376 | 400 | 404 | 400 | 464 | 384 | 392 | 392 | 384 | 380 | 376 | 376 | 436 | 436 | 376 | 380 | 376 | 9440
|  | I, А | ТИ | 42 | 42 | 42 | 41 | 47 | 48 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 52 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 49 | 49 | 42 | 43 | 42 | 44.125
|  | tgφ |  | 0.5697 | 0.56364 | 0.5697 | 0.56522 | 0.56757 | 0.56915 | 0.56364 | 0.5697 | 0.56497 | 0.57062 | 0.56818 | 0.56585 | 0.56805 | 0.56647 | 0.56977 | 0.56805 | 0.56213 | 0.5697 | 0.5697 | 0.56477 | 0.56771 | 0.5697 | 0.56213 | 0.5697 | 0.57062
|  | Показания счётчиков Р | 7095.44 | 7095.605 | 7095.77 | 7095.935 | 7096.096 | 7096.281 | 7096.469 | 7096.634 | 7096.799 | 7096.976 | 7097.153 | 7097.329 | 7097.534 | 7097.703 | 7097.876 | 7098.048 | 7098.217 | 7098.386 | 7098.551 | 7098.716 | 7098.909 | 7099.101 | 7099.266 | 7099.435 | 7099.6
|  | Показания счётчиков Q | 4991.08 | 4991.174 | 4991.267 | 4991.361 | 4991.452 | 4991.557 | 4991.664 | 4991.757 | 4991.851 | 4991.951 | 4992.052 | 4992.152 | 4992.268 | 4992.364 | 4992.462 | 4992.56 | 4992.656 | 4992.751 | 4992.845 | 4992.939 | 4993.048 | 4993.157 | 4993.251 | 4993.346 | 4993.44
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 41.5392 | 41.3141 | 41.4999 | 40.3398 | 46.4437 | 47.2736 | 41.4706 | 41.8959 | 45.3713 | 44.9608 | 44.7453 | 51.8677 | 42.8403 | 43.6582 | 43.4672 | 42.6775 | 42.3683 | 41.4216 | 41.3826 | 48.1666 | 47.9324 | 41.0729 | 43.4779 | 42.3812 | 43.732 | 0.8906%
яч.228д | РП-10 | P, кВт | счётч. | 88 | 72 | 112 | 88 | 88 | 88 | 168 | 144 | 160 | 176 | 200 | 176 | 168 | 144 | 160 | 176 | 160 | 144 | 144 | 184 | 128 | 160 | 144 | 88 | 3360 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 8 | 320
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7.7917
|  | tgφ |  | 0.090909 | 0.11111 | 0.071429 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.095238 | 0.11111 | 0.1 | 0.090909 | 0.08 | 0.13636 | 0.095238 | 0.055556 | 0.1 | 0.090909 | 0.1 | 0.11111 | 0.11111 | 0.086957 | 0.0625 | 0.1 | 0.11111 | 0.090909 | 0.13636
|  | Показания счётчиков Р | 694.66 | 694.671 | 694.68 | 694.694 | 694.705 | 694.716 | 694.727 | 694.748 | 694.766 | 694.786 | 694.808 | 694.833 | 694.855 | 694.876 | 694.894 | 694.914 | 694.936 | 694.956 | 694.974 | 694.992 | 695.015 | 695.031 | 695.051 | 695.069 | 695.08
|  | Показания счётчиков Q | 138.5 | 138.501 | 138.502 | 138.503 | 138.504 | 138.505 | 138.506 | 138.508 | 138.51 | 138.512 | 138.514 | 138.516 | 138.519 | 138.521 | 138.522 | 138.524 | 138.526 | 138.528 | 138.53 | 138.532 | 138.534 | 138.535 | 138.537 | 138.539 | 138.54
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.8598 | 4.0264 | 6.271 | 4.9207 | 4.9018 | 4.935 | 9.4616 | 8.1152 | 9.0415 | 9.9565 | 11.3258 | 9.9879 | 9.4892 | 8.0468 | 9.024 | 9.9082 | 8.92 | 8.0606 | 8.0528 | 10.187 | 7.1282 | 8.9286 | 7.9685 | 4.8598 | 7.849 | -0.7364%
яч.230д - отдача | РП-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1451.52 | 1533.92 | 1299.84 | 1466.24 | 1281.92 | 1465.12 | 1502.72 | 1166.4 | 1454.08 | 1546.56 | 1606.56 | 1361.44 | 1485.44 | 1648.64 | 1329.44 | 1638.88 | 1524.48 | 1535.84 | 1529.76 | 976.64 | 1176.32 | 1443.36 | 1420.32 | 1110.88 | 33956.32 |  | 1 | 1
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1127.2 | 1228.32 | 966.08 | 1132.96 | 933.28 | 1101.76 | 1136.32 | 630.4 | 1212.96 | 1156.32 | 1202.4 | 821.44 | 1120.32 | 1303.04 | 932.96 | 1278.4 | 1133.28 | 1152.16 | 1247.36 | 568 | 998.56 | 1235.52 | 1132.48 | 660.8 | 25412.32
|  | I, А | ТИ | 95 | 64 | 106 | 101 | 66 | 106 | 105 | 59 | 109 | 102 | 107 | 111 | 106 | 80 | 125 | 128 | 61 | 105 | 88 | 42 | 113 | 109 | 71 | 100 | 94.125
|  | tgφ |  | 0.77657 | 0.80077 | 0.74323 | 0.7727 | 0.72803 | 0.75199 | 0.75618 | 0.54047 | 0.83418 | 0.74767 | 0.74843 | 0.60336 | 0.7542 | 0.79037 | 0.70177 | 0.78004 | 0.74339 | 0.75018 | 0.8154 | 0.58159 | 0.84888 | 0.856 | 0.79734 | 0.59484 | 0.856
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 101.076 | 109.2216 | 90.449 | 103.1864 | 87.9625 | 102.3794 | 105.6263 | 74.2626 | 106.4738 | 108.7923 | 113.275 | 89.4074 | 104.617 | 117.2479 | 91.1464 | 116.533 | 105.3759 | 106.815 | 109.7069 | 62.3153 | 85.7604 | 105.4981 | 99.9071 | 71.0889 | 98.6718 | -4.831%
яч.230д Прием | РП-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.041667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| откл | Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.232д | ТП-114 | P, кВт | счётч. | 20 | 44 | 40 | 24 | 0 | 40 | 44 | 40 | 20 | 24 | 60 | 44 | 20 | 44 | 40 | 44 | 40 | 24 | 40 | 44 | 40 | 20 | 24 | 20 | 800 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.5833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 382.07 | 382.075 | 382.086 | 382.096 | 382.102 | 382.102 | 382.112 | 382.123 | 382.133 | 382.138 | 382.144 | 382.159 | 382.17 | 382.175 | 382.186 | 382.196 | 382.207 | 382.217 | 382.223 | 382.233 | 382.244 | 382.254 | 382.259 | 382.265 | 382.27
|  | Показания счётчиков Q | 166.48 | 166.48 | 166.48 | 166.48 | 166.48 | 166.48 | 166.48 | 166.48 | 166.48 | 166.48 | 166.48 | 166.48 | 166.48 | 166.48 | 166.48 | 166.48 | 166.48 | 166.48 | 166.48 | 166.48 | 166.48 | 166.48 | 166.48 | 166.48 | 166.48
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.1 | 2.4455 | 2.234 | 1.3365 | 0 | 2.234 | 2.4669 | 2.2404 | 1.1246 | 1.3521 | 3.3869 | 2.4741 | 1.1246 | 2.455 | 2.2448 | 2.4669 | 2.2189 | 1.3352 | 2.2232 | 2.4269 | 2.2232 | 1.1105 | 1.32 | 1.1 | 1.8602 | -17.48%
яч.240д | РП-16 | P, кВт | счётч. | 712 | 668 | 580 | 568 | 580 | 584 | 608 | 584 | 668 | 696 | 596 | 696 | 684 | 596 | 624 | 684 | 596 | 580 | 612 | 580 | 596 | 584 | 680 | 684 | 15040 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 536 | 504 | 436 | 428 | 436 | 440 | 456 | 440 | 504 | 524 | 448 | 524 | 516 | 448 | 468 | 516 | 448 | 436 | 460 | 436 | 452 | 436 | 512 | 516 | 11320
|  | I, А | ТИ | 49 | 46 | 40 | 39 | 40 | 40 | 42 | 40 | 46 | 48 | 41 | 48 | 47 | 41 | 43 | 47 | 41 | 40 | 42 | 40 | 41 | 40 | 47 | 47 | 43.125
|  | tgφ |  | 0.75281 | 0.75449 | 0.75172 | 0.75352 | 0.75172 | 0.75342 | 0.75 | 0.75342 | 0.75449 | 0.75287 | 0.75168 | 0.75287 | 0.75439 | 0.75168 | 0.75 | 0.75439 | 0.75168 | 0.75172 | 0.75163 | 0.75172 | 0.75839 | 0.74658 | 0.75294 | 0.75439 | 0.75839
|  | Показания счётчиков Р | 7598.89 | 7599.068 | 7599.235 | 7599.38 | 7599.522 | 7599.667 | 7599.813 | 7599.965 | 7600.111 | 7600.278 | 7600.452 | 7600.601 | 7600.775 | 7600.946 | 7601.095 | 7601.251 | 7601.422 | 7601.571 | 7601.716 | 7601.869 | 7602.014 | 7602.163 | 7602.309 | 7602.479 | 7602.65
|  | Показания счётчиков Q | 4050.66 | 4050.794 | 4050.92 | 4051.029 | 4051.136 | 4051.245 | 4051.355 | 4051.469 | 4051.579 | 4051.705 | 4051.836 | 4051.948 | 4052.079 | 4052.208 | 4052.32 | 4052.437 | 4052.566 | 4052.678 | 4052.787 | 4052.902 | 4053.011 | 4053.124 | 4053.233 | 4053.361 | 4053.49
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 49.0148 | 46.5098 | 40.5239 | 39.6049 | 40.2517 | 40.8367 | 42.6097 | 40.9554 | 47.0527 | 49.0823 | 42.0882 | 48.9868 | 48.1772 | 41.6007 | 43.7735 | 48.0371 | 41.3611 | 40.3679 | 42.5523 | 40.0212 | 41.5746 | 40.4681 | 46.8148 | 47.1229 | 43.7245 | -1.39%
яч.242д | ДГК-4 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.054167
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.244д | РП-1 яч. 24 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.214д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.212д | РП-1 | P, кВт | амп. | 1032 | 900 | 888 | 828 | 876 | 1020 | 1260 | 1464 | 1848 | 1956 | 2088 | 2040 | 2064 | 2004 | 1932 | 1968 | 1896 | 1716 | 1704 | 1572 | 1560 | 1476 | 1296 | 1092 | 36480 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 240 | 204 | 204 | 192 | 204 | 228 | 300 | 336 | 420 | 456 | 480 | 468 | 468 | 468 | 444 | 456 | 432 | 396 | 396 | 360 | 360 | 336 | 300 | 252 | 8400
|  | I, А | ТИ | 60 | 52 | 51 | 48 | 51 | 59 | 73 | 85 | 107 | 113 | 121 | 118 | 120 | 116 | 112 | 114 | 110 | 99 | 99 | 91 | 90 | 86 | 75 | 63 | 88.0417
|  | tgφ |  | 0.23256 | 0.22667 | 0.22973 | 0.23188 | 0.23288 | 0.22353 | 0.2381 | 0.22951 | 0.22727 | 0.23313 | 0.22989 | 0.22941 | 0.22674 | 0.23353 | 0.22981 | 0.23171 | 0.22785 | 0.23077 | 0.23239 | 0.22901 | 0.23077 | 0.22764 | 0.23148 | 0.23077 | 0.2381
|  | Показания счётчиков Р | 7163.44 | 7163.526 | 7163.601 | 7163.675 | 7163.744 | 7163.817 | 7163.902 | 7164.007 | 7164.129 | 7164.283 | 7164.446 | 7164.62 | 7164.79 | 7164.962 | 7165.129 | 7165.29 | 7165.454 | 7165.612 | 7165.755 | 7165.897 | 7166.028 | 7166.158 | 7166.281 | 7166.389 | 7166.48
|  | Показания счётчиков Q | 2135.22 | 2135.24 | 2135.257 | 2135.274 | 2135.29 | 2135.307 | 2135.326 | 2135.351 | 2135.379 | 2135.414 | 2135.452 | 2135.492 | 2135.531 | 2135.57 | 2135.609 | 2135.646 | 2135.684 | 2135.72 | 2135.753 | 2135.786 | 2135.816 | 2135.846 | 2135.874 | 2135.899 | 2135.92
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 57.4532 | 50.6579 | 50.1109 | 46.7026 | 49.4209 | 57.6475 | 71.6443 | 83.5654 | 105.1294 | 111.7376 | 119.6539 | 116.1059 | 117.5167 | 113.6151 | 109.7581 | 111.5291 | 107.0516 | 96.8579 | 96.2149 | 88.3596 | 87.802 | 82.7821 | 72.3369 | 60.6557 | 86.0129 | 2.304%
яч.210д | ДГК-2 | P, кВт | счётч. | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 280 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 300
|  | I, А | ТИ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | tgφ |  | 1 | 1.1667 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1667 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.1667 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1667 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 1.4
|  | Показания счётчиков Р | 719.64 | 719.646 | 719.652 | 719.658 | 719.663 | 719.669 | 719.675 | 719.681 | 719.687 | 719.693 | 719.698 | 719.704 | 719.71 | 719.716 | 719.722 | 719.728 | 719.733 | 719.739 | 719.745 | 719.751 | 719.757 | 719.763 | 719.768 | 719.774 | 719.78
|  | Показания счётчиков Q | 288.53 | 288.536 | 288.543 | 288.549 | 288.555 | 288.561 | 288.568 | 288.574 | 288.58 | 288.586 | 288.593 | 288.599 | 288.605 | 288.611 | 288.618 | 288.624 | 288.63 | 288.636 | 288.643 | 288.649 | 288.655 | 288.661 | 288.668 | 288.674 | 288.68
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.92022 | 1.0122 | 0.93336 | 0.85829 | 0.93247 | 1.017 | 0.93872 | 0.94414 | 0.94142 | 0.95716 | 0.94778 | 0.94142 | 0.94232 | 1.018 | 0.93961 | 0.86239 | 0.93425 | 1.0141 | 0.93336 | 0.92982 | 0.9307 | 0.94086 | 0.92282 | 0.9185 | 0.94296 | -843%
яч.208д | МФС | P, кВт | счётч. | 60 | 56 | 40 | 40 | 56 | 60 | 96 | 176 | 172 | 216 | 232 | 232 | 216 | 212 | 216 | 192 | 216 | 152 | 116 | 136 | 176 | 116 | 116 | 60 | 3360 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 20 | 20 | 12 | 16 | 20 | 20 | 32 | 60 | 60 | 76 | 80 | 80 | 72 | 76 | 72 | 68 | 76 | 52 | 40 | 48 | 60 | 40 | 40 | 20 | 1160
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7.2083
|  | tgφ |  | 0.33333 | 0.35714 | 0.3 | 0.4 | 0.35714 | 0.33333 | 0.33333 | 0.34091 | 0.34884 | 0.35185 | 0.34483 | 0.34483 | 0.33333 | 0.35849 | 0.33333 | 0.35417 | 0.35185 | 0.34211 | 0.34483 | 0.35294 | 0.34091 | 0.34483 | 0.34483 | 0.33333 | 0.4
|  | Показания счётчиков Р | 1482.32 | 1482.335 | 1482.349 | 1482.359 | 1482.369 | 1482.383 | 1482.398 | 1482.422 | 1482.466 | 1482.509 | 1482.563 | 1482.621 | 1482.679 | 1482.733 | 1482.786 | 1482.84 | 1482.888 | 1482.942 | 1482.98 | 1483.009 | 1483.043 | 1483.087 | 1483.116 | 1483.145 | 1483.16
|  | Показания счётчиков Q | 614.51 | 614.515 | 614.52 | 614.523 | 614.527 | 614.532 | 614.537 | 614.545 | 614.56 | 614.575 | 614.594 | 614.614 | 614.634 | 614.652 | 614.671 | 614.689 | 614.706 | 614.725 | 614.738 | 614.748 | 614.76 | 614.775 | 614.785 | 614.795 | 614.8
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.4295 | 3.2642 | 2.2968 | 2.3672 | 3.2673 | 3.4884 | 5.5974 | 10.3449 | 10.1053 | 12.739 | 13.7056 | 13.6135 | 12.6426 | 12.4336 | 12.6062 | 11.2452 | 12.6056 | 8.8354 | 6.7485 | 7.9019 | 10.1977 | 6.7102 | 6.6723 | 3.423 | 8.1767 | -13.43%
яч.206д | ТП-141 | P, кВт | счётч. | 408 | 378 | 372 | 354 | 336 | 354 | 504 | 540 | 564 | 540 | 522 | 504 | 558 | 522 | 504 | 528 | 504 | 594 | 558 | 528 | 558 | 594 | 504 | 432 | 11760 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 102 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 120 | 138 | 132 | 138 | 126 | 120 | 138 | 132 | 120 | 132 | 120 | 144 | 138 | 132 | 138 | 144 | 120 | 108 | 2880
|  | I, А | ТИ | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 27 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 30 | 28 | 27 | 28 | 27 | 32 | 30 | 28 | 30 | 32 | 27 | 23 | 26.25
|  | tgφ |  | 0.25 | 0.2381 | 0.24194 | 0.25424 | 0.23214 | 0.25424 | 0.2381 | 0.25556 | 0.23404 | 0.25556 | 0.24138 | 0.2381 | 0.24731 | 0.25287 | 0.2381 | 0.25 | 0.2381 | 0.24242 | 0.24731 | 0.25 | 0.24731 | 0.24242 | 0.2381 | 0.25 | 0.25556
|  | Показания счётчиков Р | 5156.92 | 5156.988 | 5157.051 | 5157.113 | 5157.172 | 5157.228 | 5157.287 | 5157.371 | 5157.461 | 5157.555 | 5157.645 | 5157.732 | 5157.816 | 5157.909 | 5157.996 | 5158.08 | 5158.168 | 5158.252 | 5158.351 | 5158.444 | 5158.532 | 5158.625 | 5158.724 | 5158.808 | 5158.88
|  | Показания счётчиков Q | 1548.62 | 1548.637 | 1548.652 | 1548.667 | 1548.682 | 1548.695 | 1548.71 | 1548.73 | 1548.753 | 1548.775 | 1548.798 | 1548.819 | 1548.839 | 1548.862 | 1548.884 | 1548.904 | 1548.926 | 1548.946 | 1548.97 | 1548.993 | 1549.015 | 1549.038 | 1549.062 | 1549.082 | 1549.1
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.8045 | 21.33 | 21.0497 | 20.0698 | 18.9529 | 20.1464 | 28.6577 | 31.0077 | 32.1326 | 31.0077 | 29.9903 | 28.7402 | 31.9175 | 29.7261 | 28.6852 | 30.0473 | 28.5213 | 33.6154 | 31.6138 | 29.8195 | 31.5238 | 33.4246 | 28.1725 | 24.1008 | 27.794 | -5.882%
яч.204д | ЛОК | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 0
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0.0043999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043502 | 0 | 0.00091845 | #DIV/0!
яч.207д | ТСН-1 ТМ-160 | P, кВт | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 6 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 6 | 6 | 6 | 2.4 | 104.4 |  | 1 | 120
|  | Показания счётчиков Р | 14070.85 | 14070.9 | 14070.95 | 14071 | 14071.05 | 14071.08 | 14071.12 | 14071.15 | 14071.17 | 14071.2 | 14071.25 | 14071.3 | 14071.35 | 14071.37 | 14071.4 | 14071.43 | 14071.46 | 14071.48 | 14071.5 | 14071.52 | 14071.55 | 14071.6 | 14071.65 | 14071.7 | 14071.72
яч.238д | ТСН-2 ТМ-160 | P, кВт | счётч. | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 6 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 6 | 6 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 6 | 6 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 2.4 | 3.6 | 6 | 3.6 | 3.6 | 109.2 |  | 1 | 120
|  | Показания счётчиков Р | 14106.45 | 14106.5 | 14106.55 | 14106.57 | 14106.6 | 14106.65 | 14106.7 | 14106.75 | 14106.77 | 14106.8 | 14106.85 | 14106.9 | 14106.93 | 14106.96 | 14107 | 14107.05 | 14107.1 | 14107.13 | 14107.16 | 14107.2 | 14107.22 | 14107.25 | 14107.3 | 14107.33 | 14107.36
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 8753.64 | 8370.54 | 7672.84 | 7668.86 | 7689.54 | 8255.62 | 9510.84 | 10510.02 | 12742.2 | 13668.56 | 14143.18 | 13980.56 | 14091.56 | 13792.76 | 13369.56 | 13941.5 | 13156.6 | 12863.84 | 12347.38 | 11417.26 | 11242.44 | 11187.48 | 10543.44 | 9357.38 | 270277.6
|  | Q, кВАр |  | 3483.2 | 3418.32 | 3006.32 | 3135.46 | 3041.28 | 3295.92 | 3594.32 | 3372.48 | 4428.96 | 4548.98 | 4590.4 | 4345.44 | 4596.56 | 4633.04 | 4250.96 | 4661.06 | 4343.28 | 4336.24 | 4331.52 | 3592 | 3975.06 | 4099.68 | 3748.56 | 3070.8 | 93899.84
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.61655 | -6.2251 | 4.3287 | 2.6794 | -1.4451 | 1.9523 | 0.096218 | -2.6369 | 2.7313 | -0.50412 | 1.5099 | 2.5066 | 1.1812 | -2.3202 | 3.9543 | 0.41786 | -5.4215 | 0.28031 | -1.3742 | -3.4172 | 3.9108 | 2.2073 | -3.5701 | 4.3213 | 0.26657
|  | Q, % |  | -8.1739 | -23.8522 | 1.1079 | -3.8232 | -11.8118 | -4.3013 | -5.7153 | 0.22249 | 1.1393 | 0.24167 | 3.9665 | 9.0912 | 3.4336 | -7.7451 | 10.3173 | 3.2975 | -10.798 | -1.7897 | -7.7493 | -3.2184 | 2.0921 | -3.5273 | -8.9698 | 13.2542 | -1.4037
|  |  | Δ I | -1.189% | 0.8207% | -0.04211% | 1.456% | 1.547% | -0.4217% | -1.288% | 0.8013% | 1.408% | -0.1511% | 1.895% | 0.454% | 0.9472% | 1.263% | 0.09828% | -1.488% | -0.1655% | -0.0133% | 0.9677% | 0.1406% | -0.4658% | 0.2687% | 0.3193% | 0.5035% | 0.3296%
|  |  | Δ Iрасч | -2.359% | -9.549% | 3.322% | 1.045% | -3.312% | 0.4738% | -1.28% | -2.619% | 1.721% | -1.14% | 1.119% | 2.932% | 0.7747% | -3.866% | #DIV/0! | 0.01663% | -6.896% | -0.6229% | -3.042% | -3.856% | 3.009% | 0.6461% | -5.143% | 5.041% | #DIV/0!
ПС Пажга 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
РПН 2 | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| СВ-110-1 | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| СВ-110-2 | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 49 | 47 | 47 | 48 | 49 | 48 | 52 | 53 | 53 | 55 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 52 | 49
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.6Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.20Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1230 | 1112.4 | 1072.8 | 1080 | 1078.8 | 1171.2 | 1458 | 1639.2 | 1737.6 | 1724.4 | 1692 | 1626 | 1635.6 | 1616.4 | 1561.2 | 1596 | 1617.6 | 1611.6 | 1699.2 | 1705.2 | 1777.2 | 1705.2 | 1579.2 | 1366.8 | 36093.6 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 728.4 | 692.4 | 675.6 | 672 | 676.8 | 680.4 | 685.2 | 697.2 | 754.8 | 764.4 | 748.8 | 758.4 | 741.6 | 787.2 | 808.8 | 796.8 | 776.4 | 774 | 778.8 | 800.4 | 818.4 | 732 | 736.8 | 746.4 | 17832
|  | I, А | ТИ | 73 | 71 | 69 | 70 | 70 | 80 | 96 | 102 | 104 | 101 | 101 | 96 | 98 | 97 | 94 | 97 | 88 | 99 | 101 | 104 | 103 | 99 | 87 | 80 | 90.8333 | 20.12% | 31.06%
|  | tgφ |  | 0.5922 | 0.62244 | 0.62975 | 0.62222 | 0.62736 | 0.58094 | 0.46996 | 0.42533 | 0.43439 | 0.44328 | 0.44255 | 0.46642 | 0.45341 | 0.48701 | 0.51806 | 0.49925 | 0.47997 | 0.48027 | 0.45833 | 0.46939 | 0.4605 | 0.42928 | 0.46657 | 0.54609 | 0.62975
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 78.3223 | 71.7227 | 69.4632 | 69.6929 | 69.7765 | 74.4244 | 88.6017 | 98.6263 | 104.1925 | 104.1362 | 102.4455 | 98.5829 | 98.9587 | 98.6939 | 96.5185 | 97.9226 | 97.9371 | 97.5852 | 102.1217 | 102.7214 | 106.4946 | 102.4494 | 95.9332 | 85.8957 | 92.2175 | -1.524%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1230 | 1112.4 | 1072.8 | 1080 | 1078.8 | 1171.2 | 1458 | 1639.2 | 1737.6 | 1724.4 | 1692 | 1626 | 1635.6 | 1616.4 | 1561.2 | 1596 | 1617.6 | 1611.6 | 1699.2 | 1705.2 | 1777.2 | 1705.2 | 1579.2 | 1366.8 |  | 1072.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 728.4 | 692.4 | 675.6 | 672 | 676.8 | 680.4 | 685.2 | 697.2 | 754.8 | 764.4 | 748.8 | 758.4 | 741.6 | 787.2 | 808.8 | 796.8 | 776.4 | 774 | 778.8 | 800.4 | 818.4 | 732 | 736.8 | 746.4 |  | 672
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1429.4987 | 1310.2868 | 1267.8072 | 1272 | 1273.5257 | 1354.4939 | 1610.982 | 1781.3098 | 1894.4595 | 1886.2298 | 1850.2879 | 1794.1702 | 1795.8725 | 1797.8968 | 1758.267 | 1783.8459 | 1794.2761 | 1787.8284 | 1869.1736 | 1883.7057 | 1956.5833 | 1855.6754 | 1742.6264 | 1557.3231 |  | 1267.8072
1 СШ-10кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.56 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.52 | 10.51 | 10.45 | 10.52 | 10.47 | 10.43 | 10.52 | 10.49 | 10.52 | 10.54 | 10.54 | 10.58 | 10.59 | 10.57 | 10.6 | 10.62 | 10.47 | 10.5 | 10.52 | 10.5296
2 СШ-10кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.56 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.52 | 10.51 | 10.44 | 10.51 | 10.47 | 10.44 | 10.52 | 10.49 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.59 | 10.59 | 10.58 | 10.6 | 10.62 | 10.47 | 10.5 | 10.48
яч.7д | Ясног | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38
|  | Показания счётчиков Q | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д | Пажга | P, кВт | счётч. | 290 | 272 | 256 | 238 | 238 | 272 | 444 | 460 | 510 | 476 | 512 | 426 | 408 | 408 | 392 | 376 | 424 | 426 | 460 | 460 | 478 | 442 | 392 | 340 | 9400 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 114 | 106 | 100 | 94 | 92 | 108 | 172 | 180 | 200 | 188 | 200 | 166 | 160 | 160 | 154 | 146 | 166 | 168 | 180 | 180 | 186 | 174 | 152 | 134 | 3680
|  | I, А | ТИ | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 26 | 27 | 30 | 28 | 30 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 25 | 25 | 27 | 27 | 28 | 26 | 23 | 20 | 23
|  | tgφ |  | 0.3931 | 0.38971 | 0.39063 | 0.39496 | 0.38655 | 0.39706 | 0.38739 | 0.3913 | 0.39216 | 0.39496 | 0.39062 | 0.38967 | 0.39216 | 0.39216 | 0.39286 | 0.3883 | 0.39151 | 0.39437 | 0.3913 | 0.3913 | 0.38912 | 0.39367 | 0.38776 | 0.39412 | 0.39706
|  | Показания счётчиков Р | 300.51 | 300.655 | 300.791 | 300.919 | 301.038 | 301.157 | 301.293 | 301.515 | 301.745 | 302 | 302.238 | 302.494 | 302.707 | 302.911 | 303.115 | 303.311 | 303.499 | 303.711 | 303.924 | 304.154 | 304.384 | 304.623 | 304.844 | 305.04 | 305.21
|  | Показания счётчиков Q | 127.15 | 127.207 | 127.26 | 127.31 | 127.357 | 127.403 | 127.457 | 127.543 | 127.633 | 127.733 | 127.827 | 127.927 | 128.01 | 128.09 | 128.17 | 128.247 | 128.32 | 128.403 | 128.487 | 128.577 | 128.667 | 128.76 | 128.847 | 128.923 | 128.99
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.0889 | 15.9794 | 15.0584 | 14.0203 | 13.9804 | 16.0804 | 26.1876 | 27.3233 | 30.1003 | 28.2548 | 30.4633 | 25.1214 | 24.1491 | 24.0803 | 23.0975 | 22.1206 | 24.8772 | 24.9952 | 27.0131 | 26.9366 | 27.9173 | 26.225 | 23.1455 | 20.0803 | 23.0957 | -0.4159%
яч.1д | Котельная | P, кВт | счётч. | 140 | 140 | 140 | 172 | 156 | 160 | 172 | 212 | 172 | 176 | 192 | 224 | 212 | 192 | 192 | 172 | 36 | 208 | 192 | 192 | 176 | 172 | 140 | 140 | 4080 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 76 | 76 | 72 | 96 | 84 | 84 | 96 | 112 | 92 | 96 | 104 | 120 | 116 | 100 | 104 | 96 | 16 | 116 | 104 | 100 | 96 | 92 | 76 | 76 | 2200
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 2 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9.75
|  | tgφ |  | 0.54286 | 0.54286 | 0.51429 | 0.55814 | 0.53846 | 0.525 | 0.55814 | 0.5283 | 0.53488 | 0.54545 | 0.54167 | 0.53571 | 0.54717 | 0.52083 | 0.54167 | 0.55814 | 0.44444 | 0.55769 | 0.54167 | 0.52083 | 0.54545 | 0.53488 | 0.54286 | 0.54286 | 0.55814
|  | Показания счётчиков Р | 52 | 52.035 | 52.07 | 52.105 | 52.148 | 52.187 | 52.227 | 52.27 | 52.323 | 52.366 | 52.41 | 52.458 | 52.514 | 52.567 | 52.615 | 52.663 | 52.706 | 52.715 | 52.767 | 52.815 | 52.863 | 52.907 | 52.95 | 52.985 | 53.02
|  | Показания счётчиков Q | 26.49 | 26.509 | 26.528 | 26.546 | 26.57 | 26.591 | 26.612 | 26.636 | 26.664 | 26.687 | 26.711 | 26.737 | 26.767 | 26.796 | 26.821 | 26.847 | 26.871 | 26.875 | 26.904 | 26.93 | 26.955 | 26.979 | 27.002 | 27.021 | 27.04
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.7362 | 8.7197 | 8.6256 | 10.7924 | 9.7076 | 9.9293 | 10.8335 | 13.2625 | 10.7178 | 11.0682 | 12.1015 | 13.9628 | 13.3163 | 11.8948 | 11.9752 | 10.8026 | 2.1524 | 12.9995 | 11.9412 | 11.805 | 10.9119 | 10.7689 | 8.7695 | 8.7529 | 10.6061 | -8.781%
яч.12д | Иб | P, кВт | счётч. | 63 | 63 | 63 | 48 | 63 | 63 | 63 | 78 | 63 | 63 | 63 | 33 | 78 | 78 | 81 | 63 | 63 | 63 | 78 | 63 | 63 | 63 | 63 | 48 | 1530 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 45 | 45 | 45 | 33 | 45 | 42 | 45 | 57 | 45 | 42 | 45 | 24 | 54 | 57 | 54 | 45 | 45 | 45 | 54 | 45 | 45 | 45 | 45 | 33 | 1080
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4.0417
|  | tgφ |  | 0.71429 | 0.71429 | 0.71429 | 0.6875 | 0.71429 | 0.66667 | 0.71429 | 0.73077 | 0.71429 | 0.66667 | 0.71429 | 0.72727 | 0.69231 | 0.73077 | 0.66667 | 0.71429 | 0.71429 | 0.71429 | 0.69231 | 0.71429 | 0.71429 | 0.71429 | 0.71429 | 0.6875 | 0.73077
|  | Показания счётчиков Р | 38.42 | 38.441 | 38.462 | 38.483 | 38.499 | 38.52 | 38.541 | 38.562 | 38.588 | 38.609 | 38.63 | 38.651 | 38.662 | 38.688 | 38.714 | 38.741 | 38.762 | 38.783 | 38.804 | 38.83 | 38.851 | 38.872 | 38.893 | 38.914 | 38.93
|  | Показания счётчиков Q | 19.06 | 19.075 | 19.09 | 19.105 | 19.116 | 19.131 | 19.145 | 19.16 | 19.179 | 19.194 | 19.208 | 19.223 | 19.231 | 19.249 | 19.268 | 19.286 | 19.301 | 19.316 | 19.331 | 19.349 | 19.364 | 19.379 | 19.394 | 19.409 | 19.42
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.2459 | 4.2379 | 4.2419 | 3.1915 | 4.2419 | 4.1603 | 4.258 | 5.3438 | 4.254 | 4.1802 | 4.2907 | 2.242 | 5.2276 | 5.3082 | 5.3389 | 4.2459 | 4.2299 | 4.2259 | 5.188 | 4.2219 | 4.2139 | 4.2743 | 4.2621 | 3.2006 | 4.2844 | -6.005%
яч.2д | Ясног | P, кВт | счётч. | 153 | 154.5 | 153 | 154.5 | 168 | 154.5 | 184.5 | 244.5 | 246 | 231 | 214.5 | 216 | 244.5 | 216 | 214.5 | 261 | 246 | 246 | 231 | 276 | 246 | 246 | 214.5 | 199.5 | 5115 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 34.5 | 33 | 34.5 | 33 | 37.5 | 33 | 40.5 | 54 | 54 | 51 | 48 | 46.5 | 54 | 48 | 46.5 | 58.5 | 54 | 54 | 51 | 60 | 54 | 54 | 48 | 43.5 | 1125
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 17 | 16 | 16 | 15 | 18 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13.875
|  | tgφ |  | 0.22549 | 0.21359 | 0.22549 | 0.21359 | 0.22321 | 0.21359 | 0.21951 | 0.22086 | 0.21951 | 0.22078 | 0.22378 | 0.21528 | 0.22086 | 0.22222 | 0.21678 | 0.22414 | 0.21951 | 0.21951 | 0.22078 | 0.21739 | 0.21951 | 0.21951 | 0.22378 | 0.21805 | 0.22549
|  | Показания счётчиков Р | 166.43 | 166.532 | 166.635 | 166.737 | 166.84 | 166.952 | 167.055 | 167.178 | 167.341 | 167.505 | 167.659 | 167.802 | 167.946 | 168.109 | 168.253 | 168.396 | 168.57 | 168.734 | 168.898 | 169.052 | 169.236 | 169.4 | 169.564 | 169.707 | 169.84
|  | Показания счётчиков Q | 59.8 | 59.823 | 59.845 | 59.868 | 59.89 | 59.915 | 59.937 | 59.964 | 60 | 60.036 | 60.07 | 60.102 | 60.133 | 60.169 | 60.201 | 60.232 | 60.271 | 60.307 | 60.343 | 60.377 | 60.417 | 60.453 | 60.489 | 60.521 | 60.55
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.6015 | 8.6478 | 8.5933 | 8.656 | 9.4312 | 8.6807 | 10.3888 | 13.8503 | 13.8386 | 13.0603 | 12.1817 | 12.1403 | 13.7975 | 12.1579 | 12.0369 | 14.6689 | 13.7601 | 13.7471 | 12.9368 | 15.4022 | 13.7083 | 13.9047 | 12.1005 | 11.2193 | 11.9796 | 13.66%
яч.9д | Лозым | P, кВт | счётч. | 150 | 152 | 150 | 134 | 134 | 202 | 218 | 218 | 202 | 200 | 202 | 184 | 168 | 150 | 152 | 166 | 186 | 150 | 150 | 168 | 152 | 168 | 150 | 134 | 4040 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 84 | 84 | 86 | 74 | 76 | 112 | 122 | 122 | 112 | 112 | 114 | 102 | 94 | 84 | 84 | 94 | 104 | 84 | 84 | 94 | 84 | 94 | 84 | 76 | 2260
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10.0417
|  | tgφ |  | 0.56 | 0.55263 | 0.57333 | 0.55224 | 0.56716 | 0.55446 | 0.55963 | 0.55963 | 0.55446 | 0.56 | 0.56436 | 0.55435 | 0.55952 | 0.56 | 0.55263 | 0.56627 | 0.55914 | 0.56 | 0.56 | 0.55952 | 0.55263 | 0.55952 | 0.56 | 0.56716 | 0.57333
|  | Показания счётчиков Р | 115.81 | 115.885 | 115.961 | 116.036 | 116.103 | 116.17 | 116.271 | 116.38 | 116.489 | 116.59 | 116.69 | 116.791 | 116.883 | 116.967 | 117.042 | 117.118 | 117.201 | 117.294 | 117.369 | 117.444 | 117.528 | 117.604 | 117.688 | 117.763 | 117.83
|  | Показания счётчиков Q | 44.6 | 44.642 | 44.684 | 44.727 | 44.764 | 44.802 | 44.858 | 44.919 | 44.98 | 45.036 | 45.092 | 45.149 | 45.2 | 45.247 | 45.289 | 45.331 | 45.378 | 45.43 | 45.472 | 45.514 | 45.561 | 45.603 | 45.65 | 45.692 | 45.73
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.4284 | 9.5062 | 9.4734 | 8.387 | 8.4405 | 12.691 | 13.7395 | 13.8184 | 12.691 | 12.6552 | 12.8547 | 11.5596 | 10.6079 | 9.4463 | 9.5242 | 10.462 | 11.6427 | 9.3838 | 9.4016 | 10.4979 | 9.4525 | 10.6282 | 9.4643 | 8.4646 | 10.5925 | -5.486%
яч.10д | Лозым | P, кВт | АСКУЭ | 63 | 62.2 | 59.8 | 58 | 60.4 | 68.6 | 83.8 | 75 | 90.8 | 90.2 | 70.6 | 82.6 | 88.6 | 76.6 | 72.6 | 74.4 | 84.2 | 94 | 105 | 98.2 | 99.8 | 78.4 | 72.8 | 68.8 | 1878.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 55.2 | 55.4 | 55.4 | 54.8 | 57.2 | 58.4 | 60 | 57.6 | 61 | 62.8 | 51 | 52.2 | 57.8 | 57 | 56.8 | 58.2 | 60.6 | 65.8 | 70 | 66.6 | 66.8 | 57.8 | 57.2 | 58 | 1413.6
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | tgφ |  | 0.87619 | 0.89068 | 0.92642 | 0.94483 | 0.94702 | 0.85131 | 0.71599 | 0.768 | 0.67181 | 0.69623 | 0.72238 | 0.63196 | 0.65237 | 0.74413 | 0.78237 | 0.78226 | 0.71971 | 0.7 | 0.66667 | 0.67821 | 0.66934 | 0.73724 | 0.78571 | 0.84302 | 0.94702
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.5893 | 4.5594 | 4.4664 | 4.3719 | 4.5578 | 4.9502 | 5.6684 | 5.2359 | 6.0162 | 6.0679 | 4.8222 | 5.3689 | 5.8292 | 5.2413 | 5.0601 | 5.1853 | 5.6625 | 6.2629 | 6.8946 | 6.4704 | 6.5365 | 5.3775 | 5.0968 | 4.9633 | 5.3856 | -7.712%
яч.11д | Нювчим | P, кВт | АСКУЭ | 285.4 | 261.2 | 258 | 273.4 | 271.1 | 288.4 | 328.5 | 374.6 | 402.7 | 368.1 | 370.6 | 349 | 394.8 | 375.6 | 394.5 | 409.3 | 402.8 | 432.9 | 444.8 | 433.2 | 439.4 | 424.7 | 394.5 | 334.2 | 8711.7 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 172.6 | 176 | 171.6 | 173.3 | 176.8 | 175.8 | 177.7 | 173.7 | 193.8 | 180.8 | 179.6 | 180.4 | 183.7 | 192 | 204.2 | 199.4 | 194 | 201.2 | 190.2 | 190.7 | 190.9 | 178.6 | 173.5 | 170.3 | 4400.8 | 2715
|  | I, А | ТИ | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 23 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 26 | 27 | 26 | 21 | 19 | 22.125
|  | tgφ |  | 0.60477 | 0.67381 | 0.66512 | 0.63387 | 0.65216 | 0.60957 | 0.54094 | 0.46369 | 0.48125 | 0.49117 | 0.48462 | 0.51691 | 0.4653 | 0.51118 | 0.51762 | 0.48717 | 0.48163 | 0.46477 | 0.42761 | 0.44021 | 0.43446 | 0.42053 | 0.4398 | 0.50958 | 0.67381
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.2743 | 17.2405 | 16.977 | 17.7354 | 17.7331 | 18.5585 | 20.541 | 22.8619 | 24.5792 | 22.6414 | 22.8017 | 21.5866 | 23.9945 | 23.1559 | 24.3848 | 24.9926 | 24.4032 | 26.0564 | 26.43 | 25.8107 | 26.0756 | 25.436 | 23.7251 | 20.6884 | 22.3618 | -1.07%
яч.13д | Ыб Этноцентр | P, кВт | счётч. | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 450 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 240
|  | I, А | [25 empty] | 1 | bar: 0 to 24
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.57143 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.42857 | 0.5 | 0.66667 | 0.5 | 0.42857 | 0.66667 | 0.5 | 0.5 | 0.57143 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.42857 | 0.5 | 0.66667 | 0.5 | 0.42857 | 0.66667 | 0.5 | 0.66667
|  | Показания счётчиков Р | 637.37 | 637.376 | 637.383 | 637.389 | 637.395 | 637.401 | 637.408 | 637.414 | 637.42 | 637.426 | 637.433 | 637.439 | 637.445 | 637.451 | 637.458 | 637.464 | 637.47 | 637.476 | 637.483 | 637.489 | 637.495 | 637.501 | 637.508 | 637.514 | 637.52
|  | Показания счётчиков Q | 70.51 | 70.513 | 70.517 | 70.52 | 70.523 | 70.527 | 70.53 | 70.533 | 70.537 | 70.54 | 70.543 | 70.547 | 70.55 | 70.553 | 70.557 | 70.56 | 70.563 | 70.567 | 70.57 | 70.573 | 70.577 | 70.58 | 70.583 | 70.587 | 70.59
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.1037 | 1.3239 | 1.1026 | 1.1026 | 1.1853 | 1.2554 | 1.1068 | 1.1966 | 1.1058 | 1.2614 | 1.1989 | 1.1058 | 1.1089 | 1.329 | 1.1037 | 1.1037 | 1.1819 | 1.2471 | 1.1005 | 1.1797 | 1.0954 | 1.2614 | 1.1909 | 1.1058 | 1.169 | -16.9%
яч.14д | Ыб Этноцентр | P, кВт | АСКУЭ | 12.6 | 13.5 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.4 | 14.7 | 13.2 | 11.7 | 18.3 | 29.7 | 36.6 | 30.3 | 36.6 | 29.4 | 35.4 | 22.5 | 16.2 | 14.1 | 13.5 | 11.7 | 11.1 | 12.6 | 12.9 | 454.5 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 15 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 13.5 | 14.1 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15 | 15 | 14.7 | 348.3
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2083
|  | tgφ |  | 1.1667 | 1.0889 | 1 | 1.0208 | 1 | 1.0417 | 1 | 1.1136 | 1.2564 | 0.80328 | 0.48485 | 0.37705 | 0.45545 | 0.38525 | 0.4898 | 0.38136 | 0.62667 | 0.88889 | 1.0426 | 1.0889 | 1.2564 | 1.3514 | 1.1905 | 1.1395 | 1.3514
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0608 | 1.0925 | 1.1158 | 1.1275 | 1.139 | 1.1425 | 1.1434 | 1.0939 | 1.0333 | 1.2959 | 1.8275 | 2.1492 | 1.8346 | 2.1531 | 1.7971 | 2.0798 | 1.4493 | 1.1831 | 1.1129 | 1.0884 | 1.0226 | 1.0302 | 1.0784 | 1.0787 | 1.3387 | -10.79%
яч.17д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.19д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.24д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 3.3 | 2.1 | 4.2 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 3.6 | 5.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 76.5 |  | 1 | 30
|  | Показания счётчиков Р | 1238.12 | 1238.23 | 1238.3 | 1238.44 | 1238.54 | 1238.66 | 1238.78 | 1238.9 | 1239.05 | 1239.15 | 1239.29 | 1239.43 | 1239.58 | 1239.74 | 1239.86 | 1240.04 | 1240.13 | 1240.21 | 1240.3 | 1240.35 | 1240.44 | 1240.49 | 1240.57 | 1240.64 | 1240.67
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1175 | 1139.4 | 1112.2 | 1110.3 | 1123.2 | 1243.9 | 1526.5 | 1693.3 | 1716.2 | 1643.6 | 1672.4 | 1569.2 | 1642.2 | 1553.8 | 1546 | 1575.1 | 1482.5 | 1657.1 | 1692.9 | 1721.9 | 1683.9 | 1626.2 | 1457.4 | 1295.4 | 35659.6
|  | Q, кВАр |  | 605 | 602.1 | 587.9 | 581.8 | 595.2 | 637.2 | 736.9 | 783 | 781.5 | 756.3 | 768 | 713.9 | 742.3 | 724.1 | 726.9 | 719.6 | 665.7 | 757.4 | 756.9 | 763 | 746.4 | 719.4 | 662.7 | 614.5 | 16747.7
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 4.4715 | -2.4272 | -3.6726 | -2.8056 | -4.1157 | -6.2073 | -4.6982 | -3.3004 | 1.2316 | 4.6857 | 1.1584 | 3.4932 | -0.40352 | 3.8728 | 0.97361 | 1.3095 | 8.3519 | -2.8233 | 0.37076 | -0.97936 | 5.2498 | 4.6329 | 7.7128 | 5.2239 | 1.2024
|  | Q, % |  | 16.9412 | 13.0416 | 12.9811 | 13.4226 | 12.0567 | 6.3492 | -7.5452 | -12.3064 | -3.5374 | 1.0597 | -2.5641 | 5.8676 | -0.094391 | 8.0158 | 10.1261 | 9.6888 | 14.2581 | 2.1447 | 2.812 | 4.6727 | 8.7977 | 1.7213 | 10.057 | 17.6715 | 6.0806
|  |  | Δ I | 1.37% | 0% | -1.449% | 0% | -1.429% | 3.75% | 1.042% | -0.9804% | 0.9615% | 0.9901% | 2.97% | 1.042% | 0% | 5.155% | 1.064% | 2.062% | -3.409% | 0% | 0.9901% | 0.9615% | 0.9709% | 0% | 1.149% | 2.5% | 0.8716%
|  |  | Δ Iрасч | 6.631% | 0.5792% | -0.2753% | 0.4425% | -0.9177% | -4.063% | -5.943% | -5.435% | -0.1379% | 3.506% | -0.09428% | 3.394% | -0.9166% | 3.979% | 2.28% | 2.309% | 8.759% | -2.578% | 0.1009% | -0.6731% | 5.222% | 3.458% | 7.401% | 7.383% | 1.522%
ПС Соколовка 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-1 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.711Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 64 | 64 | 77.6 | 58.4 | 80 | 64 | 64 | 72 | 72 | 64 | 64 | 64 | 72 | 96 | 96 | 88 | 80 | 72 | 72 | 64 | 64 | 72 | 72 | 88 | 1744 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 136 | 128 | 152 | 128 | 152 | 152 | 152 | 144 | 152 | 128 | 136 | 152 | 144 | 152 | 168 | 152 | 144 | 152 | 152 | 144 | 152 | 152 | 144 | 152 | 3520
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8333 | 2.233% | 3.071%
|  | tgφ |  | 2.125 | 2 | 1.9588 | 2.1918 | 1.9 | 2.375 | 2.375 | 2 | 2.1111 | 2 | 2.125 | 2.375 | 2 | 1.5833 | 1.75 | 1.7273 | 1.8 | 2.1111 | 2.1111 | 2.25 | 2.375 | 2.1111 | 2 | 1.7273 | 2.375
|  | Показания счётчиков Р | 499.4 | 499.408 | 499.416 | 499.4257 | 499.433 | 499.443 | 499.451 | 499.459 | 499.468 | 499.477 | 499.485 | 499.493 | 499.501 | 499.51 | 499.522 | 499.534 | 499.545 | 499.555 | 499.564 | 499.573 | 499.581 | 499.589 | 499.598 | 499.607 | 499.618 | 36419.59
|  | Показания счётчиков Q | 769.08 | 769.097 | 769.113 | 769.132 | 769.148 | 769.167 | 769.186 | 769.205 | 769.223 | 769.242 | 769.258 | 769.275 | 769.294 | 769.312 | 769.331 | 769.352 | 769.371 | 769.389 | 769.408 | 769.427 | 769.445 | 769.464 | 769.483 | 769.501 | 769.52
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.3702 | 7.9311 | 9.4582 | 7.8048 | 9.5469 | 9.1665 | 9.1754 | 9.0002 | 9.3391 | 7.9693 | 8.3944 | 9.1577 | 8.9569 | 9.9538 | 10.7235 | 9.7338 | 9.0858 | 9.2767 | 9.2856 | 8.8093 | 9.2197 | 9.3842 | 8.9655 | 9.7525 | 9.1025 | -3.048%
яч.712Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 1000 | 6300 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1000
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6.9167 | 0.7099% | 1.347%
|  | tgφ |  | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
|  | Показания счётчиков Р | 481.1 | 481.102 | 481.104 | 481.105 | 481.107 | 481.108 | 481.11 | 481.112 | 481.114 | 481.117 | 481.12 | 481.123 | 481.126 | 481.129 | 481.131 | 481.133 | 481.135 | 481.137 | 481.139 | 481.141 | 481.143 | 481.145 | 481.147 | 481.149 | 481.15
|  | Показания счётчиков Q | 172.27 | 172.272 | 172.275 | 172.277 | 172.279 | 172.281 | 172.283 | 172.285 | 172.287 | 172.289 | 172.291 | 172.294 | 172.296 | 172.298 | 172.3 | 172.302 | 172.304 | 172.306 | 172.308 | 172.31 | 172.312 | 172.314 | 172.316 | 172.318 | 172.32
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.1231 | 3.966 | 2.462 | 3.1142 | 2.4667 | 3.1171 | 3.1231 | 3.1441 | 4.0273 | 4.0469 | 4.7712 | 4.0351 | 4.0429 | 3.1593 | 3.1623 | 3.1623 | 3.1471 | 3.1502 | 3.1471 | 3.1411 | 3.1411 | 3.1291 | 3.1231 | 2.4643 | 3.3069 | 52.19%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 104 | 104 | 97.6 | 98.4 | 100 | 104 | 104 | 112 | 132 | 124 | 124 | 124 | 132 | 136 | 136 | 128 | 120 | 112 | 112 | 104 | 104 | 112 | 112 | 108 |  | 97.6
Загрузка подстанций, кВАр |  |  |  | 176 | 188 | 192 | 168 | 192 | 192 | 192 | 184 | 192 | 168 | 196 | 192 | 184 | 192 | 208 | 192 | 184 | 192 | 192 | 184 | 192 | 192 | 184 | 192 |  | 168
Загрузка подстанций, кВА |  |  |  | 204.4309 | 214.8488 | 215.3828 | 194.6961 | 216.4809 | 218.3575 | 218.3575 | 215.4066 | 232.9979 | 208.8061 | 231.931 | 228.5607 | 226.4509 | 235.2871 | 248.5156 | 230.7553 | 219.6725 | 222.2791 | 222.2791 | 211.3575 | 218.3575 | 222.2791 | 215.4066 | 220.2907 |  | 194.6961
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.43 | 10.43 | 10.42 | 10.4 | 10.4 | 10.39 | 10.34 | 10.41 | 10.38 | 10.35 | 10.41 | 10.39 | 10.44 | 10.43 | 10.43 | 10.48 | 10.48 | 10.47 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.38 | 10.41 | 10.4037
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.51 | 10.5 | 10.5 | 10.48 | 10.49 | 10.47 | 10.4 | 10.35 | 10.3 | 10.28 | 10.33 | 10.31 | 10.35 | 10.34 | 10.34 | 10.39 | 10.38 | 10.39 | 10.41 | 10.41 | 10.45 | 10.47 | 10.49 | 10.4087
яч.703д | ЦРП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 58.3 | 58.2 | 58.2 | 57.1 | 58.2 | 58.7 | 57.3 | 69.8 | 72.4 | 72.1 | 69.2 | 71.4 | 76.7 | 76.1 | 76.1 | 75.8 | 72.8 | 65 | 70.4 | 66.4 | 64.2 | 64 | 62.4 | 63.5 | 1594.3 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 146 | 147.2 | 146.4 | 146.7 | 146.7 | 146.4 | 145.9 | 143.2 | 137.1 | 139.4 | 140.5 | 138.5 | 138.4 | 137.5 | 137.7 | 136.5 | 137.5 | 142.2 | 138.1 | 143.7 | 142.7 | 143.8 | 145.1 | 145.9 | 3413.1
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.875
|  | tgφ |  | 2.5043 | 2.5292 | 2.5155 | 2.5692 | 2.5206 | 2.494 | 2.5462 | 2.0516 | 1.8936 | 1.9334 | 2.0303 | 1.9398 | 1.8044 | 1.8068 | 1.8095 | 1.8008 | 1.8887 | 2.1877 | 1.9616 | 2.1642 | 2.2227 | 2.2469 | 2.3253 | 2.2976 | 2.5692
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.7546 | 8.7724 | 8.7312 | 8.7327 | 8.7718 | 8.7667 | 8.7205 | 8.9056 | 8.609 | 8.7397 | 8.7469 | 8.6523 | 8.8031 | 8.7012 | 8.7192 | 8.653 | 8.5813 | 8.6237 | 8.5578 | 8.8494 | 8.7475 | 8.7821 | 8.7957 | 8.8354 | 8.7314 | 1.618%
яч.704д | ЦРП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 41.4 | 41.8 | 41.4 | 41.8 | 41 | 41.2 | 41.4 | 42.8 | 53.8 | 53 | 56 | 52 | 52.2 | 51.2 | 53 | 50 | 48.8 | 42 | 43 | 43.4 | 41.8 | 42.6 | 40 | 40.8 | 1096.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 106.2 | 106.6 | 106.8 | 106.8 | 107 | 107 | 106.6 | 106.4 | 105.8 | 105.4 | 104.2 | 104.2 | 105.2 | 105.6 | 104.8 | 104.2 | 104.8 | 105.2 | 104.8 | 105.4 | 105.4 | 105.8 | 105.6 | 105.4 | 2535.2
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6.875
|  | tgφ |  | 2.5652 | 2.5502 | 2.5797 | 2.555 | 2.6098 | 2.5971 | 2.5749 | 2.486 | 1.9665 | 1.9887 | 1.8607 | 2.0038 | 2.0153 | 2.0625 | 1.9774 | 2.084 | 2.1475 | 2.5048 | 2.4372 | 2.4286 | 2.5215 | 2.4836 | 2.64 | 2.5833 | 2.64
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.2929 | 6.2975 | 6.3057 | 6.3137 | 6.3201 | 6.318 | 6.3135 | 6.3743 | 6.6289 | 6.6208 | 6.6516 | 6.5164 | 6.5843 | 6.5543 | 6.5652 | 6.461 | 6.4315 | 6.3079 | 6.3021 | 6.3293 | 6.296 | 6.3088 | 6.2343 | 6.2279 | 6.3982 | 6.936%
яч.706д | РП-16 | P, кВт | счётч. | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 40 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 9755.6 | 9755.6 | 9755.601 | 9755.601 | 9755.602 | 9755.602 | 9755.603 | 9755.603 | 9755.603 | 9755.604 | 9755.604 | 9755.605 | 9755.605 | 9755.605 | 9755.606 | 9755.606 | 9755.607 | 9755.607 | 9755.607 | 9755.608 | 9755.608 | 9755.609 | 9755.609 | 9755.61 | 9755.61
|  | Показания счётчиков Q | 9466.7 | 9466.7 | 9466.7 | 9466.7 | 9466.7 | 9466.7 | 9466.7 | 9466.7 | 9466.7 | 9466.7 | 9466.7 | 9466.7 | 9466.7 | 9466.7 | 9466.7 | 9466.7 | 9466.7 | 9466.7 | 9466.7 | 9466.7 | 9466.7 | 9466.7 | 9466.7 | 9466.7 | 9466.7
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0.21999 | 0 | 0.2202 | 0 | 0.22041 | 0 | 0 | 0.2234 | 0 | 0.22492 | 0 | 0 | 0.2234 | 0 | 0.22361 | 0 | 0 | 0.22254 | 0 | 0.22211 | 0 | 0.22083 | 0 | 0.092559 | #DIV/0!
яч.705д | Пажга | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.707д | Аэропорт | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.708д | Аэропорт | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 1.76 | 1.74 | 1.76 | 1.74 | 1.76 | 1.74 | 1.76 | 1.74 | 1.76 | 1.74 | 1.76 | 1.74 | 1.76 | 1.74 | 1.76 | 1.74 | 1.76 | 1.74 | 1.76 | 1.74 | 1.76 | 1.74 | 1.76 | 1.74 | 42 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 41352.1 | 41352.188 | 41352.275 | 41352.363 | 41352.45 | 41352.538 | 41352.625 | 41352.713 | 41352.8 | 41352.888 | 41352.975 | 41353.063 | 41353.15 | 41353.238 | 41353.325 | 41353.413 | 41353.5 | 41353.588 | 41353.675 | 41353.763 | 41353.85 | 41353.938 | 41354.025 | 41354.113 | 41354.2
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 99.7 | 104 | 99.6 | 102.9 | 99.2 | 103.9 | 98.7 | 112.6 | 130.2 | 125.1 | 129.2 | 123.4 | 128.9 | 131.3 | 129.1 | 129.8 | 121.6 | 107 | 117.4 | 109.8 | 110 | 106.6 | 106.4 | 104.3 | 2730.7
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 5948.3
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 4.1346 | -7.4334e-10 | -2.0492 | -4.5732 | 0.8 | 0.096154 | 5.0962 | -0.53571 | 1.3636 | -0.8871 | -4.1935 | 0.48387 | 2.3485 | 3.4559 | 5.0735 | -1.4063 | -1.3333 | 4.4643 | -4.8214 | -5.5769 | -5.7692 | 4.8214 | 5 | 3.4259 | 0.48469
|  | Q, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -31.5996
|  |  | Δ I | [24 empty] | 0% | bar: 1 to 24
|  |  | Δ Iрасч | -30.92% | -28.52% | -26.15% | -39.82% | -25.62% | -24.6% | -22.24% | -25.82% | -15.67% | -27.83% | -18.67% | -14.98% | -18.37% | -18.04% | -10.07% | -18.93% | -22.72% | -20.16% | -21.31% | -27.01% | -23.5% | -20.6% | -26.16% | -23.3% | -22.67%
ПС Западная 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.112Д - 1СШ | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 2300 | 2300 | 2140 | 2120 | 2080 | 2240 | 2520 | 2980 | 3240 | 3240 | 3320 | 3140 | 3220 | 3360 | 3240 | 3160 | 2920 | 2980 | 3040 | 2900 | 2960 | 2900 | 2800 | 2500 | 67600 | 40000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 740 | 720 | 700 | 660 | 680 | 700 | 820 | 940 | 1040 | 1040 | 1060 | 1000 | 1040 | 1060 | 1040 | 1000 | 940 | 960 | 960 | 940 | 940 | 920 | 900 | 800 | 21600
|  | I, А | ТИ | 141 | 140 | 131 | 129 | 128 | 136 | 155 | 181 | 198 | 199 | 202 | 192 | 197 | 205 | 198 | 193 | 179 | 182 | 186 | 177 | 181 | 177 | 171 | 153 | 172.125 | 5.471% | 8.808%
|  | tgφ |  | 0.32174 | 0.31304 | 0.3271 | 0.31132 | 0.32692 | 0.3125 | 0.3254 | 0.31544 | 0.32099 | 0.32099 | 0.31928 | 0.31847 | 0.32298 | 0.31548 | 0.32099 | 0.31646 | 0.32192 | 0.32215 | 0.31579 | 0.32414 | 0.31757 | 0.31724 | 0.32143 | 0.32 | 0.3271
|  | Показания счётчиков Р | 652.58 | 652.695 | 652.81 | 652.917 | 653.023 | 653.127 | 653.239 | 653.365 | 653.514 | 653.676 | 653.838 | 654.004 | 654.161 | 654.322 | 654.49 | 654.652 | 654.81 | 654.956 | 655.105 | 655.257 | 655.402 | 655.55 | 655.695 | 655.835 | 655.96
|  | Показания счётчиков Q | 278.03 | 278.067 | 278.103 | 278.138 | 278.171 | 278.205 | 278.24 | 278.281 | 278.328 | 278.38 | 278.432 | 278.485 | 278.535 | 278.587 | 278.64 | 278.692 | 278.742 | 278.789 | 278.837 | 278.885 | 278.932 | 278.979 | 279.025 | 279.07 | 279.11
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 133.2631 | 132.4239 | 123.8335 | 122.1166 | 120.4697 | 129.3182 | 146.0271 | 173.3405 | 190.4114 | 190.966 | 196.5381 | 184.5785 | 190.0821 | 196.9587 | 190.5959 | 185.1081 | 170.9897 | 174.179 | 177.3591 | 169.2759 | 172.2828 | 168.2901 | 162.5288 | 144.5021 | 164.3933 | 4.492%
яч.140Д - 3СШ | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 3320 | 2560 | 2360 | 2260 | 2360 | 2460 | 2840 | 3260 | 3880 | 4000 | 4040 | 3780 | 3800 | 3780 | 3700 | 3800 | 3620 | 3780 | 3900 | 3860 | 3800 | 3900 | 4440 | 3900 | 83400 | 40000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 820 | 620 | 580 | 540 | 580 | 600 | 700 | 800 | 940 | 980 | 1000 | 920 | 920 | 940 | 900 | 920 | 900 | 920 | 960 | 940 | 920 | 960 | 1080 | 960 | 20400
|  | I, А | амп. | 195 | 149 | 139 | 132 | 138 | 144 | 167 | 191 | 227 | 235 | 236 | 222 | 222 | 222 | 216 | 223 | 212 | 222 | 228 | 226 | 223 | 228 | 260 | 229 | 203.5833 | 5.809% | 11.42%
|  | tgφ |  | 0.24699 | 0.24219 | 0.24576 | 0.23894 | 0.24576 | 0.2439 | 0.24648 | 0.2454 | 0.24227 | 0.245 | 0.24752 | 0.24339 | 0.24211 | 0.24868 | 0.24324 | 0.24211 | 0.24862 | 0.24339 | 0.24615 | 0.24352 | 0.24211 | 0.24615 | 0.24324 | 0.24615 | 0.24868
|  | Показания счётчиков Р | 768.38 | 768.546 | 768.674 | 768.792 | 768.905 | 769.023 | 769.146 | 769.288 | 769.451 | 769.645 | 769.845 | 770.047 | 770.236 | 770.426 | 770.615 | 770.8 | 770.99 | 771.171 | 771.36 | 771.555 | 771.748 | 771.938 | 772.133 | 772.355 | 772.55
|  | Показания счётчиков Q | 249.3 | 249.341 | 249.372 | 249.401 | 249.428 | 249.457 | 249.487 | 249.522 | 249.562 | 249.609 | 249.658 | 249.708 | 249.754 | 249.8 | 249.847 | 249.892 | 249.938 | 249.983 | 250.029 | 250.077 | 250.124 | 250.17 | 250.218 | 250.272 | 250.32
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 188.8007 | 144.1807 | 133.5319 | 127.4319 | 133.405 | 139.1302 | 160.7176 | 185.675 | 223.1774 | 230.8943 | 234.2488 | 217.6917 | 219.2037 | 217.3279 | 212.6657 | 218.1457 | 207.725 | 215.8115 | 223.2335 | 219.7532 | 216.6817 | 221.741 | 252.274 | 220.897 | 198.5144 | 2.49%
яч.111Д - 2СШ | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 1890 | 1680 | 1650 | 1560 | 1650 | 1680 | 1830 | 2250 | 2610 | 2820 | 2760 | 2640 | 2760 | 2760 | 2700 | 2670 | 2400 | 2220 | 2220 | 2100 | 2070 | 2070 | 1980 | 1830 | 52800 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 810 | 720 | 720 | 690 | 690 | 720 | 810 | 960 | 1140 | 1200 | 1200 | 1140 | 1200 | 1200 | 1140 | 1170 | 1020 | 960 | 960 | 930 | 900 | 870 | 870 | 780 | 22800
|  | I, А | ТИ | 116 | 104 | 101 | 97 | 101 | 103 | 112 | 140 | 159 | 174 | 170 | 162 | 171 | 170 | 165 | 165 | 147 | 137 | 136 | 130 | 128 | 127 | 121 | 113 | 135.375 | 4.264% | 7.662%
|  | tgφ |  | 0.42857 | 0.42857 | 0.43636 | 0.44231 | 0.41818 | 0.42857 | 0.44262 | 0.42667 | 0.43678 | 0.42553 | 0.43478 | 0.43182 | 0.43478 | 0.43478 | 0.42222 | 0.4382 | 0.425 | 0.43243 | 0.43243 | 0.44286 | 0.43478 | 0.42029 | 0.43939 | 0.42623 | 0.44286
|  | Показания счётчиков Р | 649.33 | 649.393 | 649.449 | 649.504 | 649.556 | 649.611 | 649.667 | 649.728 | 649.803 | 649.89 | 649.984 | 650.076 | 650.164 | 650.256 | 650.348 | 650.438 | 650.527 | 650.607 | 650.681 | 650.755 | 650.825 | 650.894 | 650.963 | 651.029 | 651.09
|  | Показания счётчиков Q | 276.47 | 276.497 | 276.521 | 276.545 | 276.568 | 276.591 | 276.615 | 276.642 | 276.674 | 276.712 | 276.752 | 276.792 | 276.83 | 276.87 | 276.91 | 276.948 | 276.987 | 277.021 | 277.053 | 277.085 | 277.116 | 277.146 | 277.175 | 277.204 | 277.23
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 114.068 | 101.0061 | 99.5796 | 94.3543 | 99.0224 | 101.1996 | 110.91 | 136.4877 | 159.9906 | 172.9985 | 170.2196 | 161.8509 | 169.8871 | 168.8975 | 164.9567 | 163.595 | 146.2051 | 135.0801 | 135.2108 | 128.1449 | 125.9395 | 124.9198 | 120.0883 | 110.142 | 133.9481 | 1.054%
яч.137Д - 4СШ | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 1710 | 2100 | 1980 | 1980 | 2070 | 2310 | 2730 | 3270 | 3870 | 3930 | 3960 | 3930 | 3990 | 3690 | 3750 | 3600 | 3720 | 3420 | 3510 | 3510 | 3330 | 3150 | 2940 | 2550 | 75000 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 600 | 720 | 690 | 660 | 720 | 780 | 960 | 1110 | 1320 | 1380 | 1350 | 1350 | 1380 | 1260 | 1290 | 1230 | 1290 | 1170 | 1230 | 1200 | 1140 | 1080 | 1020 | 870 | 25800
|  | I, А | ТИ | 103 | 125 | 119 | 118 | 124 | 137 | 164 | 196 | 230 | 236 | 237 | 235 | 237 | 221 | 224 | 215 | 224 | 204 | 210 | 209 | 199 | 189 | 175 | 153 | 186.8333 | 4.531% | 10.46%
|  | tgφ |  | 0.35088 | 0.34286 | 0.34848 | 0.33333 | 0.34783 | 0.33766 | 0.35165 | 0.33945 | 0.34109 | 0.35115 | 0.34091 | 0.34351 | 0.34586 | 0.34146 | 0.344 | 0.34167 | 0.34677 | 0.34211 | 0.35043 | 0.34188 | 0.34234 | 0.34286 | 0.34694 | 0.34118 | 0.35165
|  | Показания счётчиков Р | 680.58 | 680.637 | 680.707 | 680.773 | 680.839 | 680.908 | 680.985 | 681.076 | 681.185 | 681.314 | 681.445 | 681.577 | 681.708 | 681.841 | 681.964 | 682.089 | 682.209 | 682.333 | 682.447 | 682.564 | 682.681 | 682.792 | 682.897 | 682.995 | 683.08
|  | Показания счётчиков Q | 214.66 | 214.68 | 214.704 | 214.727 | 214.749 | 214.773 | 214.799 | 214.831 | 214.868 | 214.912 | 214.958 | 215.003 | 215.048 | 215.094 | 215.136 | 215.179 | 215.22 | 215.263 | 215.302 | 215.343 | 215.383 | 215.421 | 215.457 | 215.491 | 215.52
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 100.3371 | 122.7978 | 116.2045 | 115.3363 | 121.3454 | 135.1224 | 160.6877 | 192.8603 | 230.1402 | 235.583 | 237.0957 | 234.11 | 238.7875 | 219.2479 | 223.421 | 213.7058 | 220.962 | 202.4575 | 208.119 | 206.9688 | 196.3828 | 185.6177 | 172.9609 | 149.3207 | 184.9822 | 0.9908%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 9220 | 8640 | 8130 | 7920 | 8160 | 8690 | 9920 | 11760 | 13600 | 13990 | 14080 | 13490 | 13770 | 13590 | 13390 | 13230 | 12660 | 12400 | 12670 | 12370 | 12160 | 12020 | 12160 | 10780 |  | 7920
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 2970 | 2780 | 2690 | 2550 | 2670 | 2800 | 3290 | 3810 | 4440 | 4600 | 4610 | 4410 | 4540 | 4460 | 4370 | 4320 | 4150 | 4010 | 4110 | 4010 | 3900 | 3830 | 3870 | 3410 |  | 2550
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 9686.5525 | 9076.2327 | 8563.4689 | 8320.3906 | 8585.7149 | 9129.9562 | 10451.3396 | 12361.7839 | 14306.4181 | 14726.8496 | 14815.4818 | 14192.5403 | 14499.1207 | 14303.136 | 14085.063 | 13917.4459 | 13322.8413 | 13032.2715 | 13319.9474 | 13003.7302 | 12770.1057 | 12615.439 | 12760.9757 | 11306.4804 |  | 8320.3906
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.52 | 10.51 | 10.51 | 10.5 | 10.49 | 10.49 | 10.42 | 10.33 | 10.3 | 10.25 | 10.32 | 10.29 | 10.34 | 10.32 | 10.35 | 10.37 | 10.39 | 10.39 | 10.41 | 10.42 | 10.45 | 10.46 | 10.5 | 10.4087
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.42 | 10.46 | 10.45 | 10.45 | 10.44 | 10.44 | 10.43 | 10.36 | 10.29 | 10.24 | 10.22 | 10.27 | 10.24 | 10.3 | 10.27 | 10.3 | 10.31 | 10.35 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 10.39 | 10.41 | 10.44 | 10.3558
3 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.56 | 10.52 | 10.54 | 10.53 | 10.52 | 10.52 | 10.45 | 10.34 | 10.31 | 10.27 | 10.33 | 10.31 | 10.36 | 10.35 | 10.36 | 10.38 | 10.42 | 10.4 | 10.45 | 10.43 | 10.47 | 10.47 | 10.51 | 10.4279
4 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.45 | 10.43 | 10.46 | 10.44 | 10.43 | 10.41 | 10.35 | 10.27 | 10.22 | 10.2 | 10.26 | 10.22 | 10.28 | 10.26 | 10.29 | 10.3 | 10.32 | 10.33 | 10.36 | 10.36 | 10.37 | 10.4 | 10.43 | 10.345
яч.106д | РП-3 | P, кВт | счётч. | 42 | 48 | 42 | 48 | 42 | 42 | 48 | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 | 30 | 42 | 30 | 48 | 42 | 42 | 48 | 42 | 48 | 42 | 960 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 24 | 24 | 24 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 24 | 18 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 30 | 24 | 24 | 24 | 540
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.7083
|  | tgφ |  | 0.57143 | 0.5 | 0.57143 | 0.625 | 0.57143 | 0.57143 | 0.5 | 0.57143 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.57143 | 0.6 | 0.57143 | 0.6 | 0.5 | 0.57143 | 0.57143 | 0.625 | 0.57143 | 0.5 | 0.57143 | 0.625
|  | Показания счётчиков Р | 334.9 | 334.907 | 334.915 | 334.922 | 334.93 | 334.937 | 334.944 | 334.952 | 334.959 | 334.964 | 334.969 | 334.974 | 334.979 | 334.984 | 334.991 | 334.996 | 335.003 | 335.008 | 335.016 | 335.023 | 335.03 | 335.038 | 335.045 | 335.053 | 335.06
|  | Показания счётчиков Q | 301.71 | 301.714 | 301.718 | 301.722 | 301.727 | 301.731 | 301.735 | 301.739 | 301.743 | 301.746 | 301.749 | 301.752 | 301.754 | 301.757 | 301.761 | 301.764 | 301.768 | 301.771 | 301.775 | 301.779 | 301.783 | 301.788 | 301.792 | 301.796 | 301.8
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.6681 | 2.9487 | 2.6605 | 3.1131 | 2.663 | 2.6655 | 2.9572 | 2.6835 | 1.9577 | 1.9634 | 1.973 | 1.8098 | 1.9653 | 2.7042 | 1.9596 | 2.7016 | 1.9501 | 2.9856 | 2.6912 | 2.686 | 3.14 | 2.6758 | 2.9656 | 2.663 | 2.548 | 5.921%
яч.104д | ТП-157 | P, кВт | счётч. | 416 | 400 | 384 | 384 | 304 | 336 | 448 | 448 | 560 | 528 | 528 | 544 | 560 | 560 | 608 | 528 | 576 | 528 | 512 | 464 | 496 | 496 | 416 | 416 | 11440 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 224 | 224 | 208 | 208 | 168 | 184 | 240 | 248 | 304 | 288 | 288 | 296 | 304 | 304 | 336 | 288 | 312 | 288 | 280 | 256 | 264 | 272 | 232 | 224 | 6240
|  | I, А | ТИ | 26 | 25 | 24 | 24 | 19 | 21 | 28 | 28 | 35 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 38 | 33 | 36 | 33 | 32 | 29 | 31 | 31 | 26 | 26 | 29.7917
|  | tgφ |  | 0.53846 | 0.56 | 0.54167 | 0.54167 | 0.55263 | 0.54762 | 0.53571 | 0.55357 | 0.54286 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54412 | 0.54286 | 0.54286 | 0.55263 | 0.54545 | 0.54167 | 0.54545 | 0.54687 | 0.55172 | 0.53226 | 0.54839 | 0.55769 | 0.53846 | 0.56
|  | Показания счётчиков Р | 493.62 | 493.672 | 493.722 | 493.77 | 493.818 | 493.856 | 493.898 | 493.954 | 494.01 | 494.08 | 494.146 | 494.212 | 494.28 | 494.35 | 494.42 | 494.496 | 494.562 | 494.634 | 494.7 | 494.764 | 494.822 | 494.884 | 494.946 | 494.998 | 495.05
|  | Показания счётчиков Q | 161.3 | 161.328 | 161.356 | 161.382 | 161.408 | 161.429 | 161.452 | 161.482 | 161.513 | 161.551 | 161.587 | 161.623 | 161.66 | 161.698 | 161.736 | 161.778 | 161.814 | 161.853 | 161.889 | 161.924 | 161.956 | 161.989 | 162.023 | 162.052 | 162.08
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 26.0598 | 25.1901 | 24.0187 | 24.0187 | 19.121 | 21.1091 | 28.0055 | 28.4059 | 35.6554 | 33.7526 | 33.9173 | 34.6886 | 35.794 | 35.6209 | 38.909 | 33.5896 | 36.5144 | 33.4603 | 32.4657 | 29.4257 | 31.1696 | 31.2905 | 26.3221 | 26.0101 | 30.1881 | -1.331%
яч.118д | ЦВК | P, кВт | счётч. | 1104 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1092 | 1098 | 1116 | 1122 | 1098 | 1104 | 1104 | 1098 | 1104 | 1104 | 1170 | 1134 | 1134 | 1128 | 1146 | 1176 | 1176 | 1158 | 1104 | 26814 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 684 | 672 | 672 | 678 | 672 | 672 | 684 | 696 | 690 | 684 | 684 | 678 | 684 | 684 | 684 | 726 | 702 | 702 | 702 | 708 | 732 | 726 | 720 | 684 | 16620
|  | I, А | ТИ | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 77 | 77 | 77 | 78 | 80 | 80 | 79 | 75 | 76.0417
|  | tgφ |  | 0.61957 | 0.61878 | 0.61878 | 0.62431 | 0.61878 | 0.61538 | 0.62295 | 0.62366 | 0.61497 | 0.62295 | 0.61957 | 0.61413 | 0.62295 | 0.61957 | 0.61957 | 0.62051 | 0.61905 | 0.61905 | 0.62234 | 0.6178 | 0.62245 | 0.61735 | 0.62176 | 0.61957 | 0.62431
|  | Показания счётчиков Р | 9479.833 | 9480.017 | 9480.198 | 9480.379 | 9480.56 | 9480.741 | 9480.923 | 9481.106 | 9481.292 | 9481.479 | 9481.662 | 9481.846 | 9482.03 | 9482.213 | 9482.397 | 9482.581 | 9482.776 | 9482.965 | 9483.154 | 9483.342 | 9483.533 | 9483.729 | 9483.925 | 9484.118 | 9484.302
|  | Показания счётчиков Q | 5855.616 | 5855.73 | 5855.842 | 5855.954 | 5856.067 | 5856.179 | 5856.291 | 5856.405 | 5856.521 | 5856.636 | 5856.75 | 5856.864 | 5856.977 | 5857.091 | 5857.205 | 5857.319 | 5857.44 | 5857.557 | 5857.674 | 5857.791 | 5857.909 | 5858.031 | 5858.152 | 5858.272 | 5858.386
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 71.6321 | 70.1718 | 70.2385 | 70.4127 | 70.3054 | 70.6538 | 71.283 | 72.9614 | 73.7057 | 72.5979 | 73.2395 | 72.5663 | 72.6685 | 72.602 | 72.7427 | 76.9006 | 74.3419 | 74.1988 | 73.9152 | 74.7982 | 76.8424 | 76.447 | 75.3537 | 71.4957 | 73.0031 | 3.996%
яч.120д | резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.122д | ТП-81 | P, кВт | счётч. | 584 | 536 | 488 | 432 | 432 | 520 | 688 | 1072 | 1344 | 1328 | 1352 | 1120 | 1208 | 1352 | 1312 | 1152 | 880 | 888 | 984 | 944 | 984 | 968 | 880 | 712 | 22160 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 184 | 160 | 152 | 128 | 136 | 160 | 208 | 328 | 416 | 408 | 416 | 344 | 368 | 416 | 400 | 352 | 272 | 272 | 304 | 288 | 304 | 296 | 272 | 216 | 6800
|  | I, А | ТИ | 34 | 31 | 28 | 25 | 25 | 30 | 40 | 62 | 78 | 77 | 78 | 65 | 70 | 78 | 76 | 67 | 51 | 51 | 57 | 55 | 57 | 56 | 51 | 41 | 53.4583
|  | tgφ |  | 0.31507 | 0.29851 | 0.31148 | 0.2963 | 0.31481 | 0.30769 | 0.30233 | 0.30597 | 0.30952 | 0.30723 | 0.30769 | 0.30714 | 0.30464 | 0.30769 | 0.30488 | 0.30556 | 0.30909 | 0.30631 | 0.30894 | 0.30508 | 0.30894 | 0.30579 | 0.30909 | 0.30337 | 0.31507
|  | Показания счётчиков Р | 563.62 | 563.693 | 563.76 | 563.821 | 563.875 | 563.929 | 563.994 | 564.08 | 564.214 | 564.382 | 564.548 | 564.717 | 564.857 | 565.008 | 565.177 | 565.341 | 565.485 | 565.595 | 565.706 | 565.829 | 565.947 | 566.07 | 566.191 | 566.301 | 566.39
|  | Показания счётчиков Q | 145.84 | 145.863 | 145.883 | 145.902 | 145.918 | 145.935 | 145.955 | 145.981 | 146.022 | 146.074 | 146.125 | 146.177 | 146.22 | 146.266 | 146.318 | 146.368 | 146.412 | 146.446 | 146.48 | 146.518 | 146.554 | 146.592 | 146.629 | 146.663 | 146.69
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 33.772 | 30.7353 | 28.1111 | 24.7804 | 24.9327 | 29.9795 | 39.6058 | 62.189 | 78.7262 | 77.9652 | 79.7718 | 65.6248 | 70.9376 | 79.0774 | 76.826 | 67.2742 | 51.3418 | 51.6684 | 57.2966 | 54.8025 | 57.1316 | 55.9916 | 50.9001 | 40.9603 | 53.7667 | -0.5769%
яч.124д | ТП-291 | P, кВт | счётч. | 16 | 64 | 16 | 16 | 48 | 48 | 48 | 132 | 112 | 160 | 128 | 148 | 144 | 128 | 128 | 100 | 112 | 112 | 96 | 96 | 80 | 100 | 128 | 80 | 2240 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 8 | 40 | 12 | 8 | 28 | 32 | 28 | 80 | 68 | 96 | 80 | 88 | 88 | 76 | 80 | 60 | 68 | 68 | 60 | 56 | 52 | 56 | 80 | 48 | 1360
|  | I, А | ТИ | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5.7917
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.5 | 0.58333 | 0.66667 | 0.58333 | 0.60606 | 0.60714 | 0.6 | 0.625 | 0.59459 | 0.61111 | 0.59375 | 0.625 | 0.6 | 0.60714 | 0.60714 | 0.625 | 0.58333 | 0.65 | 0.56 | 0.625 | 0.6 | 0.75
|  | Показания счётчиков Р | 134.51 | 134.514 | 134.53 | 134.534 | 134.538 | 134.55 | 134.562 | 134.574 | 134.607 | 134.635 | 134.675 | 134.707 | 134.744 | 134.78 | 134.812 | 134.844 | 134.869 | 134.897 | 134.925 | 134.949 | 134.973 | 134.993 | 135.018 | 135.05 | 135.07
|  | Показания счётчиков Q | 69.25 | 69.252 | 69.262 | 69.265 | 69.267 | 69.274 | 69.282 | 69.289 | 69.309 | 69.326 | 69.35 | 69.37 | 69.392 | 69.414 | 69.433 | 69.453 | 69.468 | 69.485 | 69.502 | 69.517 | 69.531 | 69.544 | 69.558 | 69.578 | 69.59
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.98666 | 4.1469 | 1.1 | 0.98384 | 3.0592 | 3.1789 | 3.0621 | 8.5624 | 7.3318 | 10.4714 | 8.5123 | 9.6443 | 9.48 | 8.3218 | 8.4545 | 6.513 | 7.3036 | 7.2895 | 6.2982 | 6.1712 | 5.293 | 6.3397 | 8.3414 | 5.136 | 6.0826 | -5.023%
яч.126д | ДГР-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.128д | БКТПБ-189 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.130д | ТП-213 | P, кВт | счётч. | 39 | 24 | 27 | 24 | 24 | 27 | 24 | 39 | 51 | 75 | 78 | 75 | 75 | 78 | 75 | 78 | 75 | 75 | 78 | 63 | 24 | 27 | 36 | 39 | 1230 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 24 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 24 | 33 | 51 | 51 | 48 | 51 | 51 | 48 | 51 | 51 | 51 | 48 | 42 | 18 | 15 | 27 | 24 | 810
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4.0417
|  | tgφ |  | 0.61538 | 0.75 | 0.55556 | 0.75 | 0.75 | 0.55556 | 0.75 | 0.61538 | 0.64706 | 0.68 | 0.65385 | 0.64 | 0.68 | 0.65385 | 0.64 | 0.65385 | 0.68 | 0.68 | 0.61538 | 0.66667 | 0.75 | 0.55556 | 0.75 | 0.61538 | 0.75
|  | Показания счётчиков Р | 139.33 | 139.343 | 139.351 | 139.36 | 139.368 | 139.376 | 139.385 | 139.393 | 139.406 | 139.423 | 139.448 | 139.474 | 139.499 | 139.524 | 139.55 | 139.575 | 139.601 | 139.626 | 139.651 | 139.677 | 139.698 | 139.706 | 139.715 | 139.727 | 139.74
|  | Показания счётчиков Q | 82.94 | 82.948 | 82.954 | 82.959 | 82.965 | 82.971 | 82.976 | 82.982 | 82.99 | 83.001 | 83.018 | 83.035 | 83.051 | 83.068 | 83.085 | 83.101 | 83.118 | 83.135 | 83.152 | 83.168 | 83.182 | 83.188 | 83.193 | 83.202 | 83.21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.5258 | 1.6484 | 1.6987 | 1.65 | 1.6515 | 1.702 | 1.6531 | 2.5403 | 3.3991 | 5.0899 | 5.2555 | 4.9875 | 5.0949 | 5.2098 | 4.9875 | 5.2047 | 5.0556 | 5.0458 | 5.0953 | 4.2043 | 1.6642 | 1.7085 | 2.4868 | 2.5209 | 3.42 | 15.38%
яч.103д | ЦВК | P, кВт | счётч. | 120 | 150 | 138 | 132 | 150 | 138 | 120 | 138 | 132 | 126 | 150 | 120 | 120 | 126 | 120 | 138 | 120 | 120 | 126 | 120 | 120 | 126 | 120 | 150 | 3120 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 90 | 108 | 102 | 96 | 108 | 102 | 90 | 96 | 102 | 90 | 108 | 90 | 84 | 90 | 90 | 102 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 108 | 2280
|  | I, А | ТИ | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9.5833
|  | tgφ |  | 0.75 | 0.72 | 0.73913 | 0.72727 | 0.72 | 0.73913 | 0.75 | 0.69565 | 0.77273 | 0.71429 | 0.72 | 0.75 | 0.7 | 0.71429 | 0.75 | 0.73913 | 0.75 | 0.7 | 0.71429 | 0.75 | 0.75 | 0.71429 | 0.75 | 0.72 | 0.77273
|  | Показания счётчиков Р | 16889.13 | 16889.15 | 16889.175 | 16889.198 | 16889.22 | 16889.245 | 16889.268 | 16889.288 | 16889.311 | 16889.333 | 16889.354 | 16889.379 | 16889.399 | 16889.419 | 16889.44 | 16889.46 | 16889.483 | 16889.503 | 16889.523 | 16889.544 | 16889.564 | 16889.584 | 16889.605 | 16889.625 | 16889.65
|  | Показания счётчиков Q | 7511.62 | 7511.635 | 7511.653 | 7511.67 | 7511.686 | 7511.704 | 7511.721 | 7511.736 | 7511.752 | 7511.769 | 7511.784 | 7511.802 | 7511.817 | 7511.831 | 7511.846 | 7511.861 | 7511.878 | 7511.893 | 7511.907 | 7511.922 | 7511.937 | 7511.952 | 7511.967 | 7511.982 | 7512
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.321 | 10.2143 | 9.4922 | 9.0283 | 10.2338 | 9.5013 | 8.3131 | 9.3795 | 9.3709 | 8.7406 | 10.4541 | 8.4426 | 8.2685 | 8.6897 | 8.4426 | 9.6304 | 8.4098 | 8.1807 | 8.6561 | 8.3692 | 8.3692 | 8.6144 | 8.329 | 10.2338 | 8.9869 | 6.224%
яч.105д | ТП-29 | P, кВт | счётч. | 128 | 128 | 144 | 144 | 128 | 144 | 144 | 192 | 280 | 256 | 288 | 256 | 288 | 272 | 272 | 288 | 208 | 232 | 208 | 192 | 160 | 160 | 144 | 144 | 4800 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 48 | 40 | 56 | 48 | 40 | 56 | 48 | 72 | 96 | 88 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 104 | 72 | 80 | 72 | 64 | 56 | 56 | 56 | 48 | 1680
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 17 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12.4583
|  | tgφ |  | 0.375 | 0.3125 | 0.38889 | 0.33333 | 0.3125 | 0.38889 | 0.33333 | 0.375 | 0.34286 | 0.34375 | 0.33333 | 0.375 | 0.33333 | 0.35294 | 0.35294 | 0.36111 | 0.34615 | 0.34483 | 0.34615 | 0.33333 | 0.35 | 0.35 | 0.38889 | 0.33333 | 0.38889
|  | Показания счётчиков Р | 170.94 | 170.956 | 170.972 | 170.99 | 171.008 | 171.024 | 171.042 | 171.06 | 171.084 | 171.119 | 171.151 | 171.187 | 171.219 | 171.255 | 171.289 | 171.323 | 171.359 | 171.385 | 171.414 | 171.44 | 171.464 | 171.484 | 171.504 | 171.522 | 171.54
|  | Показания счётчиков Q | 49.2 | 49.206 | 49.211 | 49.218 | 49.224 | 49.229 | 49.236 | 49.242 | 49.251 | 49.263 | 49.274 | 49.286 | 49.298 | 49.31 | 49.322 | 49.334 | 49.347 | 49.356 | 49.366 | 49.375 | 49.383 | 49.39 | 49.397 | 49.404 | 49.41
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.5835 | 7.4108 | 8.5464 | 8.3961 | 7.425 | 8.5546 | 8.4122 | 11.4411 | 16.6276 | 15.2808 | 17.1702 | 15.3884 | 17.1366 | 16.1874 | 16.2347 | 17.184 | 12.3405 | 13.7056 | 12.3047 | 11.2921 | 9.4582 | 9.4309 | 8.5792 | 8.4042 | 11.854 | 4.851%
яч.117д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.119д | Орбита, КНС | P, кВт | счётч. | 14 | 28 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 28 | 42 | 42 | 30 | 42 | 42 | 28 | 28 | 58 | 56 | 42 | 28 | 30 | 14 | 14 | 28 | 14 | 680 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 1192.69 | 1192.697 | 1192.711 | 1192.718 | 1192.725 | 1192.733 | 1192.74 | 1192.747 | 1192.761 | 1192.782 | 1192.803 | 1192.818 | 1192.839 | 1192.86 | 1192.874 | 1192.888 | 1192.917 | 1192.945 | 1192.966 | 1192.98 | 1192.995 | 1193.002 | 1193.009 | 1193.023 | 1193.03
|  | Показания счётчиков Q | 149.57 | 149.57 | 149.57 | 149.57 | 149.57 | 149.57 | 149.57 | 149.57 | 149.57 | 149.57 | 149.57 | 149.57 | 149.57 | 149.57 | 149.57 | 149.57 | 149.57 | 149.57 | 149.57 | 149.57 | 149.57 | 149.57 | 149.57 | 149.57 | 149.57
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.77663 | 1.5473 | 0.7744 | 0.7744 | 0.88588 | 0.77514 | 0.77589 | 1.5623 | 2.3593 | 2.3708 | 1.6968 | 2.3639 | 2.3708 | 1.5714 | 1.5759 | 3.255 | 3.1397 | 2.3456 | 1.5653 | 1.6738 | 0.78113 | 0.77887 | 1.5548 | 0.77514 | 1.5854 | #DIV/0!
яч.121д | РП-3 | P, кВт | счётч. | 1236 | 1170 | 1140 | 1122 | 1140 | 1128 | 1200 | 1314 | 1446 | 1548 | 1440 | 1428 | 1518 | 1458 | 1440 | 1392 | 1446 | 1470 | 1506 | 1518 | 1506 | 1452 | 1428 | 1314 | 32760 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 528 | 504 | 486 | 486 | 486 | 480 | 516 | 564 | 618 | 666 | 618 | 612 | 648 | 624 | 618 | 600 | 618 | 630 | 642 | 654 | 642 | 624 | 612 | 564 | 14040
|  | I, А | ТИ | 78 | 74 | 72 | 71 | 72 | 71 | 76 | 83 | 91 | 98 | 91 | 90 | 96 | 92 | 91 | 88 | 91 | 93 | 95 | 96 | 95 | 92 | 90 | 83 | 86.2083
|  | tgφ |  | 0.42718 | 0.43077 | 0.42632 | 0.43316 | 0.42632 | 0.42553 | 0.43 | 0.42922 | 0.42739 | 0.43023 | 0.42917 | 0.42857 | 0.42688 | 0.42798 | 0.42917 | 0.43103 | 0.42739 | 0.42857 | 0.42629 | 0.43083 | 0.42629 | 0.42975 | 0.42857 | 0.42922 | 0.43316
|  | Показания счётчиков Р | 2181.95 | 2182.156 | 2182.351 | 2182.541 | 2182.728 | 2182.918 | 2183.106 | 2183.306 | 2183.525 | 2183.766 | 2184.024 | 2184.264 | 2184.502 | 2184.755 | 2184.998 | 2185.238 | 2185.47 | 2185.711 | 2185.956 | 2186.207 | 2186.46 | 2186.711 | 2186.953 | 2187.191 | 2187.41
|  | Показания счётчиков Q | 699.06 | 699.148 | 699.232 | 699.313 | 699.394 | 699.475 | 699.555 | 699.641 | 699.735 | 699.838 | 699.949 | 700.052 | 700.154 | 700.262 | 700.366 | 700.469 | 700.569 | 700.672 | 700.777 | 700.884 | 700.993 | 701.1 | 701.204 | 701.306 | 701.4
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 74.5595 | 70.3996 | 68.5495 | 67.6347 | 68.6152 | 67.8737 | 72.3922 | 79.7826 | 88.3358 | 95.1267 | 88.6288 | 87.4435 | 93.1699 | 89.0016 | 88.1974 | 85.0668 | 88.1644 | 89.3196 | 91.5202 | 92.2227 | 91.3435 | 87.9239 | 86.2675 | 79.1712 | 82.9463 | 3.784%
яч.123д | Винзавод | P, кВт | счётч. | 264 | 144 | 138 | 126 | 186 | 192 | 216 | 468 | 582 | 684 | 702 | 612 | 642 | 702 | 642 | 642 | 402 | 300 | 282 | 204 | 168 | 234 | 222 | 186 | 8940 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 126 | 66 | 66 | 60 | 84 | 90 | 102 | 222 | 270 | 324 | 330 | 288 | 300 | 330 | 300 | 300 | 192 | 138 | 132 | 96 | 84 | 108 | 102 | 90 | 4200
|  | I, А | ТИ | 17 | 9 | 9 | 8 | 12 | 12 | 14 | 30 | 37 | 44 | 45 | 39 | 41 | 45 | 41 | 41 | 26 | 19 | 18 | 13 | 11 | 15 | 14 | 12 | 23.8333
|  | tgφ |  | 0.47727 | 0.45833 | 0.47826 | 0.47619 | 0.45161 | 0.46875 | 0.47222 | 0.47436 | 0.46392 | 0.47368 | 0.47009 | 0.47059 | 0.46729 | 0.47009 | 0.46729 | 0.46729 | 0.47761 | 0.46 | 0.46809 | 0.47059 | 0.5 | 0.46154 | 0.45946 | 0.48387 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 367.49 | 367.534 | 367.558 | 367.581 | 367.602 | 367.633 | 367.665 | 367.701 | 367.779 | 367.876 | 367.99 | 368.107 | 368.209 | 368.316 | 368.433 | 368.54 | 368.647 | 368.714 | 368.764 | 368.811 | 368.845 | 368.873 | 368.912 | 368.949 | 368.98
|  | Показания счётчиков Q | 157.75 | 157.771 | 157.782 | 157.793 | 157.803 | 157.817 | 157.832 | 157.849 | 157.886 | 157.931 | 157.985 | 158.04 | 158.088 | 158.138 | 158.193 | 158.243 | 158.293 | 158.325 | 158.348 | 158.37 | 158.386 | 158.4 | 158.418 | 158.435 | 158.45
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.2275 | 8.7537 | 8.4615 | 7.7195 | 11.2998 | 11.7405 | 13.2384 | 28.9009 | 36.0403 | 42.7236 | 43.8727 | 38.0692 | 40.0015 | 43.5319 | 39.8847 | 39.7685 | 24.977 | 18.4423 | 17.4062 | 12.5795 | 10.4799 | 14.338 | 13.5658 | 11.4406 | 23.061 | 3.241%
яч.125д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.127д | БКТПБ-189 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 112 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 1360 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 32 | 32 | 32 | 400
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.23077 | 0.30769 | 0.30769 | 0.28571 | 0.30769 | 0.30769 | 0.23077 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.503 | 12.516 | 12.529 | 12.542 | 12.555 | 12.568 | 12.582 | 12.595 | 12.608 | 12.621 | 12.634 | 12.647 | 12.66
|  | Показания счётчиков Q | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.344 | 3.348 | 3.352 | 3.355 | 3.359 | 3.363 | 3.367 | 3.371 | 3.375 | 3.378 | 3.382 | 3.386 | 3.39
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1243 | 6.1423 | 6.1065 | 6.0074 | 6.1065 | 6.1006 | 6.5054 | 6.0829 | 6.0711 | 5.9552 | 6.0536 | 6.042 | 6.0246 | 3.3051 | #DIV/0!
яч.129д | ДГР-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.134д | РП-3 | P, кВт | счётч. | 804 | 750 | 750 | 756 | 714 | 876 | 954 | 990 | 1026 | 1164 | 1146 | 1176 | 1080 | 1092 | 1110 | 1092 | 1044 | 1146 | 1146 | 1176 | 1248 | 1146 | 1008 | 906 | 24300 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 216 | 198 | 204 | 198 | 192 | 234 | 252 | 264 | 276 | 306 | 306 | 318 | 288 | 288 | 294 | 294 | 276 | 306 | 306 | 318 | 330 | 306 | 270 | 240 | 6480
|  | I, А | ТИ | 47 | 44 | 44 | 44 | 42 | 51 | 56 | 58 | 60 | 68 | 67 | 69 | 63 | 64 | 65 | 64 | 61 | 67 | 67 | 69 | 73 | 67 | 59 | 53 | 59.25
|  | tgφ |  | 0.26866 | 0.264 | 0.272 | 0.2619 | 0.26891 | 0.26712 | 0.26415 | 0.26667 | 0.26901 | 0.26289 | 0.26702 | 0.27041 | 0.26667 | 0.26374 | 0.26486 | 0.26923 | 0.26437 | 0.26702 | 0.26702 | 0.27041 | 0.26442 | 0.26702 | 0.26786 | 0.2649 | 0.272
|  | Показания счётчиков Р | 13516.35 | 13516.484 | 13516.609 | 13516.734 | 13516.86 | 13516.979 | 13517.125 | 13517.284 | 13517.449 | 13517.62 | 13517.814 | 13518.005 | 13518.201 | 13518.381 | 13518.563 | 13518.748 | 13518.93 | 13519.104 | 13519.295 | 13519.486 | 13519.682 | 13519.89 | 13520.081 | 13520.249 | 13520.4
|  | Показания счётчиков Q | 3521.15 | 3521.186 | 3521.219 | 3521.253 | 3521.286 | 3521.318 | 3521.357 | 3521.399 | 3521.443 | 3521.489 | 3521.54 | 3521.591 | 3521.644 | 3521.692 | 3521.74 | 3521.789 | 3521.838 | 3521.884 | 3521.935 | 3521.986 | 3522.039 | 3522.094 | 3522.145 | 3522.19 | 3522.23
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 45.9617 | 42.4601 | 42.7069 | 42.8589 | 40.5867 | 49.8206 | 54.2167 | 56.6748 | 59.3953 | 67.4775 | 66.761 | 68.1687 | 62.6666 | 63.0113 | 64.1297 | 63.0975 | 60.1349 | 65.8 | 65.9265 | 67.3859 | 71.5418 | 65.4858 | 57.6121 | 51.5473 | 58.1429 | 1.869%
яч.136д | ДГР-3 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.138д | РП-18 | P, кВт | счётч. | 192 | 216 | 216 | 192 | 216 | 150 | 156 | 162 | 234 | 276 | 216 | 222 | 228 | 162 | 204 | 192 | 174 | 174 | 216 | 222 | 174 | 234 | 246 | 246 | 4920 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 144 | 162 | 168 | 144 | 162 | 114 | 120 | 120 | 174 | 210 | 168 | 162 | 180 | 120 | 150 | 144 | 132 | 132 | 168 | 162 | 132 | 180 | 186 | 186 | 3720
|  | I, А | ТИ | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 10 | 11 | 11 | 16 | 19 | 15 | 15 | 16 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 16 | 17 | 17 | 14.0833
|  | tgφ |  | 0.75 | 0.75 | 0.77778 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76923 | 0.74074 | 0.74359 | 0.76087 | 0.77778 | 0.72973 | 0.78947 | 0.74074 | 0.73529 | 0.75 | 0.75862 | 0.75862 | 0.77778 | 0.72973 | 0.75862 | 0.76923 | 0.7561 | 0.7561 | 0.78947
|  | Показания счётчиков Р | 862.16 | 862.192 | 862.228 | 862.264 | 862.296 | 862.332 | 862.357 | 862.383 | 862.41 | 862.449 | 862.495 | 862.531 | 862.568 | 862.606 | 862.633 | 862.667 | 862.699 | 862.728 | 862.757 | 862.793 | 862.83 | 862.859 | 862.898 | 862.939 | 862.98
|  | Показания счётчиков Q | 651.88 | 651.904 | 651.931 | 651.959 | 651.983 | 652.01 | 652.029 | 652.049 | 652.069 | 652.098 | 652.133 | 652.161 | 652.188 | 652.218 | 652.238 | 652.263 | 652.287 | 652.309 | 652.331 | 652.359 | 652.386 | 652.408 | 652.438 | 652.469 | 652.5
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.2501 | 14.7793 | 15.0356 | 13.1621 | 14.8214 | 10.3521 | 10.8142 | 11.1516 | 16.3014 | 19.444 | 15.4016 | 15.3783 | 16.2864 | 11.2484 | 14.1415 | 13.3908 | 12.1623 | 12.1156 | 15.2091 | 15.2017 | 12.104 | 16.2988 | 17.0265 | 16.9617 | 14.2516 | -1.195%
яч.144д | ТП-522 | P, кВт | счётч. | 228 | 228 | 216 | 180 | 246 | 240 | 186 | 270 | 594 | 594 | 642 | 438 | 534 | 594 | 456 | 516 | 324 | 366 | 318 | 210 | 228 | 264 | 228 | 180 | 8280 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 180 | 180 | 162 | 144 | 192 | 192 | 144 | 210 | 468 | 462 | 504 | 342 | 420 | 462 | 360 | 402 | 252 | 282 | 252 | 168 | 180 | 198 | 180 | 144 | 6480
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 14 | 12 | 16 | 16 | 12 | 18 | 39 | 39 | 42 | 29 | 35 | 39 | 30 | 34 | 21 | 24 | 21 | 14 | 15 | 17 | 15 | 12 | 22.6667
|  | tgφ |  | 0.78947 | 0.78947 | 0.75 | 0.8 | 0.78049 | 0.8 | 0.77419 | 0.77778 | 0.78788 | 0.77778 | 0.78505 | 0.78082 | 0.78652 | 0.77778 | 0.78947 | 0.77907 | 0.77778 | 0.77049 | 0.79245 | 0.8 | 0.78947 | 0.75 | 0.78947 | 0.8 | 0.8
|  | Показания счётчиков Р | 6825.21 | 6825.248 | 6825.286 | 6825.322 | 6825.352 | 6825.393 | 6825.433 | 6825.464 | 6825.509 | 6825.608 | 6825.707 | 6825.814 | 6825.887 | 6825.976 | 6826.075 | 6826.151 | 6826.237 | 6826.291 | 6826.352 | 6826.405 | 6826.44 | 6826.478 | 6826.522 | 6826.56 | 6826.59
|  | Показания счётчиков Q | 1616.66 | 1616.69 | 1616.72 | 1616.747 | 1616.771 | 1616.803 | 1616.835 | 1616.859 | 1616.894 | 1616.972 | 1617.049 | 1617.133 | 1617.19 | 1617.26 | 1617.337 | 1617.397 | 1617.464 | 1617.506 | 1617.553 | 1617.595 | 1617.623 | 1617.653 | 1617.686 | 1617.716 | 1617.74
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.0375 | 15.9008 | 14.8355 | 12.6418 | 17.1301 | 16.8877 | 12.9249 | 18.9204 | 42.2745 | 42.1901 | 45.9388 | 31.0955 | 38.0897 | 41.9865 | 32.4469 | 36.496 | 22.8576 | 25.631 | 22.5513 | 14.8757 | 16.099 | 18.2189 | 16.0375 | 12.6779 | 24.3644 | -7.49%
яч.146д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.148д | РП-6 | P, кВт | счётч. | 1104 | 976 | 968 | 896 | 912 | 1088 | 1384 | 1424 | 1592 | 1536 | 1488 | 1592 | 1576 | 1488 | 1472 | 1520 | 1544 | 1656 | 1760 | 1776 | 1776 | 1832 | 2520 | 2200 | 36080 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 296 | 256 | 256 | 240 | 248 | 288 | 368 | 376 | 424 | 408 | 400 | 424 | 416 | 392 | 392 | 408 | 408 | 440 | 472 | 472 | 472 | 488 | 672 | 584 | 9600
|  | I, А | ТИ | 65 | 58 | 57 | 53 | 54 | 64 | 82 | 84 | 94 | 91 | 88 | 94 | 93 | 88 | 87 | 90 | 91 | 98 | 104 | 105 | 105 | 108 | 149 | 130 | 88.8333
|  | tgφ |  | 0.26812 | 0.2623 | 0.26446 | 0.26786 | 0.27193 | 0.26471 | 0.2659 | 0.26404 | 0.26633 | 0.26562 | 0.26882 | 0.26633 | 0.26396 | 0.26344 | 0.2663 | 0.26842 | 0.26425 | 0.2657 | 0.26818 | 0.26577 | 0.26577 | 0.26638 | 0.26667 | 0.26545 | 0.27193
|  | Показания счётчиков Р | 10754.17 | 10754.308 | 10754.43 | 10754.551 | 10754.663 | 10754.777 | 10754.913 | 10755.086 | 10755.264 | 10755.463 | 10755.655 | 10755.841 | 10756.04 | 10756.237 | 10756.423 | 10756.607 | 10756.797 | 10756.99 | 10757.197 | 10757.417 | 10757.639 | 10757.861 | 10758.09 | 10758.405 | 10758.68
|  | Показания счётчиков Q | 3316.32 | 3316.357 | 3316.389 | 3316.421 | 3316.451 | 3316.482 | 3316.518 | 3316.564 | 3316.611 | 3316.664 | 3316.715 | 3316.765 | 3316.818 | 3316.87 | 3316.919 | 3316.968 | 3317.019 | 3317.07 | 3317.125 | 3317.184 | 3317.243 | 3317.302 | 3317.363 | 3317.447 | 3317.52
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 63.1031 | 55.2316 | 55.0165 | 50.8707 | 51.8814 | 61.8405 | 78.688 | 81.4672 | 92.0995 | 89.1028 | 86.7235 | 92.1887 | 91.3855 | 85.8554 | 85.0745 | 87.8103 | 88.9325 | 95.0516 | 101.2779 | 101.6484 | 101.8433 | 104.6691 | 143.9876 | 125.1873 | 86.289 | 2.864%
яч.150д | РП-17 | P, кВт | счётч. | 924 | 282 | 246 | 246 | 228 | 234 | 294 | 348 | 414 | 426 | 462 | 432 | 426 | 444 | 432 | 408 | 450 | 378 | 444 | 414 | 408 | 432 | 396 | 312 | 9480 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 342 | 108 | 90 | 96 | 84 | 84 | 114 | 126 | 156 | 162 | 168 | 162 | 162 | 168 | 156 | 156 | 168 | 138 | 168 | 156 | 150 | 162 | 150 | 114 | 3540
|  | I, А | ТИ | 56 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 18 | 21 | 25 | 26 | 28 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 27 | 23 | 27 | 25 | 25 | 26 | 24 | 19 | 23.9583
|  | tgφ |  | 0.37013 | 0.38298 | 0.36585 | 0.39024 | 0.36842 | 0.35897 | 0.38776 | 0.36207 | 0.37681 | 0.38028 | 0.36364 | 0.375 | 0.38028 | 0.37838 | 0.36111 | 0.38235 | 0.37333 | 0.36508 | 0.37838 | 0.37681 | 0.36765 | 0.375 | 0.37879 | 0.36538 | 0.39024
|  | Показания счётчиков Р | 3526.51 | 3526.664 | 3526.711 | 3526.752 | 3526.793 | 3526.831 | 3526.87 | 3526.919 | 3526.977 | 3527.046 | 3527.117 | 3527.194 | 3527.266 | 3527.337 | 3527.411 | 3527.483 | 3527.551 | 3527.626 | 3527.689 | 3527.763 | 3527.832 | 3527.9 | 3527.972 | 3528.038 | 3528.09
|  | Показания счётчиков Q | 1209.39 | 1209.447 | 1209.465 | 1209.48 | 1209.496 | 1209.51 | 1209.524 | 1209.543 | 1209.564 | 1209.59 | 1209.617 | 1209.645 | 1209.672 | 1209.699 | 1209.727 | 1209.753 | 1209.779 | 1209.807 | 1209.83 | 1209.858 | 1209.884 | 1209.909 | 1209.936 | 1209.961 | 1209.98
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 54.395 | 16.5295 | 14.393 | 14.482 | 13.3382 | 13.6608 | 17.3261 | 20.4723 | 24.7323 | 25.5526 | 27.669 | 25.8172 | 25.5526 | 26.487 | 25.6515 | 24.3716 | 26.7487 | 22.3227 | 26.3851 | 24.4719 | 24.0912 | 25.472 | 23.3785 | 18.2691 | 23.3987 | 2.336%
яч.152д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.154д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.133д | РП-18 | P, кВт | счётч. | 150 | 66 | 66 | 84 | 132 | 84 | 182 | 216 | 216 | 216 | 150 | 150 | 100 | 166 | 232 | 166 | 234 | 148 | 100 | 134 | 150 | 132 | 150 | 116 | 3540 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 22 | 10 | 12 | 12 | 20 | 12 | 28 | 34 | 32 | 34 | 22 | 24 | 14 | 26 | 36 | 24 | 36 | 22 | 16 | 20 | 24 | 20 | 22 | 18 | 540
|  | I, А | ТИ | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 11 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 6 | 10 | 14 | 10 | 14 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8.875
|  | tgφ |  | 0.14667 | 0.15152 | 0.18182 | 0.14286 | 0.15152 | 0.14286 | 0.15385 | 0.15741 | 0.14815 | 0.15741 | 0.14667 | 0.16 | 0.14 | 0.15663 | 0.15517 | 0.14458 | 0.15385 | 0.14865 | 0.16 | 0.14925 | 0.16 | 0.15152 | 0.14667 | 0.15517 | 0.18182
|  | Показания счётчиков Р | 2167.1 | 2167.175 | 2167.208 | 2167.241 | 2167.283 | 2167.349 | 2167.391 | 2167.482 | 2167.59 | 2167.698 | 2167.806 | 2167.881 | 2167.956 | 2168.006 | 2168.089 | 2168.205 | 2168.288 | 2168.405 | 2168.479 | 2168.529 | 2168.596 | 2168.671 | 2168.737 | 2168.812 | 2168.87
|  | Показания счётчиков Q | 1095.5 | 1095.511 | 1095.516 | 1095.522 | 1095.528 | 1095.538 | 1095.544 | 1095.558 | 1095.575 | 1095.591 | 1095.608 | 1095.619 | 1095.631 | 1095.638 | 1095.651 | 1095.669 | 1095.681 | 1095.699 | 1095.71 | 1095.718 | 1095.728 | 1095.74 | 1095.75 | 1095.761 | 1095.77
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.3939 | 3.6924 | 3.7177 | 4.6891 | 7.3919 | 4.7026 | 10.2248 | 12.2119 | 12.29 | 12.3672 | 8.5915 | 8.5583 | 5.7111 | 9.4478 | 13.227 | 9.4219 | 13.2866 | 8.3807 | 5.6669 | 7.5593 | 8.4757 | 7.4418 | 8.4262 | 6.5057 | 8.3492 | 5.924%
яч.135д | ТП-192 | P, кВт | счётч. | 492 | 570 | 534 | 522 | 618 | 600 | 666 | 822 | 930 | 870 | 900 | 978 | 984 | 882 | 918 | 840 | 918 | 786 | 840 | 774 | 810 | 804 | 756 | 666 | 18480 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 216 | 246 | 240 | 228 | 270 | 264 | 288 | 360 | 408 | 384 | 396 | 426 | 432 | 390 | 402 | 366 | 402 | 342 | 372 | 336 | 354 | 354 | 330 | 294 | 8100
|  | I, А | ТИ | 31 | 36 | 34 | 33 | 39 | 38 | 42 | 52 | 59 | 55 | 57 | 62 | 62 | 56 | 58 | 53 | 58 | 50 | 53 | 49 | 51 | 51 | 48 | 42 | 48.7083
|  | tgφ |  | 0.43902 | 0.43158 | 0.44944 | 0.43678 | 0.43689 | 0.44 | 0.43243 | 0.43796 | 0.43871 | 0.44138 | 0.44 | 0.43558 | 0.43902 | 0.44218 | 0.43791 | 0.43571 | 0.43791 | 0.43511 | 0.44286 | 0.43411 | 0.43704 | 0.4403 | 0.43651 | 0.44144 | 0.44944
|  | Показания счётчиков Р | 9313.22 | 9313.302 | 9313.397 | 9313.486 | 9313.573 | 9313.676 | 9313.776 | 9313.887 | 9314.024 | 9314.179 | 9314.324 | 9314.474 | 9314.637 | 9314.801 | 9314.948 | 9315.101 | 9315.241 | 9315.394 | 9315.525 | 9315.665 | 9315.794 | 9315.929 | 9316.063 | 9316.189 | 9316.3
|  | Показания счётчиков Q | 4810.38 | 4810.416 | 4810.457 | 4810.497 | 4810.535 | 4810.58 | 4810.624 | 4810.672 | 4810.732 | 4810.8 | 4810.864 | 4810.93 | 4811.001 | 4811.073 | 4811.138 | 4811.205 | 4811.266 | 4811.333 | 4811.39 | 4811.452 | 4811.508 | 4811.567 | 4811.626 | 4811.681 | 4811.73
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 29.7503 | 34.3402 | 32.4461 | 31.4781 | 37.3401 | 36.3287 | 40.2905 | 50.1173 | 57.1596 | 53.7864 | 55.7219 | 60.0994 | 60.7815 | 54.226 | 56.4604 | 51.4711 | 56.2412 | 48.0117 | 51.4068 | 47.0788 | 49.3214 | 48.9676 | 45.8473 | 40.3463 | 47.0425 | 3.42%
яч.141д | РП-17 | P, кВт | счётч. | 132 | 116 | 96 | 100 | 116 | 96 | 132 | 164 | 264 | 280 | 296 | 248 | 276 | 296 | 312 | 264 | 248 | 196 | 180 | 164 | 148 | 148 | 132 | 116 | 4520 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 24 | 32 | 32 | 36 | 32 | 36 | 36 | 40 | 32 | 28 | 28 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 560
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 16 | 17 | 18 | 15 | 17 | 18 | 19 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11.4583
|  | tgφ |  | 0.12121 | 0.13793 | 0.125 | 0.12 | 0.10345 | 0.125 | 0.12121 | 0.14634 | 0.12121 | 0.11429 | 0.12162 | 0.12903 | 0.13043 | 0.12162 | 0.12821 | 0.12121 | 0.1129 | 0.14286 | 0.11111 | 0.12195 | 0.13514 | 0.10811 | 0.12121 | 0.13793 | 0.14634
|  | Показания счётчиков Р | 1058.99 | 1059.023 | 1059.052 | 1059.076 | 1059.101 | 1059.13 | 1059.154 | 1059.187 | 1059.228 | 1059.294 | 1059.364 | 1059.438 | 1059.5 | 1059.569 | 1059.643 | 1059.721 | 1059.787 | 1059.849 | 1059.898 | 1059.943 | 1059.984 | 1060.021 | 1060.058 | 1060.091 | 1060.12
|  | Показания счётчиков Q | 2583.15 | 2583.154 | 2583.158 | 2583.161 | 2583.164 | 2583.167 | 2583.17 | 2583.174 | 2583.18 | 2583.188 | 2583.196 | 2583.205 | 2583.213 | 2583.222 | 2583.231 | 2583.241 | 2583.249 | 2583.256 | 2583.263 | 2583.268 | 2583.273 | 2583.278 | 2583.282 | 2583.286 | 2583.29
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.362 | 6.4772 | 5.3618 | 5.5658 | 6.4569 | 5.3618 | 7.3832 | 9.2568 | 14.9677 | 15.9397 | 16.8979 | 14.0878 | 15.7426 | 16.7664 | 17.7215 | 14.9386 | 14.0062 | 11.0896 | 10.1342 | 9.2181 | 8.3327 | 8.2977 | 7.3903 | 6.4896 | 10.6353 | 7.183%
яч.143д | Винзавод | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.145д | РП-6 | P, кВт | счётч. | 1016 | 912 | 880 | 848 | 808 | 1088 | 1280 | 1544 | 1792 | 1968 | 1968 | 1928 | 2024 | 1808 | 1808 | 1792 | 1768 | 1744 | 1768 | 1728 | 1592 | 1440 | 1352 | 1144 | 36000 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 58 | 52 | 50 | 48 | 46 | 62 | 73 | 88 | 102 | 112 | 112 | 110 | 115 | 103 | 103 | 102 | 101 | 99 | 101 | 98 | 91 | 82 | 77 | 65 | 85.4167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 17172.57 | 17172.697 | 17172.811 | 17172.921 | 17173.027 | 17173.128 | 17173.264 | 17173.424 | 17173.617 | 17173.841 | 17174.087 | 17174.333 | 17174.574 | 17174.827 | 17175.053 | 17175.279 | 17175.503 | 17175.724 | 17175.942 | 17176.163 | 17176.379 | 17176.578 | 17176.758 | 17176.927 | 17177.07
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 56.2532 | 50.4467 | 48.7699 | 46.8617 | 44.7368 | 60.2974 | 71.0744 | 86.2305 | 100.8606 | 111.3084 | 111.5267 | 108.6209 | 114.4758 | 101.6621 | 101.8603 | 100.6645 | 99.2199 | 97.6834 | 98.9318 | 96.4135 | 88.8254 | 80.2671 | 75.1445 | 63.4009 | 83.9807 | 1.681%
яч.147д | ДГР-4 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.149д | ТП-213 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 75 | 99 | 72 | 123 | 75 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 14485.51 | 14485.51 | 14485.51 | 14485.51 | 14485.51 | 14485.51 | 14485.51 | 14485.51 | 14485.51 | 14485.526 | 14485.551 | 14485.584 | 14485.608 | 14485.649 | 14485.674 | 14485.674 | 14485.69 | 14485.69 | 14485.69 | 14485.69 | 14485.69 | 14485.69 | 14485.69 | 14485.69 | 14485.69
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7016 | 4.2419 | 5.6103 | 4.0564 | 6.9568 | 4.2172 | 0 | 2.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | -38.55%
яч.151д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.153д | Орбита, КНС | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.155д | РП-22 | P, кВт | счётч. | 440 | 416 | 392 | 392 | 392 | 416 | 472 | 504 | 584 | 600 | 568 | 568 | 552 | 552 | 504 | 536 | 616 | 568 | 584 | 664 | 648 | 632 | 536 | 504 | 12640 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 176 | 168 | 152 | 160 | 152 | 168 | 192 | 200 | 232 | 240 | 224 | 224 | 224 | 216 | 200 | 216 | 248 | 224 | 232 | 264 | 264 | 248 | 216 | 200 | 5040
|  | I, А | ТИ | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 26 | 29 | 31 | 36 | 37 | 35 | 35 | 34 | 34 | 31 | 33 | 38 | 35 | 36 | 41 | 40 | 39 | 33 | 31 | 32.4583
|  | tgφ |  | 0.4 | 0.40385 | 0.38776 | 0.40816 | 0.38776 | 0.40385 | 0.40678 | 0.39683 | 0.39726 | 0.4 | 0.39437 | 0.39437 | 0.4058 | 0.3913 | 0.39683 | 0.40299 | 0.4026 | 0.39437 | 0.39726 | 0.39759 | 0.40741 | 0.39241 | 0.40299 | 0.39683 | 0.40816
|  | Показания счётчиков Р | 6701.36 | 6701.415 | 6701.467 | 6701.516 | 6701.565 | 6701.614 | 6701.666 | 6701.725 | 6701.788 | 6701.861 | 6701.936 | 6702.007 | 6702.078 | 6702.147 | 6702.216 | 6702.279 | 6702.346 | 6702.423 | 6702.494 | 6702.567 | 6702.65 | 6702.731 | 6702.81 | 6702.877 | 6702.94
|  | Показания счётчиков Q | 1863.94 | 1863.962 | 1863.983 | 1864.002 | 1864.022 | 1864.041 | 1864.062 | 1864.086 | 1864.111 | 1864.14 | 1864.17 | 1864.198 | 1864.226 | 1864.254 | 1864.281 | 1864.306 | 1864.333 | 1864.364 | 1864.392 | 1864.421 | 1864.454 | 1864.487 | 1864.518 | 1864.545 | 1864.57
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 26.2383 | 24.8164 | 23.3008 | 23.3975 | 23.2785 | 24.8639 | 28.2941 | 30.283 | 35.3684 | 36.5497 | 34.6012 | 34.3989 | 33.6933 | 33.3301 | 30.5486 | 32.4624 | 37.2663 | 34.1989 | 35.163 | 39.8686 | 39.0405 | 37.8435 | 32.119 | 30.0507 | 31.7073 | 2.314%
| ТСН-3С | P, кВт | счётч. | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 28.8 |  | 1 | 120
|  | Показания счётчиков Р | 335.39 | 335.4 | 335.41 | 335.42 | 335.43 | 335.44 | 335.45 | 335.46 | 335.47 | 335.48 | 335.49 | 335.5 | 335.51 | 335.52 | 335.53 | 335.54 | 335.56 | 335.57 | 335.58 | 335.59 | 335.59 | 335.6 | 335.61 | 335.62 | 335.63
| ТСН-4С | P, кВт | счётч. | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 56.4 |  | 1 | 120
|  | Показания счётчиков Р | 162.11 | 162.13 | 162.15 | 162.17 | 162.19 | 162.21 | 162.23 | 162.25 | 162.27 | 162.29 | 162.31 | 162.33 | 162.35 | 162.37 | 162.39 | 162.41 | 162.42 | 162.44 | 162.46 | 162.48 | 162.5 | 162.52 | 162.54 | 162.56 | 162.58
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 9445 | 8310 | 7981 | 7744 | 7938 | 8553 | 9754 | 11433 | 13395 | 13880 | 13765 | 13387 | 13732 | 13513 | 13311 | 13066 | 12463 | 12223 | 12450 | 12185 | 12062 | 11963 | 12036 | 10695 | 275284
|  | Q, кВАр |  | 3548 | 3200 | 3089 | 2994 | 3096 | 3183 | 3480 | 4068 | 4817 | 4951 | 4913 | 4698 | 4845 | 4825 | 4724 | 4681 | 4377 | 4283 | 4392 | 4226 | 4222 | 4271 | 4289 | 3858 | 99030
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.4403 | 3.8194 | 1.8327 | 2.2222 | 2.7206 | 1.5765 | 1.6734 | 2.7806 | 1.5074 | 0.78628 | 2.2372 | 0.76353 | 0.27596 | 0.56659 | 0.58999 | 1.2396 | 1.5561 | 1.4274 | 1.7364 | 1.4956 | 0.80592 | 0.47421 | 1.0197 | 0.7885 | 1.2611
|  | Q, % |  | -19.4613 | -15.1079 | -14.8327 | -17.4118 | -15.9551 | -13.6786 | -5.7751 | -6.7717 | -8.491 | -7.6304 | -6.5727 | -6.5306 | -6.7181 | -8.1839 | -8.1007 | -8.3565 | -5.4699 | -6.808 | -6.8613 | -5.3865 | -8.2564 | -11.5144 | -10.8269 | -13.1378 | -9.3046
|  |  | Δ I | -5.225% | 0.1931% | -1.224% | -1.05% | -0.8147% | -1.538% | -0.6689% | 0.7062% | -0.9828% | -1.066% | 0.1183% | -0.6165% | -1.209% | -0.7335% | -1.245% | -0.3769% | 0.1312% | 0% | 0% | -0.1348% | -0.5472% | -1.11% | -0.9629% | -0.7716% | -0.3761%
|  |  | Δ Iрасч | -5.478% | 0.5131% | -1.286% | -1.15% | -0.614% | -1.403% | -0.4483% | 0.4604% | -0.9881% | -1.638% | -0.2187% | -1.427% | -2.006% | -1.798% | -1.749% | -1.212% | -0.6186% | -0.8116% | -0.5414% | -0.5352% | -1.408% | -1.996% | -1.388% | -1.826% | -1.223%
ПС Часово 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 592 | 588 | 576 | 572 | 576 | 708 | 776 | 796 | 792 | 812 | 808 | 728 | 692 | 708 | 692 | 592 | 708 | 708 | 712 | 708 | 708 | 708 | 712 | 708 | 16680 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 212 | 216 | 208 | 208 | 208 | 256 | 280 | 288 | 288 | 292 | 296 | 260 | 252 | 256 | 252 | 212 | 260 | 256 | 256 | 256 | 256 | 260 | 256 | 256 | 6040
|  | I, А | ТИ | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 42 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 43 | 41 | 42 | 41 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41.1667 | 24.35% | 34.52%
|  | tgφ |  | 0.35811 | 0.36735 | 0.36111 | 0.36364 | 0.36111 | 0.36158 | 0.36082 | 0.36181 | 0.36364 | 0.35961 | 0.36634 | 0.35714 | 0.36416 | 0.36158 | 0.36416 | 0.35811 | 0.36723 | 0.36158 | 0.35955 | 0.36158 | 0.36158 | 0.36723 | 0.35955 | 0.36158 | 0.36735
|  | Показания счётчиков Р | 12907.25 | 12907.398 | 12907.545 | 12907.689 | 12907.832 | 12907.976 | 12908.153 | 12908.347 | 12908.546 | 12908.744 | 12908.947 | 12909.149 | 12909.331 | 12909.504 | 12909.681 | 12909.854 | 12910.002 | 12910.179 | 12910.356 | 12910.534 | 12910.711 | 12910.888 | 12911.065 | 12911.243 | 12911.42
|  | Показания счётчиков Q | 3573.32 | 3573.373 | 3573.427 | 3573.479 | 3573.531 | 3573.583 | 3573.647 | 3573.717 | 3573.789 | 3573.861 | 3573.934 | 3574.008 | 3574.073 | 3574.136 | 3574.2 | 3574.263 | 3574.316 | 3574.381 | 3574.445 | 3574.509 | 3574.573 | 3574.637 | 3574.702 | 3574.766 | 3574.83
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 34.6168 | 34.354 | 33.6494 | 33.3793 | 33.5855 | 41.4457 | 45.4154 | 46.7787 | 46.9299 | 48.1458 | 48.105 | 43.0483 | 41.0113 | 41.7639 | 40.9324 | 34.8826 | 41.7597 | 41.8442 | 42.0534 | 41.8442 | 41.8442 | 41.9203 | 42.0534 | 41.8442 | 40.967 | 0.4851%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 592 | 588 | 576 | 572 | 576 | 708 | 776 | 796 | 792 | 812 | 808 | 728 | 692 | 708 | 692 | 592 | 708 | 708 | 712 | 708 | 708 | 708 | 712 | 708 |  | 572
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 212 | 216 | 208 | 208 | 208 | 256 | 280 | 288 | 288 | 292 | 296 | 260 | 252 | 256 | 252 | 212 | 260 | 256 | 256 | 256 | 256 | 260 | 256 | 256 |  | 208
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 628.8148 | 626.4184 | 612.4051 | 608.6444 | 612.4051 | 752.8612 | 824.9703 | 846.4987 | 842.7384 | 862.9067 | 860.5115 | 773.0356 | 736.4564 | 752.8612 | 736.4564 | 628.8148 | 754.2307 | 752.8612 | 756.6241 | 752.8612 | 752.8612 | 754.2307 | 756.6241 | 752.8612 |  | 608.6444
СШ-10кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.54 | 10.52 | 10.54 | 10.54 | 10.5 | 10.5 | 10.46 | 10.38 | 10.36 | 10.34 | 10.38 | 10.38 | 10.42 | 10.4 | 10.42 | 10.44 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.2д | Часово | P, кВт | счётч. | 136 | 152 | 136 | 136 | 134 | 170 | 204 | 202 | 188 | 168 | 204 | 170 | 204 | 186 | 220 | 186 | 220 | 204 | 204 | 202 | 204 | 204 | 202 | 204 | 4440 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 42 | 46 | 42 | 42 | 40 | 52 | 64 | 62 | 56 | 52 | 62 | 52 | 62 | 58 | 68 | 56 | 68 | 62 | 62 | 62 | 64 | 62 | 62 | 62 | 1360
|  | I, А | ТИ | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10.9167
|  | tgφ |  | 0.30882 | 0.30263 | 0.30882 | 0.30882 | 0.29851 | 0.30588 | 0.31373 | 0.30693 | 0.29787 | 0.30952 | 0.30392 | 0.30588 | 0.30392 | 0.31183 | 0.30909 | 0.30108 | 0.30909 | 0.30392 | 0.30392 | 0.30693 | 0.31373 | 0.30392 | 0.30693 | 0.30392 | 0.31373
|  | Показания счётчиков Р | 999.01 | 999.078 | 999.154 | 999.222 | 999.29 | 999.357 | 999.442 | 999.544 | 999.645 | 999.739 | 999.823 | 999.925 | 1000.01 | 1000.112 | 1000.205 | 1000.315 | 1000.408 | 1000.518 | 1000.62 | 1000.722 | 1000.823 | 1000.925 | 1001.027 | 1001.128 | 1001.23
|  | Показания счётчиков Q | 249.31 | 249.331 | 249.354 | 249.375 | 249.396 | 249.416 | 249.442 | 249.474 | 249.505 | 249.533 | 249.559 | 249.59 | 249.616 | 249.647 | 249.676 | 249.71 | 249.738 | 249.772 | 249.803 | 249.834 | 249.865 | 249.897 | 249.928 | 249.959 | 249.99
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.8358 | 8.7094 | 7.8209 | 7.8061 | 7.6693 | 9.7867 | 11.7701 | 11.6768 | 10.9238 | 9.8123 | 11.9192 | 9.8998 | 11.8733 | 10.8081 | 12.7984 | 10.7756 | 12.7494 | 11.8505 | 11.8505 | 11.7441 | 11.8833 | 11.8505 | 11.7441 | 11.8505 | 10.7253 | 1.753%
яч.4д | Палевицы | P, кВт | счётч. | 346 | 314 | 314 | 330 | 346 | 440 | 472 | 486 | 504 | 502 | 504 | 424 | 360 | 440 | 378 | 298 | 362 | 378 | 376 | 378 | 376 | 378 | 376 | 378 | 9460 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 168 | 154 | 154 | 160 | 170 | 214 | 230 | 238 | 246 | 246 | 246 | 206 | 178 | 214 | 184 | 146 | 176 | 184 | 186 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 4620
|  | I, А | ТИ | 22 | 20 | 20 | 21 | 22 | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 27 | 23 | 28 | 24 | 19 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25.0833
|  | tgφ |  | 0.48555 | 0.49045 | 0.49045 | 0.48485 | 0.49133 | 0.48636 | 0.48729 | 0.48971 | 0.4881 | 0.49004 | 0.4881 | 0.48585 | 0.49444 | 0.48636 | 0.48677 | 0.48993 | 0.48619 | 0.48677 | 0.49468 | 0.48677 | 0.48936 | 0.48677 | 0.48936 | 0.48677 | 0.49468
|  | Показания счётчиков Р | 2138.87 | 2139.043 | 2139.2 | 2139.357 | 2139.522 | 2139.695 | 2139.915 | 2140.151 | 2140.394 | 2140.646 | 2140.897 | 2141.149 | 2141.361 | 2141.541 | 2141.761 | 2141.95 | 2142.099 | 2142.28 | 2142.469 | 2142.657 | 2142.846 | 2143.034 | 2143.223 | 2143.411 | 2143.6
|  | Показания счётчиков Q | 729.28 | 729.364 | 729.441 | 729.518 | 729.598 | 729.683 | 729.79 | 729.905 | 730.024 | 730.147 | 730.27 | 730.393 | 730.496 | 730.585 | 730.692 | 730.784 | 730.857 | 730.945 | 731.037 | 731.13 | 731.222 | 731.314 | 731.406 | 731.498 | 731.59
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 21.1742 | 19.18 | 19.2164 | 20.1129 | 21.142 | 26.9354 | 28.9048 | 29.9046 | 31.2312 | 31.1913 | 31.352 | 26.2507 | 22.3641 | 27.1422 | 23.3662 | 18.4085 | 22.2863 | 23.3662 | 23.3154 | 23.3662 | 23.2663 | 23.3662 | 23.2663 | 23.3662 | 24.3115 | 3.077%
яч.8д | Палевицы | P, кВт | счётч. | 108 | 90 | 108 | 90 | 108 | 108 | 90 | 72 | 90 | 108 | 90 | 108 | 90 | 72 | 90 | 108 | 108 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 2520 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 30 | 26 | 30 | 24 | 30 | 30 | 26 | 20 | 24 | 30 | 26 | 30 | 24 | 20 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 | 34 | 36 | 34 | 36 | 34 | 700
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.8333
|  | tgφ |  | 0.27778 | 0.28889 | 0.27778 | 0.26667 | 0.27778 | 0.27778 | 0.28889 | 0.27778 | 0.26667 | 0.27778 | 0.28889 | 0.27778 | 0.26667 | 0.27778 | 0.28889 | 0.27778 | 0.27778 | 0.26984 | 0.28571 | 0.26984 | 0.28571 | 0.26984 | 0.28571 | 0.26984 | 0.28889
|  | Показания счётчиков Р | 706.87 | 706.924 | 706.969 | 707.023 | 707.068 | 707.122 | 707.176 | 707.221 | 707.257 | 707.302 | 707.356 | 707.401 | 707.455 | 707.5 | 707.536 | 707.581 | 707.635 | 707.689 | 707.752 | 707.815 | 707.878 | 707.941 | 708.004 | 708.067 | 708.13
|  | Показания счётчиков Q | 122.62 | 122.635 | 122.648 | 122.663 | 122.675 | 122.69 | 122.705 | 122.718 | 122.728 | 122.74 | 122.755 | 122.768 | 122.783 | 122.795 | 122.805 | 122.818 | 122.833 | 122.848 | 122.865 | 122.883 | 122.9 | 122.918 | 122.935 | 122.953 | 122.97
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.1706 | 5.1376 | 6.1589 | 5.1083 | 6.1472 | 6.1706 | 5.1572 | 4.1295 | 5.187 | 6.254 | 5.237 | 6.242 | 5.187 | 4.1453 | 5.2068 | 6.218 | 6.2061 | 7.2536 | 7.2833 | 7.2536 | 7.2833 | 7.2536 | 7.2833 | 7.2536 | 6.0386 | -3.52%
яч.9д | Язель | P, кВт | счётч. | 10 | 26 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 8 | 20 | 8 | 18 | 20 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 340 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5417
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 150.72 | 150.725 | 150.738 | 150.748 | 150.757 | 150.766 | 150.775 | 150.784 | 150.794 | 150.803 | 150.812 | 150.816 | 150.826 | 150.83 | 150.839 | 150.849 | 150.853 | 150.858 | 150.862 | 150.867 | 150.872 | 150.876 | 150.881 | 150.885 | 150.89
|  | Показания счётчиков Q | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.55051 | 1.4259 | 1.0989 | 0.98716 | 0.98716 | 0.99092 | 0.99092 | 1.1052 | 1.0024 | 1.0043 | 0.44722 | 1.1137 | 0.4455 | 0.99852 | 1.1116 | 0.44379 | 0.55367 | 0.44464 | 0.5558 | 0.5558 | 0.44464 | 0.5558 | 0.44464 | 0.5558 | 0.78394 | 49.15%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 33.5 |  | 1 | 10
|  | Показания счётчиков Р | 18154.89 | 18155.05 | 18155.24 | 18155.48 | 18155.59 | 18155.77 | 18155.94 | 18156.11 | 18156.28 | 18156.39 | 18156.5 | 18156.57 | 18156.66 | 18156.78 | 18157.01 | 18157.13 | 18157.21 | 18157.33 | 18157.46 | 18157.56 | 18157.68 | 18157.8 | 18157.92 | 18158.07 | 18158.24
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 600 | 582 | 578 | 574 | 606 | 736 | 784 | 780 | 800 | 796 | 806 | 722 | 662 | 716 | 708 | 600 | 700 | 716 | 716 | 716 | 714 | 718 | 712 | 718 | 16760
|  | Q, кВАр |  | 240 | 226 | 226 | 226 | 240 | 296 | 320 | 320 | 326 | 328 | 334 | 288 | 264 | 292 | 278 | 232 | 274 | 280 | 284 | 280 | 284 | 280 | 282 | 280 | 6680
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.3514 | 1.0204 | -0.34722 | -0.34965 | -5.2083 | -3.9548 | -1.0309 | 2.0101 | -1.0101 | 1.9704 | 0.24752 | 0.82418 | 4.3353 | -1.1299 | -2.3121 | -1.3514 | 1.1299 | -1.1299 | -0.5618 | -1.1299 | -0.84746 | -1.4124 | -8.7823e-11 | -1.4124 | -0.47962
|  | Q, % |  | -13.2075 | -4.6296 | -8.6538 | -8.6538 | -15.3846 | -15.625 | -14.2857 | -11.1111 | -13.1944 | -12.3288 | -12.8378 | -10.7692 | -4.7619 | -14.0625 | -10.3175 | -9.434 | -5.3846 | -9.375 | -10.9375 | -9.375 | -10.9375 | -7.6923 | -10.1563 | -9.375 | -10.596
|  |  | Δ I | -5.714% | -5.714% | -5.882% | -5.882% | -11.76% | -9.524% | -6.522% | -4.255% | -6.383% | -4.167% | -4.167% | -4.651% | 0% | -7.143% | -7.317% | -5.714% | -2.381% | -4.762% | -4.762% | -4.762% | -4.762% | -4.762% | -4.762% | -4.762% | -5.364%
|  |  | Δ Iрасч | -3.219% | -0.2876% | -1.919% | -1.903% | -7.027% | -5.882% | -3.099% | -0.07976% | -3.014% | -0.2412% | -1.768% | -1.064% | 2.783% | -3.185% | -3.788% | -2.762% | -0.08552% | -2.559% | -2.263% | -2.57% | -2.469% | -2.638% | -1.629% | -2.824% | -2.178%
ПС Човью 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учета | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Ввод Т-1 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учета | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
яч.414Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 3880 | 3540 | 3520 | 3540 | 3540 | 3520 | 3540 | 4240 | 4580 | 4600 | 4580 | 4600 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4580 | 4600 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4580 | 4240 | 99600 | 16000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 920 | 820 | 840 | 820 | 840 | 820 | 840 | 980 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1000 | 1000 | 980 | 1000 | 1080 | 1080 | 1000 | 1000 | 980 | 1000 | 1080 | 1000 | 23400
|  | I, А | ТИ | 225 | 211 | 206 | 197 | 211 | 225 | 228 | 249 | 260 | 269 | 267 | 255 | 251 | 245 | 243 | 257 | 250 | 250 | 250 | 252 | 251 | 256 | 250 | 236 | 241.4167 | 22.59% | 29.53%
|  | tgφ |  | 0.23711 | 0.23164 | 0.23864 | 0.23164 | 0.23729 | 0.23295 | 0.23729 | 0.23113 | 0.23581 | 0.23478 | 0.23581 | 0.23478 | 0.23585 | 0.23585 | 0.23113 | 0.23585 | 0.23581 | 0.23478 | 0.23585 | 0.23585 | 0.23113 | 0.23585 | 0.23581 | 0.23585 | 0.23864
|  | Показания счётчиков Р | 10801.32 | 10801.514 | 10801.691 | 10801.867 | 10802.044 | 10802.221 | 10802.397 | 10802.574 | 10802.786 | 10803.015 | 10803.245 | 10803.474 | 10803.704 | 10803.916 | 10804.128 | 10804.34 | 10804.552 | 10804.781 | 10805.011 | 10805.223 | 10805.435 | 10805.647 | 10805.859 | 10806.088 | 10806.3
|  | Показания счётчиков Q | 2722.35 | 2722.396 | 2722.437 | 2722.479 | 2722.52 | 2722.562 | 2722.603 | 2722.645 | 2722.694 | 2722.748 | 2722.802 | 2722.856 | 2722.91 | 2722.96 | 2723.01 | 2723.059 | 2723.109 | 2723.163 | 2723.217 | 2723.267 | 2723.317 | 2723.366 | 2723.416 | 2723.47 | 2723.52
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 223.3488 | 202.3528 | 202.1077 | 202.3528 | 202.9982 | 201.8514 | 203.5877 | 244.9348 | 262.549 | 264.6571 | 264.5922 | 263.89 | 243.5309 | 242.5924 | 242.807 | 242.5924 | 261.5392 | 261.8659 | 241.8933 | 240.9674 | 240.256 | 240.5071 | 259.2953 | 243.2956 | 237.5152 | 1.616%
яч.411Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 3120 | 2760 | 2780 | 2760 | 2760 | 2780 | 3100 | 3820 | 4140 | 4160 | 4160 | 4140 | 3820 | 3800 | 3800 | 3800 | 3120 | 3120 | 2760 | 2780 | 2760 | 2760 | 2780 | 2420 | 78200 | 16000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 1040 | 940 | 920 | 920 | 940 | 920 | 1040 | 1280 | 1400 | 1380 | 1400 | 1380 | 1280 | 1280 | 1260 | 1280 | 1040 | 1060 | 920 | 920 | 940 | 920 | 920 | 820 | 26200
|  | I, А | ТИ | 175 | 159 | 158 | 168 | 146 | 155 | 157 | 190 | 237 | 236 | 254 | 239 | 207 | 218 | 222 | 220 | 187 | 178 | 169 | 141 | 173 | 163 | 177 | 157 | 186.9167 | 15.97% | 27.43%
|  | tgφ |  | 0.33333 | 0.34058 | 0.33094 | 0.33333 | 0.34058 | 0.33094 | 0.33548 | 0.33508 | 0.33816 | 0.33173 | 0.33654 | 0.33333 | 0.33508 | 0.33684 | 0.33158 | 0.33684 | 0.33333 | 0.33974 | 0.33333 | 0.33094 | 0.34058 | 0.33333 | 0.33094 | 0.33884 | 0.34058
|  | Показания счётчиков Р | 7203.69 | 7203.846 | 7203.984 | 7204.123 | 7204.261 | 7204.399 | 7204.538 | 7204.693 | 7204.884 | 7205.091 | 7205.299 | 7205.507 | 7205.714 | 7205.905 | 7206.095 | 7206.285 | 7206.475 | 7206.631 | 7206.787 | 7206.925 | 7207.064 | 7207.202 | 7207.34 | 7207.479 | 7207.6
|  | Показания счётчиков Q | 2643.39 | 2643.442 | 2643.489 | 2643.535 | 2643.581 | 2643.628 | 2643.674 | 2643.726 | 2643.79 | 2643.86 | 2643.929 | 2643.999 | 2644.068 | 2644.132 | 2644.196 | 2644.259 | 2644.323 | 2644.375 | 2644.428 | 2644.474 | 2644.52 | 2644.567 | 2644.613 | 2644.659 | 2644.7
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 182.0903 | 160.8173 | 161.6662 | 160.3121 | 160.664 | 161.6662 | 180.5213 | 224.1343 | 245.7383 | 242.6706 | 244.4262 | 241.6198 | 222.4217 | 220.953 | 221.025 | 221.1638 | 180.5339 | 183.4981 | 162.3237 | 162.2862 | 161.7433 | 161.2343 | 162.1308 | 140.9319 | 190.2738 | -1.796%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 7000 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6640 | 8060 | 8720 | 8760 | 8740 | 8740 | 8060 | 8040 | 8040 | 8040 | 7700 | 7720 | 7000 | 7020 | 7000 | 7000 | 7360 | 6660 |  | 6300
Загрузка трансформаторов, кВАР |  |  |  | 1960 | 1760 | 1760 | 1740 | 1780 | 1740 | 1880 | 2260 | 2480 | 2460 | 2480 | 2460 | 2280 | 2280 | 2240 | 2280 | 2120 | 2140 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 2000 | 1820 |  | 1740
Загрузка трансформаторов, кВА |  |  |  | 7269.2228 | 6541.2231 | 6541.2231 | 6535.8703 | 6546.6327 | 6535.8703 | 6901.0144 | 8370.8542 | 9065.8039 | 9098.8571 | 9085.0427 | 9079.6035 | 8376.276 | 8357.033 | 8346.2087 | 8357.033 | 7986.5136 | 8011.1173 | 7258.5398 | 7277.8293 | 7258.5398 | 7258.5398 | 7626.8998 | 6904.2016 |  | 6535.8703
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.32 | 10.38 | 10.35 | 10.38 | 10.36 | 10.35 | 10.33 | 10.27 | 10.36 | 10.32 | 10.28 | 10.35 | 10.34 | 10.38 | 10.36 | 10.38 | 10.4 | 10.43 | 10.41 | 10.45 | 10.47 | 10.47 | 10.49 | 10.35 | 10.3742
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.48 | 10.47 | 10.49 | 10.49 | 10.47 | 10.47 | 10.39 | 10.28 | 10.44 | 10.38 | 10.44 | 10.47 | 10.49 | 10.47 | 10.48 | 10.53 | 10.38 | 10.36 | 10.43 | 10.42 | 10.43 | 10.44 | 10.48 | 10.4425
яч.434д ОТКЛ. | Гидробутил | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.432д ОТКЛ, | Гидробутил | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.430д | ТП-566, 221 | P, кВт | счётч. | 300 | 300 | 252 | 246 | 300 | 336 | 336 | 450 | 468 | 450 | 480 | 402 | 414 | 486 | 420 | 378 | 420 | 414 | 522 | 480 | 486 | 468 | 396 | 336 | 9540 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 120 | 120 | 96 | 102 | 120 | 132 | 132 | 174 | 186 | 180 | 192 | 156 | 168 | 192 | 162 | 156 | 162 | 168 | 204 | 192 | 192 | 186 | 156 | 132 | 3780
|  | I, А | ТИ | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | 27 | 28 | 27 | 29 | 24 | 25 | 29 | 25 | 23 | 25 | 25 | 31 | 29 | 29 | 28 | 24 | 20 | 23.8333
|  | tgφ |  | 0.4 | 0.4 | 0.38095 | 0.41463 | 0.4 | 0.39286 | 0.39286 | 0.38667 | 0.39744 | 0.4 | 0.4 | 0.38806 | 0.4058 | 0.39506 | 0.38571 | 0.4127 | 0.38571 | 0.4058 | 0.3908 | 0.4 | 0.39506 | 0.39744 | 0.39394 | 0.39286 | 0.41463
|  | Показания счётчиков Р | 5899.83 | 5899.88 | 5899.93 | 5899.972 | 5900.013 | 5900.063 | 5900.119 | 5900.175 | 5900.25 | 5900.328 | 5900.403 | 5900.483 | 5900.55 | 5900.619 | 5900.7 | 5900.77 | 5900.833 | 5900.903 | 5900.972 | 5901.059 | 5901.139 | 5901.22 | 5901.298 | 5901.364 | 5901.42
|  | Показания счётчиков Q | 2131.91 | 2131.93 | 2131.95 | 2131.966 | 2131.983 | 2132.003 | 2132.025 | 2132.047 | 2132.076 | 2132.107 | 2132.137 | 2132.169 | 2132.195 | 2132.223 | 2132.255 | 2132.282 | 2132.308 | 2132.335 | 2132.363 | 2132.397 | 2132.429 | 2132.461 | 2132.492 | 2132.518 | 2132.54
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.0977 | 17.9931 | 15.0605 | 14.83 | 18.0279 | 20.1613 | 20.2004 | 27.1552 | 28.0987 | 27.1466 | 29.0691 | 24.0824 | 24.9767 | 29.0995 | 25.1166 | 22.772 | 25.02 | 24.7612 | 31.1198 | 28.5962 | 28.8494 | 27.8035 | 23.4531 | 20.1613 | 23.8188 | 0.06081%
яч.428д | РП Эжва | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 195.07 | 195.07 | 195.07 | 195.07 | 195.07 | 195.07 | 195.07 | 195.07 | 195.07 | 195.07 | 195.07 | 195.07 | 195.07 | 195.07 | 195.07 | 195.08 | 195.08 | 195.08 | 195.08 | 195.08 | 195.08 | 195.08 | 195.08 | 195.08 | 195.08
|  | Показания счётчиков Q | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13949 | -234.8%
яч.426д | РП-ЛТП | P, кВт | счётч. | 360 | 348 | 396 | 300 | 312 | 360 | 444 | 516 | 600 | 528 | 636 | 504 | 564 | 564 | 528 | 576 | 504 | 516 | 480 | 432 | 468 | 504 | 468 | 492 | 11400 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 192 | 192 | 204 | 168 | 168 | 192 | 240 | 276 | 324 | 276 | 348 | 264 | 300 | 312 | 276 | 312 | 276 | 276 | 252 | 240 | 240 | 276 | 252 | 264 | 6120
|  | I, А | ТИ | 23 | 23 | 25 | 20 | 20 | 23 | 29 | 33 | 39 | 34 | 41 | 33 | 36 | 37 | 34 | 37 | 33 | 33 | 31 | 28 | 30 | 33 | 30 | 32 | 30.7083
|  | tgφ |  | 0.53333 | 0.55172 | 0.51515 | 0.56 | 0.53846 | 0.53333 | 0.54054 | 0.53488 | 0.54 | 0.52273 | 0.54717 | 0.52381 | 0.53191 | 0.55319 | 0.52273 | 0.54167 | 0.54762 | 0.53488 | 0.525 | 0.55556 | 0.51282 | 0.54762 | 0.53846 | 0.53659 | 0.56
|  | Показания счётчиков Р | 1968.74 | 1968.77 | 1968.799 | 1968.832 | 1968.857 | 1968.883 | 1968.913 | 1968.95 | 1968.993 | 1969.043 | 1969.087 | 1969.14 | 1969.182 | 1969.229 | 1969.276 | 1969.32 | 1969.368 | 1969.41 | 1969.453 | 1969.493 | 1969.529 | 1969.568 | 1969.61 | 1969.649 | 1969.69
|  | Показания счётчиков Q | 1014.14 | 1014.156 | 1014.172 | 1014.189 | 1014.203 | 1014.217 | 1014.233 | 1014.253 | 1014.276 | 1014.303 | 1014.326 | 1014.355 | 1014.377 | 1014.402 | 1014.428 | 1014.451 | 1014.477 | 1014.5 | 1014.523 | 1014.544 | 1014.564 | 1014.584 | 1014.607 | 1014.628 | 1014.65
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.8525 | 22.133 | 24.8782 | 19.1474 | 19.7712 | 22.7863 | 28.2422 | 32.936 | 38.046 | 33.3706 | 40.7651 | 31.7755 | 35.712 | 35.8931 | 33.2417 | 36.4793 | 31.9377 | 32.4307 | 30.1027 | 27.3358 | 29.037 | 31.7242 | 29.2893 | 31.1834 | 30.0446 | 2.161%
яч.424д | ТП-1, ТП-2 | P, кВт | счётч. | 710 | 742 | 728 | 708 | 744 | 744 | 744 | 726 | 796 | 744 | 708 | 762 | 708 | 640 | 624 | 744 | 778 | 726 | 710 | 656 | 658 | 692 | 830 | 778 | 17400 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 136 | 142 | 138 | 136 | 142 | 140 | 142 | 140 | 152 | 142 | 134 | 146 | 136 | 122 | 118 | 142 | 148 | 138 | 136 | 126 | 126 | 132 | 158 | 148 | 3320
|  | I, А | ТИ | 41 | 43 | 42 | 41 | 43 | 43 | 43 | 42 | 46 | 43 | 41 | 44 | 41 | 37 | 36 | 43 | 45 | 42 | 41 | 38 | 38 | 40 | 48 | 45 | 41.9167
|  | tgφ |  | 0.19155 | 0.19137 | 0.18956 | 0.19209 | 0.19086 | 0.18817 | 0.19086 | 0.19284 | 0.19095 | 0.19086 | 0.18927 | 0.1916 | 0.19209 | 0.19063 | 0.1891 | 0.19086 | 0.19023 | 0.19008 | 0.19155 | 0.19207 | 0.19149 | 0.19075 | 0.19036 | 0.19023 | 0.19284
|  | Показания счётчиков Р | 16885.32 | 16885.675 | 16886.046 | 16886.41 | 16886.764 | 16887.136 | 16887.508 | 16887.88 | 16888.243 | 16888.641 | 16889.013 | 16889.367 | 16889.748 | 16890.102 | 16890.422 | 16890.734 | 16891.106 | 16891.495 | 16891.858 | 16892.213 | 16892.541 | 16892.87 | 16893.216 | 16893.631 | 16894.02
|  | Показания счётчиков Q | 3312.46 | 3312.528 | 3312.599 | 3312.668 | 3312.736 | 3312.807 | 3312.877 | 3312.948 | 3313.018 | 3313.094 | 3313.165 | 3313.232 | 3313.305 | 3313.373 | 3313.434 | 3313.493 | 3313.564 | 3313.638 | 3313.707 | 3313.775 | 3313.838 | 3313.901 | 3313.967 | 3314.046 | 3314.12
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 40.4909 | 42.0699 | 41.3819 | 40.1475 | 42.2607 | 42.2807 | 42.3834 | 41.6149 | 45.2152 | 42.4245 | 40.5169 | 43.3309 | 40.3028 | 36.2817 | 35.433 | 42.1793 | 44.0169 | 40.9556 | 40.1408 | 36.9495 | 36.9873 | 38.8932 | 46.5571 | 44.2295 | 41.1268 | 1.884%
яч.422д | ТП-3, ТП-4 | P, кВт | счётч. | 254 | 192 | 208 | 222 | 224 | 190 | 256 | 238 | 176 | 160 | 142 | 192 | 174 | 160 | 256 | 318 | 302 | 304 | 302 | 256 | 286 | 286 | 320 | 302 | 5720 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 46 | 36 | 36 | 42 | 40 | 34 | 48 | 42 | 32 | 30 | 26 | 34 | 32 | 28 | 48 | 58 | 54 | 56 | 54 | 46 | 52 | 54 | 56 | 56 | 1040
|  | I, А | ТИ | 16 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 16 | 15 | 11 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 16 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 | 18 | 18 | 20 | 19 | 14.9583
|  | tgφ |  | 0.1811 | 0.1875 | 0.17308 | 0.18919 | 0.17857 | 0.17895 | 0.1875 | 0.17647 | 0.18182 | 0.1875 | 0.1831 | 0.17708 | 0.18391 | 0.175 | 0.1875 | 0.18239 | 0.17881 | 0.18421 | 0.17881 | 0.17969 | 0.18182 | 0.18881 | 0.175 | 0.18543 | 0.18919
|  | Показания счётчиков Р | 7686.51 | 7686.637 | 7686.733 | 7686.837 | 7686.948 | 7687.06 | 7687.155 | 7687.283 | 7687.402 | 7687.49 | 7687.57 | 7687.641 | 7687.737 | 7687.824 | 7687.904 | 7688.032 | 7688.191 | 7688.342 | 7688.494 | 7688.645 | 7688.773 | 7688.916 | 7689.059 | 7689.219 | 7689.37
|  | Показания счётчиков Q | 1489.75 | 1489.773 | 1489.791 | 1489.809 | 1489.83 | 1489.85 | 1489.867 | 1489.891 | 1489.912 | 1489.928 | 1489.943 | 1489.956 | 1489.973 | 1489.989 | 1490.003 | 1490.027 | 1490.056 | 1490.083 | 1490.111 | 1490.138 | 1490.161 | 1490.187 | 1490.214 | 1490.242 | 1490.27
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.4582 | 10.8783 | 11.7892 | 12.5819 | 12.6958 | 10.7798 | 14.5746 | 13.6025 | 9.9809 | 9.1179 | 8.1173 | 10.8898 | 9.8902 | 9.0454 | 14.5324 | 18.0007 | 17.0515 | 17.1313 | 17.0351 | 14.3873 | 16.0485 | 16.0687 | 17.9011 | 17.1538 | 13.488 | 9.829%
яч.420д | ТП-190, ДГК-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.418д | ТП-3 | P, кВт | счётч. | 1011 | 909 | 993 | 975 | 978 | 942 | 960 | 858 | 978 | 993 | 894 | 891 | 909 | 927 | 1011 | 909 | 1077 | 924 | 894 | 843 | 942 | 909 | 927 | 1026 | 22680 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 267 | 237 | 264 | 255 | 258 | 249 | 252 | 225 | 258 | 261 | 234 | 237 | 237 | 246 | 264 | 240 | 285 | 243 | 234 | 222 | 249 | 240 | 243 | 270 | 5970
|  | I, А | ТИ | 60 | 54 | 59 | 58 | 58 | 56 | 57 | 51 | 58 | 59 | 53 | 53 | 54 | 55 | 60 | 54 | 64 | 55 | 53 | 50 | 56 | 54 | 55 | 61 | 56.125
|  | tgφ |  | 0.26409 | 0.26073 | 0.26586 | 0.26154 | 0.2638 | 0.26433 | 0.2625 | 0.26224 | 0.2638 | 0.26284 | 0.26174 | 0.26599 | 0.26073 | 0.26537 | 0.26113 | 0.26403 | 0.26462 | 0.26299 | 0.26174 | 0.26335 | 0.26433 | 0.26403 | 0.26214 | 0.26316 | 0.26599
|  | Показания счётчиков Р | 13162.31 | 13162.647 | 13162.95 | 13163.281 | 13163.606 | 13163.932 | 13164.246 | 13164.566 | 13164.852 | 13165.178 | 13165.509 | 13165.807 | 13166.104 | 13166.407 | 13166.716 | 13167.053 | 13167.356 | 13167.715 | 13168.023 | 13168.321 | 13168.602 | 13168.916 | 13169.219 | 13169.528 | 13169.87
|  | Показания счётчиков Q | 3174.05 | 3174.139 | 3174.218 | 3174.306 | 3174.391 | 3174.477 | 3174.56 | 3174.644 | 3174.719 | 3174.805 | 3174.892 | 3174.97 | 3175.049 | 3175.128 | 3175.21 | 3175.298 | 3175.378 | 3175.473 | 3175.554 | 3175.632 | 3175.706 | 3175.789 | 3175.869 | 3175.95 | 3176.04
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 58.5687 | 52.312 | 57.3843 | 56.1214 | 56.4342 | 54.4164 | 55.5386 | 49.9244 | 56.4342 | 57.5082 | 51.9622 | 51.4915 | 52.5144 | 53.4089 | 58.3001 | 52.3544 | 61.9203 | 52.9497 | 51.3133 | 48.2198 | 53.7928 | 51.9044 | 52.8067 | 59.2517 | 54.4514 | 2.982%
яч.416д | РП-8 | P, кВт | счётч. | 732 | 684 | 648 | 600 | 612 | 672 | 900 | 972 | 1080 | 1092 | 1104 | 1056 | 1128 | 1044 | 1080 | 1116 | 1044 | 1176 | 1200 | 1212 | 1188 | 1236 | 1068 | 876 | 23520 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 300 | 276 | 252 | 240 | 252 | 264 | 372 | 384 | 444 | 432 | 456 | 420 | 456 | 420 | 432 | 456 | 420 | 468 | 492 | 480 | 480 | 504 | 432 | 348 | 9480
|  | I, А | ТИ | 43 | 40 | 38 | 35 | 36 | 39 | 53 | 57 | 63 | 64 | 65 | 62 | 66 | 61 | 63 | 66 | 61 | 69 | 70 | 71 | 70 | 72 | 63 | 51 | 57.4167
|  | tgφ |  | 0.40984 | 0.40351 | 0.38889 | 0.4 | 0.41176 | 0.39286 | 0.41333 | 0.39506 | 0.41111 | 0.3956 | 0.41304 | 0.39773 | 0.40426 | 0.4023 | 0.4 | 0.4086 | 0.4023 | 0.39796 | 0.41 | 0.39604 | 0.40404 | 0.40777 | 0.40449 | 0.39726 | 0.41333
|  | Показания счётчиков Р | 5022.25 | 5022.311 | 5022.368 | 5022.422 | 5022.472 | 5022.523 | 5022.579 | 5022.654 | 5022.735 | 5022.825 | 5022.916 | 5023.008 | 5023.096 | 5023.19 | 5023.277 | 5023.367 | 5023.46 | 5023.547 | 5023.645 | 5023.745 | 5023.846 | 5023.945 | 5024.048 | 5024.137 | 5024.21
|  | Показания счётчиков Q | 1512.92 | 1512.945 | 1512.968 | 1512.989 | 1513.009 | 1513.03 | 1513.052 | 1513.083 | 1513.115 | 1513.152 | 1513.188 | 1513.226 | 1513.261 | 1513.299 | 1513.334 | 1513.37 | 1513.408 | 1513.443 | 1513.482 | 1513.523 | 1513.563 | 1513.603 | 1513.645 | 1513.681 | 1513.71
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 44.3099 | 41.0742 | 38.8303 | 35.9863 | 36.9279 | 40.3227 | 54.4936 | 58.8224 | 65.152 | 65.7764 | 67.1638 | 63.4698 | 68.016 | 62.6659 | 64.9003 | 67.1348 | 62.5454 | 70.1457 | 72.0152 | 72.1071 | 70.7392 | 73.693 | 63.4826 | 52.6426 | 58.8507 | -2.498%
яч.406д | ФНМ, ТП-6, 8 | P, кВт | счётч. | 495 | 432 | 462 | 447 | 447 | 480 | 366 | 396 | 381 | 627 | 564 | 447 | 381 | 348 | 264 | 249 | 297 | 264 | 183 | 315 | 231 | 249 | 264 | 231 | 8820 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 75 | 63 | 69 | 69 | 66 | 72 | 54 | 60 | 57 | 93 | 84 | 69 | 57 | 51 | 39 | 36 | 45 | 42 | 27 | 45 | 36 | 36 | 39 | 36 | 1320
|  | I, А | ТИ | 30 | 26 | 28 | 27 | 27 | 29 | 22 | 24 | 23 | 38 | 34 | 27 | 23 | 21 | 16 | 15 | 18 | 16 | 11 | 19 | 14 | 15 | 16 | 14 | 22.2083
|  | tgφ |  | 0.15152 | 0.14583 | 0.14935 | 0.15436 | 0.14765 | 0.15 | 0.14754 | 0.15152 | 0.14961 | 0.14833 | 0.14894 | 0.15436 | 0.14961 | 0.14655 | 0.14773 | 0.14458 | 0.15152 | 0.15909 | 0.14754 | 0.14286 | 0.15584 | 0.14458 | 0.14773 | 0.15584 | 0.15909
|  | Показания счётчиков Р | 8737.69 | 8737.855 | 8737.999 | 8738.153 | 8738.302 | 8738.451 | 8738.611 | 8738.733 | 8738.865 | 8738.992 | 8739.201 | 8739.389 | 8739.538 | 8739.665 | 8739.781 | 8739.869 | 8739.952 | 8740.051 | 8740.139 | 8740.2 | 8740.305 | 8740.382 | 8740.465 | 8740.553 | 8740.63
|  | Показания счётчиков Q | 1162.26 | 1162.285 | 1162.306 | 1162.329 | 1162.352 | 1162.374 | 1162.398 | 1162.416 | 1162.436 | 1162.455 | 1162.486 | 1162.514 | 1162.537 | 1162.556 | 1162.573 | 1162.586 | 1162.598 | 1162.613 | 1162.627 | 1162.636 | 1162.651 | 1162.663 | 1162.675 | 1162.688 | 1162.7
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 28.0419 | 24.3114 | 26.0883 | 25.1871 | 25.2107 | 27.1073 | 20.7019 | 22.5428 | 21.4944 | 35.5032 | 32.063 | 25.2601 | 21.536 | 19.5862 | 14.8897 | 14.0103 | 16.6957 | 14.815 | 10.2714 | 17.6009 | 12.9071 | 13.8899 | 14.7052 | 13.0568 | 20.7282 | 6.665%
яч.404д | ТП-5, 6 | P, кВт | счётч. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 39 | 36 | 18 | 36 | 18 | 18 | 510 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 21 | 12 | 24 | 12 | 12 | 330
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.1667
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.57143 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.61538 | 0.58333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
|  | Показания счётчиков Р | 3042.34 | 3042.346 | 3042.352 | 3042.358 | 3042.364 | 3042.37 | 3042.376 | 3042.383 | 3042.389 | 3042.395 | 3042.401 | 3042.407 | 3042.413 | 3042.419 | 3042.425 | 3042.431 | 3042.437 | 3042.443 | 3042.455 | 3042.468 | 3042.48 | 3042.486 | 3042.498 | 3042.504 | 3042.51
|  | Показания счётчиков Q | 658.6 | 658.604 | 658.608 | 658.612 | 658.616 | 658.62 | 658.624 | 658.628 | 658.631 | 658.635 | 658.639 | 658.643 | 658.647 | 658.651 | 658.655 | 658.659 | 658.663 | 658.667 | 658.675 | 658.683 | 658.69 | 658.694 | 658.702 | 658.706 | 658.71
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.2117 | 1.2047 | 1.2082 | 1.2047 | 1.207 | 1.2082 | 1.3534 | 1.1327 | 1.207 | 1.2117 | 1.2164 | 1.2082 | 1.2094 | 1.2047 | 1.207 | 1.2047 | 1.2024 | 2.3979 | 2.5427 | 2.3054 | 1.1943 | 2.3887 | 1.1921 | 1.2082 | 1.4096 | -20.83%
яч.403д | ТП-1, ТП-2 | P, кВт | счётч. | 393 | 291 | 273 | 411 | 324 | 342 | 342 | 393 | 357 | 375 | 342 | 360 | 393 | 393 | 360 | 288 | 273 | 258 | 240 | 255 | 240 | 222 | 255 | 240 | 7620 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 66 | 51 | 45 | 69 | 54 | 60 | 57 | 66 | 60 | 66 | 57 | 60 | 66 | 69 | 60 | 48 | 48 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 45 | 39 | 1290
|  | I, А | ТИ | 23 | 17 | 16 | 24 | 19 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 20 | 21 | 23 | 23 | 21 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 18.5833
|  | tgφ |  | 0.16794 | 0.17526 | 0.16484 | 0.16788 | 0.16667 | 0.17544 | 0.16667 | 0.16794 | 0.16807 | 0.176 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16794 | 0.17557 | 0.16667 | 0.16667 | 0.17582 | 0.16279 | 0.175 | 0.16471 | 0.175 | 0.16216 | 0.17647 | 0.1625 | 0.17647
|  | Показания счётчиков Р | 6354.45 | 6354.581 | 6354.678 | 6354.769 | 6354.906 | 6355.014 | 6355.128 | 6355.242 | 6355.373 | 6355.492 | 6355.617 | 6355.731 | 6355.851 | 6355.982 | 6356.113 | 6356.233 | 6356.329 | 6356.42 | 6356.506 | 6356.586 | 6356.671 | 6356.751 | 6356.825 | 6356.91 | 6356.99
|  | Показания счётчиков Q | 1079.78 | 1079.802 | 1079.819 | 1079.834 | 1079.857 | 1079.875 | 1079.895 | 1079.914 | 1079.936 | 1079.956 | 1079.978 | 1079.997 | 1080.017 | 1080.039 | 1080.062 | 1080.082 | 1080.098 | 1080.114 | 1080.128 | 1080.142 | 1080.156 | 1080.17 | 1080.182 | 1080.197 | 1080.21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.0641 | 16.295 | 15.2753 | 22.9644 | 18.0998 | 19.1697 | 19.1418 | 22.1702 | 20.3553 | 21.0819 | 19.3078 | 20.2072 | 22.0008 | 21.9869 | 20.1493 | 16.104 | 15.216 | 14.5565 | 13.5943 | 14.3226 | 13.516 | 12.464 | 14.3368 | 13.4111 | 17.8246 | 4.083%
яч.405д | ТП-3, ТП-4 | P, кВт | счётч. | 170 | 186 | 168 | 170 | 168 | 204 | 202 | 270 | 304 | 306 | 286 | 288 | 270 | 254 | 220 | 220 | 220 | 186 | 152 | 152 | 170 | 202 | 202 | 170 | 5140 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 44 | 48 | 44 | 44 | 44 | 54 | 52 | 72 | 78 | 80 | 74 | 76 | 70 | 66 | 58 | 56 | 58 | 48 | 40 | 40 | 44 | 54 | 52 | 44 | 1340
|  | I, А | ТИ | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12.6667
|  | tgφ |  | 0.25882 | 0.25806 | 0.2619 | 0.25882 | 0.2619 | 0.26471 | 0.25743 | 0.26667 | 0.25658 | 0.26144 | 0.25874 | 0.26389 | 0.25926 | 0.25984 | 0.26364 | 0.25455 | 0.26364 | 0.25806 | 0.26316 | 0.26316 | 0.25882 | 0.26733 | 0.25743 | 0.25882 | 0.26733
|  | Показания счётчиков Р | 4313.99 | 4314.075 | 4314.168 | 4314.252 | 4314.337 | 4314.421 | 4314.523 | 4314.624 | 4314.759 | 4314.911 | 4315.064 | 4315.207 | 4315.351 | 4315.486 | 4315.613 | 4315.723 | 4315.833 | 4315.943 | 4316.036 | 4316.112 | 4316.188 | 4316.273 | 4316.374 | 4316.475 | 4316.56
|  | Показания счётчиков Q | 975.61 | 975.632 | 975.656 | 975.678 | 975.7 | 975.722 | 975.749 | 975.775 | 975.811 | 975.85 | 975.89 | 975.927 | 975.965 | 976 | 976.033 | 976.062 | 976.09 | 976.119 | 976.143 | 976.163 | 976.183 | 976.205 | 976.232 | 976.258 | 976.28
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.7226 | 10.5951 | 9.5879 | 9.6763 | 9.5696 | 11.6505 | 11.5157 | 15.546 | 17.6473 | 17.5118 | 16.4511 | 16.4917 | 15.3992 | 14.461 | 12.5609 | 12.5213 | 12.4893 | 10.6972 | 8.7696 | 8.7107 | 9.7413 | 11.588 | 11.5488 | 9.6855 | 12.2558 | 3.244%
яч.407д | ТП-5, 6 | P, кВт | счётч. | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 34 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 34 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 1160 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 12 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 12 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 440
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9167
|  | tgφ |  | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.41667 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.35294 | 0.41667 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.41667 | 0.36 | 0.35294 | 0.4 | 0.36 | 0.41667 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.41667
|  | Показания счётчиков Р | 2931.8 | 2931.825 | 2931.85 | 2931.875 | 2931.899 | 2931.924 | 2931.949 | 2931.974 | 2931.991 | 2932.015 | 2932.04 | 2932.065 | 2932.09 | 2932.115 | 2932.14 | 2932.165 | 2932.189 | 2932.214 | 2932.231 | 2932.256 | 2932.281 | 2932.305 | 2932.33 | 2932.355 | 2932.38
|  | Показания счётчиков Q | 595.24 | 595.249 | 595.259 | 595.268 | 595.278 | 595.287 | 595.297 | 595.306 | 595.312 | 595.322 | 595.331 | 595.341 | 595.35 | 595.359 | 595.369 | 595.378 | 595.388 | 595.397 | 595.403 | 595.413 | 595.422 | 595.432 | 595.441 | 595.451 | 595.46
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.9423 | 2.9702 | 2.9339 | 2.8654 | 2.9283 | 2.9731 | 2.9339 | 2.0059 | 2.9239 | 2.9423 | 2.9989 | 2.9423 | 2.9339 | 2.9674 | 2.9339 | 2.8681 | 2.9171 | 2.0078 | 3.0046 | 2.9451 | 2.8846 | 2.9451 | 2.9816 | 2.9311 | 2.8617 | 1.885%
яч.417д | ФНМ, ТП-6, 8 | P, кВт | счётч. | 564 | 582 | 564 | 582 | 600 | 564 | 618 | 564 | 291 | 528 | 582 | 582 | 585 | 564 | 525 | 420 | 546 | 564 | 546 | 381 | 564 | 528 | 564 | 582 | 12990 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 114 | 120 | 114 | 117 | 123 | 114 | 126 | 114 | 60 | 108 | 117 | 120 | 117 | 114 | 108 | 84 | 111 | 117 | 111 | 75 | 117 | 105 | 117 | 117 | 2640
|  | I, А | ТИ | 31 | 32 | 31 | 32 | 33 | 31 | 34 | 31 | 16 | 29 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 23 | 30 | 31 | 30 | 21 | 31 | 29 | 31 | 32 | 29.75
|  | tgφ |  | 0.20213 | 0.20619 | 0.20213 | 0.20103 | 0.205 | 0.20213 | 0.20388 | 0.20213 | 0.20619 | 0.20455 | 0.20103 | 0.20619 | 0.2 | 0.20213 | 0.20571 | 0.2 | 0.2033 | 0.20745 | 0.2033 | 0.19685 | 0.20745 | 0.19886 | 0.20745 | 0.20103 | 0.20745
|  | Показания счётчиков Р | 7793.44 | 7793.628 | 7793.822 | 7794.01 | 7794.204 | 7794.404 | 7794.592 | 7794.798 | 7794.986 | 7795.083 | 7795.259 | 7795.453 | 7795.647 | 7795.842 | 7796.03 | 7796.205 | 7796.345 | 7796.527 | 7796.715 | 7796.897 | 7797.024 | 7797.212 | 7797.388 | 7797.576 | 7797.77
|  | Показания счётчиков Q | 1460.42 | 1460.458 | 1460.498 | 1460.536 | 1460.575 | 1460.616 | 1460.654 | 1460.696 | 1460.734 | 1460.754 | 1460.79 | 1460.829 | 1460.869 | 1460.908 | 1460.946 | 1460.982 | 1461.01 | 1461.047 | 1461.086 | 1461.123 | 1461.148 | 1461.187 | 1461.222 | 1461.261 | 1461.3
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 31.8587 | 32.776 | 31.7674 | 32.7118 | 33.7496 | 31.7674 | 34.8209 | 32.012 | 16.7068 | 29.8392 | 33.0585 | 32.9016 | 32.9367 | 31.7068 | 29.5915 | 23.6243 | 30.5853 | 32.0763 | 31.0871 | 21.5204 | 31.9532 | 29.835 | 31.892 | 32.743 | 30.5634 | -2.734%
яч.419д | ЗЖБИ | P, кВт | счётч. | 885 | 780 | 885 | 900 | 660 | 624 | 501 | 624 | 921 | 969 | 921 | 936 | 918 | 903 | 969 | 972 | 867 | 606 | 504 | 432 | 747 | 639 | 885 | 642 | 18690 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 201 | 177 | 198 | 204 | 150 | 141 | 114 | 141 | 207 | 222 | 207 | 213 | 207 | 204 | 219 | 219 | 198 | 138 | 114 | 96 | 171 | 144 | 201 | 144 | 4230
|  | I, А | ТИ | 51 | 45 | 51 | 52 | 38 | 36 | 29 | 36 | 53 | 56 | 53 | 54 | 53 | 52 | 56 | 56 | 50 | 35 | 29 | 25 | 43 | 37 | 51 | 37 | 44.9167
|  | tgφ |  | 0.22712 | 0.22692 | 0.22373 | 0.22667 | 0.22727 | 0.22596 | 0.22754 | 0.22596 | 0.22476 | 0.2291 | 0.22476 | 0.22756 | 0.22549 | 0.22591 | 0.22601 | 0.22531 | 0.22837 | 0.22772 | 0.22619 | 0.22222 | 0.22892 | 0.22535 | 0.22712 | 0.2243 | 0.2291
|  | Показания счётчиков Р | 12245.17 | 12245.465 | 12245.725 | 12246.02 | 12246.32 | 12246.54 | 12246.748 | 12246.915 | 12247.123 | 12247.43 | 12247.753 | 12248.06 | 12248.372 | 12248.678 | 12248.979 | 12249.302 | 12249.626 | 12249.915 | 12250.117 | 12250.285 | 12250.429 | 12250.678 | 12250.891 | 12251.186 | 12251.4
|  | Показания счётчиков Q | 2696.62 | 2696.687 | 2696.746 | 2696.812 | 2696.88 | 2696.93 | 2696.977 | 2697.015 | 2697.062 | 2697.131 | 2697.205 | 2697.274 | 2697.345 | 2697.414 | 2697.482 | 2697.555 | 2697.628 | 2697.694 | 2697.74 | 2697.778 | 2697.81 | 2697.867 | 2697.915 | 2697.982 | 2698.03
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 50.248 | 44.1154 | 50.0676 | 50.8511 | 37.2957 | 35.3187 | 28.3666 | 35.5907 | 53.0789 | 55.0409 | 52.5675 | 53.1487 | 51.954 | 51.0123 | 54.8465 | 54.9555 | 48.8185 | 34.6105 | 28.831 | 24.5256 | 42.5106 | 36.3017 | 50.248 | 36.29 | 44.1914 | 1.615%
яч.421д | РП-ЛТП | P, кВт | счётч. | 120 | 144 | 120 | 132 | 132 | 120 | 168 | 156 | 156 | 192 | 180 | 168 | 204 | 168 | 192 | 204 | 168 | 192 | 192 | 204 | 204 | 228 | 180 | 156 | 4080 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 84 | 96 | 84 | 108 | 96 | 108 | 108 | 96 | 108 | 108 | 96 | 108 | 108 | 108 | 120 | 120 | 108 | 84 | 2280
|  | I, А | ТИ | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 9 | 9.6667
|  | tgφ |  | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.54545 | 0.54545 | 0.6 | 0.5 | 0.61538 | 0.53846 | 0.5625 | 0.53333 | 0.64286 | 0.52941 | 0.57143 | 0.5625 | 0.52941 | 0.57143 | 0.5625 | 0.5625 | 0.52941 | 0.58824 | 0.52632 | 0.6 | 0.53846 | 0.64286
|  | Показания счётчиков Р | 775.56 | 775.57 | 775.582 | 775.592 | 775.603 | 775.614 | 775.624 | 775.638 | 775.651 | 775.664 | 775.68 | 775.695 | 775.709 | 775.726 | 775.74 | 775.756 | 775.773 | 775.787 | 775.803 | 775.819 | 775.836 | 775.853 | 775.872 | 775.887 | 775.9
|  | Показания счётчиков Q | 347.69 | 347.696 | 347.702 | 347.708 | 347.714 | 347.72 | 347.726 | 347.733 | 347.741 | 347.748 | 347.757 | 347.765 | 347.774 | 347.783 | 347.791 | 347.8 | 347.809 | 347.817 | 347.826 | 347.835 | 347.844 | 347.854 | 347.864 | 347.873 | 347.88
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.7483 | 8.8799 | 7.7261 | 8.2853 | 8.2853 | 7.7261 | 10.3698 | 10.1905 | 9.9625 | 12.1969 | 11.3602 | 11.0579 | 12.7435 | 10.6622 | 12.162 | 12.7314 | 10.6217 | 12.2674 | 12.2911 | 12.7924 | 13.1293 | 14.2791 | 11.6224 | 9.7724 | 10.786 | -11.58%
яч.423д | ТП-190 | P, кВт | счётч. | 96 | 60 | 60 | 48 | 48 | 60 | 72 | 132 | 276 | 168 | 312 | 192 | 156 | 192 | 204 | 192 | 144 | 108 | 120 | 132 | 120 | 108 | 120 | 120 | 3240 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 72 | 48 | 48 | 36 | 36 | 48 | 60 | 108 | 204 | 132 | 252 | 144 | 120 | 144 | 168 | 144 | 108 | 84 | 96 | 96 | 108 | 84 | 84 | 96 | 2520
|  | I, А | ТИ | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 17 | 11 | 20 | 12 | 10 | 12 | 13 | 12 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8.5833
|  | tgφ |  | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.83333 | 0.81818 | 0.73913 | 0.78571 | 0.80769 | 0.75 | 0.76923 | 0.75 | 0.82353 | 0.75 | 0.75 | 0.77778 | 0.8 | 0.72727 | 0.9 | 0.77778 | 0.7 | 0.8 | 0.9
|  | Показания счётчиков Р | 360.95 | 360.958 | 360.963 | 360.968 | 360.972 | 360.976 | 360.981 | 360.987 | 360.998 | 361.021 | 361.035 | 361.061 | 361.077 | 361.09 | 361.106 | 361.123 | 361.139 | 361.151 | 361.16 | 361.17 | 361.181 | 361.191 | 361.2 | 361.21 | 361.22
|  | Показания счётчиков Q | 179.25 | 179.256 | 179.26 | 179.264 | 179.267 | 179.27 | 179.274 | 179.279 | 179.288 | 179.305 | 179.316 | 179.337 | 179.349 | 179.359 | 179.371 | 179.385 | 179.397 | 179.406 | 179.413 | 179.421 | 179.429 | 179.438 | 179.445 | 179.452 | 179.46
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.6441 | 4.238 | 4.2421 | 3.3062 | 3.3062 | 4.2421 | 5.1743 | 9.4885 | 19.2983 | 11.8294 | 22.3339 | 13.2882 | 10.8659 | 13.2248 | 14.5901 | 13.2374 | 9.8809 | 7.6192 | 8.5743 | 9.0456 | 8.9558 | 7.5827 | 8.1101 | 8.4761 | 9.4814 | -10.46%
яч.425д | ТП-122, ДГК-2 | P, кВт | счётч. | 48 | 24 | 24 | 12 | 36 | 12 | 144 | 192 | 96 | 252 | 204 | 60 | 108 | 324 | 60 | 276 | 96 | 60 | 84 | 24 | 36 | 36 | 24 | 48 | 2280 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 48 | 24 | 12 | 24 | 24 | 12 | 132 | 192 | 96 | 228 | 192 | 60 | 108 | 300 | 60 | 264 | 96 | 48 | 84 | 24 | 24 | 36 | 24 | 48 | 2160
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | 6 | 16 | 13 | 4 | 7 | 21 | 4 | 18 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6.125
|  | tgφ |  | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.66667 | 1 | 0.91667 | 1 | 1 | 0.90476 | 0.94118 | 1 | 1 | 0.92593 | 1 | 0.95652 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | Показания счётчиков Р | 273.33 | 273.334 | 273.336 | 273.338 | 273.339 | 273.342 | 273.343 | 273.355 | 273.371 | 273.379 | 273.4 | 273.417 | 273.422 | 273.431 | 273.458 | 273.463 | 273.486 | 273.494 | 273.499 | 273.506 | 273.508 | 273.511 | 273.514 | 273.516 | 273.52
|  | Показания счётчиков Q | 335.22 | 335.224 | 335.226 | 335.227 | 335.229 | 335.231 | 335.232 | 335.243 | 335.259 | 335.267 | 335.286 | 335.302 | 335.307 | 335.316 | 335.341 | 335.346 | 335.368 | 335.376 | 335.38 | 335.387 | 335.389 | 335.391 | 335.394 | 335.396 | 335.4
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.7585 | 1.8721 | 1.4814 | 1.4786 | 2.3841 | 0.93692 | 10.7848 | 15.1062 | 7.6339 | 18.8158 | 15.6004 | 4.6981 | 8.4323 | 24.3315 | 4.6846 | 21.0658 | 7.4527 | 4.2789 | 6.6281 | 1.881 | 2.4002 | 2.8215 | 1.8792 | 3.7441 | 7.2563 | -18.47%
яч.427д | ТП-211 | P, кВт | счётч. | 264 | 204 | 216 | 228 | 156 | 252 | 228 | 420 | 696 | 492 | 852 | 660 | 312 | 420 | 552 | 780 | 300 | 420 | 372 | 336 | 312 | 324 | 312 | 252 | 9360 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 204 | 168 | 168 | 168 | 120 | 204 | 180 | 336 | 528 | 396 | 660 | 516 | 240 | 336 | 432 | 612 | 228 | 336 | 288 | 252 | 252 | 252 | 252 | 192 | 7320
|  | I, А | ТИ | 17 | 13 | 14 | 14 | 10 | 16 | 15 | 27 | 44 | 32 | 54 | 42 | 20 | 27 | 35 | 50 | 19 | 27 | 24 | 21 | 20 | 21 | 20 | 16 | 24.9167
|  | tgφ |  | 0.77273 | 0.82353 | 0.77778 | 0.73684 | 0.76923 | 0.80952 | 0.78947 | 0.8 | 0.75862 | 0.80488 | 0.77465 | 0.78182 | 0.76923 | 0.8 | 0.78261 | 0.78462 | 0.76 | 0.8 | 0.77419 | 0.75 | 0.80769 | 0.77778 | 0.80769 | 0.7619 | 0.82353
|  | Показания счётчиков Р | 2786.22 | 2786.242 | 2786.259 | 2786.277 | 2786.296 | 2786.309 | 2786.33 | 2786.349 | 2786.384 | 2786.442 | 2786.483 | 2786.554 | 2786.609 | 2786.635 | 2786.67 | 2786.716 | 2786.781 | 2786.806 | 2786.841 | 2786.872 | 2786.9 | 2786.926 | 2786.953 | 2786.979 | 2787
|  | Показания счётчиков Q | 1969.04 | 1969.057 | 1969.071 | 1969.085 | 1969.099 | 1969.109 | 1969.126 | 1969.141 | 1969.169 | 1969.213 | 1969.246 | 1969.301 | 1969.344 | 1969.364 | 1969.392 | 1969.428 | 1969.479 | 1969.498 | 1969.526 | 1969.55 | 1969.571 | 1969.592 | 1969.613 | 1969.634 | 1969.65
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.4724 | 14.5762 | 15.1074 | 15.6058 | 10.8452 | 17.8999 | 16.0375 | 29.9233 | 49.1224 | 34.9683 | 60.016 | 46.385 | 21.7317 | 29.638 | 38.6984 | 54.6836 | 20.6845 | 29.9521 | 26.249 | 23.2766 | 22.2482 | 22.748 | 22.2055 | 17.4739 | 27.4395 | -10.13%
яч.429д | ТП-555 | P, кВт | счётч. | 384 | 456 | 408 | 456 | 384 | 420 | 516 | 612 | 1044 | 924 | 768 | 864 | 660 | 672 | 768 | 612 | 720 | 756 | 744 | 552 | 600 | 528 | 456 | 456 | 14760 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 168 | 192 | 168 | 192 | 168 | 168 | 216 | 264 | 444 | 384 | 324 | 372 | 276 | 288 | 324 | 264 | 300 | 324 | 300 | 240 | 252 | 228 | 192 | 192 | 6240
|  | I, А | ТИ | 22 | 26 | 23 | 26 | 22 | 24 | 29 | 35 | 60 | 52 | 44 | 49 | 38 | 38 | 44 | 35 | 41 | 43 | 42 | 32 | 34 | 30 | 26 | 26 | 35.0417
|  | tgφ |  | 0.4375 | 0.42105 | 0.41176 | 0.42105 | 0.4375 | 0.4 | 0.4186 | 0.43137 | 0.42529 | 0.41558 | 0.42187 | 0.43056 | 0.41818 | 0.42857 | 0.42188 | 0.43137 | 0.41667 | 0.42857 | 0.40323 | 0.43478 | 0.42 | 0.43182 | 0.42105 | 0.42105 | 0.4375
|  | Показания счётчиков Р | 2721.2 | 2721.232 | 2721.27 | 2721.304 | 2721.342 | 2721.374 | 2721.409 | 2721.452 | 2721.503 | 2721.59 | 2721.667 | 2721.731 | 2721.803 | 2721.858 | 2721.914 | 2721.978 | 2722.029 | 2722.089 | 2722.152 | 2722.214 | 2722.26 | 2722.31 | 2722.354 | 2722.392 | 2722.43
|  | Показания счётчиков Q | 1066.86 | 1066.874 | 1066.89 | 1066.904 | 1066.92 | 1066.934 | 1066.948 | 1066.966 | 1066.988 | 1067.025 | 1067.057 | 1067.084 | 1067.115 | 1067.138 | 1067.162 | 1067.189 | 1067.211 | 1067.236 | 1067.263 | 1067.288 | 1067.308 | 1067.329 | 1067.348 | 1067.364 | 1067.38
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 23.2068 | 27.2897 | 24.36 | 27.2637 | 23.0961 | 24.9739 | 30.8829 | 37.0806 | 63.7914 | 55.4014 | 46.418 | 52.083 | 39.4955 | 40.2869 | 46.019 | 36.7622 | 42.8174 | 45.803 | 44.759 | 33.3585 | 36.1006 | 31.8736 | 27.3942 | 27.2897 | 36.992 | -5.566%
яч.431д | РП-Эжва | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 24 | 30 | 0 | 24 | 0 | 30 | 24 | 30 | 0 | 24 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 18 | 24 | 0 | 18 | 0 | 18 | 24 | 18 | 0 | 18 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.75 | 0.8 | #DIV/0! | 0.75 | #DIV/0! | 0.6 | 1 | 0.6 | #DIV/0! | 0.75 | 0.8 | 0.75 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 126.85 | 126.85 | 126.85 | 126.854 | 126.859 | 126.859 | 126.863 | 126.863 | 126.868 | 126.872 | 126.877 | 126.877 | 126.881 | 126.886 | 126.89 | 126.89 | 126.89 | 126.89 | 126.89 | 126.89 | 126.89 | 126.89 | 126.89 | 126.89 | 126.89
|  | Показания счётчиков Q | 147.61 | 147.61 | 147.61 | 147.613 | 147.617 | 147.617 | 147.62 | 147.62 | 147.623 | 147.627 | 147.63 | 147.63 | 147.633 | 147.637 | 147.64 | 147.64 | 147.64 | 147.64 | 147.64 | 147.64 | 147.64 | 147.64 | 147.64 | 147.64 | 147.64
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 1.6563 | 2.117 | 0 | 1.6563 | 0 | 1.9464 | 1.9085 | 1.9371 | 0 | 1.661 | 2.121 | 1.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69403 | -85.07%
яч.433д | ФНМ Откл. | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.435д | ФНМ Откл. | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 9.2 | 4.8 | 4.4 | 7 | 0.2 | 0.2 | 17.4 | 8 | 6 | 5.4 | 3 | 2 | 3 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 4.6 | 3 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 105.4 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 13651.45 | 13651.91 | 13652.15 | 13652.37 | 13652.72 | 13652.73 | 13652.74 | 13653.61 | 13654.01 | 13654.31 | 13654.58 | 13654.73 | 13654.83 | 13654.98 | 13655.14 | 13655.25 | 13655.37 | 13655.56 | 13655.74 | 13655.96 | 13656.19 | 13656.34 | 13656.5 | 13656.61 | 13656.72
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 6854 | 6402 | 6497 | 6533 | 6193 | 6414 | 6868 | 7601 | 8710 | 8898 | 9043 | 8456 | 7982 | 8151 | 8161 | 8320 | 7824 | 7544 | 7334 | 6748 | 7318 | 7245 | 7339 | 6775 | 179210
|  | Q, кВАр |  | 2155 | 1998 | 1976 | 1994 | 1867 | 2006 | 2291 | 2729 | 3270 | 3186 | 3485 | 3043 | 2752 | 3038 | 2906 | 3231 | 2663 | 2672 | 2626 | 2363 | 2537 | 2529 | 2443 | 2240 | 62000
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.0857 | -1.619 | -3.127 | -3.6984 | 1.6984 | -1.8095 | -3.4337 | 5.6948 | 0.11468 | -1.5753 | -3.4668 | 3.2494 | 0.96774 | -1.3806 | -1.505 | -3.4826 | -1.6104 | 2.2798 | -4.7714 | 3.8746 | -4.5429 | -3.5 | 0.28533 | -1.7267 | -0.79303
|  | Q, % |  | -9.949 | -13.5227 | -12.2727 | -14.5977 | -4.8876 | -15.2874 | -21.8617 | -20.7522 | -31.8548 | -29.5122 | -40.5242 | -23.6992 | -20.7018 | -33.2456 | -29.7321 | -41.7105 | -25.6132 | -24.8598 | -36.7708 | -23.0729 | -32.1354 | -31.7188 | -22.15 | -23.0769 | -25
|  |  | Δ I | -1.25% | -2.162% | -4.945% | -5.205% | -2.241% | 0.5263% | -5.195% | -2.961% | -4.024% | -4.356% | -3.455% | -1.417% | -2.838% | -4.536% | -3.441% | -4.193% | -5.95% | -4.439% | -3.341% | -1.781% | -2.123% | -2.387% | -1.639% | -2.036% | -3.171%
|  |  | Δ Iрасч | 0.183% | -3.418% | -4.688% | -5.423% | 0.4309% | -3.813% | -6.094% | 2.191% | -3.89% | -5.183% | -8.245% | -0.1707% | -1.893% | -5.516% | -4.317% | -8.395% | -4.479% | -0.9188% | -8.439% | 0.8365% | -7.711% | -6.736% | -2.416% | -4.288% | -3.851%
Сысольский РЭС
ПС Куратово 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ |  | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.56 | 10.6 | 10.6 | 10.48 | 10.46 | 10.46 | 10.4 | 10.32 | 10.34 | 10.36 | 10.38 | 10.42 | 10.58 | 10.62 | 10.7
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 216 | 198 | 198 | 198 | 198 | 204 | 234 | 282 | 342 | 336 | 264 | 348 | 264 | 276 | 270 | 228 | 258 | 264 | 264 | 276 | 276 | 276 | 246 | 222 | 6138 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | нет учёта | 144 | 132 | 138 | 126 | 132 | 138 | 168 | 180 | 240 | 228 | 120 | 240 | 120 | 180 | 180 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 162 | 156 | 3984
|  | I, А | ТИ | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 20 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 14 | 14 | 16.9167 | 9.388% | 16.91%
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.66667 | 0.69697 | 0.63636 | 0.66667 | 0.67647 | 0.71795 | 0.6383 | 0.70175 | 0.67857 | 0.45455 | 0.68966 | 0.45455 | 0.65217 | 0.66667 | 0.52632 | 0.69767 | 0.68182 | 0.68182 | 0.65217 | 0.65217 | 0.65217 | 0.65854 | 0.7027 | 0.71795
|  | Показания счетчиков Р | 7.489 | 7.525 | 7.558 | 7.591 | 7.624 | 7.657 | 7.691 | 7.73 | 7.777 | 7.834 | 7.89 | 7.934 | 7.992 | 8.036 | 8.082 | 8.127 | 8.165 | 8.208 | 8.252 | 8.296 | 8.342 | 8.388 | 8.434 | 8.475 | 8.512
|  | Показания счетчиков Q | 5.139 | 5.163 | 5.185 | 5.208 | 5.229 | 5.251 | 5.274 | 5.302 | 5.332 | 5.372 | 5.41 | 5.43 | 5.47 | 5.49 | 5.52 | 5.55 | 5.57 | 5.6 | 5.63 | 5.66 | 5.69 | 5.72 | 5.75 | 5.777 | 5.803
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.237 | 13.0012 | 13.2108 | 12.8466 | 13.0506 | 13.5329 | 15.8884 | 18.5944 | 23.4474 | 22.5686 | 16.1489 | 23.3609 | 16.0254 | 18.1398 | 17.9323 | 14.211 | 17.3513 | 17.4902 | 17.4902 | 18.0026 | 18.0026 | 18.0026 | 16.2773 | 14.8803 | 16.8205 | 0.5682%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 216 | 198 | 198 | 198 | 198 | 204 | 234 | 282 | 342 | 336 | 264 | 348 | 264 | 276 | 270 | 228 | 258 | 264 | 264 | 276 | 276 | 276 | 246 | 222 |  | 198
Загрузка трансформаторов, кВАр |  |  |  | 144 | 132 | 138 | 126 | 132 | 138 | 168 | 180 | 240 | 228 | 120 | 240 | 120 | 180 | 180 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 162 | 156 |  | 120
Загрузка трансформаторов, кВА |  |  |  | 259.5997 | 237.9664 | 241.3462 | 234.6913 | 237.9664 | 246.2925 | 288.0625 | 334.5504 | 417.8086 | 406.0542 | 289.9931 | 422.734 | 289.9931 | 329.5087 | 324.4996 | 257.6509 | 314.5854 | 319.5246 | 319.5246 | 329.5087 | 329.5087 | 329.5087 | 294.5505 | 271.3301 |  | 234.6913
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.58 | 10.56 | 10.56 | 10.54 | 10.52 | 10.48 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.38 | 10.46 | 10.46 | 10.5 | 10.46 | 10.48 | 10.48 | 10.56 | 10.56 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.46 | 10.54 |  | 10.4983
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.58 | 10.56 | 10.56 | 10.54 | 10.52 | 10.48 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.38 | 10.46 | 10.46 | 10.5 | 10.46 | 10.48 | 10.48 | 10.56 | 10.56 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.46 | 10.54 |  | 10.4983
яч.3д отдача | Чукаиб | P, кВт | счётч. | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 65.5 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 0.86875 | 0.86925 | 0.87 | 0.87075 | 0.87125 | 0.872 | 0.8725 | 0.8735 | 0.8745 | 0.87625 | 0.878 | 0.88 | 0.882 | 0.884 | 0.886 | 0.888 | 0.89 | 0.8915 | 0.89325 | 0.89525 | 0.8965 | 0.898 | 0.899 | 0.9 | 0.9015
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.054842 | 0.081952 | 0.082107 | 0.054738 | 0.082263 | 0.054946 | 0.11031 | 0.11116 | 0.19642 | 0.19453 | 0.22275 | 0.22105 | 0.22105 | 0.2202 | 0.22105 | 0.22062 | 0.16547 | 0.19158 | 0.21895 | 0.13659 | 0.1639 | 0.10927 | 0.11052 | 0.16453 | 0.15045 | 48.42%
яч.3д приём | Чукаиб | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | РП "Визиндор" | P, кВт | счётч. | 92 | 86 | 78 | 72 | 70 | 76 | 90 | 108 | 130 | 132 | 100 | 140 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 106 | 110 | 112 | 112 | 116 | 104 | 94 | 2408 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.9583
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 1.353 | 1.399 | 1.442 | 1.481 | 1.517 | 1.552 | 1.59 | 1.635 | 1.689 | 1.754 | 1.82 | 1.87 | 1.94 | 1.99 | 2.04 | 2.09 | 2.13 | 2.18 | 2.233 | 2.288 | 2.344 | 2.4 | 2.458 | 2.51 | 2.557
|  | Показания счетчиков Q | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.0455 | 4.6986 | 4.2696 | 3.9411 | 3.8389 | 4.1759 | 4.964 | 6.0027 | 7.2956 | 7.3366 | 5.5687 | 7.7366 | 5.5261 | 5.5051 | 5.5261 | 4.4125 | 5.5156 | 5.8022 | 6.0212 | 6.1191 | 6.1191 | 6.3376 | 5.7472 | 5.1551 | 5.5275 | 7.23%
яч.5д резерв | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д | Ягиб | P, кВт | счётч. | 46 | 44 | 44 | 48 | 46 | 44 | 52 | 76 | 98 | 106 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 40 | 64 | 64 | 60 | 66 | 66 | 66 | 58 | 46 | 1514 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3.625
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 2.668 | 2.691 | 2.713 | 2.735 | 2.759 | 2.782 | 2.804 | 2.83 | 2.868 | 2.917 | 2.97 | 3.01 | 3.05 | 3.08 | 3.12 | 3.16 | 3.18 | 3.212 | 3.244 | 3.274 | 3.307 | 3.34 | 3.373 | 3.402 | 3.425
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.5227 | 2.4039 | 2.4085 | 2.6274 | 2.5227 | 2.4176 | 2.8681 | 4.2241 | 5.4997 | 5.8915 | 4.455 | 4.4209 | 3.3157 | 4.4041 | 4.4209 | 2.2062 | 3.53 | 3.5032 | 3.2843 | 3.6059 | 3.6059 | 3.6059 | 3.2052 | 2.5227 | 3.478 | 4.055%
яч.9д | Семушино | P, кВт | счётч. | 21.6 | 19.2 | 24 | 27.6 | 24 | 19.2 | 21.6 | 21.6 | 24 | 22.8 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20.4 | 22.8 | 22.8 | 26.4 | 27.6 | 18 | 16.8 | 19.2 | 549.6 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 24 | 36 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 540
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.875
|  | tgφ |  | 1.1111 | 1.25 | 1 | 0.86957 | 0.5 | 1.25 | 1.1111 | 1.1111 | 1 | 1.0526 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1765 | 1.0526 | 1.0526 | 0.90909 | 0.86957 | 1.3333 | 1.4286 | 0.625 | 1.4286
|  | Показания счетчиков Р | 8.8844 | 8.906 | 8.9252 | 8.9492 | 8.9768 | 9.0008 | 9.02 | 9.0416 | 9.0632 | 9.0872 | 9.11 | 9.13 | 9.16 | 9.18 | 9.21 | 9.24 | 9.26 | 9.2804 | 9.3032 | 9.326 | 9.3524 | 9.38 | 9.398 | 9.4148 | 9.434
|  | Показания счетчиков Q | 70.064 | 70.088 | 70.112 | 70.136 | 70.16 | 70.172 | 70.196 | 70.22 | 70.244 | 70.268 | 70.292 | 70.316 | 70.328 | 70.34 | 70.364 | 70.4 | 70.424 | 70.448 | 70.472 | 70.496 | 70.52 | 70.544 | 70.568 | 70.592 | 70.604
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.7708 | 1.6792 | 1.8579 | 2.0021 | 1.4716 | 1.6888 | 1.7809 | 1.7946 | 1.9048 | 1.8399 | 1.7397 | 1.7856 | 1.2889 | 2.115 | 2.5896 | 1.7231 | 1.7373 | 1.812 | 1.812 | 1.9493 | 1.9983 | 1.639 | 1.6189 | 1.2417 | 1.785 | 4.798%
яч.10д | Заречное | P, кВт | счётч. | 36 | 34 | 36 | 34 | 38 | 44 | 52 | 58 | 64 | 56 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 48 | 46 | 44 | 42 | 46 | 48 | 40 | 1088 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 120
|  | I, А | ТИ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.625
|  | tgφ |  | 0.055556 | 0.11765 | 0.16667 | 0.11765 | 0.10526 | 0.090909 | 0.11538 | 0.13793 | 0.09375 | 0.10714 | 0.1 | 0.075 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.14286 | 0.125 | 0.13043 | 0.090909 | 0.14286 | 0.13043 | 0.083333 | 0.1 | 0.16667
|  | Показания счетчиков Р | 9.574 | 9.592 | 9.609 | 9.627 | 9.644 | 9.663 | 9.685 | 9.711 | 9.74 | 9.772 | 9.8 | 9.82 | 9.86 | 9.88 | 9.9 | 9.92 | 9.94 | 9.961 | 9.985 | 10.008 | 10.03 | 10.051 | 10.074 | 10.098 | 10.118
|  | Показания счетчиков Q | 5.36 | 5.361 | 5.363 | 5.366 | 5.368 | 5.37 | 5.372 | 5.375 | 5.379 | 5.382 | 5.385 | 5.387 | 5.39 | 5.392 | 5.394 | 5.397 | 5.399 | 5.402 | 5.405 | 5.408 | 5.41 | 5.413 | 5.416 | 5.418 | 5.42
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.9774 | 1.8704 | 1.9978 | 1.8739 | 2.0955 | 2.4276 | 2.8871 | 3.2542 | 3.6074 | 3.1303 | 2.2386 | 4.4333 | 2.2215 | 2.213 | 2.2352 | 2.2172 | 2.3401 | 2.6479 | 2.5393 | 2.4138 | 2.318 | 2.5345 | 2.6617 | 2.2046 | 2.5142 | 30.64%
яч.13д | Ивановская | P, кВт | счётч. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 22 | 20 | 22 | 24 | 23 | 24 | 17 | 18 | 504 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 2.733 | 2.741 | 2.749 | 2.757 | 2.765 | 2.773 | 2.781 | 2.79 | 2.8 | 2.81 | 2.82 | 2.83 | 2.84 | 2.86 | 2.87 | 2.88 | 2.9 | 2.911 | 2.921 | 2.932 | 2.944 | 2.9555 | 2.9675 | 2.976 | 2.985
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.87747 | 0.87415 | 0.87581 | 0.87581 | 0.87747 | 0.87914 | 0.99281 | 1.1116 | 1.1224 | 1.1116 | 1.1137 | 1.1052 | 2.2105 | 1.101 | 1.1052 | 2.2062 | 1.2134 | 1.0948 | 1.2042 | 1.3112 | 1.2566 | 1.3112 | 0.93944 | 0.98716 | 1.1566 | 42.17%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
| ТСН-3 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  | Показания счетчиков Р | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 212.6 | 200.7 | 199.5 | 198.6 | 195.5 | 200.2 | 235.6 | 285.6 | 339.5 | 340.3 | 264 | 354 | 264 | 274 | 274 | 224 | 251.4 | 264.3 | 264.8 | 274.9 | 273.6 | 272 | 245.8 | 220.2 | 6129.1
|  | Q, кВАр |  | 26 | 28 | 30 | 28 | 16 | 28 | 30 | 32 | 30 | 30 | 28 | 18 | 16 | 28 | 42 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 28 | 16 | 660
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.5741 | -1.3636 | -0.75758 | -0.30303 | 1.2626 | 1.8627 | -0.68376 | -1.2766 | 0.73099 | -1.2798 | 1.009e-12 | -1.7241 | -2.0179e-12 | 0.72464 | -1.4815 | 1.7544 | 2.5581 | -0.11364 | -0.30303 | 0.39855 | 0.86957 | 1.4493 | 0.081301 | 0.81081 | 0.145
|  | Q, % |  | 81.9444 | 78.7879 | 78.2609 | 77.7778 | 87.8788 | 79.7101 | 82.1429 | 82.2222 | 87.5 | 86.8421 | 76.6667 | 92.5 | 86.6667 | 84.4444 | 76.6667 | 76.6667 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 84.4444 | 83.3333 | 83.3333 | 82.716 | 89.7436 | 83.4337
|  |  | Δ I | 7.143% | -7.692% | 0% | -7.692% | 7.692% | -7.143% | 0% | -10% | -4.545% | 0% | 0% | 0% | 5.556% | 0% | -16.67% | 0% | 0% | -5.556% | -11.11% | -11.76% | 5.556% | -5.882% | -7.143% | 7.143% | -2.709%
|  |  | Δ Iрасч | 13.97% | 10.71% | 13.01% | 11.45% | 16.57% | 13.96% | 14.38% | 11.27% | 16.3% | 13.58% | 5.018% | 15.66% | 7.748% | 14.23% | 10.23% | 8.62% | 16.42% | 13.94% | 13.78% | 13.7% | 14.11% | 13.69% | 12.25% | 17.5% | 13.13%
ПС Межадор 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 264 | 236 | 224 | 268 | 284 | 280 | 360 | 404 | 472 | 508 | 460 | 420 | 460 | 500 | 392 | 396 | 372 | 392 | 396 | 372 | 360 | 336 | 332 | 292 | 8780 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 104 | 92 | 92 | 108 | 112 | 112 | 144 | 160 | 188 | 208 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 144 | 152 | 156 | 156 | 144 | 132 | 124 | 112 | 3600
|  | I, А | ТИ | 16 | 14 | 15 | 19 | 17 | 18 | 25 | 26 | 34 | 32 | 27 | 24 | 25 | 22 | 23 | 26 | 22 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 22.4167 | 9.686% | 21.96%
|  | tgφ |  | 0.39394 | 0.38983 | 0.41071 | 0.40299 | 0.39437 | 0.4 | 0.4 | 0.39604 | 0.39831 | 0.40945 | 0.43478 | 0.47619 | 0.43478 | 0.4 | 0.5102 | 0.40404 | 0.3871 | 0.38776 | 0.39394 | 0.41935 | 0.4 | 0.39286 | 0.37349 | 0.38356 | 0.5102
|  | Показания счетчиков Р | 3.185 | 3.251 | 3.31 | 3.366 | 3.433 | 3.504 | 3.574 | 3.664 | 3.765 | 3.883 | 4.01 | 4.125 | 4.23 | 4.345 | 4.47 | 4.568 | 4.667 | 4.76 | 4.858 | 4.957 | 5.05 | 5.14 | 5.224 | 5.307 | 5.38
|  | Показания счетчиков Q | 5.54 | 5.566 | 5.589 | 5.612 | 5.639 | 5.667 | 5.695 | 5.731 | 5.771 | 5.818 | 5.87 | 5.92 | 5.97 | 6.02 | 6.07 | 6.12 | 6.16 | 6.196 | 6.234 | 6.273 | 6.312 | 6.348 | 6.381 | 6.412 | 6.44
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.8316 | 14.0514 | 13.4591 | 16.0595 | 16.9679 | 16.826 | 21.6334 | 24.3857 | 28.4572 | 30.8061 | 28.2593 | 25.9551 | 28.0407 | 30.0464 | 24.5538 | 23.8762 | 22.2136 | 23.3232 | 23.656 | 22.3344 | 21.5089 | 19.9493 | 19.5101 | 17.4494 | 22.0481 | 1.644%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 264 | 236 | 224 | 268 | 284 | 280 | 360 | 404 | 472 | 508 | 460 | 420 | 460 | 500 | 392 | 396 | 372 | 392 | 396 | 372 | 360 | 336 | 332 | 292 |  | 224
Загрузка трансформаторов, кВАр |  |  |  | 104 | 92 | 92 | 108 | 112 | 112 | 144 | 160 | 188 | 208 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 144 | 152 | 156 | 156 | 144 | 132 | 124 | 112 |  | 92
Загрузка трансформаторов, кВА |  |  |  | 283.7464 | 253.2982 | 242.157 | 288.9429 | 305.2868 | 301.5692 | 387.7319 | 434.5296 | 508.063 | 548.9335 | 501.5974 | 465.1881 | 501.5974 | 538.5165 | 440.0727 | 427.1019 | 398.8985 | 420.4379 | 425.6195 | 403.3857 | 387.7319 | 360.9986 | 354.4009 | 312.7427 |  | 242.157
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.36 | 10.42 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.36 | 10.36 | 10.3 | 10.32 | 10.3 | 10.26 | 10.36 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 10.34 | 10.38 | 10.42 | 10.4 | 10.44 | 10.42 | 10.46 | 10.5 | 10.36
2 СШ-10 |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
яч.11д отдача | ПС "Визинга", яч.4д | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01
|  | Показания счетчиков Q | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.11д прием | ПС "Визинга", яч.4д | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 334.43 | 334.43 | 334.43 | 334.43 | 334.43 | 334.43 | 334.43 | 334.43 | 334.43 | 334.43 | 334.43 | 334.43 | 334.43 | 334.43 | 334.43 | 334.43 | 334.43 | 334.43 | 334.43 | 334.43 | 334.43 | 334.43 | 334.43 | 334.43 | 334.43
|  | Показания счетчиков Q | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12д | Чухлом | P, кВт | счётч. | 42 | 42 | 40 | 44 | 44 | 52 | 56 | 60 | 64 | 64 | 56 | 62 | 54 | 68 | 58 | 52 | 50 | 60 | 62 | 58 | 58 | 52 | 46 | 42 | 1286 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 34 | 32 | 30 | 34 | 34 | 40 | 42 | 46 | 50 | 50 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 | 38 | 46 | 48 | 44 | 44 | 42 | 34 | 34 | 1002
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4
|  | tgφ |  | 0.80952 | 0.7619 | 0.75 | 0.77273 | 0.77273 | 0.76923 | 0.75 | 0.76667 | 0.78125 | 0.78125 | 0.71429 | 0.96774 | 0.74074 | 0.88235 | 0.68966 | 0.76923 | 0.76 | 0.76667 | 0.77419 | 0.75862 | 0.75862 | 0.80769 | 0.73913 | 0.80952 | 0.96774
|  | Показания счетчиков Р | 3.916 | 3.937 | 3.958 | 3.978 | 4 | 4.022 | 4.048 | 4.076 | 4.106 | 4.138 | 4.17 | 4.198 | 4.229 | 4.256 | 4.29 | 4.319 | 4.345 | 4.37 | 4.4 | 4.431 | 4.46 | 4.489 | 4.515 | 4.538 | 4.559
|  | Показания счетчиков Q | 7.724 | 7.741 | 7.757 | 7.772 | 7.789 | 7.806 | 7.826 | 7.847 | 7.87 | 7.895 | 7.92 | 7.94 | 7.97 | 7.99 | 8.02 | 8.04 | 8.06 | 8.079 | 8.102 | 8.126 | 8.148 | 8.17 | 8.191 | 8.208 | 8.225
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.015 | 2.9291 | 2.779 | 3.0906 | 3.0906 | 3.6604 | 3.9056 | 4.2429 | 4.549 | 4.5578 | 3.8771 | 4.8139 | 3.7567 | 5.0598 | 3.9311 | 3.6675 | 3.4972 | 4.194 | 4.358 | 4.0308 | 4.0385 | 3.6938 | 3.149 | 3.015 | 3.7876 | 5.31%
яч.10д | Межадор-деревня | P, кВт | счётч. | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 24 | 24.5 | 19.5 | 26 | 30 | 30 | 26 | 46 | 34 | 26 | 26 | 26 | 34 | 31 | 26 | 23 | 24 | 22 | 596 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 18 | 19 | 15 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 26 | 24 | 20 | 18 | 18 | 16 | 510
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.4167
|  | tgφ |  | 0.75 | 0.75 | 0.70588 | 0.94118 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.77551 | 0.76923 | 0.76923 | 0.66667 | 1.3333 | 1.5385 | 0.86957 | 1.1765 | 0.76923 | 0.76923 | 0.76923 | 0.76471 | 0.77419 | 0.76923 | 0.78261 | 0.75 | 0.72727 | 1.5385
|  | Показания счетчиков Р | 3.894 | 3.902 | 3.91 | 3.9185 | 3.927 | 3.935 | 3.943 | 3.955 | 3.9673 | 3.977 | 3.99 | 4.005 | 4.02 | 4.033 | 4.056 | 4.073 | 4.086 | 4.099 | 4.112 | 4.129 | 4.1445 | 4.1575 | 4.169 | 4.181 | 4.192
|  | Показания счетчиков Q | 7.766 | 7.772 | 7.778 | 7.784 | 7.792 | 7.798 | 7.804 | 7.813 | 7.8225 | 7.83 | 7.84 | 7.85 | 7.87 | 7.89 | 7.91 | 7.93 | 7.94 | 7.95 | 7.96 | 7.973 | 7.985 | 7.995 | 8.004 | 8.013 | 8.021
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.1159 | 1.1095 | 1.1566 | 1.2975 | 1.1116 | 1.1159 | 1.6738 | 1.7399 | 1.378 | 1.8409 | 2.0313 | 2.7897 | 2.667 | 3.4012 | 2.9291 | 1.8337 | 1.8267 | 1.8197 | 2.3789 | 2.1707 | 1.8197 | 1.614 | 1.6515 | 1.5178 | 1.8329 | 24.15%
яч.9д | Ясног | P, кВт | счётч. | 68 | 68 | 60 | 56 | 56 | 56 | 80 | 106 | 134 | 136 | 120 | 120 | 120 | 120 | 104 | 108 | 108 | 112 | 116 | 116 | 108 | 104 | 92 | 76 | 2344 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 8 | 8 | 240
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5.5833
|  | tgφ |  | 0.11765 | 0.11765 | 0.066667 | 0.071429 | 0.14286 | 0.071429 | 0.15 | 0.11321 | 0.1194 | 0.088235 | 0.1 | 0.1 | 0.066667 | 0.1 | 0.11538 | 0.11111 | 0.074074 | 0.10714 | 0.10345 | 0.13793 | 0.074074 | 0.11538 | 0.086957 | 0.10526 | 0.15
|  | Показания счетчиков Р | 9.676 | 9.693 | 9.71 | 9.725 | 9.739 | 9.753 | 9.767 | 9.787 | 9.8135 | 9.847 | 9.881 | 9.911 | 9.941 | 9.971 | 10.001 | 10.027 | 10.054 | 10.081 | 10.109 | 10.138 | 10.167 | 10.194 | 10.22 | 10.243 | 10.262
|  | Показания счетчиков Q | 3.05 | 3.052 | 3.054 | 3.055 | 3.056 | 3.058 | 3.059 | 3.062 | 3.065 | 3.069 | 3.072 | 3.075 | 3.078 | 3.08 | 3.083 | 3.086 | 3.089 | 3.091 | 3.094 | 3.097 | 3.101 | 3.103 | 3.106 | 3.108 | 3.11
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.8202 | 3.7982 | 3.3422 | 3.1204 | 3.1441 | 3.1325 | 4.5135 | 5.9867 | 7.5588 | 7.662 | 6.7944 | 6.7288 | 6.7232 | 6.7288 | 5.8412 | 6.0747 | 6.0307 | 6.2486 | 6.4817 | 6.4834 | 6.0076 | 5.7853 | 5.0838 | 4.2638 | 5.4731 | 1.974%
яч.5д | Первомайск | P, кВт | счётч. | 36 | 34 | 28 | 52 | 66 | 62 | 82 | 88 | 122 | 140 | 134 | 120 | 120 | 152 | 112 | 100 | 76 | 62 | 56 | 54 | 56 | 56 | 42 | 42 | 1892 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 14 | 14 | 10 | 22 | 26 | 24 | 34 | 34 | 50 | 56 | 60 | 40 | 20 | 60 | 40 | 40 | 30 | 24 | 24 | 20 | 22 | 24 | 16 | 16 | 720
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5.0833
|  | tgφ |  | 0.38889 | 0.41176 | 0.35714 | 0.42308 | 0.39394 | 0.3871 | 0.41463 | 0.38636 | 0.40984 | 0.4 | 0.44776 | 0.33333 | 0.16667 | 0.39474 | 0.35714 | 0.4 | 0.39474 | 0.3871 | 0.42857 | 0.37037 | 0.39286 | 0.42857 | 0.38095 | 0.38095 | 0.44776
|  | Показания счетчиков Р | 4.582 | 4.6 | 4.617 | 4.631 | 4.657 | 4.69 | 4.721 | 4.762 | 4.806 | 4.867 | 4.937 | 5.004 | 5.064 | 5.124 | 5.2 | 5.256 | 5.306 | 5.344 | 5.375 | 5.403 | 5.43 | 5.458 | 5.486 | 5.507 | 5.528
|  | Показания счетчиков Q | 9.418 | 9.425 | 9.432 | 9.437 | 9.448 | 9.461 | 9.473 | 9.49 | 9.507 | 9.532 | 9.56 | 9.59 | 9.61 | 9.62 | 9.65 | 9.67 | 9.69 | 9.705 | 9.717 | 9.729 | 9.739 | 9.75 | 9.762 | 9.77 | 9.778
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.1552 | 2.0397 | 1.6525 | 3.1382 | 3.9427 | 3.7094 | 4.9529 | 5.2943 | 7.385 | 8.462 | 8.2716 | 7.0576 | 6.8009 | 9.1176 | 6.6356 | 6.0209 | 4.55 | 3.6881 | 3.3863 | 3.1883 | 3.3376 | 3.3669 | 2.4742 | 2.5077 | 4.714 | 7.266%
яч.4д | Межадор-комплекс | P, кВт | счётч. | 70 | 52 | 54 | 68 | 68 | 68 | 78 | 80 | 88 | 102 | 98 | 84 | 80 | 88 | 62 | 70 | 74 | 80 | 82 | 84 | 72 | 62 | 86 | 82 | 1832 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 40 | 30 | 30 | 38 | 40 | 38 | 46 | 46 | 50 | 58 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 46 | 46 | 48 | 42 | 36 | 48 | 46 | 1030
|  | I, А | ТИ | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4.6667
|  | tgφ |  | 0.57143 | 0.57692 | 0.55556 | 0.55882 | 0.58824 | 0.55882 | 0.58974 | 0.575 | 0.56818 | 0.56863 | 0.61224 | 0.47619 | 0.5 | 0.45455 | 0.64516 | 0.57143 | 0.56757 | 0.575 | 0.56098 | 0.57143 | 0.58333 | 0.58065 | 0.55814 | 0.56098 | 0.64516
|  | Показания счетчиков Р | 4.436 | 4.471 | 4.497 | 4.524 | 4.558 | 4.592 | 4.626 | 4.665 | 4.705 | 4.749 | 4.8 | 4.849 | 4.891 | 4.931 | 4.975 | 5.006 | 5.041 | 5.078 | 5.118 | 5.159 | 5.201 | 5.237 | 5.268 | 5.311 | 5.352
|  | Показания счетчиков Q | 8.152 | 8.172 | 8.187 | 8.202 | 8.221 | 8.241 | 8.26 | 8.283 | 8.306 | 8.331 | 8.36 | 8.39 | 8.41 | 8.43 | 8.45 | 8.47 | 8.49 | 8.511 | 8.534 | 8.557 | 8.581 | 8.602 | 8.62 | 8.644 | 8.667
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.4983 | 3.3303 | 3.4334 | 4.3296 | 4.3849 | 4.3463 | 5.0524 | 5.1789 | 5.669 | 6.5849 | 6.4738 | 5.191 | 5.0001 | 5.3934 | 4.1167 | 4.507 | 4.7383 | 5.1192 | 5.2257 | 5.3566 | 4.624 | 3.9619 | 5.4219 | 5.2459 | 4.8826 | -4.628%
яч.3д | Чухлом, яч.3 | P, кВт | счётч. | 34 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 45 | 51 | 50 | 46 | 28 | 36 | 32 | 32 | 20 | 42 | 42 | 54 | 52 | 38 | 45 | 37 | 38 | 34 | 910 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 90
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0833
|  | tgφ |  | 0.11765 | 0.13333 | 0.066667 | 0.125 | 0.13333 | 0.125 | 0.088889 | 0.078431 | 0.12 | 0.086957 | 0.14286 | 0.055556 | 0.0625 | 0.125 | 0.2 | 0.095238 | 0.047619 | 0.11111 | 0.076923 | 0.10526 | 0.088889 | 0.054054 | 0.10526 | 0.11765 | 0.2
|  | Показания счетчиков Р | 4.937 | 4.954 | 4.969 | 4.984 | 5 | 5.015 | 5.031 | 5.0535 | 5.079 | 5.104 | 5.127 | 5.141 | 5.159 | 5.175 | 5.191 | 5.201 | 5.222 | 5.243 | 5.27 | 5.296 | 5.315 | 5.3375 | 5.356 | 5.375 | 5.392
|  | Показания счетчиков Q | 8.955 | 8.957 | 8.959 | 8.96 | 8.962 | 8.964 | 8.966 | 8.968 | 8.97 | 8.973 | 8.975 | 8.977 | 8.978 | 8.979 | 8.981 | 8.983 | 8.985 | 8.986 | 8.989 | 8.991 | 8.993 | 8.995 | 8.996 | 8.998 | 9
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.9101 | 1.6789 | 1.6711 | 1.7924 | 1.6822 | 1.7993 | 2.5207 | 2.8709 | 2.8206 | 2.5913 | 1.5935 | 2.0117 | 1.7924 | 1.7993 | 1.138 | 2.3585 | 2.3415 | 3.014 | 2.8987 | 2.1156 | 2.5062 | 2.0477 | 2.1035 | 1.9101 | 2.1237 | -1.936%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.55 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.39 | 0.37 | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 7.49 |  | 1 | 10
|  | Показания счетчиков Р | 0.284 | 0.307 | 0.329 | 0.35 | 0.372 | 0.394 | 0.417 | 0.448 | 0.485 | 0.521 | 0.555 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.859 | 0.896 | 0.923 | 0.954 | 0.981 | 1.008 | 1.033
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 2.87 |  | 1 | 10
|  | Показания счетчиков Р | 5.957 | 5.96 | 5.965 | 5.969 | 5.974 | 5.979 | 5.984 | 5.99 | 5.996 | 6.002 | 6.01 | 6.06 | 6.1 | 6.1 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 | 6.171 | 6.182 | 6.194 | 6.206 | 6.218 | 6.231 | 6.244
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 266 | 242 | 229 | 269 | 280 | 286 | 365 | 409.5 | 477.5 | 514 | 466 | 452 | 432 | 506 | 390 | 398 | 376 | 394 | 402 | 381 | 365 | 334 | 328 | 298 | 8860
|  | Q, кВАр |  | 112 | 100 | 88 | 118 | 124 | 122 | 156 | 161 | 187 | 200 | 196 | 194 | 150 | 216 | 176 | 156 | 140 | 154 | 160 | 156 | 140 | 134 | 128 | 124 | 3592
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.75758 | -2.5424 | -2.2321 | -0.37313 | 1.4085 | -2.1429 | -1.3889 | -1.3614 | -1.1653 | -1.1811 | -1.3043 | -7.619 | 6.087 | -1.2 | 0.5102 | -0.50505 | -1.0753 | -0.5102 | -1.5152 | -2.4194 | -1.3889 | 0.59524 | 1.2048 | -2.0548 | -0.91116
|  | Q, % |  | -7.6923 | -8.6957 | 4.3478 | -9.2593 | -10.7143 | -8.9286 | -8.3333 | -0.625 | 0.53191 | 3.8462 | 2 | 3 | 25 | -8 | 12 | 2.5 | 2.7778 | -1.3158 | -2.5641 | -4.5475e-12 | 2.7778 | -1.5152 | -3.2258 | -10.7143 | 0.22222
|  |  | Δ I | -12.5% | -14.29% | -6.667% | -5.263% | -11.76% | -11.11% | -4% | -7.692% | -5.882% | 0% | -7.407% | -12.5% | -8% | -18.18% | -4.348% | -7.692% | -4.545% | -11.54% | -12% | -8.696% | -4.545% | -5% | -10.53% | -5.556% | -7.993%
|  |  | Δ Iрасч | -4.315% | -5.938% | -4.277% | -4.416% | -2.287% | -5.573% | -4.556% | -3.805% | -3.174% | -2.898% | -2.769% | -10.16% | 4.638% | -4.838% | -0.1542% | -2.455% | -3.47% | -3.26% | -4.537% | -4.527% | -3.834% | -2.608% | -1.916% | -5.793% | -3.474%
ПС Пыёлдино 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | 28.125
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 168 | 152 | 160 | 164 | 172 | 164 | 215.4286 | 252.5714 | 280 | 288 | 272 | 232 | 240 | 224 | 240 | 256 | 248 | 272 | 256 | 264 | 256 | 256 | 184 | 160 | 5376 | 2500 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 72 | 88 | 64 | 64 | 64 | 88 | 96 | 128 | 144 | 144 | 208 | 64 | 144 | 208 | 64 | 144 | 120 | 128 | 144 | 120 | 120 | 120 | 80 | 72 | 2688
|  | I, А | ТИ | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 8 | 11.5833 | 6.893% | 13.7%
|  | tgφ |  | 0.42857 | 0.57895 | 0.4 | 0.39024 | 0.37209 | 0.53659 | 0.44562 | 0.50679 | 0.51429 | 0.5 | 0.76471 | 0.27586 | 0.6 | 0.92857 | 0.26667 | 0.5625 | 0.48387 | 0.47059 | 0.5625 | 0.45455 | 0.46875 | 0.46875 | 0.43478 | 0.45 | 0.92857
|  | Показания счетчиков Р | 3.115 | 3.136 | 3.155 | 3.175 | 3.1955 | 3.217 | 3.2375 | 3.2644 | 3.296 | 3.331 | 3.367 | 3.401 | 3.43 | 3.46 | 3.488 | 3.518 | 3.55 | 3.581 | 3.615 | 3.647 | 3.68 | 3.712 | 3.744 | 3.767 | 3.787
|  | Показания счетчиков Q | 6.179 | 6.188 | 6.199 | 6.207 | 6.215 | 6.223 | 6.234 | 6.246 | 6.262 | 6.28 | 6.298 | 6.324 | 6.332 | 6.35 | 6.376 | 6.384 | 6.402 | 6.417 | 6.433 | 6.451 | 6.466 | 6.481 | 6.496 | 6.506 | 6.515
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.1006 | 9.6689 | 9.5229 | 9.71 | 10.1223 | 10.3049 | 13.1086 | 15.8291 | 17.7734 | 18.0003 | 19.179 | 13.3763 | 15.5861 | 16.9247 | 13.8054 | 16.2938 | 15.2249 | 16.549 | 16.2005 | 15.9644 | 15.5645 | 15.5349 | 11.1516 | 9.6958 | 13.9663 | -20.57%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 168 | 152 | 160 | 164 | 172 | 164 | 215.4286 | 252.5714 | 280 | 288 | 272 | 232 | 240 | 224 | 240 | 256 | 248 | 272 | 256 | 264 | 256 | 256 | 184 | 160 |  | 152
Загрузка трансформаторов, кВАр |  |  |  | 72 | 88 | 64 | 64 | 64 | 88 | 96 | 128 | 144 | 144 | 208 | 64 | 144 | 208 | 64 | 144 | 120 | 128 | 144 | 120 | 120 | 120 | 80 | 72 |  | 64
Загрузка трансформаторов, кВА |  |  |  | 182.7786 | 175.636 | 172.3253 | 176.0454 | 183.5211 | 186.1182 | 235.8505 | 283.1542 | 314.8587 | 321.9938 | 342.415 | 240.6657 | 279.8857 | 305.6796 | 248.3868 | 293.721 | 275.5068 | 300.6127 | 293.721 | 289.9931 | 282.7296 | 282.7296 | 200.639 | 175.4537 |  | 172.3253
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.46 | 10.5 | 10.46 | 10.48 | 10.48 | 10.44 | 10.4 | 10.34 | 10.24 | 10.34 | 10.32 | 10.4 | 10.38 | 10.44 | 10.4 | 10.42 | 10.46 | 10.5 | 10.48 | 10.5 | 10.5 | 10.52 | 10.4 | 10.46
яч.6д | Заозерье | P, кВт | счётч. | 52.8 | 45.2 | 50 | 46 | 50 | 52 | 60 | 74 | 82 | 84 | 80 | 74 | 66 | 62 | 72 | 84 | 74 | 74 | 74 | 80.4 | 78.4 | 75.2 | 66 | 62 | 1618 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6.269 | 6.2954 | 6.318 | 6.343 | 6.366 | 6.391 | 6.417 | 6.447 | 6.484 | 6.525 | 6.567 | 6.607 | 6.644 | 6.677 | 6.708 | 6.744 | 6.786 | 6.823 | 6.86 | 6.897 | 6.9372 | 6.9764 | 7.014 | 7.047 | 7.078
|  | Показания счетчиков Q | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.9178 | 2.4883 | 2.7631 | 2.5372 | 2.7578 | 2.8791 | 3.3348 | 4.1368 | 4.6288 | 4.6958 | 4.4809 | 4.1129 | 3.6754 | 3.4328 | 4.0018 | 4.6598 | 4.0893 | 4.0738 | 4.0815 | 4.4261 | 4.316 | 4.132 | 3.6683 | 3.4262 | 3.7382 | -4.321%
яч.7д отдача | Вичкодор | P, кВт | счётч. | 66 | 66 | 72 | 72 | 60 | 72 | 87 | 93 | 99 | 120 | 120 | 99 | 114 | 120 | 108 | 99 | 90 | 93 | 96 | 102 | 102 | 96 | 87 | 72 | 2205 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5.75
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 0.66 | 0.682 | 0.704 | 0.728 | 0.752 | 0.772 | 0.796 | 0.825 | 0.856 | 0.889 | 0.929 | 0.969 | 1.002 | 1.04 | 1.08 | 1.116 | 1.149 | 1.179 | 1.21 | 1.242 | 1.276 | 1.31 | 1.342 | 1.371 | 1.395
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.6473 | 3.6334 | 3.9788 | 3.9712 | 3.3094 | 3.9864 | 4.8355 | 5.199 | 5.5884 | 6.7083 | 6.7213 | 5.5024 | 6.3484 | 6.6441 | 6.0027 | 5.4919 | 4.9735 | 5.1197 | 5.295 | 5.6152 | 5.6152 | 5.2748 | 4.8355 | 3.9788 | 5.0948 | 11.39%
яч.7д прием | Вичкодор | P, кВт | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | РП Бортом-база. Яч.3д. | P, кВт | счётч. | 20 | 14 | 16 | 14 | 35.8 | 19 | 45.6 | 53.2 | 60.8 | 45.6 | 28 | 28 | 18 | 22 | 22 | 38 | 45.6 | 57 | 45.6 | 38 | 34.2 | 41.8 | 11.4 | 3.8 | 757.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6.884 | 6.894 | 6.901 | 6.909 | 6.916 | 6.9339 | 6.9434 | 6.9662 | 6.9928 | 7.0232 | 7.046 | 7.06 | 7.074 | 7.083 | 7.094 | 7.105 | 7.124 | 7.1468 | 7.1753 | 7.1981 | 7.2171 | 7.2342 | 7.2551 | 7.2608 | 7.2627
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.1052 | 0.77071 | 0.88418 | 0.77218 | 1.9746 | 1.052 | 2.5345 | 2.974 | 3.4321 | 2.5492 | 1.5683 | 1.5562 | 1.0024 | 1.2181 | 1.2228 | 2.108 | 2.5199 | 3.1379 | 2.5151 | 2.0919 | 1.8827 | 2.2968 | 0.63361 | 0.20999 | 1.7505 | -133.4%
яч.5д | РП Бортом-база. Яч.8д. | P, кВт | счётч. | 24 | 24 | 22 | 30 | 28 | 22 | 26 | 34 | 42 | 42 | 42 | 32 | 46 | 20 | 40 | 38 | 38 | 40 | 48 | 38 | 45 | 39 | 26 | 20 | 806 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 26 | 24 | 24 | 32 | 28 | 24 | 28 | 36 | 44 | 44 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 | 42 | 50 | 42 | 44 | 42 | 28 | 22 | 800
|  | I, А | ТИ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.875
|  | tgφ |  | 1.0833 | 1 | 1.0909 | 1.0667 | 1 | 1.0909 | 1.0769 | 1.0588 | 1.0476 | 1.0476 | 0.95238 | 0.625 | 0.86957 | 1 | 0.5 | 1.0526 | 1.0526 | 1.05 | 1.0417 | 1.1053 | 0.97778 | 1.0769 | 1.0769 | 1.1 | 1.1053
|  | Показания счетчиков Р | 2.629 | 2.641 | 2.653 | 2.664 | 2.679 | 2.693 | 2.704 | 2.717 | 2.734 | 2.755 | 2.776 | 2.797 | 2.813 | 2.836 | 2.846 | 2.866 | 2.885 | 2.904 | 2.924 | 2.948 | 2.967 | 2.9895 | 3.009 | 3.022 | 3.032
|  | Показания счетчиков Q | 0.445 | 0.458 | 0.47 | 0.482 | 0.498 | 0.512 | 0.524 | 0.538 | 0.556 | 0.578 | 0.6 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.731 | 0.756 | 0.777 | 0.799 | 0.82 | 0.834 | 0.845
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.9553 | 1.8685 | 1.7992 | 2.4193 | 2.1841 | 1.8026 | 2.1237 | 2.7682 | 3.4336 | 3.4004 | 3.2486 | 2.0974 | 3.3946 | 1.566 | 2.4856 | 3.0606 | 3.0489 | 3.193 | 3.8229 | 3.118 | 3.4647 | 3.1492 | 2.1237 | 1.643 | 2.6321 | -40.38%
яч.8д отдача | ПС Визинга, яч.22 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 227.356 | 227.356 | 227.356 | 227.356 | 227.356 | 227.356 | 227.356 | 227.356 | 227.356 | 227.356 | 227.356 | 227.356 | 227.356 | 227.356 | 227.356 | 227.356 | 227.356 | 227.356 | 227.356 | 227.356 | 227.356 | 227.356 | 227.356 | 227.356 | 227.356
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д прием | ПС Визинга, яч.22 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 266.285 | 266.285 | 266.285 | 266.285 | 266.285 | 266.285 | 266.285 | 266.285 | 266.285 | 266.285 | 266.285 | 266.285 | 266.285 | 266.285 | 266.285 | 266.285 | 266.285 | 266.285 | 266.285 | 266.285 | 266.285 | 266.285 | 266.285 | 266.285 | 266.285
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.6 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 2.46 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.5 | 2.5 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.54 | 2.54 | 2.54
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.177 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.177 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.177 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 4.269 |  | 1 | 1
|  | Показания счетчиков Р | 18.585 | 18.763 | 18.941 | 19.119 | 19.296 | 19.474 | 19.652 | 19.83 | 20.008 | 20.186 | 20.364 | 20.541 | 20.719 | 20.897 | 21.075 | 21.253 | 21.431 | 21.609 | 21.786 | 21.964 | 22.142 | 22.32 | 22.498 | 22.676 | 22.854
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 162.8 | 149.2 | 160 | 162 | 173.8 | 165 | 218.6 | 254.2 | 283.8 | 291.6 | 270 | 233 | 244 | 224 | 242 | 259 | 247.6 | 264 | 263.6 | 258.4 | 259.6 | 252 | 190.4 | 157.8 | 5386.4
|  | Q, кВАр |  | 26 | 24 | 24 | 32 | 28 | 24 | 28 | 36 | 44 | 44 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 | 42 | 50 | 42 | 44 | 42 | 28 | 22 | 800
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 3.0952 | 1.8421 | -1.6485e-12 | 1.2195 | -1.0465 | -0.60976 | -1.4721 | -0.6448 | -1.3571 | -1.25 | 0.73529 | -0.43103 | -1.6667 | -7.9581e-13 | -0.83333 | -1.1719 | 0.16129 | 2.9412 | -2.9688 | 2.1212 | -1.4062 | 1.5625 | -3.4783 | 1.375 | -0.19345
|  | Q, % |  | 63.8889 | 72.7273 | 62.5 | 50 | 56.25 | 72.7273 | 70.8333 | 71.875 | 69.4444 | 69.4444 | 80.7692 | 68.75 | 72.2222 | 90.3846 | 68.75 | 72.2222 | 66.6667 | 67.1875 | 65.2778 | 65 | 63.3333 | 65 | 65 | 69.4444 | 79.9197
|  |  | Δ I | -12.5% | 10% | 10% | 0% | -12.5% | 0% | 0% | -7.692% | 0% | 6.25% | -9.091% | 7.692% | -7.143% | 0% | -15.38% | -7.692% | 7.143% | 0% | 0% | -7.692% | -7.692% | -9.091% | -25% | -12.5% | -3.237%
|  |  | Δ Iрасч | 4.702% | 9.392% | 1.026% | 0.1034% | -1.023% | 5.674% | 2.137% | 4.745% | 3.885% | 3.592% | 16.48% | 0.8019% | 7.477% | 24.01% | 0.6705% | 5.975% | 3.896% | 6.192% | 2.999% | 4.467% | 1.837% | 4.391% | -0.9823% | 4.515% | 5.375%
ПС Визинга 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
РПН 2 | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
ВЛ-165 | ВЛ-165 | P, кВт | счётч. | 5764 | 5456 | 5456 | 5632 | 5632 | 6028 | 6380 | 6644 | 6644 | 6952 | 6776 | 6512 | 6336 | 6204 | 6248 | 6204 | 6204 | 6204 | 6204 | 6468 | 6688 | 6336 | 6336 | 6072 | 149380 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 6204 | 5896 | 5896 | 6072 | 6028 | 6556 | 6820 | 7172 | 7172 | 7480 | 7348 | 6996 | 6864 | 6688 | 6688 | 6688 | 6688 | 6688 | 6688 | 6996 | 7172 | 6864 | 6864 | 6512 | 161040
|  | I, А | ТИ | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | 41 | 43 | 45 | 45 | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 45 | 43 | 43 | 41 | 42.125
|  | tgφ |  | 1.0763 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0781 | 1.0703 | 1.0876 | 1.069 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0759 | 1.0844 | 1.0743 | 1.0833 | 1.078 | 1.0704 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 1.0816 | 1.0724 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0725 | 1.0876
|  | U, кВ | ТИ | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119
|  | Показания счетчиков Р | 8.18 | 8.311 | 8.435 | 8.559 | 8.687 | 8.815 | 8.952 | 9.097 | 9.248 | 9.399 | 9.557 | 9.711 | 9.859 | 10.003 | 10.144 | 10.286 | 10.427 | 10.568 | 10.709 | 10.85 | 10.997 | 11.149 | 11.293 | 11.437 | 11.575
|  | Показания счетчиков Q | 7.36 | 7.501 | 7.635 | 7.769 | 7.907 | 8.044 | 8.193 | 8.348 | 8.511 | 8.674 | 8.844 | 9.011 | 9.17 | 9.326 | 9.478 | 9.63 | 9.782 | 9.934 | 10.086 | 10.238 | 10.397 | 10.56 | 10.716 | 10.872 | 11.02
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 41.1346 | 39.0203 | 39.0203 | 40.2284 | 40.072 | 43.2606 | 45.748 | 47.8912 | 48.717 | 50.8859 | 49.8075 | 47.6267 | 46.5481 | 45.0691 | 45.6071 | 45.0691 | 45.0691 | 45.0691 | 45.0691 | 46.6729 | 48.038 | 45.7592 | 45.7592 | 43.249 | 45.0163 | -6.864%
ВЛ-196 | ВЛ-196 | P, кВт | счётч. | 1892 | 1892 | 1848 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1980 | 1892 | 1892 | 1848 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1848 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1848 | 1892 | 1892 | 45320 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 3212 | 3168 | 3212 | 3212 | 3212 | 3168 | 3212 | 3388 | 3212 | 3212 | 3168 | 3212 | 3212 | 3212 | 3168 | 3212 | 3212 | 3212 | 3168 | 3212 | 3212 | 3212 | 3168 | 3212 | 77000
|  | I, А | ТИ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.0417
|  | tgφ |  | 1.6977 | 1.6744 | 1.7381 | 1.6977 | 1.6977 | 1.6744 | 1.6977 | 1.7111 | 1.6977 | 1.6977 | 1.7143 | 1.6977 | 1.6977 | 1.6977 | 1.6744 | 1.7381 | 1.6977 | 1.6977 | 1.6744 | 1.6977 | 1.6977 | 1.7381 | 1.6744 | 1.6977 | 1.7381
|  | U, кВ | ТИ | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119
|  | Показания счетчиков Р | 69.41 | 69.453 | 69.496 | 69.538 | 69.581 | 69.624 | 69.667 | 69.71 | 69.755 | 69.798 | 69.841 | 69.883 | 69.926 | 69.969 | 70.012 | 70.055 | 70.097 | 70.14 | 70.183 | 70.226 | 70.269 | 70.312 | 70.354 | 70.397 | 70.44
|  | Показания счетчиков Q | 2.95 | 3.023 | 3.095 | 3.168 | 3.241 | 3.314 | 3.386 | 3.459 | 3.536 | 3.609 | 3.682 | 3.754 | 3.827 | 3.9 | 3.973 | 4.045 | 4.118 | 4.191 | 4.264 | 4.336 | 4.409 | 4.482 | 4.555 | 4.627 | 4.7
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.1076 | 17.9238 | 18.0001 | 18.1076 | 18.1076 | 17.9238 | 18.2611 | 19.2228 | 18.5759 | 18.5759 | 18.2759 | 18.5759 | 18.5759 | 18.4172 | 18.3873 | 18.3078 | 18.4172 | 18.4172 | 18.2302 | 18.2611 | 18.2611 | 18.1526 | 18.0757 | 18.1076 | 18.3029 | -1.448%
ВЛ-192 | ВЛ-192 | P, кВт | счётч. | 1804 | 1738 | 1716 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1826 | 1804 | 1804 | 1716 | 1738 | 1716 | 1716 | 1650 | 1716 | 1738 | 1716 | 1804 | 1892 | 1804 | 1804 | 1826 | 1716 | 42460 |  | 1100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 4378 | 4158 | 4180 | 4378 | 4378 | 4356 | 4378 | 4378 | 4356 | 4378 | 4180 | 4180 | 4158 | 4180 | 3982 | 4158 | 4180 | 4180 | 4356 | 4576 | 4378 | 4378 | 4356 | 4180 | 102740
|  | I, А | ТИ | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21.5417
|  | tgφ |  | 2.4268 | 2.3924 | 2.4359 | 2.4268 | 2.4268 | 2.4146 | 2.4268 | 2.3976 | 2.4146 | 2.4268 | 2.4359 | 2.4051 | 2.4231 | 2.4359 | 2.4133 | 2.4231 | 2.4051 | 2.4359 | 2.4146 | 2.4186 | 2.4268 | 2.4268 | 2.3855 | 2.4359 | 2.4359
|  | U, кВ | ТИ | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119
|  | Показания счетчиков Р | 0.8 | 0.882 | 0.961 | 1.039 | 1.121 | 1.203 | 1.285 | 1.367 | 1.45 | 1.532 | 1.614 | 1.692 | 1.771 | 1.849 | 1.927 | 2.002 | 2.08 | 2.159 | 2.237 | 2.319 | 2.405 | 2.487 | 2.569 | 2.652 | 2.73
|  | Показания счетчиков Q | 8.44 | 8.639 | 8.828 | 9.018 | 9.217 | 9.416 | 9.614 | 9.813 | 10.012 | 10.21 | 10.409 | 10.599 | 10.789 | 10.978 | 11.168 | 11.349 | 11.538 | 11.728 | 11.918 | 12.116 | 12.324 | 12.523 | 12.722 | 12.92 | 13.11
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 23.0005 | 21.8906 | 21.9484 | 23.0005 | 23.0005 | 22.9017 | 23.1954 | 23.2367 | 23.494 | 23.5953 | 22.5161 | 22.5579 | 22.4147 | 22.3236 | 21.4786 | 22.2231 | 22.3651 | 22.3236 | 23.2932 | 24.2564 | 23.1954 | 23.1954 | 23.1373 | 21.9484 | 22.7705 | -5.705%
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | 0: нет учета | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | 0: нет учета | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 1848 | 1640 | 1672 | 1608 | 1752 | 1936 | 2200 | 2416 | 2784 | 2736 | 2720 | 2792 | 2448 | 2584 | 2336 | 2792 | 2592 | 2424 | 2416 | 2424 | 2440 | 2352 | 2272 | 1976 | 55160 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 832 | 736 | 752 | 720 | 792 | 872 | 984 | 1088 | 1248 | 1232 | 1224 | 1256 | 1096 | 1168 | 1048 | 1256 | 1168 | 1088 | 1088 | 1088 | 1096 | 1056 | 1024 | 888 | 24800
|  | I, А | ТИ | 99 | 88 | 90 | 86 | 94 | 104 | 118 | 130 | 149 | 147 | 146 | 150 | 131 | 139 | 125 | 150 | 139 | 130 | 130 | 130 | 131 | 126 | 122 | 106 | 123.3333 | 27.97% | 48.6%
|  | tgφ |  | 0.45022 | 0.44878 | 0.44976 | 0.44776 | 0.45205 | 0.45041 | 0.44727 | 0.45033 | 0.44828 | 0.45029 | 0.45 | 0.44986 | 0.44771 | 0.45201 | 0.44863 | 0.44986 | 0.45062 | 0.44884 | 0.45033 | 0.44884 | 0.44918 | 0.44898 | 0.4507 | 0.44939 | 0.45205
|  | Показания счетчиков P | 4.1 | 4.331 | 4.536 | 4.745 | 4.946 | 5.165 | 5.407 | 5.682 | 5.984 | 6.332 | 6.674 | 7.014 | 7.363 | 7.669 | 7.992 | 8.284 | 8.633 | 8.957 | 9.26 | 9.562 | 9.865 | 10.17 | 10.464 | 10.748 | 10.995
|  | Показания счетчиков Q | 0.65 | 0.754 | 0.846 | 0.94 | 1.03 | 1.129 | 1.238 | 1.361 | 1.497 | 1.653 | 1.807 | 1.96 | 2.117 | 2.254 | 2.4 | 2.531 | 2.688 | 2.834 | 2.97 | 3.106 | 3.242 | 3.379 | 3.511 | 3.639 | 3.75
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 112.642 | 99.5272 | 101.7012 | 97.5481 | 106.8641 | 118.0146 | 134.7275 | 149.5709 | 171.8852 | 169.7107 | 166.42 | 169.5072 | 148.2194 | 157.0059 | 141.4866 | 169.8325 | 156.2126 | 147.3919 | 146.9872 | 147.1096 | 147.816 | 142.4742 | 137.4542 | 120.4069 | 140.0215 | -13.53%
яч.18Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1848 | 1640 | 1672 | 1608 | 1752 | 1936 | 2200 | 2416 | 2784 | 2736 | 2720 | 2792 | 2448 | 2584 | 2336 | 2792 | 2592 | 2424 | 2416 | 2424 | 2440 | 2352 | 2272 | 1976 |  | 1608
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 832 | 736 | 752 | 720 | 792 | 872 | 984 | 1088 | 1248 | 1232 | 1224 | 1256 | 1096 | 1168 | 1048 | 1256 | 1168 | 1088 | 1088 | 1088 | 1096 | 1056 | 1024 | 888 |  | 720
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 2026.6544 | 1797.5806 | 1833.327 | 1761.8354 | 1922.6981 | 2123.3182 | 2410.0324 | 2649.6792 | 3050.9277 | 3000.5866 | 2982.7129 | 3061.5029 | 2682.1484 | 2835.7151 | 2560.3125 | 3061.5029 | 2843.0069 | 2656.9757 | 2649.6792 | 2656.9757 | 2674.8488 | 2578.1854 | 2492.0995 | 2166.361 |  | 1761.8354
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.4 | 10.44 | 10.42 | 10.44 | 10.4 | 10.4 | 10.34 | 10.24 | 10.26 | 10.22 | 10.36 | 10.44 | 10.46 | 10.44 | 10.46 | 10.42 | 10.52 | 10.42 | 10.42 | 10.44 | 10.46 | 10.46 | 10.48 | 10.4
2 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.5 | 10.54 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.5 | 10.42 | 10.34 | 10.36 | 10.32 | 10.46 | 10.54 | 10.56 | 10.54 | 10.56 | 10.52 | 10.62 | 10.52 | 10.5 | 10.54 | 10.54 | 10.56 | 10.58 | 10.5
яч.12д | Горьковская | P, кВт | счётч. | 93 | 46.5 | 46.5 | 48 | 61.5 | 61.5 | 63 | 61.5 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76.5 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76.5 | 63 | 78 | 61.5 | 78 | 1695 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.5417
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 3.27 | 3.332 | 3.363 | 3.394 | 3.426 | 3.467 | 3.508 | 3.55 | 3.591 | 3.643 | 3.695 | 3.747 | 3.799 | 3.851 | 3.902 | 3.954 | 4.006 | 4.058 | 4.11 | 4.162 | 4.213 | 4.255 | 4.307 | 4.348 | 4.4
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.1197 | 2.5502 | 2.555 | 2.6374 | 3.3792 | 3.3856 | 3.4948 | 3.438 | 4.352 | 4.3689 | 4.3104 | 4.2777 | 4.2696 | 4.1954 | 4.2696 | 4.2858 | 4.2455 | 4.2858 | 4.294 | 4.1954 | 3.455 | 4.2696 | 3.36 | 4.294 | 3.887 | 14.41%
яч.21д | Контора РЭС | P, кВт | счётч. | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 75 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6625
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 2.69 | 2.692 | 2.695 | 2.697 | 2.699 | 2.702 | 2.704 | 2.707 | 2.71 | 2.714 | 2.718 | 2.72 | 2.723 | 2.725 | 2.727 | 2.731 | 2.735 | 2.739 | 2.742 | 2.746 | 2.75 | 2.754 | 2.757 | 2.761 | 2.765
|  | Показания счетчиков Q | 421.69 | 421.69 | 421.69 | 421.69 | 421.69 | 421.69 | 421.69 | 421.69 | 421.69 | 421.69 | 421.69 | 421.69 | 421.69 | 421.69 | 421.69 | 421.69 | 421.69 | 421.69 | 421.69 | 421.69 | 421.69 | 421.69 | 421.69 | 421.69 | 421.69
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.11116 | 0.1661 | 0.11095 | 0.11073 | 0.16674 | 0.11116 | 0.16771 | 0.16935 | 0.22535 | 0.22624 | 0.11159 | 0.1661 | 0.11052 | 0.11073 | 0.22105 | 0.22189 | 0.21979 | 0.16642 | 0.22189 | 0.22147 | 0.22105 | 0.16578 | 0.22062 | 0.22232 | 0.17361 | 73.79%
яч.20д | Кольель | P, кВт | счётч. | 321 | 246 | 339 | 321 | 339 | 453 | 528 | 546 | 603 | 549 | 660 | 603 | 471 | 471 | 378 | 699 | 585 | 414 | 378 | 414 | 414 | 321 | 360 | 357 | 10770 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 17 | 13 | 18 | 17 | 18 | 24 | 28 | 29 | 32 | 29 | 35 | 32 | 25 | 25 | 20 | 37 | 31 | 22 | 20 | 22 | 22 | 17 | 19 | 19 | 23.7917
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 5.36 | 5.467 | 5.549 | 5.662 | 5.769 | 5.882 | 6.033 | 6.209 | 6.391 | 6.592 | 6.775 | 6.995 | 7.196 | 7.353 | 7.51 | 7.636 | 7.869 | 8.064 | 8.202 | 8.328 | 8.466 | 8.604 | 8.711 | 8.831 | 8.95
|  | Показания счетчиков Q | 185.46 | 185.46 | 185.46 | 185.46 | 185.46 | 185.46 | 185.46 | 185.46 | 185.46 | 185.46 | 185.46 | 185.46 | 185.46 | 185.46 | 185.46 | 185.46 | 185.46 | 185.46 | 185.46 | 185.46 | 185.46 | 185.46 | 185.46 | 185.46 | 185.46
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.8413 | 13.6204 | 18.8055 | 17.7729 | 18.8417 | 25.1779 | 29.5167 | 30.821 | 33.9722 | 31.051 | 36.8246 | 33.3865 | 26.0281 | 26.078 | 20.8888 | 38.776 | 32.1436 | 22.9661 | 20.969 | 22.9221 | 22.8782 | 17.7389 | 19.8562 | 19.8422 | 24.9466 | -4.854%
яч.5д | Морозово | P, кВт | счётч. | 316 | 316 | 280 | 284 | 296 | 300 | 368 | 404 | 440 | 456 | 404 | 440 | 384 | 424 | 368 | 440 | 384 | 456 | 424 | 436 | 460 | 472 | 456 | 352 | 9360 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 21 | 23 | 25 | 26 | 23 | 25 | 22 | 24 | 21 | 25 | 22 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 20 | 22.2083
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 2.66 | 2.739 | 2.818 | 2.888 | 2.959 | 3.033 | 3.108 | 3.2 | 3.301 | 3.411 | 3.525 | 3.626 | 3.736 | 3.832 | 3.938 | 4.03 | 4.14 | 4.236 | 4.35 | 4.456 | 4.565 | 4.68 | 4.798 | 4.912 | 5
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.5634 | 17.4961 | 15.5326 | 15.7243 | 16.4518 | 16.6741 | 20.5722 | 22.8053 | 24.789 | 25.791 | 22.5411 | 24.3616 | 21.2204 | 23.4757 | 20.3362 | 24.4084 | 21.0994 | 25.296 | 23.5208 | 24.1401 | 25.4203 | 26.0834 | 25.1511 | 19.5643 | 21.6674 | 2.436%
яч.7д | Визинга | P, кВт | счётч. | 196 | 196 | 196 | 196 | 260 | 262 | 294 | 392 | 522 | 472 | 490 | 474 | 456 | 458 | 488 | 426 | 390 | 294 | 294 | 294 | 310 | 294 | 262 | 244 | 8160 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 18 | 24 | 32 | 29 | 30 | 29 | 28 | 28 | 30 | 26 | 24 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 15 | 20.8333
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 9.32 | 9.418 | 9.516 | 9.614 | 9.712 | 9.842 | 9.973 | 10.12 | 10.316 | 10.577 | 10.813 | 11.058 | 11.295 | 11.523 | 11.752 | 11.996 | 12.209 | 12.404 | 12.551 | 12.698 | 12.845 | 13 | 13.147 | 13.278 | 13.4
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.8937 | 10.852 | 10.8728 | 10.852 | 14.4509 | 14.562 | 16.4354 | 22.1279 | 29.4088 | 26.6959 | 27.3395 | 26.2441 | 25.1992 | 25.3582 | 26.9676 | 23.6317 | 21.429 | 16.3092 | 16.3092 | 16.278 | 17.131 | 16.2469 | 14.4509 | 13.5616 | 18.9003 | 9.278%
яч.8д | Горьковское | P, кВт | счётч. | 264 | 216 | 219 | 186 | 186 | 249 | 249 | 249 | 249 | 246 | 219 | 264 | 216 | 297 | 216 | 249 | 294 | 279 | 297 | 309 | 312 | 327 | 309 | 249 | 6150 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 17 | 14 | 19 | 14 | 16 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 16 | 16.5
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 4.96 | 5.048 | 5.12 | 5.193 | 5.255 | 5.317 | 5.4 | 5.483 | 5.566 | 5.649 | 5.731 | 5.804 | 5.892 | 5.964 | 6.063 | 6.135 | 6.218 | 6.316 | 6.409 | 6.508 | 6.611 | 6.715 | 6.824 | 6.927 | 7.01
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.6732 | 11.9593 | 12.1487 | 10.2983 | 10.3379 | 13.8395 | 13.9198 | 14.0557 | 14.0283 | 13.9136 | 12.2191 | 14.617 | 11.9365 | 16.4441 | 11.9365 | 13.8129 | 16.1542 | 15.4771 | 16.4757 | 17.1085 | 17.2416 | 18.0705 | 17.0432 | 13.8395 | 14.2313 | 13.75%
яч.11д | Визинга | P, кВт | счётч. | 304 | 284 | 288 | 268 | 284 | 304 | 352 | 372 | 420 | 436 | 404 | 436 | 440 | 420 | 368 | 436 | 440 | 436 | 388 | 420 | 420 | 404 | 404 | 352 | 9080 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 25 | 26 | 24 | 26 | 26 | 25 | 22 | 26 | 26 | 26 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 22.5
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 0.99 | 1.066 | 1.137 | 1.209 | 1.276 | 1.347 | 1.423 | 1.511 | 1.604 | 1.709 | 1.818 | 1.919 | 2.028 | 2.138 | 2.243 | 2.335 | 2.444 | 2.554 | 2.663 | 2.76 | 2.865 | 2.97 | 3.071 | 3.172 | 3.26
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.7355 | 15.5751 | 15.8245 | 14.7256 | 15.6047 | 16.7355 | 19.5267 | 20.7958 | 23.4338 | 24.4208 | 22.3256 | 23.9111 | 24.0848 | 23.0336 | 20.1436 | 23.9566 | 23.9487 | 23.9566 | 21.3598 | 23.0336 | 23.0336 | 22.1142 | 22.0724 | 19.3779 | 20.8221 | 7.457%
яч.14д | Куратово | P, кВт | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 140 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 3.22 | 3.223 | 3.226 | 3.229 | 3.232 | 3.235 | 3.238 | 3.241 | 3.244 | 3.247 | 3.247 | 3.25 | 3.253 | 3.257 | 3.26 | 3.263 | 3.266 | 3.269 | 3.272 | 3.275 | 3.278 | 3.281 | 3.284 | 3.287 | 3.29
|  | Показания счетчиков Q | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.33031 | 0.32905 | 0.32968 | 0.32968 | 0.32968 | 0.33031 | 0.33284 | 0.33542 | 0.33477 | 0 | 0.33157 | 0.32905 | 0.43791 | 0.32905 | 0.32843 | 0.32968 | 0.32657 | 0.32968 | 0.33031 | 0.32905 | 0.32905 | 0.32843 | 0.32781 | 0.33031 | 0.32078 | 66.53%
яч.15д резерв | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.19д | Первомайск | P, кВт | счётч. | 140 | 120 | 140 | 120 | 100 | 100 | 180 | 340 | 140 | 300 | 260 | 180 | 260 | 100 | 220 | 220 | 240 | 160 | 160 | 220 | 140 | 180 | 200 | 180 | 4400 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 60 | 160 | 140 | 80 | 120 | 40 | 260 | 180 | 40 | 160 | 180 | 100 | 160 | 100 | 140 | 160 | 160 | 160 | 80 | 140 | 100 | 120 | 120 | 160 | 3120
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 13.375
|  | tgφ |  | 0.42857 | 1.3333 | 1 | 0.66667 | 1.2 | 0.4 | 1.4444 | 0.52941 | 0.28571 | 0.53333 | 0.69231 | 0.55556 | 0.61538 | 1 | 0.63636 | 0.72727 | 0.66667 | 1 | 0.5 | 0.63636 | 0.71429 | 0.66667 | 0.6 | 0.88889 | 1.4444
|  | Показания счетчиков Р | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 1.01 | 1.07 | 1.12 | 1.17 | 1.26 | 1.43 | 1.5 | 1.65 | 1.78 | 1.87 | 2 | 2.05 | 2.16 | 2.27 | 2.39 | 2.47 | 2.55 | 2.66 | 2.73 | 2.82 | 2.92 | 3.01
|  | Показания счетчиков Q | 9.58 | 9.61 | 9.69 | 9.76 | 9.8 | 9.86 | 9.88 | 10.01 | 10.1 | 10.12 | 10.2 | 10.29 | 10.34 | 10.42 | 10.47 | 10.54 | 10.62 | 10.7 | 10.78 | 10.82 | 10.89 | 10.94 | 11 | 11.06 | 11.14
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.4657 | 11.0735 | 10.9832 | 7.9852 | 8.6819 | 5.9862 | 17.678 | 21.7162 | 8.203 | 19.2301 | 17.6439 | 11.4008 | 16.8706 | 7.8301 | 14.4104 | 15.0904 | 15.8489 | 12.5522 | 9.9234 | 14.438 | 9.5075 | 11.9549 | 12.8645 | 13.3855 | 12.6552 | 5.382%
яч.22д | Пыелдино | P, кВт | счётч. | 150 | 152 | 136 | 138 | 150 | 152 | 178 | 192 | 218 | 234 | 192 | 206 | 204 | 192 | 178 | 192 | 192 | 192 | 220 | 206 | 206 | 192 | 178 | 150 | 4400 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 106 | 108 | 98 | 96 | 108 | 106 | 126 | 136 | 156 | 166 | 136 | 146 | 144 | 136 | 128 | 136 | 136 | 136 | 156 | 144 | 146 | 136 | 128 | 106 | 3120
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.375
|  | tgφ |  | 0.70667 | 0.71053 | 0.72059 | 0.69565 | 0.72 | 0.69737 | 0.70787 | 0.70833 | 0.7156 | 0.7094 | 0.70833 | 0.70874 | 0.70588 | 0.70833 | 0.7191 | 0.70833 | 0.70833 | 0.70833 | 0.70909 | 0.69903 | 0.70874 | 0.70833 | 0.7191 | 0.70667 | 0.72059
|  | Показания счетчиков Р | 0.81 | 0.885 | 0.961 | 1.029 | 1.098 | 1.173 | 1.249 | 1.338 | 1.434 | 1.543 | 1.66 | 1.756 | 1.859 | 1.961 | 2.057 | 2.146 | 2.242 | 2.338 | 2.434 | 2.544 | 2.647 | 2.75 | 2.846 | 2.935 | 3.01
|  | Показания счетчиков Q | 9.58 | 9.633 | 9.687 | 9.736 | 9.784 | 9.838 | 9.891 | 9.954 | 10.022 | 10.1 | 10.183 | 10.251 | 10.324 | 10.396 | 10.464 | 10.528 | 10.596 | 10.664 | 10.732 | 10.81 | 10.882 | 10.955 | 11.023 | 11.087 | 11.14
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.1114 | 10.2259 | 9.2107 | 9.2369 | 10.156 | 10.2015 | 12.0978 | 13.1532 | 14.9568 | 16.0696 | 13.0023 | 13.8471 | 13.6683 | 12.9036 | 12.001 | 12.9281 | 12.8064 | 12.9281 | 14.847 | 13.784 | 13.8471 | 12.8792 | 11.9783 | 10.1114 | 12.373 | -799.9%
яч.4д | Межадор | P, кВт | счётч. | 51 | 48 | 51 | 48 | 51 | 48 | 39 | 36 | 36 | 51 | 36 | 75 | 39 | 87 | 48 | 36 | 51 | 111 | 111 | 51 | 51 | 48 | 51 | 36 | 1290 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4.3333
| ТСН-3 | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 4.67 | 4.687 | 4.703 | 4.72 | 4.736 | 4.753 | 4.769 | 4.782 | 4.794 | 4.806 | 4.823 | 4.835 | 4.86 | 4.873 | 4.902 | 4.918 | 4.93 | 4.947 | 4.984 | 5.021 | 5.038 | 5.055 | 5.071 | 5.088 | 5.1
|  | Показания счетчиков Q | 199.02 | 199.02 | 199.02 | 199.02 | 199.02 | 199.02 | 199.02 | 199.02 | 199.02 | 199.02 | 199.02 | 199.02 | 199.02 | 199.02 | 199.02 | 199.02 | 199.02 | 199.02 | 199.02 | 199.02 | 199.02 | 199.02 | 199.02 | 199.02 | 199.02
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.8346 | 2.6576 | 2.8292 | 2.6576 | 2.8346 | 2.6679 | 2.1802 | 2.0322 | 2.0282 | 2.8845 | 2.0086 | 4.1525 | 2.1552 | 4.817 | 2.6525 | 1.997 | 2.8023 | 6.1576 | 6.1576 | 2.8237 | 2.8183 | 2.6525 | 2.813 | 2.0009 | 2.984 | 31.14%
яч.24д | ДГК-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 0
| ТСН-3 | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 3.3 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 6.3 | 1.8 | 3.9 | 2.4 | 3.9 | 3.9 | 1.5 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 2.1 | 2.4 | 3.6 | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 3.9 | 81.3 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 2.52 | 2.63 | 2.78 | 2.92 | 3.07 | 3.18 | 3.29 | 3.41 | 3.62 | 3.68 | 3.81 | 3.89 | 4.02 | 4.15 | 4.2 | 4.32 | 4.43 | 4.55 | 4.62 | 4.7 | 4.82 | 4.89 | 4.98 | 5.1 | 5.23
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 9201.64 | 9201.64 | 9201.64 | 9201.64 | 9201.64 | 9201.64 | 9201.64 | 9201.64 | 9201.64 | 9201.64 | 9201.64 | 9201.64 | 9201.64 | 9201.64 | 9201.64 | 9201.64 | 9201.64 | 9201.64 | 9201.64 | 9201.64 | 9201.64 | 9201.64 | 9201.64 | 9201.64 | 9201.64
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1843 | 1633.5 | 1703.5 | 1617 | 1736.5 | 1937.5 | 2260 | 2601.5 | 2716 | 2826 | 2751 | 2765 | 2558 | 2533.5 | 2352 | 2786 | 2664 | 2429 | 2360 | 2436.5 | 2386 | 2325 | 2291.5 | 2008 | 55601.3
|  | Q, кВАр |  | 166 | 268 | 238 | 176 | 228 | 146 | 386 | 316 | 196 | 326 | 316 | 246 | 304 | 236 | 268 | 296 | 296 | 296 | 236 | 284 | 246 | 256 | 248 | 266 | 6240
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.27056 | 0.39634 | -1.884 | -0.5597 | 0.8847 | -0.077479 | -2.7273 | -7.678 | 2.4425 | -3.2895 | -1.1397 | 0.96705 | -4.4935 | 1.9543 | -0.68493 | 0.2149 | -2.7778 | -0.20627 | 2.3179 | -0.51568 | 2.2131 | 1.148 | -0.85827 | -1.6194 | -0.80004
|  | Q, % |  | 80.0481 | 63.587 | 68.3511 | 75.5556 | 71.2121 | 83.2569 | 60.7724 | 70.9559 | 84.2949 | 73.539 | 74.183 | 80.414 | 72.2628 | 79.7945 | 74.4275 | 76.4331 | 74.6575 | 72.7941 | 78.3088 | 73.8971 | 77.5547 | 75.7576 | 75.7812 | 70.045 | 74.8387
Баланс мощности по ПС 110кВ |  | P, кВт |  | 3.817% | 3.409% | 4.032% | 5.824% | 3.267% | 6.569% | 7.586% | 6.352% | 2.468% | 7.48% | 7.261% | 1.382% | 4.419% | 0.1934% | 5.922% | -2.45% | -0.2901% | 2.772% | 1.483% | 4.02% | 8.254% | 5.24% | 5.461% | 8.037% | 4.311%
Q, кВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
|  |  | Δ I | -6.566% | -7.386% | -7.222% | -7.558% | -7.979% | -8.173% | -7.203% | -6.769% | -5.906% | -5.306% | -3.699% | -5.867% | -7.176% | -7.482% | -5.44% | -3.867% | -7.05% | -8.308% | -6% | -6% | -5.191% | -5.397% | -5.574% | -6.415% | -6.28%
|  |  | Δ Iрасч | 7.068% | 3.036% | 2.457% | 5.349% | 5.267% | 7.069% | -0.8868% | -1.256% | 9.397% | 2.981% | 4.664% | 7.559% | 1.51% | 7.917% | 5.181% | 6.12% | 3.321% | 4.727% | 8.558% | 5.326% | 8.073% | 6.998% | 5.323% | 3.22% | 5.042%
Койгородский РЭС |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС Койгородок 110/10 кВ | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
РПН 2 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
яч.3Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 1236 | 1176 | 1128 | 1116 | 1176 | 1296 | 1404 | 1584 | 1644 | 1836 | 1608 | 1584 | 1572 | 1608 | 1524 | 1788 | 1692 | 1644 | 1608 | 1692 | 1692 | 1692 | 1524 | 1296 | 36120 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 600 | 576 | 540 | 540 | 576 | 624 | 684 | 768 | 792 | 900 | 780 | 756 | 768 | 780 | 744 | 864 | 816 | 804 | 780 | 816 | 828 | 816 | 744 | 624 | 17520
|  | I, А | ТИ | 74 | 70 | 67 | 67 | 70 | 77 | 84 | 94 | 98 | 110 | 96 | 94 | 94 | 96 | 91 | 106 | 101 | 98 | 96 | 101 | 101 | 101 | 91 | 77 | 89.75 | 19.68%
|  | tgφ |  | 0.48544 | 0.4898 | 0.47872 | 0.48387 | 0.4898 | 0.48148 | 0.48718 | 0.48485 | 0.48175 | 0.4902 | 0.48507 | 0.47727 | 0.48855 | 0.48507 | 0.48819 | 0.48322 | 0.48227 | 0.48905 | 0.48507 | 0.48227 | 0.48936 | 0.48227 | 0.48819 | 0.48148
|  | Показания счётчиков Р | 1.78 | 1.883 | 1.981 | 2.075 | 2.168 | 2.266 | 2.374 | 2.491 | 2.623 | 2.76 | 2.913 | 3.047 | 3.179 | 3.31 | 3.444 | 3.571 | 3.72 | 3.861 | 3.998 | 4.132 | 4.273 | 4.414 | 4.555 | 4.682 | 4.79
|  | Показания счётчиков Q | 4.34 | 4.39 | 4.438 | 4.483 | 4.528 | 4.576 | 4.628 | 4.685 | 4.749 | 4.815 | 4.89 | 4.955 | 5.018 | 5.082 | 5.147 | 5.209 | 5.281 | 5.349 | 5.416 | 5.481 | 5.549 | 5.618 | 5.686 | 5.748 | 5.8
| Расчётное значение тока, А |  |  | 75.6364 | 71.8148 | 68.7154 | 67.992 | 71.9513 | 79.1852 | 86.3047 | 97.8415 | 103.0092 | 114.0851 | 99.9091 | 97.3651 | 97.0551 | 98.9521 | 94.0782 | 110.3718 | 103.808 | 100.747 | 98.3867 | 103.0201 | 103.5041 | 102.825 | 92.6555 | 79.0347 | 92.427 | -2.983%
яч.14Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | 0% | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61
|  | Показания счётчиков Q | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1236 | 1176 | 1128 | 1116 | 1176 | 1296 | 1404 | 1584 | 1644 | 1836 | 1608 | 1584 | 1572 | 1608 | 1524 | 1788 | 1692 | 1644 | 1608 | 1692 | 1692 | 1692 | 1524 | 1296 |  | 1116
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 600 | 576 | 540 | 540 | 576 | 624 | 684 | 768 | 792 | 900 | 780 | 756 | 768 | 780 | 744 | 864 | 816 | 804 | 780 | 816 | 828 | 816 | 744 | 624 |  | 540
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1373.9345 | 1309.4854 | 1250.5935 | 1239.7806 | 1309.4854 | 1438.3991 | 1561.7529 | 1760.3636 | 1824.8288 | 2044.7239 | 1787.1944 | 1755.1615 | 1749.5737 | 1787.1944 | 1695.9104 | 1985.8097 | 1878.4888 | 1830.0689 | 1787.1944 | 1878.4888 | 1883.7325 | 1878.4888 | 1695.9104 | 1438.3991 |  | 1239.7806
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.54 | 10.52 | 10.54 | 10.52 | 10.5 | 10.46 | 10.4 | 10.24 | 10.36 | 10.34 | 10.42 | 10.42 | 10.44 | 10.42 | 10.4 | 10.46 | 10.5 | 10.5 | 10.54 | 10.52 | 10.56 | 10.58 | 10.52 |  | 10.4667
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.5 | 10.44 | 10.36 | 10.24 | 10.32 | 10.32 | 10.4 | 10.38 | 10.4 | 10.4 | 10.38 | 10.42 | 10.46 | 10.48 | 10.52 | 10.5 | 10.52 | 10.56 | 10.48 |  | 10.4442
яч.10д | Койгородок | P, кВт | счётч. | 369 | 351 | 336 | 336 | 351 | 387 | 417 | 522 | 552 | 636 | 555 | 519 | 585 | 621 | 519 | 654 | 570 | 471 | 486 | 453 | 537 | 486 | 450 | 387 | 11550 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 183 | 174 | 165 | 165 | 174 | 189 | 207 | 258 | 273 | 312 | 273 | 258 | 288 | 306 | 258 | 324 | 279 | 231 | 240 | 225 | 264 | 240 | 225 | 189 | 5700
|  | I, А | ТИ | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 31 | 33 | 38 | 33 | 31 | 35 | 37 | 31 | 39 | 34 | 28 | 29 | 27 | 32 | 29 | 27 | 23 | 28.7083
|  | tgφ |  | 0.49593 | 0.49573 | 0.49107 | 0.49107 | 0.49573 | 0.48837 | 0.4964 | 0.49425 | 0.49457 | 0.49057 | 0.49189 | 0.49711 | 0.49231 | 0.49275 | 0.49711 | 0.49541 | 0.48947 | 0.49045 | 0.49383 | 0.49669 | 0.49162 | 0.49383 | 0.5 | 0.48837
|  | Показания счётчиков Р | 4.29 | 4.413 | 4.53 | 4.642 | 4.754 | 4.871 | 5 | 5.139 | 5.313 | 5.497 | 5.709 | 5.894 | 6.067 | 6.262 | 6.469 | 6.642 | 6.86 | 7.05 | 7.207 | 7.369 | 7.52 | 7.699 | 7.861 | 8.011 | 8.14
|  | Показания счётчиков Q | 4.41 | 4.471 | 4.529 | 4.584 | 4.639 | 4.697 | 4.76 | 4.829 | 4.915 | 5.006 | 5.11 | 5.201 | 5.287 | 5.383 | 5.485 | 5.571 | 5.679 | 5.772 | 5.849 | 5.929 | 6.004 | 6.092 | 6.172 | 6.247 | 6.31
| Расчётное значение тока, А |  |  | 22.6747 | 21.485 | 20.5679 | 20.5289 | 21.5258 | 23.7096 | 25.727 | 32.3632 | 34.7622 | 39.5254 | 34.5764 | 32.152 | 36.1715 | 38.3307 | 32.152 | 40.5657 | 35.0699 | 28.8795 | 29.8392 | 27.7391 | 32.879 | 29.6697 | 27.4875 | 23.6646 | 29.6686 | -3.345%
яч.11д | Кажим, Н.Турунью | P, кВт | счётч. | 168 | 152 | 154 | 152 | 184 | 198 | 214 | 228 | 214 | 214 | 230 | 212 | 200 | 182 | 214 | 230 | 212 | 214 | 200 | 228 | 214 | 230 | 212 | 184 | 4840 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 90 | 80 | 82 | 82 | 98 | 106 | 114 | 122 | 114 | 114 | 122 | 114 | 104 | 98 | 114 | 122 | 114 | 114 | 106 | 122 | 114 | 122 | 114 | 98 | 2580
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13.2083
|  | tgφ |  | 0.53571 | 0.52632 | 0.53247 | 0.53947 | 0.53261 | 0.53535 | 0.53271 | 0.53509 | 0.53271 | 0.53271 | 0.53043 | 0.53774 | 0.52 | 0.53846 | 0.53271 | 0.53043 | 0.53774 | 0.53271 | 0.53 | 0.53509 | 0.53271 | 0.53043 | 0.53774 | 0.53261
|  | Показания счётчиков Р | 1 | 1.084 | 1.16 | 1.237 | 1.313 | 1.405 | 1.504 | 1.611 | 1.725 | 1.832 | 1.939 | 2.054 | 2.16 | 2.26 | 2.351 | 2.458 | 2.573 | 2.679 | 2.786 | 2.886 | 3 | 3.107 | 3.222 | 3.328 | 3.42
|  | Показания счётчиков Q | 4.86 | 4.905 | 4.945 | 4.986 | 5.027 | 5.076 | 5.129 | 5.186 | 5.247 | 5.304 | 5.361 | 5.422 | 5.479 | 5.531 | 5.58 | 5.637 | 5.698 | 5.755 | 5.812 | 5.865 | 5.926 | 5.983 | 6.044 | 6.101 | 6.15
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.4921 | 9.438 | 9.5865 | 9.4897 | 11.4547 | 12.3638 | 13.4249 | 14.4279 | 13.6872 | 13.581 | 14.5827 | 13.3786 | 12.5533 | 11.4889 | 13.4766 | 14.4984 | 13.3529 | 13.3993 | 12.4848 | 14.2085 | 13.3482 | 14.3055 | 13.1759 | 11.4984 | 12.6541 | 4.196%
яч.12д | Грива | P, кВт | счётч. | 84 | 102 | 102 | 102 | 136 | 152 | 136 | 136 | 118 | 136 | 118 | 118 | 102 | 120 | 134 | 136 | 136 | 136 | 134 | 170 | 154 | 134 | 102 | 102 | 3000 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 46 | 58 | 56 | 56 | 74 | 86 | 74 | 76 | 64 | 76 | 66 | 66 | 56 | 66 | 74 | 76 | 74 | 76 | 74 | 94 | 84 | 76 | 56 | 56 | 1660
|  | I, А | ТИ | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7.375
|  | tgφ |  | 0.54762 | 0.56863 | 0.54902 | 0.54902 | 0.54412 | 0.56579 | 0.54412 | 0.55882 | 0.54237 | 0.55882 | 0.55932 | 0.55932 | 0.54902 | 0.55 | 0.55224 | 0.55882 | 0.54412 | 0.55882 | 0.55224 | 0.55294 | 0.54545 | 0.56716 | 0.54902 | 0.54902
|  | Показания счётчиков Р | 1.62 | 1.662 | 1.713 | 1.764 | 1.815 | 1.883 | 1.959 | 2.027 | 2.095 | 2.154 | 2.222 | 2.281 | 2.34 | 2.391 | 2.451 | 2.518 | 2.586 | 2.654 | 2.722 | 2.789 | 2.874 | 2.951 | 3.018 | 3.069 | 3.12
|  | Показания счётчиков Q | 7.32 | 7.343 | 7.372 | 7.4 | 7.428 | 7.465 | 7.508 | 7.545 | 7.583 | 7.615 | 7.653 | 7.686 | 7.719 | 7.747 | 7.78 | 7.817 | 7.855 | 7.892 | 7.93 | 7.967 | 8.014 | 8.056 | 8.094 | 8.122 | 8.15
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.2723 | 6.4472 | 6.3936 | 6.3936 | 8.5073 | 9.6142 | 8.5725 | 8.6925 | 7.5776 | 8.7262 | 7.5729 | 7.5146 | 6.4799 | 7.6119 | 8.508 | 8.6758 | 8.5889 | 8.6094 | 8.443 | 10.6737 | 9.657 | 8.4646 | 6.3694 | 6.418 | 7.9077 | -7.223%
яч.2д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | Койгородок | P, кВт | счётч. | 414 | 360 | 342 | 288 | 306 | 306 | 342 | 396 | 432 | 450 | 414 | 396 | 432 | 396 | 396 | 450 | 468 | 504 | 468 | 468 | 486 | 486 | 414 | 396 | 9810 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 156 | 138 | 129 | 108 | 117 | 117 | 129 | 150 | 165 | 171 | 156 | 150 | 165 | 150 | 150 | 171 | 177 | 189 | 180 | 177 | 183 | 186 | 156 | 150 | 3720
|  | I, А | ТИ | 23 | 20 | 19 | 16 | 17 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 | 25 | 26 | 28 | 26 | 26 | 27 | 27 | 23 | 22 | 22.7083
|  | tgφ |  | 0.37681 | 0.38333 | 0.37719 | 0.375 | 0.38235 | 0.38235 | 0.37719 | 0.37879 | 0.38194 | 0.38 | 0.37681 | 0.37879 | 0.38194 | 0.37879 | 0.37879 | 0.38 | 0.37821 | 0.375 | 0.38462 | 0.37821 | 0.37654 | 0.38272 | 0.37681 | 0.37879
|  | Показания счётчиков Р | 399.68 | 399.818 | 399.938 | 400.052 | 400.148 | 400.25 | 400.352 | 400.466 | 400.598 | 400.742 | 400.892 | 401.03 | 401.162 | 401.306 | 401.438 | 401.57 | 401.72 | 401.876 | 402.044 | 402.2 | 402.356 | 402.518 | 402.68 | 402.818 | 402.95
|  | Показания счётчиков Q | 7.18 | 7.232 | 7.278 | 7.321 | 7.357 | 7.396 | 7.435 | 7.478 | 7.528 | 7.583 | 7.64 | 7.692 | 7.742 | 7.797 | 7.847 | 7.897 | 7.954 | 8.013 | 8.076 | 8.136 | 8.195 | 8.256 | 8.318 | 8.37 | 8.42
| Расчётное значение тока, А |  |  | 24.3554 | 21.144 | 20.084 | 16.8685 | 18.0007 | 18.035 | 20.1992 | 23.5359 | 26.104 | 26.8594 | 24.7323 | 23.4907 | 25.6531 | 23.4457 | 23.4907 | 26.756 | 27.6502 | 29.6324 | 27.6037 | 27.4404 | 28.5343 | 28.4845 | 24.1713 | 23.2674 | 24.1474 | -6.337%
яч.6д | Койдин, Кузьель | P, кВт | счётч. | 212 | 216 | 180 | 244 | 212 | 232 | 244 | 248 | 260 | 296 | 228 | 280 | 228 | 216 | 244 | 280 | 260 | 248 | 264 | 292 | 328 | 296 | 280 | 212 | 6000 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 116 | 116 | 100 | 136 | 116 | 124 | 136 | 132 | 144 | 160 | 128 | 152 | 124 | 116 | 136 | 152 | 144 | 132 | 144 | 164 | 176 | 164 | 152 | 116 | 3280
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 11 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 14 | 17 | 14 | 13 | 15 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 20 | 18 | 17 | 13 | 15.25
|  | tgφ |  | 0.54717 | 0.53704 | 0.55556 | 0.55738 | 0.54717 | 0.53448 | 0.55738 | 0.53226 | 0.55385 | 0.54054 | 0.5614 | 0.54286 | 0.54386 | 0.53704 | 0.55738 | 0.54286 | 0.55385 | 0.53226 | 0.54545 | 0.56164 | 0.53659 | 0.55405 | 0.54286 | 0.54717
|  | Показания счётчиков Р | 3.09 | 3.143 | 3.197 | 3.242 | 3.303 | 3.356 | 3.414 | 3.475 | 3.537 | 3.602 | 3.676 | 3.733 | 3.803 | 3.86 | 3.914 | 3.975 | 4.045 | 4.11 | 4.172 | 4.238 | 4.311 | 4.393 | 4.467 | 4.537 | 4.59
|  | Показания счётчиков Q | 7.26 | 7.289 | 7.318 | 7.343 | 7.377 | 7.406 | 7.437 | 7.471 | 7.504 | 7.54 | 7.58 | 7.612 | 7.65 | 7.681 | 7.71 | 7.744 | 7.782 | 7.818 | 7.851 | 7.887 | 7.928 | 7.972 | 8.013 | 8.051 | 8.08
| Расчётное значение тока, А |  |  | 13.3037 | 13.446 | 11.3141 | 15.3197 | 13.2784 | 14.4816 | 15.4368 | 15.6148 | 16.7773 | 18.7736 | 14.6171 | 17.6737 | 14.3975 | 13.5748 | 15.4961 | 17.7077 | 16.4245 | 15.4661 | 16.5549 | 18.3667 | 20.453 | 18.5232 | 17.4064 | 13.2784 | 15.7369 | -3.193%
яч.7д | Седтыдор, Нючпас | P, кВт | счётч. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 62 | 62 | 76 | 92 | 76 | 62 | 62 | 76 | 62 | 62 | 60 | 62 | 92 | 62 | 76 | 62 | 62 | 60 | 62 | 1520 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 30 | 36 | 44 | 36 | 28 | 30 | 36 | 30 | 28 | 30 | 28 | 44 | 30 | 36 | 28 | 30 | 28 | 30 | 720
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.125
|  | tgφ |  | 0.47826 | 0.47826 | 0.47826 | 0.47826 | 0.47826 | 0.45161 | 0.48387 | 0.47368 | 0.47826 | 0.47368 | 0.45161 | 0.48387 | 0.47368 | 0.48387 | 0.45161 | 0.5 | 0.45161 | 0.47826 | 0.48387 | 0.47368 | 0.45161 | 0.48387 | 0.46667 | 0.48387
|  | Показания счётчиков Р | 0.15 | 0.173 | 0.196 | 0.219 | 0.242 | 0.265 | 0.296 | 0.327 | 0.365 | 0.411 | 0.449 | 0.48 | 0.511 | 0.549 | 0.58 | 0.611 | 0.641 | 0.672 | 0.718 | 0.749 | 0.787 | 0.818 | 0.849 | 0.879 | 0.91
|  | Показания счётчиков Q | 8.87 | 8.881 | 8.892 | 8.903 | 8.914 | 8.925 | 8.939 | 8.954 | 8.972 | 8.994 | 9.012 | 9.026 | 9.041 | 9.059 | 9.074 | 9.088 | 9.103 | 9.117 | 9.139 | 9.154 | 9.172 | 9.186 | 9.201 | 9.215 | 9.23
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.8071 | 2.7964 | 2.8017 | 2.7964 | 2.8017 | 3.7451 | 3.8062 | 4.674 | 5.7567 | 4.6921 | 3.803 | 3.8208 | 4.6651 | 3.8135 | 3.7738 | 3.7284 | 3.7594 | 5.6141 | 3.7917 | 4.6119 | 3.738 | 3.7702 | 3.6175 | 3.7845 | 3.8737 | 6.091%
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 32 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 49.93 | 49.96 | 50 | 50.03 | 50.06 | 50.1 | 50.13 | 50.17 | 50.2 | 50.24 | 50.28 | 50.31 | 50.34 | 50.37 | 50.4 | 50.44 | 50.48 | 50.5 | 50.54 | 50.57 | 50.6 | 50.63 | 50.66 | 50.69 | 50.73
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1293 | 1227 | 1160 | 1168 | 1235 | 1337 | 1415 | 1606 | 1668 | 1808 | 1607 | 1587 | 1623 | 1597 | 1569 | 1810 | 1708 | 1665 | 1614 | 1687 | 1781 | 1694 | 1518 | 1343 | 36720
|  | Q, кВАр |  | 613 | 588 | 554 | 569 | 601 | 650 | 690 | 774 | 804 | 869 | 773 | 770 | 773 | 766 | 760 | 875 | 816 | 786 | 774 | 818 | 849 | 818 | 731 | 639 | 17660
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -4.6117 | -4.3367 | -2.8369 | -4.6595 | -5.017 | -3.1636 | -0.78348 | -1.3889 | -1.4599 | 1.5251 | 0.062189 | -0.18939 | -3.2443 | 0.68408 | -2.9528 | -1.2304 | -0.94563 | -1.2774 | -0.37313 | 0.29551 | -5.26 | -0.1182 | 0.3937 | -3.6265 | -1.6611
|  | Q, % |  | -2.1667 | -2.0833 | -2.5926 | -5.3704 | -4.3403 | -4.1667 | -0.87719 | -0.78125 | -1.5152 | 3.4444 | 0.89744 | -1.8519 | -0.65104 | 1.7949 | -2.1505 | -1.2731 | 7.6739e-13 | 2.2388 | 0.76923 | -0.2451 | -2.5362 | -0.2451 | 1.7473 | -2.4038 | -0.79909
|  |  | Δ I | -4.054% | -4.286% | -2.985% | -4.478% | -5.714% | -3.896% | -1.19% | -2.128% | -2.041% | 1.818% | 0% | -1.064% | -3.191% | 1.042% | -3.297% | -1.887% | -0.9901% | -1.02% | 0% | 0% | -4.95% | 0% | 0% | -3.896% | #DIV/0!
|  |  | Δ Iрасч | -4.322% | -4.096% | -2.958% | -5.008% | -5.027% | -3.491% | -0.9988% | -1.499% | -1.607% | 1.689% | 0.02479% | -0.6833% | -2.952% | 0.694% | -2.996% | -1.414% | -0.9998% | -0.8475% | -0.336% | -0.01968% | -4.933% | -0.3818% | 0.4614% | -3.64% | -1.689%
ПС Подзь 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РУ 110 кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
СМВ-110кВ |  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9.8333
РПН 1 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
РПН 2 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92
|  | Показания счётчиков Q | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.13Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 162 | 156 | 162 | 144 | 144 | 150 | 210 | 228 | 318 | 264 | 318 | 216 | 222 | 240 | 282 | 186 | 186 | 210 | 210 | 216 | 210 | 228 | 228 | 210 | 5100 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 114 | 114 | 114 | 108 | 102 | 108 | 150 | 162 | 228 | 192 | 228 | 150 | 162 | 174 | 198 | 138 | 132 | 150 | 156 | 150 | 156 | 162 | 162 | 150 | 3660
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 16 | 17 | 24 | 20 | 24 | 16 | 17 | 18 | 21 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 7.059%
|  | tgφ |  | 0.7037 | 0.73077 | 0.7037 | 0.75 | 0.70833 | 0.72 | 0.71429 | 0.71053 | 0.71698 | 0.72727 | 0.71698 | 0.69444 | 0.72973 | 0.725 | 0.70213 | 0.74194 | 0.70968 | 0.71429 | 0.74286 | 0.69444 | 0.74286 | 0.71053 | 0.71053 | 0.71429
|  | Показания счётчиков Р | 8.55 | 8.577 | 8.603 | 8.63 | 8.654 | 8.678 | 8.703 | 8.738 | 8.776 | 8.829 | 8.873 | 8.926 | 8.962 | 8.999 | 9.039 | 9.086 | 9.117 | 9.148 | 9.183 | 9.218 | 9.254 | 9.289 | 9.327 | 9.365 | 9.4
|  | Показания счётчиков Q | 3.07 | 3.089 | 3.108 | 3.127 | 3.145 | 3.162 | 3.18 | 3.205 | 3.232 | 3.27 | 3.302 | 3.34 | 3.365 | 3.392 | 3.421 | 3.454 | 3.477 | 3.499 | 3.524 | 3.55 | 3.575 | 3.601 | 3.628 | 3.655 | 3.68
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.8431 | 10.5165 | 10.7819 | 9.8157 | 9.6411 | 10.1175 | 14.1531 | 15.4562 | 21.9166 | 18.3195 | 22.0878 | 14.5602 | 15.2162 | 16.3816 | 19.1513 | 12.7987 | 12.556 | 14.1531 | 14.3741 | 14.3948 | 14.3468 | 15.3389 | 15.3681 | 14.0464 | 14.4306 | 9.809%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 162 | 156 | 162 | 144 | 144 | 150 | 210 | 228 | 318 | 264 | 318 | 216 | 222 | 240 | 282 | 186 | 186 | 210 | 210 | 216 | 210 | 228 | 228 | 210 |  | 144
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 114 | 114 | 114 | 108 | 102 | 108 | 150 | 162 | 228 | 192 | 228 | 150 | 162 | 174 | 198 | 138 | 132 | 150 | 156 | 150 | 156 | 162 | 162 | 150 |  | 102
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 198.0909 | 193.2149 | 198.0909 | 180 | 176.4653 | 184.8351 | 258.0698 | 279.6927 | 391.2902 | 326.4353 | 391.2902 | 262.9753 | 274.8236 | 296.4389 | 344.5693 | 231.6031 | 228.0789 | 258.0698 | 261.6028 | 262.9753 | 261.6028 | 279.6927 | 279.6927 | 258.0698 |  | 176.4653
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.7 | 10.76 | 10.74 | 10.72 | 10.72 | 10.7 | 10.66 | 10.6 | 10.44 | 10.4 | 10.34 | 10.46 | 10.46 | 10.5 | 10.46 | 10.48 | 10.54 | 10.56 | 10.56 | 10.58 | 10.58 | 10.6 | 10.64 | 10.7 |  | 10.5792
2 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.56 | 10.62 | 10.62 | 10.6 | 10.58 | 10.56 | 10.54 | 10.46 | 10.32 | 10.3 | 10.24 | 10.44 | 10.44 | 10.46 | 10.4 | 10.46 | 10.5 | 10.54 | 10.52 | 10.56 | 10.54 | 10.54 | 10.52 | 10.62 |  | 10.4975
яч.4д | Зимовка, АЗС | P, кВт | счётч. | 50 | 38 | 40 | 38 | 38 | 38 | 50 | 52 | 76 | 76 | 76 | 64 | 64 | 76 | 50 | 52 | 50 | 50 | 52 | 50 | 52 | 76 | 76 | 76 | 1360 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 36 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 36 | 38 | 54 | 56 | 54 | 46 | 46 | 54 | 38 | 36 | 36 | 38 | 36 | 36 | 38 | 54 | 56 | 54 | 980
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4.4583
|  | tgφ |  | 0.72 | 0.73684 | 0.7 | 0.73684 | 0.68421 | 0.73684 | 0.72 | 0.73077 | 0.71053 | 0.73684 | 0.71053 | 0.71875 | 0.71875 | 0.71053 | 0.76 | 0.69231 | 0.72 | 0.76 | 0.69231 | 0.72 | 0.73077 | 0.71053 | 0.73684 | 0.71053
|  | Показания счётчиков Р | 6.17 | 6.195 | 6.214 | 6.234 | 6.253 | 6.272 | 6.291 | 6.316 | 6.342 | 6.38 | 6.418 | 6.456 | 6.488 | 6.52 | 6.558 | 6.583 | 6.609 | 6.634 | 6.659 | 6.685 | 6.71 | 6.736 | 6.774 | 6.812 | 6.85
|  | Показания счётчиков Q | 8.97 | 8.988 | 9.002 | 9.016 | 9.03 | 9.043 | 9.057 | 9.075 | 9.094 | 9.121 | 9.149 | 9.176 | 9.199 | 9.222 | 9.249 | 9.268 | 9.286 | 9.304 | 9.323 | 9.341 | 9.359 | 9.378 | 9.405 | 9.433 | 9.46
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.3284 | 2.5357 | 2.6279 | 2.5452 | 2.4827 | 2.5499 | 3.3409 | 3.5121 | 5.1619 | 5.247 | 5.2119 | 4.3555 | 4.3555 | 5.1324 | 3.4705 | 3.4884 | 3.3789 | 3.4376 | 3.4619 | 3.3661 | 3.5187 | 5.084 | 5.1286 | 5.0365 | 3.8233 | 14.24%
яч.5д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Подзь, Иван-Чомья | P, кВт | счётч. | 96 | 96 | 96 | 82 | 82 | 82 | 136 | 138 | 220 | 150 | 218 | 110 | 138 | 136 | 192 | 110 | 108 | 138 | 124 | 122 | 138 | 108 | 110 | 110 | 3040 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 76 | 78 | 76 | 66 | 66 | 66 | 110 | 110 | 176 | 122 | 176 | 88 | 108 | 110 | 154 | 88 | 88 | 110 | 100 | 98 | 110 | 88 | 88 | 88 | 2440
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 11 | 16 | 8 | 10 | 10 | 14 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9.25
|  | tgφ |  | 0.79167 | 0.8125 | 0.79167 | 0.80488 | 0.80488 | 0.80488 | 0.80882 | 0.7971 | 0.8 | 0.81333 | 0.80734 | 0.8 | 0.78261 | 0.80882 | 0.80208 | 0.8 | 0.81481 | 0.7971 | 0.80645 | 0.80328 | 0.7971 | 0.81481 | 0.8 | 0.8
|  | Показания счётчиков Р | 5.84 | 5.888 | 5.936 | 5.984 | 6.025 | 6.066 | 6.107 | 6.175 | 6.244 | 6.354 | 6.429 | 6.538 | 6.593 | 6.662 | 6.73 | 6.826 | 6.881 | 6.935 | 7.004 | 7.066 | 7.127 | 7.196 | 7.25 | 7.305 | 7.36
|  | Показания счётчиков Q | 0.73 | 0.768 | 0.807 | 0.845 | 0.878 | 0.911 | 0.944 | 0.999 | 1.054 | 1.142 | 1.203 | 1.291 | 1.335 | 1.389 | 1.444 | 1.521 | 1.565 | 1.609 | 1.664 | 1.714 | 1.763 | 1.818 | 1.862 | 1.906 | 1.95
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.6145 | 6.6449 | 6.5899 | 5.6758 | 5.6758 | 5.6864 | 9.4848 | 9.6235 | 15.599 | 10.7464 | 15.6628 | 7.7846 | 9.6838 | 9.6293 | 13.6015 | 7.7698 | 7.6402 | 9.66 | 8.7197 | 8.5496 | 9.6417 | 7.5969 | 7.6529 | 7.61 | 8.8977 | 3.809%
яч.9д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Палауз | P, кВт | счётч. | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 26 | 14 | 26 | 40 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 560 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 12 | 8 | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 288
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.75
|  | tgφ |  | 0.42857 | 0.66667 | 0.42857 | 0.57143 | 0.5 | 0.57143 | 0.46154 | 0.57143 | 0.53846 | 0.5 | 0.5 | 0.53846 | 0.53846 | 0.42857 | 0.53846 | 0.53846 | 0.5 | 0.53846 | 0.53846 | 0.5 | 0.46154 | 0.53846 | 0.5 | 0.53846
|  | Показания счётчиков Р | 1.27 | 1.277 | 1.283 | 1.29 | 1.297 | 1.303 | 1.31 | 1.323 | 1.33 | 1.343 | 1.363 | 1.377 | 1.39 | 1.403 | 1.417 | 1.43 | 1.443 | 1.457 | 1.47 | 1.483 | 1.497 | 1.51 | 1.523 | 1.537 | 1.55
|  | Показания счётчиков Q | 8.27 | 8.273 | 8.277 | 8.28 | 8.284 | 8.287 | 8.291 | 8.297 | 8.301 | 8.308 | 8.318 | 8.325 | 8.332 | 8.339 | 8.345 | 8.352 | 8.359 | 8.366 | 8.373 | 8.38 | 8.387 | 8.393 | 8.4 | 8.407 | 8.414
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.83375 | 0.78498 | 0.82904 | 0.8793 | 0.733 | 0.88263 | 1.5704 | 0.89106 | 1.654 | 2.5098 | 1.7671 | 1.635 | 1.635 | 1.6834 | 1.6413 | 1.6319 | 1.7234 | 1.6195 | 1.6225 | 1.7136 | 1.5704 | 1.6195 | 1.7201 | 1.6073 | 1.4482 | 17.24%
яч.11д | РТС | P, кВт | счётч. | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 184 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0.25 | 0.28571 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.375 | 0.25 | 0.28571 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.375 | 0.25 | 0.28571 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.25
|  | Показания счётчиков Р | 8.55 | 8.558 | 8.565 | 8.573 | 8.581 | 8.588 | 8.596 | 8.604 | 8.611 | 8.619 | 8.627 | 8.634 | 8.642 | 8.65 | 8.657 | 8.665 | 8.673 | 8.68 | 8.688 | 8.696 | 8.703 | 8.711 | 8.719 | 8.726 | 8.734
|  | Показания счётчиков Q | 3.77 | 3.772 | 3.774 | 3.776 | 3.778 | 3.78 | 3.783 | 3.785 | 3.787 | 3.789 | 3.791 | 3.793 | 3.795 | 3.797 | 3.799 | 3.801 | 3.803 | 3.805 | 3.808 | 3.81 | 3.812 | 3.814 | 3.816 | 3.818 | 3.82
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.45138 | 0.39625 | 0.44883 | 0.44968 | 0.39775 | 0.46768 | 0.45224 | 0.40231 | 0.46188 | 0.46278 | 0.41095 | 0.45657 | 0.45657 | 0.40231 | 0.45833 | 0.4557 | 0.40078 | 0.46857 | 0.4531 | 0.3985 | 0.45224 | 0.45224 | 0.40001 | 0.44883 | 0.43773 | 56.23%
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 30 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 69.74 | 69.8 | 69.86 | 69.9 | 69.92 | 69.99 | 70.06 | 70.08 | 70.11 | 70.13 | 70.16 | 70.18 | 70.2 | 70.22 | 70.25 | 70.27 | 70.3 | 70.32 | 70.34 | 70.38 | 70.4 | 70.43 | 70.46 | 70.47 | 70.49
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 168 | 153 | 158 | 142 | 139 | 142 | 220 | 211 | 330 | 274 | 329 | 208 | 236 | 247 | 276 | 196 | 193 | 222 | 210 | 207 | 224 | 218 | 221 | 220 | 5144
|  | Q, кВАр |  | 120 | 116 | 112 | 104 | 100 | 105 | 160 | 158 | 246 | 200 | 246 | 150 | 170 | 178 | 208 | 140 | 140 | 165 | 152 | 150 | 162 | 158 | 160 | 158 | 3758
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -3.7037 | 1.9231 | 2.4691 | 1.3889 | 3.4722 | 5.3333 | -4.7619 | 7.4561 | -3.7736 | -3.7879 | -3.4591 | 3.7037 | -6.3063 | -2.9167 | 2.1277 | -5.3763 | -3.7634 | -5.7143 | 6.2528e-13 | 4.1667 | -6.6667 | 4.386 | 3.0702 | -4.7619 | -0.86275
|  | Q, % |  | -5.2632 | -1.7544 | 1.7544 | 3.7037 | 1.9608 | 2.7778 | -6.6667 | 2.4691 | -7.8947 | -4.1667 | -7.8947 | 0 | -4.9383 | -2.2989 | -5.0505 | -1.4493 | -6.0606 | -10 | 2.5641 | 1.1937e-12 | -3.8462 | 2.4691 | 1.2346 | -5.3333 | -2.6776
|  |  | Δ I | -8.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -6.25% | 5.882% | -4.167% | -5% | -4.167% | 0% | -5.882% | -5.556% | 0% | -7.143% | -7.143% | -6.25% | 0% | 0% | -6.25% | 0% | 0% | -6.25% | -2.865%
|  |  | Δ Iрасч | -3.55% | 1.471% | 2.655% | 2.707% | 3.649% | 5.247% | -4.913% | 6.646% | -4.381% | -3.528% | -4.368% | 2.257% | -6.011% | -2.844% | -0.1062% | -4.273% | -4.677% | -7.296% | 0.8126% | 2.549% | -5.829% | 3.822% | 3.035% | -4.671% | -1.221%
Удорский РЭС
ПС Благоево 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
яч.11Д откл. | Т-1-10 | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
|  | Показания счетчиков Р | 6100.78 | 6100.78 | 6100.78 | 6100.78 | 6100.78 | 6100.78 | 6100.78 | 6100.78 | 6100.78 | 6100.78 | 6100.78 | 6100.78 | 6100.78 | 6100.78 | 6100.78 | 6100.78 | 6100.78 | 6100.78 | 6100.78 | 6100.78 | 6100.78 | 6100.78 | 6100.78 | 6100.78 | 6100.78
|  | Показания счетчиков Q | 2511.15 | 2511.15 | 2511.15 | 2511.15 | 2511.15 | 2511.15 | 2511.15 | 2511.15 | 2511.15 | 2511.15 | 2511.15 | 2511.15 | 2511.15 | 2511.15 | 2511.15 | 2511.15 | 2511.15 | 2511.15 | 2511.15 | 2511.15 | 2511.15 | 2511.15 | 2511.15 | 2511.15 | 2511.15
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | счетч. | 708 | 672 | 672 | 600 | 600 | 612 | 648 | 732 | 792 | 864 | 840 | 864 | 864 | 804 | 864 | 840 | 864 | 864 | 936 | 864 | 852 | 780 | 732 | 732 | 18600 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счетч. | 240 | 228 | 228 | 204 | 216 | 204 | 228 | 240 | 276 | 300 | 288 | 288 | 300 | 276 | 288 | 288 | 300 | 288 | 324 | 300 | 288 | 264 | 252 | 252 | 6360
|  | I, А | амп. | 53 | 51 | 50 | 45 | 45 | 46 | 49 | 55 | 60 | 65 | 63 | 65 | 65 | 60 | 65 | 63 | 65 | 65 | 70 | 65 | 64 | 59 | 55 | 55 | 58.25 | 10.06% | 15.72%
|  | tgφ |  | 0.33898 | 0.33929 | 0.33929 | 0.34 | 0.36 | 0.33333 | 0.35185 | 0.32787 | 0.34848 | 0.34722 | 0.34286 | 0.33333 | 0.34722 | 0.34328 | 0.33333 | 0.34286 | 0.34722 | 0.33333 | 0.34615 | 0.34722 | 0.33803 | 0.33846 | 0.34426 | 0.34426 | 0.36 | 12.84% | 19.97%
|  | Показания счетчиков Р | 1106.51 | 1106.569 | 1106.625 | 1106.681 | 1106.731 | 1106.781 | 1106.832 | 1106.886 | 1106.947 | 1107.013 | 1107.085 | 1107.155 | 1107.227 | 1107.299 | 1107.366 | 1107.438 | 1107.508 | 1107.58 | 1107.652 | 1107.73 | 1107.802 | 1107.873 | 1107.938 | 1107.999 | 1108.06
|  | Показания счетчиков Q | 446.97 | 446.99 | 447.009 | 447.028 | 447.045 | 447.063 | 447.08 | 447.099 | 447.119 | 447.142 | 447.167 | 447.191 | 447.215 | 447.24 | 447.263 | 447.287 | 447.311 | 447.336 | 447.36 | 447.387 | 447.412 | 447.436 | 447.458 | 447.479 | 447.5
| Расчётное значение тока, А |  |  | 41.9536 | 39.4412 | 39.4412 | 34.8875 | 35.1057 | 35.5136 | 37.8167 | 42.8157 | 47.0685 | 51.3273 | 49.8344 | 51.1104 | 50.8338 | 47.2462 | 50.6189 | 49.3553 | 51.3273 | 51.1104 | 55.5862 | 50.8338 | 49.9866 | 45.7684 | 43.4459 | 43.4459 | 45.6614 | 21.61%
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 708 | 672 | 672 | 600 | 600 | 612 | 648 | 732 | 792 | 864 | 840 | 864 | 864 | 804 | 864 | 840 | 864 | 864 | 936 | 864 | 852 | 780 | 732 | 732 |  | 600
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 240 | 228 | 228 | 204 | 216 | 204 | 228 | 240 | 276 | 300 | 288 | 288 | 300 | 276 | 288 | 288 | 300 | 288 | 324 | 300 | 288 | 264 | 252 | 252 |  | 204
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 747.5721 | 709.6253 | 709.6253 | 633.7318 | 637.6959 | 645.1046 | 686.941 | 770.3402 | 838.7133 | 914.6016 | 888 | 910.736 | 914.6016 | 850.0541 | 910.736 | 888 | 914.6016 | 910.736 | 990.4908 | 914.6016 | 899.3598 | 823.4658 | 774.1628 | 774.1628 |  | 633.7318
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 |  | 10.375
2 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 |  | 10.375
яч.12д | п.Благоево | P, кВт | счетч. | 188 | 192 | 180 | 156 | 156 | 160 | 156 | 192 | 208 | 212 | 212 | 232 | 260 | 212 | 212 | 208 | 212 | 212 | 208 | 212 | 212 | 208 | 192 | 188 | 4780 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18.9167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 1653.33 | 1653.377 | 1653.425 | 1653.47 | 1653.509 | 1653.548 | 1653.588 | 1653.627 | 1653.675 | 1653.727 | 1653.78 | 1653.833 | 1653.891 | 1653.956 | 1654.009 | 1654.062 | 1654.114 | 1654.167 | 1654.22 | 1654.272 | 1654.325 | 1654.378 | 1654.43 | 1654.478 | 1654.525
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.5505 | 10.6714 | 10.0044 | 8.5879 | 8.5879 | 8.8081 | 8.5879 | 10.6714 | 11.6729 | 11.8974 | 11.8974 | 13.0198 | 14.4509 | 11.783 | 11.783 | 11.5607 | 11.8974 | 11.8974 | 11.6729 | 11.783 | 11.783 | 11.5607 | 10.775 | 10.5505 | 11.1023 | 41.31%
яч.14д | Ертом | P, кВт | счетч. | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 57 | 56 | 75 | 76 | 75 | 95 | 75 | 75 | 76 | 94 | 94 | 95 | 94 | 75 | 57 | 56 | 57 | 1546 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.4167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 8212.962 | 8213 | 8213.037 | 8213.075 | 8213.113 | 8213.151 | 8213.188 | 8213.226 | 8213.283 | 8213.339 | 8213.414 | 8213.49 | 8213.565 | 8213.66 | 8213.735 | 8213.81 | 8213.886 | 8213.98 | 8214.074 | 8214.169 | 8214.263 | 8214.338 | 8214.395 | 8214.451 | 8214.508
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.1326 | 2.0565 | 2.112 | 2.0919 | 2.0919 | 2.0369 | 2.0919 | 3.1681 | 3.1427 | 4.209 | 4.2651 | 4.209 | 5.2801 | 4.1685 | 4.1685 | 4.2241 | 5.2753 | 5.2753 | 5.3314 | 5.2245 | 4.1685 | 3.1681 | 3.1427 | 3.1988 | 3.5931 | -5.163%
яч.16д | п.Чим | P, кВт | счетч. | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 314 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 3196.878 | 3196.885 | 3196.891 | 3196.898 | 3196.904 | 3196.911 | 3196.917 | 3196.924 | 3196.93 | 3196.937 | 3196.943 | 3196.95 | 3196.957 | 3196.963 | 3196.97 | 3196.976 | 3196.983 | 3196.989 | 3196.996 | 3197.002 | 3197.009 | 3197.015 | 3197.022 | 3197.028 | 3197.035
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.78568 | 0.66696 | 0.77812 | 0.66061 | 0.77071 | 0.66061 | 0.77071 | 0.66696 | 0.78568 | 0.67344 | 0.78568 | 0.78568 | 0.66696 | 0.77812 | 0.66696 | 0.77812 | 0.67344 | 0.78568 | 0.67344 | 0.77812 | 0.66696 | 0.77812 | 0.67344 | 0.78568 | 0.729 | 75.7%
яч.18д | ст.Вендинга | P, кВт | счетч. | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 38 | 942 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0417
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 972.037 | 972.047 | 972.056 | 972.066 | 972.075 | 972.085 | 972.095 | 972.114 | 972.133 | 972.152 | 972.172 | 972.191 | 972.22 | 972.248 | 972.277 | 972.306 | 972.335 | 972.364 | 972.393 | 972.412 | 972.431 | 972.45 | 972.47 | 972.489 | 972.508
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.1224 | 1.0004 | 1.1116 | 0.99092 | 1.101 | 1.101 | 2.0919 | 2.112 | 2.1326 | 2.2448 | 2.1326 | 3.255 | 3.1125 | 3.2237 | 3.2237 | 3.2237 | 3.255 | 3.255 | 2.1326 | 2.112 | 2.112 | 2.2232 | 2.1326 | 2.1326 | 2.1889 | -7.213%
яч.3д | Чим | P, кВт | счетч. | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 136 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 136 | 132 | 132 | 88 | 88 | 88 | 88 | 2692 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | расч | 4.9385 | 4.8911 | 4.8911 | 4.8445 | 4.8445 | 4.8445 | 4.8445 | 7.5589 | 7.4078 | 7.4078 | 7.4078 | 7.4078 | 7.3366 | 7.3366 | 7.3366 | 7.3366 | 7.4078 | 7.6323 | 7.4078 | 7.3366 | 4.8911 | 4.8911 | 4.9385 | 4.9385 | 6.2533
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 3958.642 | 3958.664 | 3958.686 | 3958.708 | 3958.73 | 3958.752 | 3958.774 | 3958.796 | 3958.83 | 3958.863 | 3958.896 | 3958.929 | 3958.962 | 3958.995 | 3959.028 | 3959.061 | 3959.094 | 3959.127 | 3959.161 | 3959.194 | 3959.227 | 3959.249 | 3959.271 | 3959.293 | 3959.315
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.9385 | 4.8911 | 4.8911 | 4.8445 | 4.8445 | 4.8445 | 4.8445 | 7.5589 | 7.4078 | 7.4078 | 7.4078 | 7.4078 | 7.3366 | 7.3366 | 7.3366 | 7.3366 | 7.4078 | 7.6323 | 7.4078 | 7.3366 | 4.8911 | 4.8911 | 4.9385 | 4.9385 | 6.2533 | 0%
яч.5д | п.Солнечный | P, кВт | счетч. | 300 | 282 | 255 | 222 | 225 | 225 | 222 | 255 | 297 | 375 | 372 | 375 | 297 | 300 | 372 | 372 | 375 | 297 | 375 | 372 | 375 | 327 | 330 | 327 | 7524 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 20 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 21
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 391.44 | 391.54 | 391.634 | 391.719 | 391.793 | 391.868 | 391.943 | 392.017 | 392.102 | 392.201 | 392.326 | 392.45 | 392.575 | 392.674 | 392.774 | 392.898 | 393.022 | 393.147 | 393.246 | 393.371 | 393.495 | 393.62 | 393.729 | 393.839 | 393.948
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 16.836 | 15.6736 | 14.173 | 12.2213 | 12.3865 | 12.3865 | 12.2213 | 14.173 | 16.6676 | 21.045 | 20.8766 | 21.045 | 16.5073 | 16.6741 | 20.6759 | 20.6759 | 21.045 | 16.6676 | 21.045 | 20.6759 | 20.8426 | 18.1747 | 18.5196 | 18.3512 | 17.4817 | 16.75%
яч.7д | Благоеволес | P, кВт | счетч. | 44 | 48 | 44 | 44 | 44 | 48 | 44 | 44 | 44 | 48 | 44 | 44 | 44 | 48 | 44 | 44 | 44 | 48 | 44 | 44 | 44 | 48 | 44 | 44 | 1080 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учета | 56 | 56 | 60 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | 56 | 56 | 56 | 1360
|  | I, А | расч | 3.9967 | 4.0994 | 4.1354 | 3.9206 | 3.9206 | 4.0604 | 3.9206 | 3.9583 | 4.1756 | 4.1392 | 3.9967 | 3.9967 | 3.9583 | 4.0994 | 4.1354 | 3.9583 | 3.9967 | 4.1392 | 3.9967 | 3.9583 | 4.1354 | 4.0994 | 3.9967 | 3.9967 | 4.033
|  | tgφ |  | 1.2727 | 1.1667 | 1.3636 | 1.2727 | 1.2727 | 1.1667 | 1.2727 | 1.2727 | 1.3636 | 1.1667 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2727 | 1.1667 | 1.3636 | 1.2727 | 1.2727 | 1.1667 | 1.2727 | 1.2727 | 1.3636 | 1.1667 | 1.2727 | 1.2727 | 1.3636
|  | Показания счетчиков Р | 587.08 | 587.091 | 587.103 | 587.114 | 587.125 | 587.136 | 587.148 | 587.159 | 587.17 | 587.181 | 587.193 | 587.204 | 587.215 | 587.226 | 587.238 | 587.249 | 587.26 | 587.271 | 587.283 | 587.294 | 587.305 | 587.316 | 587.328 | 587.339 | 587.35
|  | Показания счетчиков Q | 242.37 | 242.384 | 242.398 | 242.413 | 242.427 | 242.441 | 242.455 | 242.469 | 242.483 | 242.498 | 242.512 | 242.526 | 242.54 | 242.554 | 242.568 | 242.583 | 242.597 | 242.611 | 242.625 | 242.639 | 242.653 | 242.668 | 242.682 | 242.696 | 242.71
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.9967 | 4.0994 | 4.1354 | 3.9206 | 3.9206 | 4.0604 | 3.9206 | 3.9583 | 4.1756 | 4.1392 | 3.9967 | 3.9967 | 3.9583 | 4.0994 | 4.1354 | 3.9583 | 3.9967 | 4.1392 | 3.9967 | 3.9583 | 4.1354 | 4.0994 | 3.9967 | 3.9967 | 4.033 | 0%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счетчиков Р | 1921.72 | 1921.72 | 1921.72 | 1921.72 | 1921.72 | 1921.72 | 1921.72 | 1921.72 | 1921.72 | 1921.72 | 1921.72 | 1921.72 | 1921.72 | 1921.72 | 1921.72 | 1921.72 | 1921.72 | 1921.72 | 1921.72 | 1921.72 | 1921.72 | 1921.72 | 1921.72 | 1921.72 | 1921.72
| ТСН-2 | P, кВт | счетч. | 2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 3.2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 3.2 | 2.8 | 3.6 | 52.4 |  | 1 | 40
|  | Показания счетчиков Р | 8276.03 | 8276.08 | 8276.14 | 8276.19 | 8276.25 | 8276.31 | 8276.36 | 8276.41 | 8276.47 | 8276.52 | 8276.6 | 8276.64 | 8276.69 | 8276.73 | 8276.78 | 8276.82 | 8276.87 | 8276.92 | 8276.96 | 8277 | 8277.05 | 8277.1 | 8277.18 | 8277.25 | 8277.34
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 692 | 677 | 639 | 578 | 585 | 590 | 600 | 734 | 789 | 894 | 888 | 930 | 896 | 839 | 905 | 904 | 927 | 859 | 904 | 906 | 844 | 782 | 760 | 756 | 18878
|  | Q, кВАр |  | 56 | 56 | 60 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | 56 | 56 | 56 | 1360
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.2599 | -0.74405 | 4.9107 | 3.6667 | 2.5 | 3.5948 | 7.4074 | -0.27322 | 0.37879 | -3.4722 | -5.7143 | -7.6389 | -3.7037 | -4.3532 | -4.7454 | -7.619 | -7.2917 | 0.5787 | 3.4188 | -4.8611 | 0.93897 | -0.25641 | -3.8251 | -3.2787 | -1.4946
|  | Q, % |  | 76.6667 | 75.4386 | 73.6842 | 72.549 | 74.0741 | 72.549 | 75.4386 | 76.6667 | 78.2609 | 81.3333 | 80.5556 | 80.5556 | 81.3333 | 79.7101 | 79.1667 | 80.5556 | 81.3333 | 80.5556 | 82.716 | 81.3333 | 79.1667 | 78.7879 | 77.7778 | 77.7778 | 78.6164
|  |  | Δ I | 0.1221% | -1.942% | 1.947% | 0.522% | 0.522% | 2.381% | 6.602% | 0.8778% | 0.6944% | -0.8416% | -3.817% | -5.238% | -3.531% | -2.393% | -2.265% | -5.23% | -3.699% | 3.428% | 5.136% | -1.992% | 1.521% | 0.01617% | -3.519% | -3.519% | -0.706%
|  |  | Δ Iсчётч | 3.793% | 0.968% | 5.668% | 4.499% | 3.995% | 4.549% | 8.694% | 1.184% | 2.302% | -0.5636% | -3.065% | -5.104% | -0.9421% | -1.73% | -2.709% | -4.867% | -4.332% | 2.853% | 5.984% | -2.035% | 2.775% | 1.908% | -1.686% | -1.17% | 0.6138%
ПС Чернутьево 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
РПН 2 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | счетч. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 140 | 240 | 240 | 240 | 240 | 220 | 200 | 220 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 200 | 220 | 180 | 4520 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счетч. | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 56 | 56 | 52 | 84 | 84 | 88 | 84 | 76 | 72 | 76 | 72 | 72 | 68 | 80 | 76 | 80 | 72 | 76 | 64 | 1600
|  | I, А | амп. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9.4167 | 5.06% | 10.22%
|  | tgφ |  | 0.36667 | 0.33333 | 0.36667 | 0.33333 | 0.36667 | 0.35 | 0.35 | 0.37143 | 0.35 | 0.35 | 0.36667 | 0.35 | 0.34545 | 0.36 | 0.34545 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.36364 | 0.34545 | 0.36364 | 0.36 | 0.34545 | 0.35556 | 0.37143 | 4.448% | 8.896%
|  | Показания счетчиков Р | 2676.36 | 2676.39 | 2676.42 | 2676.45 | 2676.48 | 2676.51 | 2676.55 | 2676.59 | 2676.625 | 2676.685 | 2676.745 | 2676.805 | 2676.865 | 2676.92 | 2676.97 | 2677.025 | 2677.075 | 2677.125 | 2677.175 | 2677.23 | 2677.285 | 2677.34 | 2677.39 | 2677.445 | 2677.49
|  | Показания счетчиков Q | 870.46 | 870.471 | 870.481 | 870.492 | 870.502 | 870.513 | 870.527 | 870.541 | 870.554 | 870.575 | 870.596 | 870.618 | 870.639 | 870.658 | 870.676 | 870.695 | 870.713 | 870.731 | 870.748 | 870.768 | 870.787 | 870.807 | 870.825 | 870.844 | 870.86
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.9047 | 6.8333 | 6.9047 | 6.8333 | 6.9047 | 9.1576 | 9.1576 | 8.0679 | 13.7365 | 13.7365 | 13.8093 | 13.7365 | 12.574 | 11.4832 | 12.574 | 11.4832 | 11.4832 | 11.4118 | 12.6462 | 12.574 | 12.6462 | 11.4832 | 12.574 | 10.3203 | 10.7932 | -14.62%
яч.2Д | Т-2-10 | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 140 | 240 | 240 | 240 | 240 | 220 | 200 | 220 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 200 | 220 | 180 |  | 120
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 56 | 56 | 52 | 84 | 84 | 88 | 84 | 76 | 72 | 76 | 72 | 72 | 68 | 80 | 76 | 80 | 72 | 76 | 64 |  | 40
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 127.8124 | 126.4911 | 127.8124 | 126.4911 | 127.8124 | 169.517 | 169.517 | 149.3452 | 254.2754 | 254.2754 | 255.6247 | 254.2754 | 232.7574 | 212.5653 | 232.7574 | 212.5653 | 212.5653 | 211.2439 | 234.094 | 232.7574 | 234.094 | 212.5653 | 232.7574 | 191.0393 |  | 126.4911
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  | 10.7
2 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  | 10.7
яч.5д | Б.Пысса | P, кВт | счетч. | 44 | 44 | 46 | 44 | 44 | 66 | 66 | 68 | 110 | 88 | 90 | 88 | 88 | 90 | 88 | 88 | 90 | 88 | 88 | 90 | 88 | 88 | 90 | 66 | 1840 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 12 | 22 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 14 | 360
|  | I, А | амп. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.4583
|  | tgφ |  | 0.18182 | 0.22727 | 0.17391 | 0.18182 | 0.22727 | 0.18182 | 0.21212 | 0.17647 | 0.2 | 0.20455 | 0.17778 | 0.20455 | 0.20455 | 0.17778 | 0.20455 | 0.20455 | 0.17778 | 0.20455 | 0.20455 | 0.17778 | 0.20455 | 0.20455 | 0.17778 | 0.21212 | 0.22727
|  | Показания счетчиков Р | 4766.49 | 4766.512 | 4766.534 | 4766.557 | 4766.579 | 4766.601 | 4766.634 | 4766.667 | 4766.701 | 4766.756 | 4766.8 | 4766.845 | 4766.889 | 4766.933 | 4766.978 | 4767.022 | 4767.066 | 4767.111 | 4767.155 | 4767.199 | 4767.244 | 4767.288 | 4767.332 | 4767.377 | 4767.41
|  | Показания счетчиков Q | 5979.1 | 5979.104 | 5979.109 | 5979.113 | 5979.117 | 5979.122 | 5979.128 | 5979.135 | 5979.141 | 5979.152 | 5979.161 | 5979.169 | 5979.178 | 5979.187 | 5979.195 | 5979.204 | 5979.213 | 5979.221 | 5979.23 | 5979.239 | 5979.247 | 5979.256 | 5979.265 | 5979.273 | 5979.28
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.4159 | 2.4376 | 2.5223 | 2.4159 | 2.4376 | 3.6239 | 3.6448 | 3.7303 | 6.0601 | 4.8524 | 4.9382 | 4.8524 | 4.8524 | 4.9382 | 4.8524 | 4.8524 | 4.9382 | 4.8524 | 4.8524 | 4.9382 | 4.8524 | 4.8524 | 4.9382 | 3.6448 | 4.2206 | -22.04%
яч.7д | Мелентьево | P, кВт | счетч. | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 280 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 60
|  | I, А | амп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | tgφ |  | 0.16667 | 0.33333 | 0.16667 | 0.2 | 0.16667 | 0.33333 | 0.16667 | 0.16667 | 0.2 | 0.33333 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.33333 | 0.2 | 0.16667 | 0.16667 | 0.33333 | 0.16667 | 0.16667 | 0.2 | 0.33333 | 0.16667 | 0.16667 | 0.33333
|  | Показания счетчиков Р | 8451.58 | 8451.586 | 8451.592 | 8451.598 | 8451.603 | 8451.609 | 8451.615 | 8451.621 | 8451.627 | 8451.632 | 8451.638 | 8451.644 | 8451.65 | 8451.656 | 8451.662 | 8451.667 | 8451.673 | 8451.679 | 8451.685 | 8451.691 | 8451.697 | 8451.702 | 8451.708 | 8451.714 | 8451.72
|  | Показания счетчиков Q | 6753.1 | 6753.101 | 6753.103 | 6753.104 | 6753.105 | 6753.106 | 6753.108 | 6753.109 | 6753.11 | 6753.111 | 6753.113 | 6753.114 | 6753.115 | 6753.116 | 6753.118 | 6753.119 | 6753.12 | 6753.121 | 6753.123 | 6753.124 | 6753.125 | 6753.126 | 6753.128 | 6753.129 | 6753.13
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.65721 | 0.68333 | 0.65721 | 0.55092 | 0.65721 | 0.68333 | 0.65721 | 0.65721 | 0.55092 | 0.68333 | 0.65721 | 0.65721 | 0.65721 | 0.68333 | 0.55092 | 0.65721 | 0.65721 | 0.68333 | 0.65721 | 0.65721 | 0.55092 | 0.68333 | 0.65721 | 0.65721 | 0.64602 | 35.4%
яч.9д | Ферма | P, кВт | счетч. | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 360 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 9285.74 | 9285.748 | 9285.755 | 9285.763 | 9285.77 | 9285.778 | 9285.785 | 9285.793 | 9285.8 | 9285.808 | 9285.815 | 9285.823 | 9285.83 | 9285.838 | 9285.845 | 9285.853 | 9285.86 | 9285.867 | 9285.875 | 9285.882 | 9285.89 | 9285.897 | 9285.905 | 9285.912 | 9285.92
|  | Показания счетчиков Q | 5588.22 | 5588.22 | 5588.22 | 5588.22 | 5588.22 | 5588.22 | 5588.22 | 5588.22 | 5588.22 | 5588.22 | 5588.22 | 5588.22 | 5588.22 | 5588.22 | 5588.22 | 5588.22 | 5588.22 | 5588.22 | 5588.22 | 5588.22 | 5588.22 | 5588.22 | 5588.22 | 5588.22 | 5588.22
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.86435 | 0.75631 | 0.86435 | 0.75631 | 0.86435 | 0.75631 | 0.86435 | 0.75631 | 0.86435 | 0.75631 | 0.86435 | 0.75631 | 0.86435 | 0.75631 | 0.86435 | 0.75631 | 0.75631 | 0.86435 | 0.75631 | 0.86435 | 0.75631 | 0.86435 | 0.75631 | 0.86435 | 0.81033 | 18.97%
яч.10д | Селиб | P, кВт | счетч. | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 42 | 62 | 62 | 64 | 42 | 20 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 62 | 42 | 42 | 42 | 42 | 900 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 26 | 40 | 38 | 40 | 26 | 12 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 40 | 26 | 26 | 26 | 26 | 560
|  | I, А | амп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7917
|  | tgφ |  | 0.7 | 0.54545 | 0.7 | 0.54545 | 0.7 | 0.54545 | 0.7 | 0.54545 | 0.61905 | 0.64516 | 0.6129 | 0.625 | 0.61905 | 0.6 | 0.61905 | 0.61905 | 0.61905 | 0.61905 | 0.61905 | 0.64516 | 0.61905 | 0.61905 | 0.61905 | 0.61905 | 0.7
|  | Показания счетчиков Р | 4995.62 | 4995.63 | 4995.641 | 4995.651 | 4995.662 | 4995.672 | 4995.683 | 4995.693 | 4995.704 | 4995.725 | 4995.756 | 4995.787 | 4995.819 | 4995.84 | 4995.85 | 4995.871 | 4995.892 | 4995.913 | 4995.934 | 4995.955 | 4995.986 | 4996.007 | 4996.028 | 4996.049 | 4996.07
|  | Показания счетчиков Q | 5003.25 | 5003.257 | 5003.263 | 5003.27 | 5003.276 | 5003.283 | 5003.289 | 5003.296 | 5003.302 | 5003.315 | 5003.335 | 5003.354 | 5003.374 | 5003.387 | 5003.393 | 5003.406 | 5003.419 | 5003.432 | 5003.445 | 5003.458 | 5003.478 | 5003.491 | 5003.504 | 5003.517 | 5003.53
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.3188 | 1.3538 | 1.3188 | 1.3538 | 1.3188 | 1.3538 | 1.3188 | 1.3538 | 2.6685 | 3.9859 | 3.9284 | 4.0771 | 2.6685 | 1.26 | 2.6685 | 2.6685 | 2.6685 | 2.6685 | 2.6685 | 3.9859 | 2.6685 | 2.6685 | 2.6685 | 2.6685 | 2.3867 | -33.21%
яч.8д | Резерв | P, кВт | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | с.Чернутьево | P, кВт | счетч. | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 42 | 44 | 22 | 64 | 64 | 66 | 64 | 64 | 66 | 64 | 42 | 44 | 42 | 66 | 42 | 66 | 42 | 64 | 44 | 1120 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 36 | 34 | 18 | 52 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 36 | 34 | 34 | 52 | 34 | 52 | 36 | 52 | 34 | 900
|  | I, А | счётч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.1667
|  | tgφ |  | 0.81818 | 0.72727 | 0.9 | 0.81818 | 0.72727 | 0.85714 | 0.77273 | 0.81818 | 0.8125 | 0.78125 | 0.78788 | 0.8125 | 0.8125 | 0.78788 | 0.8125 | 0.85714 | 0.77273 | 0.80952 | 0.78788 | 0.80952 | 0.78788 | 0.85714 | 0.8125 | 0.77273 | 0.9
|  | Показания счетчиков Р | 139.32 | 139.331 | 139.342 | 139.352 | 139.363 | 139.374 | 139.395 | 139.417 | 139.428 | 139.46 | 139.492 | 139.525 | 139.557 | 139.589 | 139.622 | 139.654 | 139.675 | 139.697 | 139.718 | 139.751 | 139.772 | 139.805 | 139.826 | 139.858 | 139.88
|  | Показания счетчиков Q | 4935.05 | 4935.059 | 4935.067 | 4935.076 | 4935.085 | 4935.093 | 4935.111 | 4935.128 | 4935.137 | 4935.163 | 4935.188 | 4935.214 | 4935.24 | 4935.266 | 4935.292 | 4935.318 | 4935.336 | 4935.353 | 4935.37 | 4935.396 | 4935.413 | 4935.439 | 4935.457 | 4935.483 | 4935.5
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.5356 | 1.4696 | 1.4536 | 1.5356 | 1.4696 | 2.9883 | 3.0039 | 1.5356 | 4.4548 | 4.3874 | 4.5391 | 4.4548 | 4.4548 | 4.5391 | 4.4548 | 2.9883 | 3.0039 | 2.9192 | 4.5391 | 2.9192 | 4.5391 | 2.9883 | 4.4548 | 3.0039 | 3.2347 | -49.29%
| ТСН-1 ТМ 63 | P, кВт |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 38131 | 38131 | 38131.1 | 38131.1 | 38131.2 | 38131.2 | 38131.5 | 38131.6 | 38131.7 | 38131.8 | 38131.8 | 38131.9 | 38132 | 38132 | 38132.1 | 38132.2 | 38132.2 | 38132.3 | 38132.3 | 38132.4 | 38132.5 | 38132.5 | 38132.6 | 38132.6 | 38132.7
| ТСН-2 ТМ 63 | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 114 | 114 | 114 | 112 | 114 | 156 | 158 | 138 | 242 | 240 | 246 | 242 | 222 | 202 | 220 | 198 | 202 | 200 | 222 | 222 | 220 | 200 | 222 | 180 | 4500
|  | Q, кВАр |  | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 | 64 | 64 | 44 | 102 | 112 | 108 | 112 | 98 | 84 | 98 | 82 | 78 | 82 | 98 | 92 | 98 | 84 | 96 | 76 | 1880
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 5 | 5 | 5 | 6.6667 | 5 | 2.5 | 1.25 | 1.4286 | -0.83333 | -6.158e-10 | -2.5 | -0.83333 | -0.90909 | -1 | 1.8087e-09 | 1 | -1 | 6.537e-10 | -0.90909 | -0.90909 | 3.1005e-10 | -2.9843e-09 | -0.90909 | 9.4738e-10 | 0.44248
|  | Q, % |  | 4.5455 | -5 | 4.5455 | 6.8212e-09 | 4.5455 | -14.2857 | -14.2857 | 15.3846 | -21.4286 | -33.3333 | -22.7273 | -33.3333 | -28.9474 | -16.6667 | -28.9474 | -13.8889 | -8.3333 | -20.5882 | -22.5 | -21.0526 | -22.5 | -16.6667 | -26.3158 | -18.75 | -17.5
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.415e-14%
|  |  | Δ Iсчётч | 1.633% | 1.942% | 1.28% | 3.231% | 2.276% | -2.709% | -3.62% | 0.431% | -6.276% | -6.762% | -8.096% | -7.726% | -7.342% | -6.042% | -6.497% | -3.827% | -4.711% | -5.047% | -6.542% | -6.29% | -5.701% | -4.996% | -7.165% | -5.024% | -4.681%
ПС Ёдва 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
РПН 2 |  |  | ТИ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | счетч. | 276 | 316 | 248 | 260 | 304 | 260 | 416 | 580 | 636 | 636 | 692 | 408 | 592 | 576 | 448 | 348 | 404 | 376 | 420 | 376 | 448 | 392 | 344 | 320 | 10076 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счетч. | 128 | 144 | 116 | 116 | 140 | 120 | 196 | 264 | 292 | 296 | 320 | 184 | 272 | 268 | 208 | 160 | 184 | 172 | 196 | 172 | 208 | 176 | 160 | 148 | 4640
|  | I, А | ТИ | 19 | 22 | 17 | 18 | 21 | 18 | 29 | 40 | 44 | 44 | 48 | 28 | 41 | 40 | 31 | 24 | 28 | 26 | 29 | 26 | 31 | 27 | 24 | 22 | 29.0417 | 10.95% | 30.5%
|  | tgφ |  | 0.46377 | 0.4557 | 0.46774 | 0.44615 | 0.46053 | 0.46154 | 0.47115 | 0.45517 | 0.45912 | 0.46541 | 0.46243 | 0.45098 | 0.45946 | 0.46528 | 0.46429 | 0.45977 | 0.45545 | 0.45745 | 0.46667 | 0.45745 | 0.46429 | 0.44898 | 0.46512 | 0.4625 | 0.47115 | 12.4% | 35%
|  | Показания счетчиков Р | 2645.08 | 2645.149 | 2645.228 | 2645.29 | 2645.355 | 2645.431 | 2645.496 | 2645.6 | 2645.745 | 2645.904 | 2646.063 | 2646.236 | 2646.338 | 2646.486 | 2646.63 | 2646.742 | 2646.829 | 2646.93 | 2647.024 | 2647.129 | 2647.223 | 2647.335 | 2647.433 | 2647.519 | 2647.599
|  | Показания счетчиков Q | 1364.52 | 1364.552 | 1364.588 | 1364.617 | 1364.646 | 1364.681 | 1364.711 | 1364.76 | 1364.826 | 1364.899 | 1364.973 | 1365.053 | 1365.099 | 1365.167 | 1365.234 | 1365.286 | 1365.326 | 1365.372 | 1365.415 | 1365.464 | 1365.507 | 1365.559 | 1365.603 | 1365.643 | 1365.68 |  |  | 0
| Расчётное значение тока, А |  |  | 16.6534 | 18.8656 | 14.9442 | 15.5253 | 18.3029 | 15.5861 | 25.0769 | 35.1821 | 38.9716 | 39.2162 | 42.8694 | 24.7571 | 36.2452 | 35.0403 | 27.2693 | 21.0255 | 24.3922 | 22.6327 | 25.3702 | 22.5686 | 27.0113 | 23.4542 | 20.6887 | 19.1718 | 25.4509 | 12.36%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 276 | 316 | 248 | 260 | 304 | 260 | 416 | 580 | 636 | 636 | 692 | 408 | 592 | 576 | 448 | 348 | 404 | 376 | 420 | 376 | 448 | 392 | 344 | 320 |  | 248
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 128 | 144 | 116 | 116 | 140 | 120 | 196 | 264 | 292 | 296 | 320 | 184 | 272 | 268 | 208 | 160 | 184 | 172 | 196 | 172 | 208 | 176 | 160 | 148 |  | 116
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 304.2367 | 347.2636 | 273.7882 | 284.7034 | 334.6879 | 286.3564 | 459.8608 | 637.2566 | 699.8286 | 701.5069 | 762.4067 | 447.5712 | 651.4967 | 635.2952 | 493.9312 | 383.0196 | 443.9279 | 413.4731 | 463.4825 | 413.4731 | 493.9312 | 429.6976 | 379.389 | 352.5677 |  | 273.7882
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.56 | 10.52 | 10.52 | 10.5 | 10.55 | 10.53 | 10.39 | 10.31 | 10.27 | 10.2 | 10.37 | 10.31 | 10.4 | 10.39 | 10.44 | 10.44 | 10.48 | 10.48 | 10.5 | 10.49 | 10.52 | 10.53 | 10.55 |  | 10.4475
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.56 | 10.64 | 10.59 | 10.6 | 10.57 | 10.62 | 10.6 | 10.47 | 10.38 | 10.34 | 10.28 | 10.45 | 10.39 | 10.48 | 10.47 | 10.53 | 10.52 | 10.56 | 10.56 | 10.59 | 10.57 | 10.59 | 10.6 | 10.63 |  | 10.5246
ВЛ-178 | ТИ | P, кВт | ТИ | 900 | 800 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1100 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1300 | 1100 | 28800 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр приём | ТИ | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4200 | 4100 | 4100 | 4000 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4100 | 4000 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 97300
|  | I, А | ТИ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.6667
|  | tgφ |  | 4.5556 | 5.125 | 5.8571 | 5.8571 | 5.125 | 5.25 | 3.7273 | 3.1538 | 2.8571 | 2.7857 | 2.6 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 3.0769 | 3.0769 | 3.0769 | 3.4167 | 3.0769 | 2.9286 | 2.7333 | 2.7333 | 3.1538 | 3.7273 | 5.8571
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 19.8883 | 19.6312 | 19.7068 | 19.5466 | 19.7921 | 20.0926 | 19.9492 | 20.3789 | 20.2452 | 19.7949 | 19.9614 | 20.2452 | 20.2452 | 20.0792 | 19.9277 | 19.9277 | 19.9277 | 20.2407 | 19.9277 | 20.3601 | 20.5168 | 20.5168 | 20.2132 | 19.9492 | 20.0444 | -1.92%
ВЛ-179 | ТИ | P, кВт | ТИ | 2100 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 2300 | 2900 | 3200 | 3200 | 3300 | 3000 | 2900 | 2800 | 2900 | 2900 | 2800 | 2800 | 2800 | 3100 | 3200 | 3000 | 2800 | 2400 | 62300 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр приём | ТИ | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2400 | 1900 | 1900 | 1700 | 2000 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2000 | 2100 | 2300 | 2200 | 2400 | 53600
|  | I, А | ТИ | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16.0417
|  | tgφ |  | 1.1905 | 1.5294 | 1.7333 | 1.7333 | 1.7333 | 1.5294 | 1.1304 | 0.82759 | 0.59375 | 0.59375 | 0.51515 | 0.66667 | 0.72414 | 0.71429 | 0.68966 | 0.68966 | 0.75 | 0.78571 | 0.78571 | 0.64516 | 0.65625 | 0.76667 | 0.78571 | 1 | 1.7333
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 15.7272 | 14.8399 | 14.4589 | 14.4589 | 14.4589 | 14.9636 | 16.583 | 18.2849 | 18.0772 | 18.0772 | 18.1843 | 17.5137 | 17.3921 | 16.5748 | 17.1117 | 17.1117 | 16.8593 | 17.1527 | 17.1527 | 17.7706 | 18.4371 | 18.2091 | 17.0109 | 16.2142 | 16.776 | -4.578%
1СШ 110кВ |  | U, кВ | ТИ | 122 | 123 | 122 | 123 | 122 | 123 | 123 | 122 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |  | 122.1667
2СШ 110кВ |  | U, кВ | ТИ | 120 | 121 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 119 | 119 | 119 | 118 | 119 | 119 | 120 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 |  | 119.7917
яч.4д | Резерв | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Водозабор | P, кВт | счетч. | 16.5 | 15 | 16.5 | 15 | 16.5 | 15 | 48 | 46.5 | 16.5 | 46.5 | 48 | 15 | 48 | 15 | 16.5 | 15 | 31.5 | 48 | 46.5 | 16.5 | 15 | 16.5 | 15 | 16.5 | 615 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счетч. | 10.5 | 9 | 10.5 | 10.5 | 9 | 10.5 | 30 | 30 | 10.5 | 30 | 30 | 9 | 30 | 10.5 | 10.5 | 9 | 21 | 30 | 30 | 9 | 10.5 | 10.5 | 9 | 10.5 | 390
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.625
|  | tgφ |  | 0.63636 | 0.6 | 0.63636 | 0.7 | 0.54545 | 0.7 | 0.625 | 0.64516 | 0.63636 | 0.64516 | 0.625 | 0.6 | 0.625 | 0.7 | 0.63636 | 0.6 | 0.66667 | 0.625 | 0.64516 | 0.54545 | 0.7 | 0.63636 | 0.6 | 0.63636 | 0.7
|  | Показания счетчиков Р | 793.67 | 793.681 | 793.691 | 793.702 | 793.712 | 793.723 | 793.733 | 793.765 | 793.796 | 793.807 | 793.838 | 793.87 | 793.88 | 793.912 | 793.922 | 793.933 | 793.943 | 793.964 | 793.996 | 794.027 | 794.038 | 794.048 | 794.059 | 794.069 | 794.08
|  | Показания счетчиков Q | 557.14 | 557.147 | 557.153 | 557.16 | 557.167 | 557.173 | 557.18 | 557.2 | 557.22 | 557.227 | 557.247 | 557.267 | 557.273 | 557.293 | 557.3 | 557.307 | 557.313 | 557.327 | 557.347 | 557.367 | 557.373 | 557.38 | 557.387 | 557.393 | 557.4
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.0705 | 0.95033 | 1.0675 | 0.99846 | 1.0278 | 0.99658 | 3.0867 | 3.0551 | 1.0891 | 3.0935 | 3.1828 | 0.96761 | 3.1491 | 1.0099 | 1.0797 | 0.96025 | 2.0802 | 3.0984 | 3.0291 | 1.0259 | 1.0013 | 1.0675 | 0.95391 | 1.0635 | 1.671 | -2.833%
яч.8д | Резерв | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | МПС | P, кВт | счетч. | 100 | 101 | 83 | 67 | 84 | 100 | 84 | 117 | 117 | 101 | 117 | 100 | 101 | 100 | 100 | 84 | 100 | 117 | 118 | 117 | 184 | 167 | 134 | 117 | 2610 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счетч. | 25 | 26 | 21 | 17 | 21 | 25 | 22 | 29 | 30 | 25 | 30 | 25 | 26 | 25 | 25 | 21 | 26 | 29 | 30 | 30 | 46 | 43 | 33 | 30 | 660
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6.5
|  | tgφ |  | 0.25 | 0.25743 | 0.25301 | 0.25373 | 0.25 | 0.25 | 0.2619 | 0.24786 | 0.25641 | 0.24752 | 0.25641 | 0.25 | 0.25743 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.24786 | 0.25424 | 0.25641 | 0.25 | 0.25749 | 0.24627 | 0.25641 | 0.2619
|  | Показания счетчиков Р | 6195.19 | 6195.29 | 6195.391 | 6195.474 | 6195.541 | 6195.625 | 6195.725 | 6195.809 | 6195.926 | 6196.043 | 6196.144 | 6196.261 | 6196.361 | 6196.462 | 6196.562 | 6196.662 | 6196.746 | 6196.846 | 6196.963 | 6197.081 | 6197.198 | 6197.382 | 6197.549 | 6197.683 | 6197.8
|  | Показания счетчиков Q | 2227.96 | 2227.985 | 2228.011 | 2228.032 | 2228.049 | 2228.07 | 2228.095 | 2228.117 | 2228.146 | 2228.176 | 2228.201 | 2228.231 | 2228.256 | 2228.282 | 2228.307 | 2228.332 | 2228.353 | 2228.379 | 2228.408 | 2228.438 | 2228.468 | 2228.514 | 2228.557 | 2228.59 | 2228.62
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.6799 | 5.7088 | 4.7042 | 3.7981 | 4.7666 | 5.6476 | 4.7666 | 6.7061 | 6.7719 | 5.8562 | 6.8449 | 5.7457 | 5.8472 | 5.7291 | 5.7346 | 4.794 | 5.7208 | 6.6485 | 6.7155 | 6.6493 | 10.4511 | 9.4753 | 7.5756 | 6.6178 | 6.2065 | 4.516%
яч.5д | Н.склад | P, кВт | счетч. | 39 | 63 | 40.5 | 54 | 55.5 | 24 | 24 | 102 | 181.5 | 157.5 | 174 | 39 | 126 | 135 | 78 | 40.5 | 63 | 31.5 | 39 | 39 | 55.5 | 39 | 40.5 | 39 | 1680 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счетч. | 49.5 | 78 | 49.5 | 69 | 69 | 30 | 30 | 127.5 | 226.5 | 198 | 216 | 49.5 | 157.5 | 168 | 99 | 49.5 | 78 | 40.5 | 49.5 | 48 | 69 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 2100
|  | I, А | ТИ | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 13 | 23 | 20 | 22 | 5 | 16 | 17 | 10 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8.875
|  | tgφ |  | 1.2692 | 1.2381 | 1.2222 | 1.2778 | 1.2432 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.2479 | 1.2571 | 1.2414 | 1.2692 | 1.25 | 1.2444 | 1.2692 | 1.2222 | 1.2381 | 1.2857 | 1.2692 | 1.2308 | 1.2432 | 1.2692 | 1.2222 | 1.2692 | 1.2857
|  | Показания счетчиков Р | 5027.62 | 5027.646 | 5027.688 | 5027.715 | 5027.751 | 5027.788 | 5027.804 | 5027.82 | 5027.888 | 5028.009 | 5028.114 | 5028.23 | 5028.256 | 5028.34 | 5028.43 | 5028.482 | 5028.509 | 5028.551 | 5028.572 | 5028.598 | 5028.624 | 5028.661 | 5028.687 | 5028.714 | 5028.74
|  | Показания счетчиков Q | 3981.12 | 3981.153 | 3981.205 | 3981.238 | 3981.284 | 3981.33 | 3981.35 | 3981.37 | 3981.455 | 3981.606 | 3981.738 | 3981.882 | 3981.915 | 3982.02 | 3982.132 | 3982.198 | 3982.231 | 3982.283 | 3982.31 | 3982.343 | 3982.375 | 3982.421 | 3982.454 | 3982.487 | 3982.52
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.4725 | 5.4883 | 3.5142 | 4.8143 | 4.8748 | 2.105 | 2.109 | 9.0839 | 16.2729 | 14.2399 | 15.7184 | 3.5127 | 11.3083 | 11.9787 | 7.0118 | 3.5411 | 5.5514 | 2.8299 | 3.4758 | 3.4047 | 4.8795 | 3.4626 | 3.5109 | 3.4527 | 6.2339 | 29.76%
яч.7д | Поселок | P, кВт | счетч. | 126 | 126 | 106.5 | 108 | 144 | 144 | 268.5 | 306 | 288 | 268.5 | 288 | 286.5 | 288 | 286.5 | 252 | 234 | 214.5 | 216 | 252 | 232.5 | 216 | 198 | 178.5 | 162 | 5190 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счетч. | 36 | 36 | 31.5 | 30 | 40.5 | 42 | 76.5 | 87 | 82.5 | 78 | 81 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 72 | 66 | 63 | 61.5 | 72 | 66 | 61.5 | 57 | 51 | 46.5 | 1485
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 15 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12.0417
|  | tgφ |  | 0.28571 | 0.28571 | 0.29577 | 0.27778 | 0.28125 | 0.29167 | 0.28492 | 0.28431 | 0.28646 | 0.2905 | 0.28125 | 0.28796 | 0.28646 | 0.28796 | 0.28571 | 0.28205 | 0.29371 | 0.28472 | 0.28571 | 0.28387 | 0.28472 | 0.28788 | 0.28571 | 0.28704 | 0.29577
|  | Показания счетчиков Р | 9295.41 | 9295.494 | 9295.578 | 9295.649 | 9295.721 | 9295.817 | 9295.913 | 9296.092 | 9296.296 | 9296.488 | 9296.667 | 9296.859 | 9297.05 | 9297.242 | 9297.433 | 9297.601 | 9297.757 | 9297.9 | 9298.044 | 9298.212 | 9298.367 | 9298.511 | 9298.643 | 9298.762 | 9298.87
|  | Показания счетчиков Q | 3414.15 | 3414.174 | 3414.198 | 3414.219 | 3414.239 | 3414.266 | 3414.294 | 3414.345 | 3414.403 | 3414.458 | 3414.51 | 3414.564 | 3414.619 | 3414.674 | 3414.729 | 3414.777 | 3414.821 | 3414.863 | 3414.904 | 3414.952 | 3414.996 | 3415.037 | 3415.075 | 3415.109 | 3415.14
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.2209 | 7.173 | 6.1024 | 6.1589 | 8.2349 | 8.2185 | 15.3256 | 17.6986 | 16.7963 | 15.737 | 16.9542 | 16.6187 | 16.7963 | 16.5708 | 14.5807 | 13.4614 | 12.3779 | 12.3872 | 14.4555 | 13.3051 | 12.3754 | 11.3212 | 10.1907 | 9.2344 | 12.4706 | -3.562%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 717908.64 | 717908.64 | 717908.64 | 717908.64 | 717908.64 | 717908.64 | 717908.64 | 717908.64 | 717908.64 | 717908.64 | 717908.64 | 717908.64 | 717908.64 | 717908.64 | 717908.64 | 717908.64 | 717908.64 | 717908.64 | 717908.64 | 717908.64 | 717908.64 | 717908.64 | 717908.64 | 717908.64 | 717908.64
| ТСН-2 | P, кВт |  | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.8 | 1.8 | 55.5 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 4835.14 | 4835.23 | 4835.29 | 4835.37 | 4835.46 | 4835.55 | 4835.65 | 4835.71 | 4835.78 | 4835.84 | 4835.9 | 4835.98 | 4836.06 | 4836.14 | 4836.2 | 4836.27 | 4836.33 | 4836.39 | 4836.47 | 4836.57 | 4836.67 | 4836.77 | 4836.87 | 4836.93 | 4836.99
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 281.5 | 305 | 246.5 | 244 | 300 | 283 | 424.5 | 571.5 | 603 | 573.5 | 627 | 440.5 | 563 | 536.5 | 446.5 | 373.5 | 409 | 412.5 | 455.5 | 405 | 470.5 | 420.5 | 368 | 334.5 | 10095
|  | Q, кВАр |  | 121 | 149 | 112.5 | 126.5 | 139.5 | 107.5 | 158.5 | 273.5 | 349.5 | 331 | 357 | 166 | 296 | 286 | 206.5 | 145.5 | 188 | 161 | 181.5 | 153 | 187 | 160 | 142.5 | 136.5 | 4635
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.9928 | 3.481 | 0.60484 | 6.1538 | 1.3158 | -8.8462 | -2.0433 | 1.4655 | 5.1887 | 9.827 | 9.3931 | -7.9657 | 4.8986 | 6.8576 | 0.33482 | -7.3276 | -1.2376 | -9.7074 | -8.4524 | -7.7128 | -5.0223 | -7.2704 | -6.9767 | -4.5312 | -0.18857
|  | Q, % |  | 5.4687 | -3.4722 | 3.0172 | -9.0517 | 0.35714 | 10.4167 | 19.1327 | -3.5985 | -19.6918 | -11.8243 | -11.5625 | 9.7826 | -8.8235 | -6.7164 | 0.72115 | 9.0625 | -2.1739 | 6.3953 | 7.398 | 11.0465 | 10.0962 | 9.0909 | 10.9375 | 7.7703 | 0.10776
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.34% | 0% | -6.818% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.117e-15%
|  |  | Δ Iсчётч | -4.747% | -2.411% | -2.972% | -1.574% | -3.285% | -8.864% | -0.8413% | -3.87% | -5.026% | 0.7383% | 0.3946% | -8.432% | -2.361% | -0.7081% | -4.172% | -8.234% | -5.486% | -10.3% | -9.088% | -8.048% | -6.279% | -7.983% | -7.455% | -6.242% | -4.445%
ПС Междуреченск 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.5Д | Т-1-10 | P, кВт | счетч. | 312 | 300 | 300 | 264 | 252 | 240 | 324 | 336 | 384 | 432 | 444 | 456 | 432 | 432 | 444 | 456 | 408 | 336 | 336 | 432 | 384 | 408 | 420 | 348 | 8880 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счетч. | 120 | 108 | 108 | 96 | 84 | 96 | 120 | 120 | 132 | 168 | 156 | 168 | 156 | 156 | 168 | 156 | 156 | 120 | 120 | 156 | 144 | 156 | 144 | 132 | 3240
|  | I, А | амп. | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 20 | 20 | 23 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 25 | 20 | 20 | 26 | 23 | 25 | 25 | 21 | 22.25 | 4.103% | 7.714%
|  | tgφ |  | 0.38462 | 0.36 | 0.36 | 0.36364 | 0.33333 | 0.4 | 0.37037 | 0.35714 | 0.34375 | 0.38889 | 0.35135 | 0.36842 | 0.36111 | 0.36111 | 0.37838 | 0.34211 | 0.38235 | 0.35714 | 0.35714 | 0.36111 | 0.375 | 0.38235 | 0.34286 | 0.37931 | 0.4
|  | Показания счетчиков Р | 5548.87 | 5548.896 | 5548.921 | 5548.946 | 5548.968 | 5548.989 | 5549.009 | 5549.036 | 5549.064 | 5549.096 | 5549.132 | 5549.169 | 5549.207 | 5549.243 | 5549.279 | 5549.316 | 5549.354 | 5549.388 | 5549.416 | 5549.444 | 5549.48 | 5549.512 | 5549.546 | 5549.581 | 5549.61
|  | Показания счетчиков Q | 3326.35 | 3326.36 | 3326.369 | 3326.378 | 3326.386 | 3326.393 | 3326.401 | 3326.411 | 3326.421 | 3326.432 | 3326.446 | 3326.459 | 3326.473 | 3326.486 | 3326.499 | 3326.513 | 3326.526 | 3326.539 | 3326.549 | 3326.559 | 3326.572 | 3326.584 | 3326.597 | 3326.609 | 3326.62
| Расчётное значение тока, А |  |  | 18.4025 | 17.5529 | 17.7216 | 15.6132 | 14.7639 | 14.3668 | 19.2034 | 19.8302 | 22.5686 | 26.0125 | 26.4105 | 27.2722 | 26.0288 | 25.7761 | 26.9025 | 27.0468 | 24.5135 | 19.8302 | 19.8302 | 25.5282 | 22.5771 | 24.2778 | 24.4426 | 20.4896 | 21.9567 | 1.318%
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 312 | 300 | 300 | 264 | 252 | 240 | 324 | 336 | 384 | 432 | 444 | 456 | 432 | 432 | 444 | 456 | 408 | 336 | 336 | 432 | 384 | 408 | 420 | 348 |  | 240
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 120 | 108 | 108 | 96 | 84 | 96 | 120 | 120 | 132 | 168 | 156 | 168 | 156 | 156 | 168 | 156 | 156 | 120 | 120 | 156 | 144 | 156 | 144 | 132 |  | 84
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 334.2813 | 318.8479 | 318.8479 | 280.9128 | 265.6313 | 258.4879 | 345.5083 | 356.7856 | 406.0542 | 463.517 | 470.6081 | 485.963 | 459.3038 | 459.3038 | 474.721 | 481.9461 | 436.8066 | 356.7856 | 356.7856 | 459.3038 | 410.1122 | 436.8066 | 444 | 372.1935 |  | 258.4879
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 |  | 10.3792
яч.1д | Ростовский ЛПХ | P, кВт | счетч. | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 220 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 160
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1
|  | Показания счетчиков Р | 435.18 | 435.185 | 435.189 | 435.194 | 435.198 | 435.203 | 435.208 | 435.212 | 435.217 | 435.221 | 435.226 | 435.23 | 435.235 | 435.24 | 435.244 | 435.249 | 435.253 | 435.258 | 435.263 | 435.267 | 435.272 | 435.276 | 435.281 | 435.285 | 435.29
|  | Показания счетчиков Q | 1712.71 | 1712.713 | 1712.717 | 1712.72 | 1712.723 | 1712.727 | 1712.73 | 1712.733 | 1712.737 | 1712.74 | 1712.743 | 1712.747 | 1712.75 | 1712.753 | 1712.757 | 1712.76 | 1712.763 | 1712.767 | 1712.77 | 1712.773 | 1712.777 | 1712.78 | 1712.783 | 1712.787 | 1712.79
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.642 | 0.62283 | 0.64817 | 0.5558 | 0.71177 | 0.64817 | 0.5558 | 0.71177 | 0.5558 | 0.65446 | 0.63492 | 0.65446 | 0.66088 | 0.63492 | 0.66088 | 0.5612 | 0.71869 | 0.64817 | 0.5558 | 0.71177 | 0.55051 | 0.64817 | 0.62283 | 0.642 | 0.63383 | 36.62%
яч.6д | п.Междуреченск | P, кВт | счетч. | 273 | 240 | 237 | 219 | 183 | 183 | 273 | 276 | 327 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 273 | 273 | 330 | 330 | 366 | 366 | 273 | 7350 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 15 | 16.75
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 599.53 | 599.621 | 599.701 | 599.78 | 599.853 | 599.914 | 599.975 | 600.066 | 600.158 | 600.267 | 600.389 | 600.511 | 600.633 | 600.755 | 600.877 | 600.999 | 601.121 | 601.243 | 601.334 | 601.425 | 601.535 | 601.645 | 601.767 | 601.889 | 601.98
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 15.0289 | 13.2122 | 13.1725 | 12.1721 | 10.1712 | 10.1712 | 15.1734 | 15.3402 | 18.1747 | 20.5399 | 20.5399 | 20.5399 | 20.7412 | 20.5399 | 20.7412 | 20.5399 | 20.5399 | 15.1734 | 15.1734 | 18.3415 | 18.1668 | 20.3424 | 20.1486 | 15.0289 | 17.0714 | -1.919%
яч.7д | п.Междуреченск (котельная) | P, кВт | счетч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 28 | 20 | 32 | 20 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 520 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счетч. | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 20 | 32 | 36 | 20 | 32 | 20 | 32 | 24 | 20 | 24 | 20 | 560
|  | I, А | амп. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1667
|  | tgφ |  | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2857 | 1 | 1 | 1 | 1.1429 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2857
|  | Показания счетчиков Р | 6428.71 | 6428.715 | 6428.72 | 6428.725 | 6428.73 | 6428.735 | 6428.74 | 6428.745 | 6428.75 | 6428.755 | 6428.76 | 6428.765 | 6428.77 | 6428.775 | 6428.78 | 6428.788 | 6428.795 | 6428.8 | 6428.808 | 6428.813 | 6428.82 | 6428.825 | 6428.83 | 6428.835 | 6428.84
|  | Показания счетчиков Q | 2342.14 | 2342.145 | 2342.151 | 2342.156 | 2342.162 | 2342.167 | 2342.172 | 2342.178 | 2342.183 | 2342.188 | 2342.194 | 2342.199 | 2342.205 | 2342.21 | 2342.215 | 2342.223 | 2342.232 | 2342.237 | 2342.245 | 2342.25 | 2342.258 | 2342.264 | 2342.269 | 2342.275 | 2342.28
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.5571 | 1.7198 | 1.572 | 1.7364 | 1.572 | 1.572 | 1.7364 | 1.572 | 1.572 | 1.7532 | 1.5873 | 1.7532 | 1.6029 | 1.5873 | 2.5646 | 2.5595 | 1.5873 | 2.5153 | 1.572 | 2.3633 | 1.7198 | 1.572 | 1.7198 | 1.5571 | 1.776 | 18.03%
яч.8д откл. | п.Междуреченск (СЛПХ) | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9д | ж/с Усва | P, кВт | АСКУЭ | 35.4 | 31.2 | 27.6 | 26 | 22 | 24.2 | 27.4 | 33.4 | 38.4 | 43.6 | 38 | 37.4 | 36.4 | 35 | 35.6 | 36.6 | 31.8 | 29.8 | 29.4 | 32.6 | 33.2 | 37.8 | 37.6 | 38 | 798.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 4.6 | 13.4
|  | I, А | амп. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.7917
|  | tgφ |  | 0.0056497 | 0.012821 | 0.0072464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013761 | 0.015789 | 0.02139 | 0.027473 | 0.028571 | 0.039326 | 0.027322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060241 | 0.031746 | 0.0053191 | 0.12105 | 0.12105
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.9488 | 1.7177 | 1.5341 | 1.4451 | 1.2228 | 1.345 | 1.5229 | 1.8564 | 2.1343 | 2.4471 | 2.1328 | 2.0994 | 2.0636 | 1.965 | 2.019 | 2.0548 | 1.7846 | 1.6563 | 1.6341 | 1.8119 | 1.8277 | 2.102 | 2.0699 | 2.1072 | 1.8543 | -3.494%
| ТСН | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 338.4 | 299.2 | 294.6 | 273 | 235 | 237.2 | 328.4 | 339.4 | 393.4 | 439.6 | 432 | 433.4 | 432.4 | 429 | 443.6 | 438.6 | 427.8 | 344.8 | 330.4 | 400.6 | 391.2 | 433.8 | 431.6 | 341 | 8888.4
|  | Q, кВАр |  | 26.2 | 32.4 | 26.2 | 30 | 28 | 26 | 30 | 28 | 26 | 30.6 | 28.6 | 30.8 | 27 | 29 | 39.4 | 43 | 28 | 38 | 26 | 40 | 30.2 | 27.2 | 32.2 | 30.6 | 733.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -8.4615 | 0.26667 | 1.8 | -3.4091 | 6.746 | 1.1667 | -1.358 | -1.0119 | -2.4479 | -1.7593 | 2.7027 | 4.9561 | -0.092593 | 0.69444 | 0.09009 | 3.8158 | -4.8529 | -2.619 | 1.6667 | 7.2685 | -1.875 | -6.3235 | -2.7619 | 2.0115 | -0.094595
|  | Q, % |  | 78.1667 | 70 | 75.7407 | 68.75 | 66.6667 | 72.9167 | 75 | 76.6667 | 80.303 | 81.7857 | 81.6667 | 81.6667 | 82.6923 | 81.4103 | 76.5476 | 72.4359 | 82.0513 | 68.3333 | 78.3333 | 74.359 | 79.0278 | 82.5641 | 77.6389 | 76.8182 | 77.3642
|  |  | Δ I | -5.263% | 5.556% | 5.556% | 0% | 6.667% | 0% | 5% | 5% | 4.348% | 7.692% | 7.407% | 7.407% | 3.846% | 3.846% | 3.704% | 3.704% | 0% | -5% | 0% | -3.846% | -4.348% | 0% | 0% | 4.762% | 2.434%
|  |  | Δ Iсчётч | -4.208% | 1.597% | 4.485% | -1.897% | 7.356% | 4.388% | 1.119% | 1.764% | 0.5836% | 2.375% | 5.738% | 8.159% | 3.689% | 4.07% | 3.408% | 4.923% | -0.4771% | -0.8215% | 4.513% | 9.009% | 1.383% | -1.593% | -0.4854% | 5.634% | 2.829%
ПС Усогорск 110/35/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
РПН 3 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, кВт | счетч. | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 840 | 420 | 420 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 420 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 16800 |  | 350 | 60
|  | Q, кВАр | счетч. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 420 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 420 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 5460
|  | I, А | 0: амп. | #DIV/0!
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1
|  | Показания счетчиков Р | 2281.72 | 2281.74 | 2281.76 | 2281.78 | 2281.8 | 2281.82 | 2281.86 | 2281.88 | 2281.9 | 2281.94 | 2281.98 | 2282.02 | 2282.06 | 2282.1 | 2282.14 | 2282.18 | 2282.22 | 2282.26 | 2282.28 | 2282.32 | 2282.36 | 2282.4 | 2282.44 | 2282.48 | 2282.52
|  | Показания счетчиков Q | 734.75 | 734.76 | 734.77 | 734.78 | 734.79 | 734.8 | 734.81 | 734.82 | 734.83 | 734.84 | 734.85 | 734.86 | 734.88 | 734.89 | 734.9 | 734.91 | 734.92 | 734.93 | 734.95 | 734.96 | 734.97 | 734.98 | 734.99 | 735 | 735.01
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.2381 | 7.1429 | 7.1429 | 7.1429 | 7.1429 | 13.1709 | 7.2965 | 7.4364 | 13.8258 | 13.7877 | 13.8258 | 14.7918 | 13.6374 | 13.6374 | 13.6003 | 13.6374 | 13.7121 | 9.4064 | 13.7121 | 13.7121 | 13.7121 | 13.5268 | 13.5268 | 13.5268 | 11.6372 | #DIV/0!
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 Откл | P, кВт | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.11Д | Т-1-10 откл | P, кВт | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [26 empty] | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | счетч. | 1140 | 1104 | 1068 | 960 | 960 | 972 | 1140 | 1344 | 1788 | 1956 | 2112 | 2124 | 1956 | 1956 | 1956 | 1872 | 1956 | 1956 | 1872 | 1872 | 1956 | 2040 | 1872 | 1788 | 39720 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счетч. | 480 | 468 | 456 | 396 | 408 | 420 | 480 | 564 | 756 | 828 | 900 | 888 | 828 | 828 | 828 | 792 | 828 | 828 | 792 | 792 | 828 | 864 | 792 | 756 | 16800
|  | I, А | амп. | 70 | 68 | 65 | 59 | 59 | 60 | 70 | 82 | 110 | 120 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 115 | 120 | 120 | 115 | 115 | 120 | 125 | 115 | 110 | 101.5833 | 16.48% | 36.54%
|  | tgφ |  | 0.42105 | 0.42391 | 0.42697 | 0.4125 | 0.425 | 0.4321 | 0.42105 | 0.41964 | 0.42282 | 0.42331 | 0.42614 | 0.41808 | 0.42331 | 0.42331 | 0.42331 | 0.42308 | 0.42331 | 0.42331 | 0.42308 | 0.42308 | 0.42331 | 0.42353 | 0.42308 | 0.42282 | 0.4321
|  | Показания счетчиков Р | 8834 | 8834.095 | 8834.187 | 8834.276 | 8834.356 | 8834.436 | 8834.517 | 8834.612 | 8834.724 | 8834.873 | 8835.036 | 8835.212 | 8835.389 | 8835.552 | 8835.715 | 8835.878 | 8836.034 | 8836.197 | 8836.36 | 8836.516 | 8836.672 | 8836.835 | 8837.005 | 8837.161 | 8837.31
|  | Показания счетчиков Q | 3925.96 | 3926 | 3926.039 | 3926.077 | 3926.11 | 3926.144 | 3926.179 | 3926.219 | 3926.266 | 3926.329 | 3926.398 | 3926.473 | 3926.547 | 3926.616 | 3926.685 | 3926.754 | 3926.82 | 3926.889 | 3926.958 | 3927.024 | 3927.09 | 3927.159 | 3927.231 | 3927.297 | 3927.36
| Расчётное значение тока, А |  |  | 69.4164 | 67.2933 | 64.544 | 57.7183 | 57.9759 | 58.8517 | 69.4164 | 81.7971 | 107.8956 | 119.2005 | 127.5993 | 127.9544 | 119.2005 | 118.0544 | 118.0544 | 112.975 | 118.0544 | 118.0544 | 112.975 | 114.0718 | 118.0544 | 123.1337 | 112.975 | 106.868 | 100.0889 | 1.471%
яч.34Д | Т-3-10 | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1560 | 1524 | 1488 | 1380 | 1380 | 1812 | 1560 | 1764 | 2628 | 2796 | 2952 | 2964 | 2796 | 2796 | 2796 | 2712 | 2796 | 2376 | 2712 | 2712 | 2796 | 2880 | 2712 | 2628 |  | 1380
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 690 | 678 | 666 | 606 | 618 | 630 | 690 | 774 | 966 | 1038 | 1110 | 1308 | 1038 | 1038 | 1038 | 1002 | 1038 | 1248 | 1002 | 1002 | 1038 | 1074 | 1002 | 966 |  | 606
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1705.7843 | 1668.0108 | 1630.2454 | 1507.1947 | 1512.0595 | 1918.3962 | 1705.7843 | 1926.3364 | 2799.9179 | 2982.4587 | 3153.792 | 3239.7778 | 2982.4587 | 2982.4587 | 2982.4587 | 2891.1845 | 2982.4587 | 2683.8182 | 2891.1845 | 2891.1845 | 2982.4587 | 3073.7397 | 2891.1845 | 2799.9179 |  | 1507.1947
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-35 |  | U, кВ |  | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37.2 | 36.5 | 36.2 | 36.3 | 36.2 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 | 37 |  | 36.9583
2 СШ-35 |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
ВЛ 37 | ВЛ 37 | P, кВт | счетч. | 357 | 350 | 357 | 357 | 357 | 350 | 357 | 532 | 889 | 889 | 889 | 882 | 889 | 889 | 889 | 889 | 882 | 889 | 889 | 889 | 889 | 882 | 889 | 889 | 17220 |  | 350 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | счётч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.0417
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 5672.32 | 5672.371 | 5672.421 | 5672.472 | 5672.523 | 5672.574 | 5672.624 | 5672.675 | 5672.751 | 5672.878 | 5673.005 | 5673.132 | 5673.258 | 5673.385 | 5673.512 | 5673.639 | 5673.766 | 5673.892 | 5674.019 | 5674.146 | 5674.273 | 5674.4 | 5674.526 | 5674.653 | 5674.78
|  | Показания счетчиков Q | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.5029 | 5.324 | 5.4305 | 5.4305 | 5.4305 | 5.324 | 5.5473 | 8.4251 | 14.1954 | 14.1563 | 14.1954 | 13.8917 | 14.002 | 14.002 | 13.9639 | 14.002 | 13.9679 | 14.0787 | 14.0787 | 14.0787 | 14.0787 | 13.7791 | 13.8885 | 13.8885 | 11.2776 | -179%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 |  | 10.375
2 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 |  | 10.375
3 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 |  | 10.375
яч.3д | ВМЛ-Ассорти, п.Усогорск | P, кВт | счетч. | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 258 | 255 | 456 | 459 | 459 | 456 | 459 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 7926 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | нет уч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.0417
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 1586.348 | 1586.409 | 1586.47 | 1586.531 | 1586.592 | 1586.653 | 1586.714 | 1586.8 | 1586.885 | 1587.037 | 1587.19 | 1587.343 | 1587.495 | 1587.648 | 1587.77 | 1587.892 | 1588.014 | 1588.136 | 1588.258 | 1588.38 | 1588.502 | 1588.624 | 1588.746 | 1588.868 | 1588.99
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.2699 | 10.2699 | 10.1712 | 10.1712 | 10.1712 | 10.1712 | 14.4789 | 14.3106 | 25.3446 | 25.759 | 25.5113 | 25.3446 | 25.759 | 20.3424 | 20.3424 | 20.3424 | 20.3424 | 20.3424 | 20.3424 | 20.5399 | 20.3424 | 20.3424 | 20.3424 | 20.1486 | 18.3959 | -1.964%
яч.5д | Усогорск (Опора) | P, кВт | счетч. | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 60 | 60 | 100 | 104 | 100 | 60 | 60 | 64 | 100 | 100 | 40 | 40 | 44 | 40 | 40 | 40 | 1236 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5417
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6496.893 | 6496.903 | 6496.908 | 6496.913 | 6496.918 | 6496.923 | 6496.928 | 6496.934 | 6496.939 | 6496.954 | 6496.969 | 6496.994 | 6497.02 | 6497.045 | 6497.06 | 6497.075 | 6497.091 | 6497.116 | 6497.141 | 6497.151 | 6497.161 | 6497.172 | 6497.182 | 6497.192 | 6497.202
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.2448 | 1.1224 | 1.1116 | 1.1116 | 1.1116 | 1.1116 | 1.3469 | 1.1224 | 3.3348 | 3.3672 | 5.558 | 5.7803 | 5.612 | 3.3348 | 3.3348 | 3.5571 | 5.558 | 5.558 | 2.2232 | 2.2448 | 2.4455 | 2.2232 | 2.2232 | 2.202 | 2.8683 | -12.85%
яч.7д | Усогорск | P, кВт | счетч. | 528 | 528 | 524 | 440 | 440 | 440 | 616 | 792 | 840 | 880 | 932 | 880 | 932 | 932 | 840 | 880 | 880 | 792 | 876 | 932 | 1020 | 1056 | 964 | 880 | 18824 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 35 | 45 | 48 | 50 | 53 | 50 | 53 | 53 | 48 | 50 | 50 | 45 | 50 | 53 | 58 | 60 | 55 | 50 | 44.625
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 286.919 | 287.051 | 287.183 | 287.314 | 287.424 | 287.534 | 287.644 | 287.798 | 287.996 | 288.206 | 288.426 | 288.659 | 288.879 | 289.112 | 289.345 | 289.555 | 289.775 | 289.995 | 290.193 | 290.412 | 290.645 | 290.9 | 291.164 | 291.405 | 291.625
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 29.6313 | 29.6313 | 29.1241 | 24.4553 | 24.4553 | 24.4553 | 34.5698 | 44.4469 | 46.6874 | 49.3855 | 51.8008 | 48.9106 | 52.3037 | 51.8008 | 46.6874 | 48.9106 | 48.9106 | 44.0196 | 48.6883 | 52.3037 | 56.6919 | 58.6928 | 53.5794 | 48.4448 | 43.6911 | 2.093%
яч.14д | Центр.котельная | P, кВт | счетч. | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 64 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 2908.24 | 2908.241 | 2908.241 | 2908.242 | 2908.243 | 2908.243 | 2908.244 | 2908.245 | 2908.245 | 2908.246 | 2908.247 | 2908.247 | 2908.248 | 2908.249 | 2908.249 | 2908.25 | 2908.251 | 2908.251 | 2908.252 | 2908.253 | 2908.253 | 2908.254 | 2908.255 | 2908.255 | 2908.256
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.22448 | 0 | 0.22232 | 0.22232 | 0 | 0.22232 | 0.22448 | 0 | 0.22232 | 0.22448 | 0 | 0.22232 | 0.22448 | 0 | 0.22232 | 0.22232 | 0 | 0.22232 | 0.22232 | 0 | 0.22232 | 0.22232 | 0 | 0.2202 | 0.14849 | 85.15%
яч.16д | Резерв | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18д | РСК | P, кВт | счетч. | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 40 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 140
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 3 | 3 | 3 | #DIV/0! | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | #DIV/0! | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | #DIV/0! | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | #DIV/0! | 3 | 3 | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 1601.3 | 1601.301 | 1601.302 | 1601.303 | 1601.303 | 1601.304 | 1601.305 | 1601.306 | 1601.307 | 1601.308 | 1601.308 | 1601.309 | 1601.31 | 1601.311 | 1601.312 | 1601.313 | 1601.313 | 1601.314 | 1601.315 | 1601.316 | 1601.317 | 1601.318 | 1601.318 | 1601.319 | 1601.32
|  | Показания счетчиков Q | 1135.8 | 1135.803 | 1135.806 | 1135.809 | 1135.812 | 1135.815 | 1135.818 | 1135.82 | 1135.823 | 1135.826 | 1135.829 | 1135.832 | 1135.835 | 1135.838 | 1135.841 | 1135.844 | 1135.847 | 1135.85 | 1135.853 | 1135.855 | 1135.858 | 1135.861 | 1135.864 | 1135.867 | 1135.87
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.35493 | 0.35493 | 0.35152 | 0.33348 | 0.35152 | 0.35152 | 0.25098 | 0.35493 | 0.35152 | 0.33672 | 0.35152 | 0.35152 | 0.35493 | 0.35152 | 0.35152 | 0.33348 | 0.35152 | 0.35152 | 0.24856 | 0.35493 | 0.35152 | 0.33348 | 0.35152 | 0.34817 | 0.34074 | 65.93%
яч.20д | РРС | P, кВт | счетч. | 54 | 52 | 54 | 54 | 52 | 54 | 54 | 52 | 54 | 54 | 52 | 54 | 54 | 52 | 54 | 54 | 52 | 54 | 54 | 52 | 54 | 54 | 52 | 54 | 1280 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 4818.065 | 4818.092 | 4818.118 | 4818.145 | 4818.172 | 4818.198 | 4818.225 | 4818.252 | 4818.278 | 4818.305 | 4818.332 | 4818.358 | 4818.385 | 4818.412 | 4818.438 | 4818.465 | 4818.492 | 4818.518 | 4818.545 | 4818.572 | 4818.598 | 4818.625 | 4818.652 | 4818.678 | 4818.705
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.0305 | 2.9182 | 3.0013 | 3.0013 | 2.8902 | 3.0013 | 3.0305 | 2.9182 | 3.0013 | 3.0305 | 2.8902 | 3.0013 | 3.0305 | 2.8902 | 3.0013 | 3.0013 | 2.8902 | 3.0013 | 3.0013 | 2.9182 | 3.0013 | 3.0013 | 2.8902 | 2.9727 | 2.9715 | 0.9516%
яч.22д | ст. Кослан | P, кВт | счетч. | 24 | 28 | 24 | 24 | 24 | 28 | 24 | 24 | 24 | 28 | 24 | 24 | 24 | 28 | 24 | 24 | 24 | 28 | 24 | 24 | 24 | 28 | 24 | 24 | 600 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счетч. | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 400
|  | I, А | амп. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.57143 | 0.83333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.57143 | 0.66667 | 0.66667 | 0.83333 | 0.57143 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.57143 | 0.83333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.57143 | 0.66667 | 0.66667 | 0.83333 | 0.57143 | 0.66667 | 0.66667 | 0.83333
|  | Показания счетчиков Р | 292.04 | 292.046 | 292.053 | 292.059 | 292.065 | 292.071 | 292.078 | 292.084 | 292.09 | 292.096 | 292.103 | 292.109 | 292.115 | 292.121 | 292.128 | 292.134 | 292.14 | 292.146 | 292.153 | 292.159 | 292.165 | 292.171 | 292.178 | 292.184 | 292.19
|  | Показания счетчиков Q | 132.78 | 132.784 | 132.788 | 132.793 | 132.797 | 132.801 | 132.805 | 132.809 | 132.813 | 132.818 | 132.822 | 132.826 | 132.83 | 132.834 | 132.838 | 132.843 | 132.847 | 132.851 | 132.855 | 132.859 | 132.863 | 132.868 | 132.872 | 132.876 | 132.88
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.6187 | 1.8098 | 1.7364 | 1.6032 | 1.6032 | 1.7924 | 1.6187 | 1.6187 | 1.7364 | 1.8098 | 1.6032 | 1.6032 | 1.6187 | 1.7924 | 1.7364 | 1.6032 | 1.6032 | 1.7924 | 1.6032 | 1.6187 | 1.7364 | 1.7924 | 1.6032 | 1.5879 | 1.6767 | 16.16%
яч.38д | Усогорск | P, кВт | счетч. | 176 | 176 | 174 | 176 | 176 | 176 | 174 | 176 | 352 | 350 | 352 | 350 | 352 | 350 | 352 | 350 | 352 | 350 | 352 | 262 | 264 | 264 | 262 | 264 | 6582 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.625
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6143.589 | 6143.677 | 6143.765 | 6143.852 | 6143.94 | 6144.028 | 6144.116 | 6144.203 | 6144.291 | 6144.467 | 6144.642 | 6144.818 | 6144.993 | 6145.169 | 6145.344 | 6145.52 | 6145.695 | 6145.871 | 6146.046 | 6146.222 | 6146.353 | 6146.485 | 6146.617 | 6146.748 | 6146.88
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 9.8771 | 9.8771 | 9.671 | 9.7821 | 9.7821 | 9.7821 | 9.7649 | 9.8771 | 19.5643 | 19.642 | 19.5643 | 19.4531 | 19.7542 | 19.4531 | 19.5643 | 19.4531 | 19.5643 | 19.4531 | 19.5643 | 14.7034 | 14.6732 | 14.6732 | 14.562 | 14.5334 | 15.2745 | 2.243%
яч.12д | Разгорт | P, кВт | счетч. | 99 | 57 | 60 | 57 | 60 | 60 | 57 | 60 | 117 | 117 | 117 | 120 | 117 | 117 | 117 | 117 | 120 | 117 | 117 | 117 | 117 | 120 | 117 | 117 | 2391 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.0833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6256.723 | 6256.756 | 6256.775 | 6256.795 | 6256.814 | 6256.834 | 6256.854 | 6256.873 | 6256.893 | 6256.932 | 6256.971 | 6257.01 | 6257.05 | 6257.089 | 6257.128 | 6257.167 | 6257.206 | 6257.246 | 6257.285 | 6257.324 | 6257.363 | 6257.402 | 6257.442 | 6257.481 | 6257.52
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.5559 | 3.1988 | 3.3348 | 3.1681 | 3.3348 | 3.3348 | 3.1988 | 3.3672 | 6.5029 | 6.566 | 6.5029 | 6.6696 | 6.566 | 6.5029 | 6.5029 | 6.5029 | 6.6696 | 6.5029 | 6.5029 | 6.566 | 6.5029 | 6.6696 | 6.5029 | 6.441 | 5.5486 | -9.153%
яч.36д | Н.Вылиб | P, кВт | счетч. | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 55.5 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6521.013 | 6521.015 | 6521.016 | 6521.018 | 6521.019 | 6521.021 | 6521.022 | 6521.024 | 6521.025 | 6521.027 | 6521.028 | 6521.03 | 6521.032 | 6521.033 | 6521.035 | 6521.036 | 6521.038 | 6521.039 | 6521.041 | 6521.042 | 6521.044 | 6521.045 | 6521.047 | 6521.048 | 6521.05
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.16836 | 0.08418 | 0.16674 | 0.08337 | 0.16674 | 0.08337 | 0.16836 | 0.08418 | 0.16674 | 0.08418 | 0.16674 | 0.16674 | 0.08418 | 0.16674 | 0.08337 | 0.16674 | 0.08337 | 0.16674 | 0.08337 | 0.16836 | 0.08337 | 0.16674 | 0.08337 | 0.16515 | 0.1288 | 87.12%
яч.37д | Бутканский ЛПХ | P, кВт | счетч. | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 36 | 38 | 36 | 38 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 | 760 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | расч. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7083
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 1570.24 | 1570.249 | 1570.259 | 1570.268 | 1570.277 | 1570.286 | 1570.296 | 1570.305 | 1570.323 | 1570.342 | 1570.36 | 1570.379 | 1570.398 | 1570.416 | 1570.435 | 1570.453 | 1570.472 | 1570.49 | 1570.509 | 1570.527 | 1570.546 | 1570.564 | 1570.583 | 1570.601 | 1570.62
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.0102 | 1.1224 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.1116 | 1.0102 | 2.0203 | 2.112 | 2.0203 | 2.112 | 2.112 | 2.0203 | 2.112 | 2.0009 | 2.112 | 2.0009 | 2.112 | 2.0009 | 2.1326 | 2.0009 | 2.112 | 2.0009 | 2.0919 | 1.7637 | -3.244%
| ТСН-1 откл | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт |  | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 32.8 |  | 1 | 40
|  | Показания счетчиков Р | 5176.1 | 5176.14 | 5176.17 | 5176.21 | 5176.24 | 5176.28 | 5176.32 | 5176.35 | 5176.38 | 5176.42 | 5176.46 | 5176.48 | 5176.52 | 5176.54 | 5176.58 | 5176.62 | 5176.64 | 5176.68 | 5176.72 | 5176.74 | 5176.78 | 5176.8 | 5176.84 | 5176.88 | 5176.92
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1131 | 1067.5 | 1066 | 977.5 | 978 | 988.5 | 1234 | 1418.5 | 1950 | 1989.5 | 2079 | 2035 | 2081.5 | 1948 | 1856.5 | 1900 | 1933.5 | 1854 | 1872.5 | 1836 | 1932.5 | 1973 | 1864.5 | 1792 | 39758.5
|  | Q, кВАр |  | 22 | 22 | 26 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 26 | 22 | 22 | 22 | 540
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.78947 | 3.3062 | 0.18727 | -1.8229 | -1.875 | -1.6975 | -8.2456 | -5.5432 | -9.0604 | -1.7127 | 1.5625 | 4.1902 | -6.4162 | 0.409 | 5.0869 | -1.4957 | 1.1503 | 5.2147 | -0.026709 | 1.9231 | 1.2014 | 3.2843 | 0.40064 | -0.22371 | -0.096928
|  | Q, % |  | 95.4167 | 95.2991 | 94.2982 | 94.4444 | 94.6078 | 94.7619 | 95.8333 | 96.0993 | 96.5608 | 97.343 | 97.5556 | 97.5225 | 97.343 | 97.343 | 96.8599 | 97.2222 | 97.343 | 97.343 | 97.4747 | 97.2222 | 96.8599 | 97.4537 | 97.2222 | 97.0899 | 96.7857
|  |  | Δ I | 2.857% | 4.412% | 0% | -1.695% | -1.695% | 0% | -5.714% | -4.878% | -6.364% | 0.8333% | 4.615% | 6.923% | -3.333% | 2.5% | 6.667% | 0.8696% | 3.333% | 7.5% | 1.739% | 3.478% | 3.333% | 5.6% | 1.739% | 1.818% | 5.865%
|  |  | Δ Iсчётч | 7.823% | 10.26% | 7.208% | 4.827% | 5.362% | 5.835% | -0.3545% | 2.05% | -1.046% | 5.851% | 9.043% | 11.21% | 1.571% | 7.884% | 12.05% | 5.992% | 8.539% | 12.31% | 7.519% | 9.223% | 8.473% | 10.48% | 7.821% | 7.216% | 7.274%
ПС Кослан 35/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: 0 to 24
ПБВ | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | счетч. | 464 | 480 | 448 | 448 | 448 | 464 | 516 | 744 | 844 | 832 | 812 | 828 | 860 | 796 | 796 | 796 | 812 | 812 | 816 | 812 | 892 | 796 | 848 | 596 | 16960 | 4000 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счетч. | 208 | 212 | 200 | 200 | 200 | 208 | 228 | 332 | 376 | 372 | 360 | 372 | 384 | 352 | 356 | 356 | 360 | 364 | 360 | 364 | 400 | 352 | 376 | 268 | 7560
|  | I, А | амп. | 28 | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 31 | 45 | 51 | 50 | 49 | 50 | 52 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 54 | 48 | 51 | 36 | 42.625 | 12.27% | 24.44%
|  | tgφ |  | 0.44828 | 0.44167 | 0.44643 | 0.44643 | 0.44643 | 0.44828 | 0.44186 | 0.44624 | 0.4455 | 0.44712 | 0.44335 | 0.44928 | 0.44651 | 0.44221 | 0.44724 | 0.44724 | 0.44335 | 0.44828 | 0.44118 | 0.44828 | 0.44843 | 0.44221 | 0.4434 | 0.44966 | 0.44966
|  | Показания счетчиков Р | 4380.31 | 4380.426 | 4380.546 | 4380.658 | 4380.77 | 4380.882 | 4380.998 | 4381.127 | 4381.313 | 4381.524 | 4381.732 | 4381.935 | 4382.142 | 4382.357 | 4382.556 | 4382.755 | 4382.954 | 4383.157 | 4383.36 | 4383.564 | 4383.767 | 4383.99 | 4384.189 | 4384.401 | 4384.55
|  | Показания счетчиков Q | 1566.84 | 1566.892 | 1566.945 | 1566.995 | 1567.045 | 1567.095 | 1567.147 | 1567.204 | 1567.287 | 1567.381 | 1567.474 | 1567.564 | 1567.657 | 1567.753 | 1567.841 | 1567.93 | 1568.019 | 1568.109 | 1568.2 | 1568.29 | 1568.381 | 1568.481 | 1568.569 | 1568.663 | 1568.73
| Расчётное значение тока, А |  |  | 26.7203 | 27.574 | 25.7812 | 25.7812 | 25.7812 | 26.2432 | 29.6441 | 42.8121 | 48.5531 | 47.8916 | 48.4363 | 49.4998 | 51.3598 | 47.4619 | 47.5505 | 47.5505 | 47.9836 | 48.0716 | 48.1813 | 48.0716 | 53.309 | 47.4619 | 50.1119 | 34.6547 | 41.5203 | 2.592%
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 4592.9 | 4592.9 | 4592.9 | 4592.9 | 4592.9 | 4592.9 | 4592.9 | 4592.9 | 4592.9 | 4592.9 | 4592.9 | 4592.9 | 4592.9 | 4592.9 | 4592.9 | 4592.9 | 4592.9 | 4592.9 | 4592.9 | 4592.9 | 4592.9 | 4592.9 | 4592.9 | 4592.9 | 4592.9
|  | Показания счетчиков Q | 1449.48 | 1449.48 | 1449.48 | 1449.48 | 1449.48 | 1449.48 | 1449.48 | 1449.48 | 1449.48 | 1449.48 | 1449.48 | 1449.48 | 1449.48 | 1449.48 | 1449.48 | 1449.48 | 1449.48 | 1449.48 | 1449.48 | 1449.48 | 1449.48 | 1449.48 | 1449.48 | 1449.48 | 1449.48
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 464 | 480 | 448 | 448 | 448 | 464 | 516 | 744 | 844 | 832 | 812 | 828 | 860 | 796 | 796 | 796 | 812 | 812 | 816 | 812 | 892 | 796 | 848 | 596 |  | 448
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 208 | 212 | 200 | 200 | 200 | 208 | 228 | 332 | 376 | 372 | 360 | 372 | 384 | 352 | 356 | 356 | 360 | 364 | 360 | 364 | 400 | 352 | 376 | 268 |  | 200
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 508.488 | 524.7323 | 490.6159 | 490.6159 | 490.6159 | 508.488 | 564.1276 | 814.7147 | 923.9654 | 911.377 | 888.2252 | 907.7268 | 941.8365 | 870.3562 | 871.9817 | 871.9817 | 888.2252 | 889.8539 | 891.8834 | 889.8539 | 977.5807 | 870.3562 | 927.6206 | 653.483 |  | 490.6159
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.9 |  | 10.8083
2 СШ-10 |  | U, кВ |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.9 |  | 10.8083
яч.15д | Ыджыд-Яг | P, кВт | счетч. | 13.5 | 15 | 13.5 | 13.5 | 15 | 13.5 | 13.5 | 15 | 21 | 21 | 13.5 | 15 | 13.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 28.5 | 28.5 | 21 | 21 | 13.5 | 435 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2.5833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 1659.12 | 1659.129 | 1659.139 | 1659.148 | 1659.157 | 1659.167 | 1659.176 | 1659.185 | 1659.195 | 1659.209 | 1659.223 | 1659.232 | 1659.242 | 1659.251 | 1659.265 | 1659.279 | 1659.293 | 1659.307 | 1659.321 | 1659.335 | 1659.354 | 1659.373 | 1659.387 | 1659.401 | 1659.41
|  | Показания счетчиков Q | 180.71 | 180.71 | 180.71 | 180.71 | 180.71 | 180.71 | 180.71 | 180.71 | 180.71 | 180.71 | 180.71 | 180.71 | 180.71 | 180.71 | 180.71 | 180.71 | 180.71 | 180.71 | 180.71 | 180.71 | 180.71 | 180.71 | 180.71 | 180.71 | 180.71
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.70941 | 0.78823 | 0.70941 | 0.70941 | 0.78823 | 0.69674 | 0.70941 | 0.78823 | 1.1035 | 1.1035 | 0.73618 | 0.81797 | 0.73618 | 1.1452 | 1.1452 | 1.1452 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1345 | 1.5396 | 1.5541 | 1.1452 | 1.1345 | 0.71591 | 0.97186 | 62.38%
яч.13д | Кослан (котельная) | P, кВт | счетч. | 87 | 88.5 | 87 | 88.5 | 87 | 88.5 | 87 | 139.5 | 141 | 175.5 | 175.5 | 174 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 174 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 87 | 3435 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счетч. | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 7.5 | 300
|  | I, А | амп. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8.1667
|  | tgφ |  | 0.086207 | 0.084746 | 0.086207 | 0.084746 | 0.10345 | 0.084746 | 0.086207 | 0.086022 | 0.085106 | 0.08547 | 0.08547 | 0.094828 | 0.08547 | 0.08547 | 0.08547 | 0.08547 | 0.094017 | 0.086207 | 0.08547 | 0.08547 | 0.08547 | 0.094017 | 0.08547 | 0.086207 | 0.10345
|  | Показания счетчиков Р | 8625.31 | 8625.368 | 8625.427 | 8625.485 | 8625.544 | 8625.602 | 8625.661 | 8625.719 | 8625.812 | 8625.906 | 8626.023 | 8626.14 | 8626.256 | 8626.373 | 8626.49 | 8626.607 | 8626.724 | 8626.841 | 8626.957 | 8627.074 | 8627.191 | 8627.308 | 8627.425 | 8627.542 | 8627.6
|  | Показания счетчиков Q | 6746.7 | 6746.705 | 6746.71 | 6746.715 | 6746.72 | 6746.726 | 6746.731 | 6746.736 | 6746.744 | 6746.752 | 6746.762 | 6746.772 | 6746.783 | 6746.793 | 6746.803 | 6746.813 | 6746.823 | 6746.834 | 6746.844 | 6746.854 | 6746.864 | 6746.874 | 6746.885 | 6746.895 | 6746.9
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.5887 | 4.6672 | 4.5887 | 4.6672 | 4.5961 | 4.5839 | 4.5887 | 7.3576 | 7.4361 | 9.2559 | 9.6052 | 9.5311 | 9.6052 | 9.6052 | 9.6052 | 9.6052 | 9.5227 | 9.4347 | 9.5154 | 9.5154 | 9.6052 | 9.6125 | 9.5154 | 4.6308 | 7.7183 | 5.49%
яч.9д | Резерв | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Кослан. Больница | P, кВт | счетч. | 68 | 86 | 85 | 85 | 86 | 85 | 86 | 119 | 120 | 136 | 137 | 171 | 170 | 137 | 137 | 136 | 154 | 154 | 153 | 154 | 154 | 102 | 103 | 102 | 2920 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7.125
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6083.53 | 6083.598 | 6083.684 | 6083.769 | 6083.854 | 6083.94 | 6084.025 | 6084.111 | 6084.23 | 6084.35 | 6084.486 | 6084.623 | 6084.794 | 6084.964 | 6085.101 | 6085.238 | 6085.374 | 6085.528 | 6085.682 | 6085.835 | 6085.989 | 6086.143 | 6086.245 | 6086.348 | 6086.45
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.5733 | 4.5192 | 4.4666 | 4.4666 | 4.5192 | 4.3869 | 4.5192 | 6.2533 | 6.3058 | 7.1466 | 7.4708 | 9.3249 | 9.2704 | 7.4708 | 7.4708 | 7.4163 | 8.3194 | 8.3194 | 8.2654 | 8.3194 | 8.3979 | 5.5622 | 5.5643 | 5.4091 | 6.5307 | 8.341%
яч.4д | Кослан | P, кВт | счетч. | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 196 | 340 | 340 | 324 | 324 | 326 | 340 | 324 | 324 | 324 | 308 | 324 | 326 | 340 | 356 | 340 | 326 | 226 | 6680 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 98 | 100 | 98 | 98 | 98 | 100 | 118 | 206 | 208 | 196 | 198 | 196 | 208 | 196 | 198 | 196 | 188 | 198 | 196 | 208 | 216 | 206 | 198 | 138 | 4060
|  | I, А | амп. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 14 | 17.1667
|  | tgφ |  | 0.60494 | 0.61728 | 0.60494 | 0.60494 | 0.60494 | 0.61728 | 0.60204 | 0.60588 | 0.61176 | 0.60494 | 0.61111 | 0.60123 | 0.61176 | 0.60494 | 0.61111 | 0.60494 | 0.61039 | 0.61111 | 0.60123 | 0.61176 | 0.60674 | 0.60588 | 0.60736 | 0.61062 | 0.61728
|  | Показания счетчиков Р | 4986.24 | 4986.321 | 4986.402 | 4986.483 | 4986.564 | 4986.645 | 4986.726 | 4986.824 | 4986.994 | 4987.164 | 4987.326 | 4987.488 | 4987.651 | 4987.821 | 4987.983 | 4988.145 | 4988.307 | 4988.461 | 4988.623 | 4988.786 | 4988.956 | 4989.134 | 4989.304 | 4989.467 | 4989.58
|  | Показания счетчиков Q | 6784.87 | 6784.919 | 6784.969 | 6785.018 | 6785.067 | 6785.116 | 6785.166 | 6785.225 | 6785.328 | 6785.432 | 6785.53 | 6785.629 | 6785.727 | 6785.831 | 6785.929 | 6786.028 | 6786.126 | 6786.22 | 6786.319 | 6786.417 | 6786.521 | 6786.629 | 6786.732 | 6786.831 | 6786.9
| Расчётное значение тока, А |  |  | 9.9493 | 10.0041 | 9.9493 | 9.9493 | 9.9493 | 9.8255 | 12.022 | 20.89 | 20.9447 | 19.8987 | 20.7062 | 20.7429 | 21.7351 | 20.6495 | 20.7062 | 20.6495 | 19.4935 | 20.5127 | 20.5491 | 21.5319 | 22.7071 | 21.6783 | 20.605 | 14.0426 | 17.4872 | -1.867%
яч.14д | Хлебозавод | P, кВт | счетч. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 360 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6422.49 | 6422.505 | 6422.52 | 6422.535 | 6422.55 | 6422.565 | 6422.58 | 6422.595 | 6422.61 | 6422.625 | 6422.64 | 6422.655 | 6422.67 | 6422.685 | 6422.7 | 6422.715 | 6422.73 | 6422.745 | 6422.76 | 6422.775 | 6422.79 | 6422.805 | 6422.82 | 6422.835 | 6422.85
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.78823 | 0.78823 | 0.78823 | 0.78823 | 0.78823 | 0.77415 | 0.78823 | 0.78823 | 0.78823 | 0.78823 | 0.81797 | 0.81797 | 0.81797 | 0.81797 | 0.81797 | 0.81797 | 0.81033 | 0.81033 | 0.81033 | 0.81033 | 0.81797 | 0.81797 | 0.81033 | 0.79546 | 0.80246 | 19.75%
яч.10д | Глотово | P, кВт | счетч. | 76.5 | 76.5 | 75 | 61.5 | 76.5 | 90 | 121.5 | 121.5 | 244.5 | 151.5 | 174 | 157.5 | 190.5 | 126 | 126 | 142.5 | 157.5 | 141 | 124.5 | 174 | 97.5 | 126 | 135 | 123 | 3090 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 3.9411 | 3.9411 | 3.9411 | 3.1529 | 3.9411 | 4.6449 | 6.3058 | 6.3058 | 12.6117 | 7.8823 | 8.9977 | 8.1797 | 9.8157 | 6.5438 | 6.5438 | 7.3618 | 8.1033 | 7.293 | 6.4826 | 9 | 5 | 6.5438 | 7 | 6.3637 | 6.6624
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 8855.16 | 8855.211 | 8855.262 | 8855.312 | 8855.353 | 8855.404 | 8855.464 | 8855.545 | 8855.626 | 8855.789 | 8855.89 | 8856.006 | 8856.111 | 8856.238 | 8856.322 | 8856.406 | 8856.501 | 8856.606 | 8856.7 | 8856.783 | 8856.899 | 8856.964 | 8857.048 | 8857.138 | 8857.22
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.02 | 4.02 | 3.9411 | 3.2317 | 4.02 | 4.6449 | 6.3847 | 6.3847 | 12.8481 | 7.9611 | 9.4885 | 8.5887 | 10.3883 | 6.871 | 6.871 | 7.7707 | 8.5085 | 7.6171 | 6.7257 | 9.3998 | 5.3168 | 6.871 | 7.293 | 6.5228 | 6.9037 | -3.622%
яч.16д | Аэропорт | P, кВт | счетч. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 44 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 297.657 | 297.659 | 297.661 | 297.663 | 297.664 | 297.666 | 297.668 | 297.67 | 297.672 | 297.674 | 297.675 | 297.677 | 297.679 | 297.681 | 297.683 | 297.685 | 297.686 | 297.688 | 297.69 | 297.692 | 297.694 | 297.695 | 297.697 | 297.699 | 297.701
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.1051 | 0.1051 | 0.1051 | 0.052549 | 0.1051 | 0.10322 | 0.1051 | 0.1051 | 0.1051 | 0.052549 | 0.10906 | 0.10906 | 0.10906 | 0.10906 | 0.10906 | 0.054532 | 0.10804 | 0.10804 | 0.10804 | 0.10804 | 0.054532 | 0.10906 | 0.10804 | 0.10606 | 0.098072 | 90.19%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0.75 | 1.5 | 1.35 | 0.45 | 1.2 | 2.7 | 1.8 | 2.25 | 4.5 | 2.7 | 1.5 | 3.6 | 3.9 | 0.6 | 3.9 | 1.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 70.5 |  | 1 | 15
|  | Показания счетчиков Р | 34402.2 | 34402.25 | 34402.35 | 34402.44 | 34402.47 | 34402.55 | 34402.73 | 34402.85 | 34403 | 34403.3 | 34403.48 | 34403.58 | 34403.82 | 34404.08 | 34404.12 | 34404.38 | 34404.48 | 34404.8 | 34405.1 | 34405.4 | 34405.7 | 34406 | 34406.3 | 34406.6 | 34406.9
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 424 | 445 | 439.5 | 426.5 | 443.5 | 456 | 521 | 752 | 883.5 | 824 | 841 | 860.5 | 906.5 | 800.5 | 800.5 | 815 | 833 | 831 | 817 | 889 | 827.5 | 781.5 | 777.5 | 568.5 | 16964
|  | Q, кВАр |  | 105.5 | 107.5 | 105.5 | 105.5 | 107 | 107.5 | 125.5 | 218 | 220 | 211 | 213 | 212.5 | 223 | 211 | 213 | 211 | 204.5 | 213 | 211 | 223 | 231 | 222.5 | 213 | 145.5 | 4360
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 8.6207 | 7.2917 | 1.8973 | 4.7991 | 1.0045 | 1.7241 | -0.96899 | -1.0753 | -4.6801 | 0.96154 | -3.5714 | -3.9251 | -5.407 | -0.56533 | -0.56533 | -2.3869 | -2.5862 | -2.3399 | -0.12255 | -9.4828 | 7.2309 | 1.8216 | 8.3137 | 4.6141 | -0.023585
|  | Q, % |  | 49.2788 | 49.2925 | 47.25 | 47.25 | 46.5 | 48.3173 | 44.9561 | 34.3373 | 41.4894 | 43.2796 | 40.8333 | 42.8763 | 41.9271 | 40.0568 | 40.1685 | 40.7303 | 43.1944 | 41.4835 | 41.3889 | 38.7363 | 42.25 | 36.7898 | 43.3511 | 45.709 | 42.328
|  |  | Δ I | 3.782% | 3.651% | -3.486% | -0.5664% | -3.486% | -2.303% | -4.212% | -2.902% | -5.121% | -1.765% | -4.077% | -4.359% | -5.415% | -3.216% | -3.216% | -4.92% | -4.292% | -4.68% | -3.026% | -12.24% | 3.704% | -1.133% | 5.882% | 1.768% | -2.531%
|  |  | Δ Iсчётч | 11.18% | 9.726% | 4.781% | 7.432% | 3.937% | 4.679% | 1.777% | 0.5722% | -2.015% | 3.518% | -1.027% | -0.8745% | -2.536% | 1.671% | 1.735% | 0.1916% | 0.181% | 0.2807% | 2.227% | -6.559% | 9.108% | 3.509% | 10.14% | 7.018% | 2.428%
Note on A521: яч. 8Д до 10.00 питалась от яч. 3Д