## Приложение 1 РП
Таблица электрических замеров нагрузок в зимний режимный день 18 июня 2014 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров
Аварийная бронь (зима, лето)
Аварийная бронь (зима)
Снижение электропотребления при вводе графика ограничения потребления электрической энергии согласно табл №3 ААТБ.
Показания снимались по счетчикам (режимный день -зима 2004)
Замеры амперметрами зима 2004
ПС кв.29, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.3 | Ввод №1
|  | амперметр | I, А | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8
|  | счетчик | P, МВт | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.09 | 0.09 | 0.09
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  | tgφ | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.23077 | 0.23077 | 0.23077 | 0.16667 | 0.16667 | 0.18182 | 0.18182 | 0.18182 | 0.18182 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15385 | 0.15385 | 0.15385 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222
яч.2 | Ввод №2
|  | амперметр | I, А | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 16 | 17 | 17
|  | счетчик | P, МВт | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.17 | 0.18 | 0.18
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.05
|  |  | tgφ | 0.37037 | 0.37037 | 0.37037 | 0.34783 | 0.34783 | 0.34783 | 0.29167 | 0.29167 | 0.28 | 0.2619 | 0.2619 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26087 | 0.26087 | 0.26087 | 0.29412 | 0.33333 | 0.27778
яч.10 | ТП-УМС | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ТП-52
|  | расчет | I, А | 12 | 12 | 13 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 9 | 10 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03
|  |  | tgφ | 0.41667 | 0.41667 | 0.38462 | 0.21053 | 0.21053 | 0.21053 | 0.2 | 0.2 | 0.26667 | 0.2 | 0.2 | 0.17857 | 0.17857 | 0.17857 | 0.17857 | 0.2069 | 0.2069 | 0.2069 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.2 | 0.3 | 0.3
яч.7 | ТП-Хладокомбината |  |  | 1: откл.: В, ШР
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | КТП-ПечорНИУИ
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.090909 | 0.083333 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 0
яч.9 | Т-1-1250
|  | амперметр | I, А | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 6 | 6 | 6
|  | расчет | P, МВт | 0.074113 | 0.074113 | 0.074113 | 0.064849 | 0.055585 | 0.055585 | 0.064849 | 0.064849 | 0.064849 | 0.11117 | 0.10191 | 0.10191 | 0.10191 | 0.10191 | 0.10191 | 0.12043 | 0.12043 | 0.12043 | 0.15749 | 0.15749 | 0.15749 | 0.055585 | 0.055585 | 0.055585
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | Т-2-1250
|  | амперметр | I, А | 14 | 14 | 13 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 10 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 7 | 8 | 8
|  | расчет | P, МВт | 0.1297 | 0.1297 | 0.12043 | 0.037057 | 0.037057 | 0.037057 | 0.083377 | 0.083377 | 0.092641 | 0.15749 | 0.15749 | 0.14823 | 0.14823 | 0.14823 | 0.14823 | 0.16675 | 0.16675 | 0.16675 | 0.17602 | 0.17602 | 0.17602 | 0.064849 | 0.074113 | 0.074113
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.36381 | 0.36381 | 0.36455 | 0.32191 | 0.32264 | 0.32264 | 0.34823 | 0.34823 | 0.35749 | 0.62866 | 0.6294 | 0.64013 | 0.64013 | 0.64013 | 0.64013 | 0.68719 | 0.68719 | 0.68719 | 0.68351 | 0.68351 | 0.68351 | 0.24043 | 0.2497 | 0.2497
|  |  | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Небаланс мощностей 6 кВ - нет данных по прис. Т-1,2-1250 кВА |  |  | P, % | 9.0472 | 9.0472 | 8.8632 | 5.3219 | 5.1054 | 5.1054 | 5.8848 | 5.8848 | 5.9235 | 4.7484 | 4.6369 | 3.0103 | 3.0103 | 3.0103 | 3.0103 | 5.8646 | 5.8646 | 5.8646 | 5.0681 | 5.0681 | 5.0681 | 7.5254 | 7.5192 | 7.5192
|  |  | Q, % | 57.1429 | 57.1429 | 57.1429 | 54.5455 | 54.5455 | 54.5455 | 70 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 71.4286 | 62.5 | 57.1429
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.036189 | 0.036189 | 0.035453 | 0.018094 | 0.017358 | 0.017358 | 0.021774 | 0.021774 | 0.022509 | 0.03134 | 0.030604 | 0.019868 | 0.019868 | 0.019868 | 0.019868 | 0.042811 | 0.042811 | 0.042811 | 0.036491 | 0.036491 | 0.036491 | 0.019566 | 0.020302 | 0.020302
|  |  | Q, МВАр | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.04
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ДК, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.7 | Ввод №1
|  | амперметр | I, А | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 23 | 25 | 29 | 33 | 35 | 36 | 35 | 37 | 39 | 37 | 36 | 36 | 35 | 37 | 35 | 33 | 28 | 25
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | Ввод №2
|  | амперметр | I, А | 39 | 36 | 34 | 33 | 33 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 59 | 60 | 60 | 60 | 59 | 61 | 61 | 63 | 66 | 67 | 65 | 59 | 51 | 44
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.5 | Резерв
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: отключен
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.9 | ТП-16
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.13 | ТП-24 |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ШР
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.15 | ТП-51
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.2 | ВТ-2-630
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.4 | ВТ-4-250
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.1 | ВТ-1-630
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.3 | ВТ-3-250
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.10 | ТП-9
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.14 | ТП-17
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ - данные не по всем присоед. |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
ПС Вентствол №1, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.13 | Ввод №1
|  | расчет | I, А | 50 | 48 | 51 | 49 | 48 | 50 | 46 | 48 | 50 | 51 | 51 | 72 | 71 | 71 | 63 | 45 | 51 | 48 | 48 | 47 | 49 | 49 | 48 | 48
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.49 | 0.45 | 0.5 | 0.47 | 0.46 | 0.5 | 0.42 | 0.48 | 0.43 | 0.37 | 0.3 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.16 | 0.34 | 0.33 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.32 | 0.42 | 0.44
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.21 | 0.34 | 0.42 | 0.47 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.67 | 0.35 | 0.45 | 0.25 | 0.29 | 0.3 | 0.36 | 0.43 | 0.31 | 0.28
|  |  | tgφ | 0.44898 | 0.57778 | 0.42 | 0.48936 | 0.52174 | 0.42 | 0.66667 | 0.4375 | 0.7907 | 1.1351 | 1.5667 | 7.9 | 8.6667 | 7.7 | 4.1875 | 1.0294 | 1.3636 | 0.54348 | 0.65909 | 0.71429 | 0.9 | 1.3438 | 0.7381 | 0.63636
яч.14 | Ввод №2
|  | расчет | I, А | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 98 | 90 | 91 | 124 | 112 | 120 | 112 | 86 | 96 | 86 | 88 | 87 | 93 | 93 | 88 | 87
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.24 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.36 | 0.38
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.39 | 1.25 | 1.35 | 1.24 | 0.9 | 1.03 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.98 | 0.99 | 0.9 | 0.88
|  |  | tgφ | 2.7353 | 2.8182 | 2.7353 | 2.9062 | 2.7353 | 2.8182 | 3.0323 | 2.8182 | 3.5862 | 3.2759 | 3.5 | 46.3333 | 12.5 | 27 | 12.4 | 3 | 4.2917 | 2.6176 | 2.5 | 2.5714 | 3.1613 | 3.5357 | 2.5 | 2.3158
яч.2 | Подземный №3
|  | расчет | I, А | 51 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 42 | 47 | 45 | 1 | 13 | 3 | 13 | 47 | 35 | 49 | 50 | 50 | 43 | 37 | 51 | 52
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.27 | 0.22 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.22 | 0.33 | 0.34
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.37 | 0.44 | 0.43 | 0.01 | 0.13 | 0.03 | 0.12 | 0.45 | 0.32 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.38 | 0.34 | 0.46 | 0.46
|  |  | tgφ | 1.3235 | 1.3636 | 1.3636 | 1.4194 | 1.3333 | 1.3636 | 1.5333 | 1.4062 | 1.3214 | 1.5714 | 1.5926 | 1 | 1.8571 | 1.5 | 1.5 | 1.6667 | 1.4545 | 1.4516 | 1.3636 | 1.4062 | 1.3571 | 1.5455 | 1.3939 | 1.3529
яч.5 | Т-1-180 (Теплопункт)
|  | расчет | I, А | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.16667 | 0.14286 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
яч.6 | Т-2-180 (Теплопункт)
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | КБ №1
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | КБ №2
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.10 | Тундровый-2 |  |  | Часы замеров 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ШСУ-1-1
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | ШСУ-1-2
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.15 | Подземный №1
|  | расчет | I, А | 63 | 56 | 63 | 60 | 59 | 62 | 54 | 61 | 50 | 42 | 32 | 1 | 3 | 3 | 16 | 47 | 40 | 60 | 58 | 57 | 50 | 41 | 55 | 57
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.4 | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.33 | 0.39 | 0.33 | 0.23 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.27 | 0.26 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.26 | 0.36 | 0.37
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.54 | 0.49 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.49 | 0.54 | 0.43 | 0.39 | 0.29 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.44 | 0.35 | 0.53 | 0.5 | 0.5 | 0.44 | 0.37 | 0.48 | 0.5
|  |  | tgφ | 1.35 | 1.3611 | 1.3171 | 1.3684 | 1.3784 | 1.3171 | 1.4848 | 1.3846 | 1.303 | 1.6957 | 1.45 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6296 | 1.3462 | 1.359 | 1.3158 | 1.3889 | 1.3333 | 1.4231 | 1.3333 | 1.3514
яч.16 | Подземный №2
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| СН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.81 | 0.76 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.7 | 0.78 | 0.68 | 0.58 | 0.54 | 0.09 | 0.16 | 0.11 | 0.24 | 0.61 | 0.54 | 0.76 | 0.77 | 0.74 | 0.67 | 0.54 | 0.75 | 0.77
|  |  | Q, МВАр | 1.03 | 0.98 | 1.03 | 1 | 0.99 | 1.03 | 0.99 | 1.03 | 0.84 | 0.87 | 0.76 | 0.06 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.93 | 0.71 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.86 | 0.75 | 0.98 | 1
Небаланс мощностей 6 кВ- данные не по всем присоед |  |  | P, % | 2.4096 | 2.5641 | 3.5714 | 3.7975 | 3.75 | 2.4096 | 4.1096 | 3.7037 | 5.5556 | 12.1212 | 6.8966 | 30.7692 | 15.7895 | 26.6667 | 7.6923 | 4.6875 | 5.2632 | 5 | 3.75 | 3.8961 | 5.6338 | 10 | 3.8462 | 6.0976
|  |  | Q, % | 10.4348 | 17.6471 | 9.6491 | 13.7931 | 15.3846 | 9.6491 | 18.8525 | 9.6491 | 39.1304 | 36.4964 | 47.5862 | 97.2477 | 90.1478 | 95.283 | 84.2932 | 25.6 | 52.027 | 10.5263 | 16.8067 | 17.5 | 35.8209 | 47.1831 | 19.0083 | 13.7931
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05
|  |  | Q, МВАр | 0.12 | 0.21 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.54 | 0.5 | 0.69 | 2.12 | 1.83 | 2.02 | 1.61 | 0.32 | 0.77 | 0.12 | 0.2 | 0.21 | 0.48 | 0.67 | 0.23 | 0.16
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Горняцкий 10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РУ-10 кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
яч.17 | Ввод-1-10
|  | расчет | I, А | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 21 | 23 | 21 | 20 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.24 | 0.2355 | 0.2385 | 0.2445 | 0.249 | 0.2475 | 0.273 | 0.291 | 0.3405 | 0.3315 | 0.345 | 0.336 | 0.36 | 0.3375 | 0.3555 | 0.3315 | 0.321 | 0.279 | 0.258 | 0.288 | 0.276 | 0.282 | 0.258 | 0.237
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0975 | 0.0915 | 0.093 | 0.096 | 0.0945 | 0.096 | 0.1005 | 0.102 | 0.1785 | 0.1935 | 0.1935 | 0.21 | 0.2085 | 0.156 | 0.204 | 0.1845 | 0.1425 | 0.114 | 0.1005 | 0.111 | 0.102 | 0.1065 | 0.102 | 0.099
|  |  | tgφ | 0.40625 | 0.38854 | 0.38994 | 0.39264 | 0.37952 | 0.38788 | 0.36813 | 0.35052 | 0.52423 | 0.58371 | 0.56087 | 0.625 | 0.57917 | 0.46222 | 0.57384 | 0.55656 | 0.44393 | 0.4086 | 0.38953 | 0.38542 | 0.36957 | 0.37766 | 0.39535 | 0.41772
яч.16 | Ввод-2-10
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.072 | 0.072 | 0.0705 | 0.069 | 0.072 | 0.0735 | 0.078 | 0.084 | 0.09 | 0.093 | 0.09 | 0.09 | 0.0885 | 0.087 | 0.0765 | 0.0795 | 0.0765 | 0.075 | 0.0855 | 0.087 | 0.0825 | 0.081 | 0.081 | 0.0705
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.009 | 0.0075 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.0105 | 0.009 | 0.009 | 0.0195 | 0.012 | 0.0105 | 0.0105 | 0.009 | 0.009 | 0.0105 | 0.0165 | 0.009 | 0.0105 | 0.012 | 0.0105 | 0.009 | 0.0105 | 0.009
|  |  | tgφ | 0.125 | 0.10417 | 0.085106 | 0.086957 | 0.083333 | 0.081633 | 0.13462 | 0.10714 | 0.1 | 0.20968 | 0.13333 | 0.11667 | 0.11864 | 0.10345 | 0.11765 | 0.13208 | 0.21569 | 0.12 | 0.12281 | 0.13793 | 0.12727 | 0.11111 | 0.12963 | 0.12766
яч.5 | ВТ-1-10 | расчет | I, А | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 17 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12
|  | ТИ | I, А | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 17 | 20 | 18 | 16 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.202 | 0.1972 | 0.2068 | 0.212 | 0.2208 | 0.2148 | 0.2392 | 0.2516 | 0.2992 | 0.2868 | 0.2984 | 0.29 | 0.31 | 0.2892 | 0.306 | 0.2804 | 0.2676 | 0.2272 | 0.2056 | 0.2372 | 0.228 | 0.234 | 0.216 | 0.1932
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0856 | 0.08 | 0.0836 | 0.0844 | 0.0844 | 0.0848 | 0.09 | 0.0912 | 0.1628 | 0.1744 | 0.1724 | 0.1852 | 0.1824 | 0.1408 | 0.1744 | 0.162 | 0.1152 | 0.092 | 0.082 | 0.0944 | 0.0876 | 0.0904 | 0.0892 | 0.0852
|  |  | tgφ | 0.42376 | 0.40568 | 0.40426 | 0.39811 | 0.38225 | 0.39479 | 0.37625 | 0.36248 | 0.54412 | 0.60809 | 0.57775 | 0.63862 | 0.58839 | 0.48686 | 0.56993 | 0.57775 | 0.43049 | 0.40493 | 0.39883 | 0.39798 | 0.38421 | 0.38632 | 0.41296 | 0.44099
яч.6 | ВТ-2-10
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0432 | 0.042 | 0.0424 | 0.0432 | 0.046 | 0.0472 | 0.0476 | 0.0532 | 0.0608 | 0.066 | 0.0636 | 0.0632 | 0.062 | 0.0624 | 0.0524 | 0.0528 | 0.0508 | 0.046 | 0.0464 | 0.0416 | 0.044 | 0.0448 | 0.0444 | 0.0372
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0008 | 0.008 | 0.0036 | 0.0028 | 0.002 | 0.0008 | 0 | 0.002 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02521 | 0 | 0.013158 | 0.12121 | 0.056604 | 0.044304 | 0.032258 | 0.012821 | 0 | 0.037879 | 0.14173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.9 | ТП-КНС-1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0024 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.002 | 0.0024 | 0.002 | 0.0024 | 0.002 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.002 | 0.002 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
|  |  | tgφ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.10 | ТП-КНС-2
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0308 | 0.0292 | 0.0276 | 0.0268 | 0.0264 | 0.0268 | 0.0296 | 0.03 | 0.0288 | 0.0276 | 0.0272 | 0.0264 | 0.0268 | 0.026 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0256 | 0.0288 | 0.04 | 0.0468 | 0.0396 | 0.034 | 0.0388 | 0.0324
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0244 | 0.01 | 0.01 | 0.0236 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | 0.32468 | 0.34247 | 0.36232 | 0.37313 | 0.37879 | 0.37313 | 0.33784 | 0.33333 | 0.34722 | 0.88406 | 0.36765 | 0.37879 | 0.8806 | 0.38462 | 0.37879 | 0.37879 | 0.39062 | 0.34722 | 0.25 | 0.21368 | 0.25253 | 0.29412 | 0.25773 | 0.30864
яч.11 | ТП-142-1
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0284 | 0.0264 | 0.024 | 0.0212 | 0.0204 | 0.0224 | 0.0272 | 0.0292 | 0.0336 | 0.0356 | 0.0388 | 0.038 | 0.0368 | 0.0388 | 0.0412 | 0.0416 | 0.0412 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0424 | 0.0408 | 0.0336 | 0.0344 | 0.0312
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0116 | 0.0116 | 0.0104 | 0.0104 | 0.005 | 0.0104 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0168 | 0.0168 | 0.02 | 0.0216 | 0.0188 | 0.0164 | 0.0296 | 0.0204 | 0.0224 | 0.02 | 0.0172 | 0.0156 | 0.0152 | 0.0144 | 0.0124 | 0.012
|  |  | tgφ | 0.40845 | 0.43939 | 0.43333 | 0.49057 | 0.2451 | 0.46429 | 0.39706 | 0.36986 | 0.5 | 0.47191 | 0.51546 | 0.56842 | 0.51087 | 0.42268 | 0.71845 | 0.49038 | 0.54369 | 0.46729 | 0.40187 | 0.36792 | 0.37255 | 0.42857 | 0.36047 | 0.38462
яч.12 | ТП-142-2 | bar: Часы замеров 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | КТП Промбазы
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0228 | 0.0232 | 0.0232 | 0.0228 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0236 | 0.0264 | 0.0228 | 0.02 | 0.0216 | 0.0236 | 0.0244 | 0.0196 | 0.0196 | 0.02 | 0.02 | 0.0196 | 0.02 | 0.0228 | 0.0236 | 0.0232 | 0.0228 | 0.0224
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.004 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0024 | 0.0036 | 0.004 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0028 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032
|  |  | tgφ | 0.14035 | 0.13793 | 0.13793 | 0.14035 | 0.14286 | 0.14286 | 0.13559 | 0.15152 | 0.14035 | 0.16 | 0.11111 | 0.15254 | 0.16393 | 0.16327 | 0.16327 | 0.16 | 0.14 | 0.16327 | 0.16 | 0.14035 | 0.13559 | 0.13793 | 0.14035 | 0.14286
яч.19 | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.18 | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.2535 | 0.252 | 0.25125 | 0.2505 | 0.25125 | 0.25275 | 0.255 | 0.25425 | 0.25425 | 0.2535 | 0.2535 | 0.255 | 0.255 | 0.25575 | 0.2535 | 0.2535 | 0.25275 | 0.25275 | 0.2535 | 0.25425 | 0.2535 | 0.2535 | 0.255 | 0.255
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.328 | 0.3188 | 0.3248 | 0.3268 | 0.3368 | 0.3344 | 0.368 | 0.3912 | 0.446 | 0.4368 | 0.4504 | 0.442 | 0.4608 | 0.4368 | 0.4464 | 0.422 | 0.406 | 0.3656 | 0.3556 | 0.3916 | 0.3768 | 0.3704 | 0.3572 | 0.3172
|  |  | Q, МВАр | 0.1128 | 0.1064 | 0.1088 | 0.1096 | 0.1042 | 0.1104 | 0.1176 | 0.118 | 0.196 | 0.2288 | 0.2108 | 0.2256 | 0.2332 | 0.1736 | 0.2196 | 0.1996 | 0.1596 | 0.1276 | 0.1148 | 0.1256 | 0.1184 | 0.1204 | 0.1172 | 0.1128
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | -5.1282 | -3.6748 | -5.1133 | -4.2424 | -4.9221 | -4.1745 | -4.8433 | -4.32 | -3.6005 | -2.8975 | -3.5402 | -3.7559 | -2.7425 | -2.8975 | -3.3333 | -2.6764 | -2.1384 | -3.2768 | -3.5226 | -4.4267 | -5.1046 | -2.0386 | -5.3687 | -3.1545
|  |  | Q, % | -5.9155 | -7.4747 | -9.899 | -7.451 | -3.6816 | -8.2353 | -5.9459 | -6.3063 | -4.5333 | -7.4178 | -2.5791 | -2.3129 | -6.484 | -5.2121 | -3.0986 | -2.359 | -0.37736 | -3.7398 | -3.4234 | -2.1138 | -5.2444 | -4.2424 | -4.1778 | -4.4444
Баланс мощностей по РП 10 кВ |  |  | P, МВт | -0.016 | -0.0113 | -0.0158 | -0.0133 | -0.0158 | -0.0134 | -0.017 | -0.0162 | -0.0155 | -0.0123 | -0.0154 | -0.016 | -0.0123 | -0.0123 | -0.0144 | -0.011 | -0.0085 | -0.0116 | -0.0121 | -0.0166 | -0.0183 | -0.0074 | -0.0182 | -0.0097
|  |  | Q, МВАр | -0.0063 | -0.0074 | -0.0098 | -0.0076 | -0.0037 | -0.0084 | -0.0066 | -0.007 | -0.0085 | -0.0158 | -0.0053 | -0.0051 | -0.0142 | -0.0086 | -0.0066 | -0.0046 | -0.0006 | -0.0046 | -0.0038 | -0.0026 | -0.0059 | -0.0049 | -0.0047 | -0.0048
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.13 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 30 | 28 | 31 | 28 | 27 | 26 | 30 | 27 | 21 | 20 | 17 | 19 | 19 | 20 | 18 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.192 | 0.19368 | 0.1932 | 0.2076 | 0.20664 | 0.21288 | 0.22464 | 0.2436 | 0.28848 | 0.28248 | 0.28728 | 0.27984 | 0.30528 | 0.28296 | 0.29472 | 0.27288 | 0.26856 | 0.2184 | 0.20064 | 0.228 | 0.21504 | 0.23208 | 0.20472 | 0.19152
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04032 | 0.03888 | 0.03864 | 0.04344 | 0.03984 | 0.04176 | 0.04368 | 0.04536 | 0.1092 | 0.13248 | 0.12096 | 0.138 | 0.14088 | 0.08976 | 0.12672 | 0.1176 | 0.078 | 0.04848 | 0.0396 | 0.04848 | 0.04248 | 0.04656 | 0.0432 | 0.04248
|  |  | tgφ | 0.21 | 0.20074 | 0.2 | 0.20925 | 0.1928 | 0.19617 | 0.19444 | 0.18621 | 0.37854 | 0.46899 | 0.42105 | 0.49314 | 0.46148 | 0.31722 | 0.42997 | 0.43096 | 0.29044 | 0.22198 | 0.19737 | 0.21263 | 0.19754 | 0.20062 | 0.21102 | 0.2218
яч.12 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0378 | 0.036 | 0.0369 | 0.0378 | 0.0405 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0477 | 0.0558 | 0.0594 | 0.0576 | 0.0567 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0468 | 0.0468 | 0.045 | 0.0405 | 0.0405 | 0.036 | 0.0378 | 0.0387 | 0.0378 | 0.0315
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0468 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0432 | 0.0459 | 0.0432 | 0.0297 | 0.036 | 0.0405 | 0.0423 | 0.0414 | 0.0423 | 0.0396 | 0.0306 | 0.0441 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0459 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0468
|  |  | tgφ | 1.2381 | 1.3 | 1.2683 | 1.2381 | 1.1556 | 1.1304 | 1.0435 | 0.96226 | 0.77419 | 0.5 | 0.625 | 0.71429 | 0.75806 | 0.74194 | 0.90385 | 0.84615 | 0.68 | 1.0889 | 1.1556 | 1.3 | 1.2143 | 1.2093 | 1.2381 | 1.4857
яч.5 | РП-УМС-1
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 17 | 13 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06 | 0.06246 | 0.07614 | 0.06885 | 0.08298 | 0.06975 | 0.07812 | 0.08649 | 0.10953 | 0.10206 | 0.11916 | 0.14625 | 0.14418 | 0.13221 | 0.14265 | 0.12987 | 0.09 | 0.09324 | 0.07506 | 0.07785 | 0.08361 | 0.06489 | 0.08226 | 0.06435
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02475 | 0.01908 | 0.02403 | 0.01899 | 0.02403 | 0.01908 | 0.02331 | 0.04824 | 0.09576 | 0.08424 | 0.10503 | 0.11466 | 0.1 | 0.08694 | 0.09684 | 0.07389 | 0.02583 | 0.02538 | 0.0225 | 0.02178 | 0.02412 | 0.01791 | 0.02457 | 0.01764
|  |  | tgφ | 0.4125 | 0.30548 | 0.3156 | 0.27582 | 0.28959 | 0.27355 | 0.29839 | 0.55775 | 0.87428 | 0.8254 | 0.88142 | 0.784 | 0.69358 | 0.65759 | 0.67886 | 0.56895 | 0.287 | 0.2722 | 0.29976 | 0.27977 | 0.28848 | 0.27601 | 0.29869 | 0.27413
яч.6 | РП-УМС-2 | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | РП-ДОК-1
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0099 | 0.01008 | 0.01062 | 0.01116 | 0.01242 | 0.01692 | 0.0171 | 0.01656 | 0.0162 | 0.01476 | 0.01278 | 0.01188 | 0.01134 | 0.0135 | 0.01584 | 0.01548 | 0.01584 | 0.01494 | 0.0153 | 0.01188 | 0.01062 | 0.01044 | 0.01026 | 0.01044
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00432 | 0.00414 | 0.0045 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00828 | 0.00666 | 0.0072 | 0.009 | 0.0099 | 0.009 | 0.00792 | 0.00756 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00792 | 0.00648 | 0.00666 | 0.00648 | 0.0063 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00594 | 0.0054
|  |  | tgφ | 0.43636 | 0.41071 | 0.42373 | 0.54839 | 0.49275 | 0.48936 | 0.38947 | 0.43478 | 0.55556 | 0.67073 | 0.70423 | 0.66667 | 0.66667 | 0.45333 | 0.38636 | 0.51163 | 0.40909 | 0.44578 | 0.42353 | 0.5303 | 0.52542 | 0.53448 | 0.57895 | 0.51724
яч.8 | РП-ДОК-2
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01602 | 0.01548 | 0.01548 | 0.01548 | 0.01764 | 0.018 | 0.0171 | 0.02016 | 0.02916 | 0.03168 | 0.03096 | 0.03024 | 0.0297 | 0.027 | 0.01998 | 0.01944 | 0.01926 | 0.01782 | 0.01926 | 0.01512 | 0.01494 | 0.01638 | 0.01602 | 0.01458
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0018 | 0.00126 | 0.00108 | 0.00126 | 0.00108 | 0.0018 | 0.00234 | 0.00234 | 0.00414 | 0.0054 | 0.00684 | 0.00612 | 0.00468 | 0.00378 | 0.00234 | 0.00234 | 0.00198 | 0.00198 | 0.0018 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00162 | 0.0018 | 0.00126
|  |  | tgφ | 0.11236 | 0.081395 | 0.069767 | 0.081395 | 0.061224 | 0.1 | 0.13684 | 0.11607 | 0.14198 | 0.17045 | 0.22093 | 0.20238 | 0.15758 | 0.14 | 0.11712 | 0.12037 | 0.1028 | 0.11111 | 0.093458 | 0.095238 | 0.096386 | 0.098901 | 0.11236 | 0.08642
яч.18 | УСА-1
|  | ТИ | I, А | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | РП-Г/У-7/8-1
|  | ТИ | I, А | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 11 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11952 | 0.10908 | 0.11304 | 0.12348 | 0.11592 | 0.12924 | 0.13104 | 0.15876 | 0.16236 | 0.15732 | 0.16704 | 0.1422 | 0.13248 | 0.13716 | 0.13896 | 0.13788 | 0.13968 | 0.11916 | 0.10728 | 0.1242 | 0.13104 | 0.13716 | 0.11844 | 0.11196
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02844 | 0.02916 | 0.06 | 0.0252 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06
|  |  | tgφ | 0.50201 | 0.55006 | 0.53079 | 0.48591 | 0.43133 | 0.38688 | 0.38156 | 0.18896 | 0.18477 | 0.25426 | 0.17026 | 0.20506 | 0.4529 | 0.18373 | 0.43178 | 0.43516 | 0.42955 | 0.50352 | 0.55928 | 0.48309 | 0.45788 | 0.51035 | 0.50659 | 0.53591
яч.10 | РП-Г/У-7/8-2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02052 | 0.02016 | 0.02052 | 0.02124 | 0.02268 | 0.0234 | 0.02376 | 0.02916 | 0.027 | 0.02844 | 0.02628 | 0.027 | 0.02628 | 0.02772 | 0.0252 | 0.02808 | 0.02484 | 0.02232 | 0.02088 | 0.01944 | 0.02232 | 0.02268 | 0.0216 | 0.0162
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00216 | 0.00324 | 0.00216 | 0.00252 | 0.00216 | 0.00108 | 0.00468 | 0.00288 | 0.00396 | 0.01368 | 0.00864 | 0.00504 | 0.00468 | 0.00288 | 0.00468 | 0.00648 | 0.01548 | 0.00324 | 0.0018 | 0.00252 | 0.00288 | 0.00144 | 0.00288 | 0.00288
|  |  | tgφ | 0.10526 | 0.16071 | 0.10526 | 0.11864 | 0.095238 | 0.046154 | 0.19697 | 0.098765 | 0.14667 | 0.48101 | 0.32877 | 0.18667 | 0.17808 | 0.1039 | 0.18571 | 0.23077 | 0.62319 | 0.14516 | 0.086207 | 0.12963 | 0.12903 | 0.063492 | 0.13333 | 0.17778
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.24084 | 0.21726 | 0.2358 | 0.24021 | 0.25164 | 0.25731 | 0.26712 | 0.31113 | 0.34425 | 0.33426 | 0.35622 | 0.35757 | 0.34398 | 0.33759 | 0.34263 | 0.33075 | 0.28962 | 0.26748 | 0.23778 | 0.24849 | 0.26253 | 0.25155 | 0.24858 | 0.21753
|  |  | Q, МВАр | 0.09303 | 0.08772 | 0.09177 | 0.08889 | 0.08339 | 0.08024 | 0.08699 | 0.09066 | 0.14286 | 0.15322 | 0.15795 | 0.1629 | 0.17692 | 0.12492 | 0.16998 | 0.15063 | 0.10977 | 0.09726 | 0.09258 | 0.09204 | 0.09402 | 0.09655 | 0.09519 | 0.08718
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -4.8042 | 5.4075 | -2.4772 | 2.1149 | -1.8208 | -1.1916 | -0.40595 | -6.8074 | 0.0087138 | 2.2289 | -3.2881 | -6.2489 | 4.7358 | 0.34538 | -0.32502 | -3.4628 | 7.6349 | -3.314 | 1.3934 | 5.875 | -3.8325 | 7.1017 | -2.4988 | 2.4617
|  |  | Q, % | -6.7837 | -2.381 | -7.4087 | 1.496 | 3.7512 | 9.3948 | -0.12661 | 0.65746 | 6.2598 | 5.5247 | -0.63073 | 8.7395 | 3.4174 | 4.7575 | -0.56798 | 4.1794 | -1.0773 | -5.0551 | -7.1528 | 3.4005 | -6.3815 | -3.4169 | -5.7667 | 2.3522
Баланс мощностей по РП 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.09384 | -0.06718 | -0.0813 | -0.06641 | -0.0745 | -0.07543 | -0.08228 | -0.10623 | -0.08597 | -0.07638 | -0.09974 | -0.10983 | -0.0717 | -0.08403 | -0.08911 | -0.09987 | -0.06366 | -0.10098 | -0.10024 | -0.09729 | -0.11449 | -0.07237 | -0.10286 | -0.08131
|  |  | Q, МВАр | -0.03311 | -0.02844 | -0.03153 | -0.02385 | -0.01655 | -0.01728 | -0.02651 | -0.0262 | -0.02286 | -0.03744 | -0.03579 | -0.022 | -0.04254 | -0.02576 | -0.04616 | -0.02903 | -0.03837 | -0.04028 | -0.03898 | -0.02796 | -0.03644 | -0.03319 | -0.03319 | -0.0255
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.11669; 5: 0.14; 10: 0.1841; 11: 0.25; 21: 0.14997; 22: 0.08
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
РП Гидроузла-7/8, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.3 | Ввод №1
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: Не работает
|  | расчет | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | Ввод №2
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: Не работает
|  | расчет | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.11 | Т-1-400
|  | расчет | I, А | 12.7508 | 0 | 12.7508 | 0 | 0 | 12.7508 | 0 | 12.7508 | 12.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7508 | 0 | 12.7508 | 12.7508 | 0 | 12.7508 | 12.7508 | 0 | 12.7508 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.6 | ВВУР-К №1 |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.12 | ВДС-2
|  | расчет | I, А | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
яч.7 | КТП-630 "Стройгаз"
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | счетчик | P, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  | tgφ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23077 | 0.23077 | 0.23077 | 0.21429 | 0.2 | 0.2 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286
яч.16 | Т-2-400
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.23 | 0.1 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.27 | 0.21 | 0.32 | 0.33 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.14 | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.26 | 0.14 | 0.27 | 0.14
|  |  | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Небаланс мощностей 6 кВ - нет учета Р, Q по вводам |  |  | P, % | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
|  |  | Q, % | #VALUE! | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.23 | -0.1 | -0.23 | -0.15 | -0.15 | -0.27 | -0.21 | -0.32 | -0.33 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.13 | -0.13 | -0.25 | -0.14 | -0.27 | -0.27 | -0.14 | -0.27 | -0.26 | -0.14 | -0.27 | -0.14
|  |  | Q, МВАр | #VALUE! | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Пивзавода, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3
яч.5 | Ввод №1
|  | ТИ | I, А | 112 | 108 | 109 | 86 | 94 | 85 | 70 | 58 | 60 | 82 | 84 | 71 | 65 | 73 | 76 | 72 | 79 | 83 | 73 | 70 | 65 | 54 | 63 | 55
|  | счетчик | P, МВт | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.78 | 0.78 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.68 | 0.73 | 0.72 | 0.54 | 0.54 | 0.54
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.47 | 0.46 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24
|  |  | tgφ | 0.30952 | 0.30952 | 0.30952 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5614 | 0.5614 | 0.62069 | 0.60256 | 0.58974 | 0.58209 | 0.58209 | 0.58209 | 0.59091 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33824 | 0.36986 | 0.375 | 0.46296 | 0.46296 | 0.44444
яч.6 | Ввод №2
|  | ТИ | I, А | 25 | 25 | 24 | 22 | 25 | 25 | 35 | 30 | 40 | 60 | 68 | 50 | 48 | 51 | 47 | 31 | 30 | 32 | 29 | 24 | 25 | 23 | 22 | 21
|  | счетчик | P, МВт | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.67 | 0.69 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.21
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08
|  |  | tgφ | 0.40741 | 0.40741 | 0.40741 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.25 | 0.24242 | 0.30556 | 0.20896 | 0.23188 | 0.26531 | 0.26531 | 0.26531 | 0.26531 | 0.35484 | 0.35484 | 0.35484 | 0.36 | 0.36 | 0.375 | 0.38095 | 0.42857 | 0.38095
яч.9 | УАТХ-1
|  | ТИ | I, А | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 24 | 20 | 23 | 25 | 52 | 29 | 31 | 32 | 31 | 32 | 30 | 30 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.52 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  |  | tgφ | 0.46667 | 0.46667 | 0.46667 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 1.7143 | 0.38462 | 0.71429 | 0.71429 | 0.71429 | 0.74074 | 0.62963 | 0.62963 | 0.62963 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.10 | УАТХ-2
|  | ТИ | I, А | 16 | 23 | 22 | 17 | 17 | 20 | 23 | 20 | 25 | 27 | 26 | 23 | 22 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 | 16 | 15
|  | счетчик | P, МВт | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.17
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | 0.27273 | 0.27273 | 0.31818 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24242 | 0.2963 | 0.34783 | 0.26087 | 0.26087 | 0.26087 | 0.26087 | 0.26087 | 0.30435 | 0.31579 | 0.31579 | 0.26316 | 0.058824 | 0.058824 | 0.058824
яч.15 | ТП-109-1
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.28571 | 0.14286 | 0.28571 | 0.14286 | 0.14286 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.66667 | 0.4 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.16 | ТП-109-2
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 15 | 16 | 12 | 12 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16667 | 0.28571 | 0.28571 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1
яч.2 | ТП-87
|  | ТИ | I, А | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57143 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
яч.14 | ТП Хлебозавода | bar: Часы замеров 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ТП-Хладокомбината-1
|  | ТИ | I, А | 104 | 111 | 110 | 82 | 75 | 70 | 36 | 37 | 39 | 41 | 39 | 35 | 32 | 33 | 39 | 40 | 51 | 50 | 55 | 45 | 45 | 49 | 50 | 48
|  | счетчик | P, МВт | 1.08 | 1.15 | 1.15 | 0.85 | 0.72 | 0.72 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.45 | 0.35 | 0.29 | 0.36 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.5 | 0.43 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 0.47
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
|  |  | tgφ | 0.26852 | 0.25217 | 0.27826 | 0.25882 | 0.38889 | 0.30556 | 0.44444 | 0.5 | 0.51163 | 0.48889 | 0.62857 | 0.55172 | 0.38889 | 0.55172 | 0.38889 | 0.55814 | 0.44 | 0.51163 | 0.28 | 0.28 | 0.44 | 0.44 | 0.51163 | 0.46809
яч.18 | ТП-Хладокомбината-2 | bar: Часы замеров 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Воркутаремстрой
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.15385 | 0.15385 | 0.18182 | 0.18182 | 0.18182 | 0.18182 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.11 | МУП ВТВК
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ТП-Пивзавода-1
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
яч.4 | ТП-Пивзавода-2 |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
яч.20 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.49 | 1.6 | 1.56 | 1.27 | 1.18 | 1.14 | 0.93 | 0.94 | 1.01 | 1.35 | 1.57 | 1.1 | 1.21 | 1.14 | 1.16 | 1.09 | 1.12 | 1.09 | 0.87 | 0.93 | 0.9 | 0.82 | 0.79 | 0.79
|  |  | Q, МВАр | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.62 | 0.62 | 0.5 | 0.51 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 0.32
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 2.6144 | -4.5752 | -1.9608 | -2.4194 | 4.8387 | 8.0645 | -4.4944 | -4.4444 | -7.4468 | 6.8966 | -6.8027 | 5.1724 | -4.3103 | 1.7241 | -0.86957 | 0 | -2.7523 | 0 | 6.4516 | 5.102 | 6.25 | -9.3333 | -5.3333 | -5.3333
|  |  | Q, % | 6 | -2 | -2 | 2.381 | -2.381 | 2.381 | 5 | -2.5 | -4.2553 | -1.6393 | 0 | 3.8462 | 1.9231 | 7.6923 | 3.8462 | -4 | -8 | -4 | 3.125 | 2.7778 | -2.7778 | 3.0303 | -5.8824 | 0
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.04 | -0.07 | -0.03 | -0.03 | 0.06 | 0.1 | -0.04 | -0.04 | -0.07 | 0.1 | -0.1 | 0.06 | -0.05 | 0.02 | -0.01 | 0 | -0.03 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | -0.07 | -0.04 | -0.04
|  |  | Q, МВАр | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | Часы замеров 4: 0.38; Часы замеров 5: 0.5; Часы замеров 10: 0.77; Часы замеров 11: 0.99; Часы замеров 21: 0.39; Часы замеров 22: 0.35
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП РСУ, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.15 | Ввод №1
|  | расчет | I, А | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 25 | 24 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 38 | 39 | 38 | 31 | 30 | 31 | 19 | 18 | 19
|  | счетчик | P, МВт | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.17 | 0.16 | 0.17
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.12
|  |  | tgφ | 0.64706 | 0.64706 | 0.64706 | 0.58824 | 0.6875 | 0.58824 | 0.54167 | 0.52174 | 0.54167 | 0.46875 | 0.46875 | 0.48387 | 0.4375 | 0.48387 | 0.45161 | 0.62857 | 0.61111 | 0.62857 | 0.67857 | 0.66667 | 0.67857 | 0.70588 | 0.75 | 0.70588
яч.8 | Ввод №2
|  | расчет | I, А | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9
|  | счетчик | P, МВт | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.09
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05
|  |  | tgφ | 0.44444 | 0.5 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.47368 | 0.47368 | 0.47059 | 0.5 | 0.47059 | 0.5 | 0.5 | 0.42857 | 0.5 | 0.54545 | 0.5 | 0.54545 | 0.55556 | 0.75 | 0.55556
яч.7 | ТП-Печоруглеразведка-1
|  | расчет | I, А | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9
|  | счетчик | P, МВт | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1.4286 | 0.7 | 0.83333 | 0.7 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.6 | ТП-Печоруглеразведка-2
|  | расчет | I, А | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ТП-28
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03
|  |  | tgφ | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 1
яч.19 | ТП-ТМХ-1 | bar: Часы замеров 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | ТП-ТМХ-2
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.33333 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1
яч.21 | РП-АТП-1 | bar: Часы замеров 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | РП-АТП-2
|  | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03
|  |  | tgφ | 0.42857 | 0.66667 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.5 | 0.44444 | 0.5 | 0.58333 | 0.5 | 0.45455 | 0.45455 | 0.5 | 0.45455 | 0.44444 | 0.55556 | 0.44444 | 0.5 | 0.44444 | 0.5 | 0.42857 | 0.66667 | 0.42857
яч.3 | Т-1-400
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.4 | Т-2-400
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.9 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0
яч.12 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.18
|  |  | Q, МВАр | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.14
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по прис. Т-1,2-400 кВА |  |  | P, % | 30.7692 | 20 | 30.7692 | 26.9231 | 28 | 26.9231 | 27.7778 | 37.1429 | 27.7778 | 33.3333 | 37.2549 | 31.25 | 39.5833 | 33.3333 | 38.2979 | 44.898 | 52 | 44.898 | 41.0256 | 43.2432 | 41.0256 | 30.7692 | 12.5 | 30.7692
|  |  | Q, % | 13.3333 | -13.3333 | 13.3333 | 7.1429 | 20 | 7.1429 | 21.0526 | 5.5556 | 21.0526 | 12.5 | 25 | 13.0435 | 22.7273 | 13.0435 | 22.7273 | 34.4828 | 39.2857 | 34.4828 | 32 | 39.1304 | 32 | 23.5294 | 5.5556 | 17.6471
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.03 | 0.08
|  |  | Q, МВАр | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.03
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Шахтерский, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10 | 10.2 | 10.1 | 10
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10 | 10.2 | 10 | 10.1 | 10 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10 | 10 | 10.1 | 10 | 10 | 10
яч.15 | Ввод №1
|  | расчет | I, А | 44 | 39 | 39 | 37 | 44 | 31 | 41 | 48 | 46 | 51 | 54 | 68 | 59 | 57 | 56 | 54 | 54 | 55 | 57 | 91 | 53 | 43 | 46 | 49
|  | счетчик | P, МВт | 0.74 | 0.64 | 0.65 | 0.6 | 0.73 | 0.5 | 0.68 | 0.8 | 0.79 | 0.88 | 0.91 | 1.15 | 1 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 1.57 | 0.88 | 0.72 | 0.76 | 0.83
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.21
|  |  | tgφ | 0.35135 | 0.375 | 0.38462 | 0.4 | 0.32877 | 0.4 | 0.35294 | 0.325 | 0.27848 | 0.25 | 0.25275 | 0.2087 | 0.24 | 0.24742 | 0.24211 | 0.22826 | 0.24176 | 0.22826 | 0.23958 | 0.15287 | 0.26136 | 0.30556 | 0.32895 | 0.25301
яч.8 | Ввод №2
|  | расчет | I, А | 35 | 29 | 28 | 26 | 33 | 24 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 49 | 45 | 44 | 41 | 44 | 42 | 42 | 41 | 43 | 92 | 46 | 41 | 43
|  | счетчик | P, МВт | 0.58 | 0.5 | 0.47 | 0.44 | 0.54 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.64 | 0.67 | 0.7 | 0.82 | 0.74 | 0.74 | 0.68 | 0.73 | 0.7 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 1.58 | 0.78 | 0.68 | 0.71
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.26 | 0.12 | 0.23 | 0.22
|  |  | tgφ | 0.32759 | 0.26 | 0.2766 | 0.29545 | 0.37037 | 0.325 | 0.25455 | 0.23333 | 0.3125 | 0.29851 | 0.28571 | 0.31707 | 0.31081 | 0.2973 | 0.32353 | 0.27397 | 0.28571 | 0.30986 | 0.29412 | 0.28169 | 0.16456 | 0.15385 | 0.33824 | 0.30986
яч.7 | ТП-37-1
|  | расчет | I, А | 22 | 16 | 16 | 17 | 19 | 15 | 16 | 23 | 22 | 24 | 25 | 32 | 28 | 26 | 29 | 26 | 26 | 26 | 27 | 53 | 27 | 27 | 27 | 23
|  | счетчик | P, МВт | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.26 | 0.38 | 0.37 | 0.4 | 0.41 | 0.52 | 0.46 | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.92 | 0.39 | 0.46 | 0.41 | 0.35
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.25 | 0.13 | 0.22 | 0.18
|  |  | tgφ | 0.51429 | 0.46154 | 0.5 | 0.53846 | 0.46667 | 0.6087 | 0.5 | 0.36842 | 0.37838 | 0.375 | 0.36585 | 0.36538 | 0.36957 | 0.38095 | 0.31915 | 0.32558 | 0.35714 | 0.32558 | 0.33333 | 0.15217 | 0.64103 | 0.28261 | 0.53659 | 0.51429
яч.6 | ТП-37-2
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 22 | 12 | 13 | 13
|  | счетчик | P, МВт | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.38 | 0.21 | 0.22 | 0.22
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.17 | ТП-74-1
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 6 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.2 | 0.11 | 0.09 | 0.09
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.14 | ТП-74-2
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 13 | 6 | 6 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.23 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  |  | tgφ | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.375 | 0.5 | 0.33333 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45455 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.5 | 0.36364 | 0.4 | 0.45455 | 0.5 | 0.45455 | 0.17391 | 0.3 | 0.4 | 0.4
яч.19 | ТП-70-1
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 15 | 19 | 11 | 9 | 9
|  | счетчик | P, МВт | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.1 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.26 | 0.32 | 0.18 | 0.16 | 0.15
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03
|  |  | tgφ | 0.35714 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.35714 | 0.4 | 0.28571 | 0.33333 | 0.26667 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3 | 0.29412 | 0.27778 | 0.3125 | 0.23529 | 0.375 | 0.27778 | 0.4 | 0.19231 | 0.15625 | 0.27778 | 0.1875 | 0.2
яч.16 | ТП-70-2
|  | расчет | I, А | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | ТП-49-2
|  | расчет | I, А | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 13 | 6 | 5 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.22 | 0.1 | 0.09 | 0.18
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
|  |  | tgφ | 0.14286 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.28571 | 0 | 0.28571 | 0.14286 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.2 | 0.22222 | 0.11111 | 0.28571 | 0.11111 | 0.25 | 0.11111 | 0.1 | 0.22222 | 0.090909 | 0.2 | 0.22222 | 0.055556
яч.3 | ТП-49-1
|  | расчет | I, А | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12
|  | счетчик | P, МВт | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.2 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.1
|  |  | tgφ | 0.47368 | 0.52941 | 0.52941 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.47368 | 0.55556 | 0.5 | 0.52632 | 0.5 | 0.47368 | 0.5 | 0.5 | 0.55556 | 0.47368 | 0.52632 | 0.55556 | 0.4375 | 0.55556 | 0.55556
яч.18 | ТП-79
|  | расчет | I, А | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | 9
|  | счетчик | P, МВт | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.37 | 0.15 | 0.14 | 0.14
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05
|  |  | tgφ | 0.38462 | 0.36364 | 0.5 | 0.55556 | 0.45455 | 0.44444 | 0.36364 | 0.35714 | 0.42857 | 0.35714 | 0.42857 | 0.33333 | 0.375 | 0.33333 | 0.33333 | 0.375 | 0.4 | 0.35714 | 0.33333 | 0.42857 | 0.16216 | 0.26667 | 0.35714 | 0.35714
яч.9 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 6.6 | 4.4 | 5.6 | 5.4 | 6.4 | 4.8 | 7.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 5 | 5.2 | 5.6 | 5 | 5.6 | 5.4 | 7.4 | 4.8 | 5.2 | 6.8
яч.12 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 1.22 | 1.05 | 1.02 | 0.97 | 1.17 | 0.84 | 1.13 | 1.29 | 1.3 | 1.39 | 1.45 | 1.78 | 1.59 | 1.56 | 1.47 | 1.51 | 1.48 | 1.53 | 1.53 | 2.07 | 2.3 | 1.47 | 1.39 | 1.41
|  |  | Q, МВАр | 0.42 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.41 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.42 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.46 | 0.41
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 7.5758 | 7.8947 | 8.9286 | 6.7308 | 7.874 | 6.6667 | 8.1301 | 7.8571 | 9.0909 | 10.3226 | 9.9379 | 9.6447 | 8.6207 | 8.7719 | 9.816 | 8.4848 | 8.0745 | 6.135 | 6.7073 | 9.2105 | 6.5041 | 2 | 3.4722 | 8.4416
|  |  | Q, % | 6.6667 | 8.1081 | 5.2632 | 5.4054 | 6.8182 | 6.0606 | 5.2632 | 5 | 7.1429 | 7.1429 | 0 | 2 | 4.2553 | 8.6957 | 8.8889 | 7.3171 | 2.6434e-14 | 6.9767 | 4.6512 | 4.5455 | -6.1224 | 0 | 4.1667 | 4.6512
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 0.21 | 0.16 | 0.03 | 0.05 | 0.13
|  |  | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0 | 0.02 | 0.02
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | Часы замеров 4: 0.97; Часы замеров 5: 0.97; Часы замеров 10: 1.39; Часы замеров 11: 1.56; Часы замеров 21: 2.3; Часы замеров 22: 2
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП ЖБИ, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
яч.17 | Ввод №1 |  |  | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9
|  | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  | tgφ | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
яч.10 | Ввод №2 | bar: Часы замеров 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 | ООО "СтройАрктикМост"
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.7 | Т-1-1000 кВА
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  | tgφ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 1 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857
яч.13 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
яч.14 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
|  |  | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | -8.3333 | -8.3333 | -8.3333 | -8.3333 | -8.3333 | -8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | -1.1565e-14 | -1.1565e-14 | -1.1565e-14 | -1.1565e-14 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333
|  |  | Q, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Тиман, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1
яч.3 | Ввод №1
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.029 | 0.027 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.033 | 0.041 | 0.042 | 0.047 | 0.048 | 0.048 | 0.042 | 0.036
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.008 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.012 | 0.009 | 0.008
|  |  | tgφ | 0.27586 | 0.14815 | 0.125 | 0.13043 | 0.16667 | 0.19231 | 0.17241 | 0.31034 | 0.17857 | 0.10345 | 0.096774 | 0.125 | 0.090909 | 0.16129 | 0.09375 | 0.1875 | 0.12121 | 0.19512 | 0.11905 | 0.06383 | 0.10417 | 0.25 | 0.21429 | 0.22222
яч.10 | Ввод №2
|  | расчет | I, А | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 | 30 | 27 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.39 | 0.347 | 0.334 | 0.329 | 0.319 | 0.333 | 0.394 | 0.422 | 0.458 | 0.488 | 0.495 | 0.488 | 0.499 | 0.507 | 0.495 | 0.486 | 0.521 | 0.535 | 0.562 | 0.597 | 0.6 | 0.559 | 0.509 | 0.45
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.105 | 0.1 | 0.099 | 0.095 | 0.094 | 0.096 | 0.101 | 0.107 | 0.12 | 0.125 | 0.127 | 0.131 | 0.128 | 0.124 | 0.123 | 0.117 | 0.116 | 0.119 | 0.123 | 0.124 | 0.122 | 0.115 | 0.113 | 0.106
|  |  | tgφ | 0.26923 | 0.28818 | 0.29641 | 0.28875 | 0.29467 | 0.28829 | 0.25635 | 0.25355 | 0.26201 | 0.25615 | 0.25657 | 0.26844 | 0.25651 | 0.24458 | 0.24848 | 0.24074 | 0.22265 | 0.22243 | 0.21886 | 0.20771 | 0.20333 | 0.20572 | 0.222 | 0.23556
яч.9 | Т-1-630
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | Т-2-630
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.17 | ТП-Онкологии-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.16 | ТП-Онкологии-2
|  | расчет | I, А | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1392 | 0.132 | 0.1323 | 0.132 | 0.1305 | 0.1323 | 0.1593 | 0.1671 | 0.1977 | 0.2184 | 0.2265 | 0.2058 | 0.2025 | 0.2223 | 0.2103 | 0.2001 | 0.2007 | 0.1947 | 0.1794 | 0.1824 | 0.1803 | 0.1722 | 0.1632 | 0.1581
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0384 | 0.0372 | 0.0375 | 0.0366 | 0.0363 | 0.0372 | 0.0384 | 0.0414 | 0.0495 | 0.054 | 0.054 | 0.0534 | 0.0513 | 0.0507 | 0.0501 | 0.0474 | 0.0429 | 0.0426 | 0.0417 | 0.0411 | 0.0393 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0372
|  |  | tgφ | 0.27586 | 0.28182 | 0.28345 | 0.27727 | 0.27816 | 0.28118 | 0.24105 | 0.24776 | 0.25038 | 0.24725 | 0.23841 | 0.25948 | 0.25333 | 0.22807 | 0.23823 | 0.23688 | 0.21375 | 0.2188 | 0.23244 | 0.22533 | 0.21797 | 0.21951 | 0.23162 | 0.23529
яч.19 | ТП-139-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.0039 | 0.0036 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.0033 | 0.0036 | 0.003 | 0.0036 | 0.0036 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0006 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0003 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
|  |  | tgφ | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.076923 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.36364 | 0.41667 | 0.4 | 0.33333 | 0.16667 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
яч.18 | ТП-139-2
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.0213 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.0213 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0039 | 0 | 0.0003 | 0 | -0.0012 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0048 | 0.0045 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0042 | 0.0045 | 0.0045 | 0.003 | 0.0039 | -0.0018 | 0.0009 | -0.0033 | -0.0018 | -0.0039 | -0.0021 | -0.0012 | -0.0021
|  |  | tgφ | 0.18571 | 0 | 0.014286 | 0 | -0.057143 | 0.18571 | 0.18571 | 0.22535 | 0.21429 | 0.18571 | 0.21429 | 0.2 | 0.21429 | 0.21429 | 0.14286 | 0.1831 | -0.085714 | 0.042857 | -0.15714 | -0.085714 | -0.18571 | -0.1 | -0.057143 | -0.1
яч.23 | ТП-141-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.22 | ТП-141-2
|  | расчет | I, А | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1548 | 0.1317 | 0.1233 | 0.1215 | 0.1161 | 0.126 | 0.1473 | 0.1617 | 0.1647 | 0.1752 | 0.1752 | 0.189 | 0.1992 | 0.1857 | 0.189 | 0.1917 | 0.2127 | 0.2244 | 0.2532 | 0.2808 | 0.2787 | 0.2532 | 0.2184 | 0.1827
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0513 | 0.048 | 0.0468 | 0.0447 | 0.0438 | 0.0444 | 0.0459 | 0.0504 | 0.0528 | 0.054 | 0.0549 | 0.0585 | 0.0579 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0546 | 0.0555 | 0.0594 | 0.0627 | 0.0651 | 0.0651 | 0.0612 | 0.0588 | 0.0537
|  |  | tgφ | 0.3314 | 0.36446 | 0.37956 | 0.3679 | 0.37726 | 0.35238 | 0.31161 | 0.31169 | 0.32058 | 0.30822 | 0.31336 | 0.30952 | 0.29066 | 0.30048 | 0.29524 | 0.28482 | 0.26093 | 0.26471 | 0.24763 | 0.23184 | 0.23358 | 0.24171 | 0.26923 | 0.29392
яч.26 | ТП-128
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0066 | -0.0066 | -0.0063 | -0.0066 | -0.0063 | -0.0063 | -0.0066 | -0.0066 | -0.0066 | -0.0063 | -0.0066 | -0.0066 | -0.0066 | -0.0066 | -0.0063 | -0.0063 | -0.0063 | -0.006 | -0.0066 | -0.0063 | -0.006 | -0.0066 | -0.0063 | -0.0066
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12
яч.4 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.3244 | 0.2941 | 0.286 | 0.2839 | 0.277 | 0.2887 | 0.337 | 0.3604 | 0.3934 | 0.424 | 0.4321 | 0.4252 | 0.4324 | 0.439 | 0.4297 | 0.4231 | 0.4444 | 0.4495 | 0.463 | 0.4936 | 0.4894 | 0.4558 | 0.412 | 0.3712
|  |  | Q, МВАр | 0.0876 | 0.0792 | 0.0786 | 0.0753 | 0.0726 | 0.0792 | 0.0828 | 0.0903 | 0.1002 | 0.1068 | 0.1084 | 0.1115 | 0.1087 | 0.1063 | 0.1038 | 0.1012 | 0.0909 | 0.0978 | 0.0957 | 0.0993 | 0.0957 | 0.0915 | 0.0903 | 0.0834
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по прис. Т-1,2-630 кВА |  |  | P, % | 22.5776 | 21.3636 | 20.1117 | 19.3466 | 19.242 | 19.5822 | 20.331 | 20.0887 | 19.0535 | 17.9884 | 17.8517 | 18.2308 | 18.7218 | 18.4015 | 18.463 | 18.3205 | 19.7834 | 21.9618 | 23.3444 | 23.354 | 24.4753 | 24.9094 | 25.2269 | 23.6214
|  |  | Q, % | 22.4779 | 23.8462 | 22.9412 | 23.1633 | 25.9184 | 21.5842 | 21.8868 | 22.1552 | 19.84 | 16.5625 | 16.6154 | 17.4074 | 17.0229 | 17.5969 | 17.619 | 17.7236 | 24.25 | 22.9921 | 25.2344 | 21.811 | 24.6457 | 27.9528 | 25.9836 | 26.8421
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.0946 | 0.0799 | 0.072 | 0.0681 | 0.066 | 0.0703 | 0.086 | 0.0906 | 0.0926 | 0.093 | 0.0939 | 0.0948 | 0.0996 | 0.099 | 0.0973 | 0.0949 | 0.1096 | 0.1265 | 0.141 | 0.1504 | 0.1586 | 0.1512 | 0.139 | 0.1148
|  |  | Q, МВАр | 0.0254 | 0.0248 | 0.0234 | 0.0227 | 0.0254 | 0.0218 | 0.0232 | 0.0257 | 0.0248 | 0.0212 | 0.0216 | 0.0235 | 0.0223 | 0.0227 | 0.0222 | 0.0218 | 0.0291 | 0.0292 | 0.0323 | 0.0277 | 0.0313 | 0.0355 | 0.0317 | 0.0306
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП КОС РУ 6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.7 | Ввод-1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.16 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.3 | ТП Горканализации-III |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.13 | КТП КНС-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.18 | КТП КНС-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | ТП Горканализации-IV |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
| ТСН-1 |  | P, кВт
| ТСН-2 |  | P, кВт
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Q, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Теплопункта ш.Южная РУ 6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.5 | Ввод-1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.3 | Насосная №7 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.7 | КТП-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.6 | Насосная №8 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Насосная №9 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.12 | КТП-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Гидроузла 7-А РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.3 | Ввод-1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.4 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.5 | Насосная №2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.7 | Насосная №1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.9 | КБ 1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.13 | Т-2-100 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | Насосная №3 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.6 | КБ 2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Т-2-100 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП кв.20, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.11 | Ввод №1
|  | расчет | I, А | 55 | 53 | 53 | 50 | 57 | 63 | 74 | 78 | 93 | 100 | 105 | 107 | 105 | 105 | 98 | 98 | 93 | 87 | 88 | 83 | 78 | 74 | 66 | 61
|  | счетчик | P, МВт | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.61 | 0.71 | 0.78 | 0.9 | 1.01 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 0.97 | 0.89 | 0.9 | 0.87 | 0.84 | 0.78 | 0.7 | 0.64
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25
|  |  | tgφ | 0.42105 | 0.44444 | 0.44231 | 0.47059 | 0.42593 | 0.39344 | 0.3662 | 0.33333 | 0.31111 | 0.30693 | 0.31776 | 0.31776 | 0.32407 | 0.31429 | 0.31068 | 0.30097 | 0.30928 | 0.32584 | 0.32222 | 0.32184 | 0.32143 | 0.33333 | 0.37143 | 0.39062
яч.16 | Ввод №2
|  | расчет | I, А | 47 | 45 | 45 | 43 | 44 | 48 | 53 | 58 | 67 | 75 | 77 | 76 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 72 | 76 | 74 | 66 | 66 | 57 | 50
|  | счетчик | P, МВт | 0.51 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.74 | 0.7 | 0.64 | 0.56
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21
|  |  | tgφ | 0.39216 | 0.41304 | 0.42222 | 0.40909 | 0.40909 | 0.41304 | 0.36538 | 0.34483 | 0.35938 | 0.34247 | 0.34211 | 0.31646 | 0.32051 | 0.32051 | 0.33766 | 0.32468 | 0.29487 | 0.29333 | 0.28395 | 0.28395 | 0.2973 | 0.31429 | 0.34375 | 0.375
яч.7 | ТП-15-1
|  | расчет | I, А | 26 | 26 | 20 | 22 | 26 | 29 | 29 | 31 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 39 | 38 | 35 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 27
|  | счетчик | P, МВт | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.27
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
|  |  | tgφ | 0.4 | 0.4 | 0.55556 | 0.47619 | 0.4 | 0.39286 | 0.37931 | 0.32258 | 0.28125 | 0.30303 | 0.31429 | 0.32432 | 0.325 | 0.33333 | 0.31579 | 0.31429 | 0.3125 | 0.32258 | 0.32258 | 0.32258 | 0.29032 | 0.3 | 0.31034 | 0.33333
яч.12 | ТП-15-2
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 15 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17
|  | счетчик | P, МВт | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  |  | tgφ | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.33333 | 0.30769 | 0.38462 | 0.25 | 0.19048 | 0.2381 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.27778 | 0.26316 | 0.31579 | 0.26316 | 0.26316 | 0.26316 | 0.26316 | 0.26316 | 0.26316 | 0.27778 | 0.29412 | 0.29412
яч.9 | ТП-3-1
|  | расчет | I, А | 9 | 7 | 7 | 11 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11
|  | счетчик | P, МВт | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04
|  |  | tgφ | 0.625 | 0.83333 | 0.83333 | 0.45455 | 0.45455 | 0.38462 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.29412 | 0.29412 | 0.33333 | 0.31579 | 0.31579 | 0.31579 | 0.27778 | 0.28571 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.35714 | 0.41667 | 0.45455 | 0.36364
яч.8 | ТП-3-2
|  | расчет | I, А | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13
|  | счетчик | P, МВт | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05
|  |  | tgφ | 0.75 | 0.55556 | 0.625 | 0.54545 | 0.54545 | 0.53846 | 0.4 | 0.29412 | 0.2381 | 0.21739 | 0.20833 | 0.28 | 0.3913 | 0.36364 | 0.36364 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36842 | 0.38889 | 0.35294 | 0.375 | 0.42857 | 0.38462
яч.13 | ТП-88-1
|  | расчет | I, А | 22 | 22 | 21 | 20 | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14
|  | счетчик | P, МВт | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  |  | tgφ | 0.21739 | 0.21739 | 0.22727 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.22222 | 0.2 | 0.19048 | 0.31818 | 0.30435 | 0.3913 | 0.44 | 0.44 | 0.4 | 0.32 | 0.32 | 0.34783 | 0.31818 | 0.28571 | 0.31579 | 0.35294 | 0.4 | 0.42857
яч.20 | ТП-88-2 | bar: Часы замеров 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ТП-Комендатуры
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  | tgφ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.33333 | 0.33333 | 0.28571 | 0.22222 | 0.22222 | 0.2 | 0.18182 | 0.18182 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.28571 | 0.28571 | 0.14286 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.28571
яч.5 | Т-1-630 кВА
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9
|  | счетчик | P, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.09
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  |  | tgφ | 0.57143 | 0.57143 | 0.42857 | 0.55556 | 0.55556 | 0.45455 | 0.33333 | 0.46154 | 0.33333 | 0.4 | 0.4 | 0.46667 | 0.41176 | 0.41176 | 0.35294 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.33333 | 0.28571 | 0.30769 | 0.33333 | 0.4 | 0.44444
яч.10 | Т-2-630 кВА
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.22222 | 0.2 | 0.18182 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.33333 | 0.4 | 0.5 | 0.66667
яч.14 | ТП-8
|  | расчет | I, А | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14
|  | счетчик | P, МВт | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  |  | tgφ | 0.30769 | 0.36364 | 0.54545 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.6875 | 0.64706 | 0.55 | 0.52381 | 0.55 | 0.47619 | 0.43478 | 0.40909 | 0.38095 | 0.3 | 0.3 | 0.31579 | 0.33333 | 0.29412 | 0.29412 | 0.33333 | 0.33333 | 0.35714
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.99 | 0.96 | 0.89 | 1.04 | 1.05 | 1.17 | 1.34 | 1.49 | 1.63 | 1.62 | 1.67 | 1.73 | 1.84 | 1.82 | 1.8 | 1.68 | 1.61 | 1.59 | 1.56 | 1.51 | 1.44 | 1.33 | 1.22 | 1.15
|  |  | Q, МВАр | 0.4 | 0.39 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.53 | 0.54 | 0.6 | 0.65 | 0.63 | 0.6 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.42
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 8.3333 | 4 | 8.2474 | -9.4737 | -7.1429 | -9.3458 | -8.9431 | -9.5588 | -5.8442 | 6.8966 | 8.7432 | 6.9892 | 1.0753 | 0.54645 | 0 | 6.6667 | 8 | 3.0488 | 8.7719 | 10.119 | 8.8608 | 10.1351 | 8.9552 | 4.1667
|  |  | Q, % | 9.0909 | 9.3023 | 4.7619 | -7.1429 | -9.7561 | -9.3023 | -6.6667 | -4.3478 | 7.8431 | 5.3571 | 10 | -1.6949 | -8.3333 | -8.6207 | -3.4483 | 8.9286 | 7.5472 | 3.9216 | 7.6923 | 9.8039 | 10.2041 | 8.3333 | 8.3333 | 8.6957
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.09 | 0.04 | 0.08 | -0.09 | -0.07 | -0.1 | -0.11 | -0.13 | -0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.12 | 0.14 | 0.05 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.05
|  |  | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | -0.01 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04
ПС ш.25, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 1: 6.6
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 1: 6.6
яч.17 | Ввод-1
|  | амперметр | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.18 | Ввод-2
|  | амперметр | I, А | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.4 | Т-2-560
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.8 | Резерв
яч.3 | Т-1-560
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.15 | Т-40
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.9 | Котельная насос-1
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.10 | Котельная насос-2
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ш.27, РУ-6 кВ | Нет данных из-за сбоя в АИИсКУЭ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | Часы замеров 1: 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | Часы замеров 1: 6.4
яч.7 | Ввод-1
|  | расчет | I, А | 3717600 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -40506.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -7312.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.18053 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | Ввод-2
|  | расчет | I, А | 4978919 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -53022.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -15085.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.28451 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 | КБ 1
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: ПЦ не подключены
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.5 | Вспомогательный подъем-1
|  | расчет | I, А | 214682 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -704.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -2270.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3.2229 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | Подземный-4
|  | расчет | I, А | 2573820 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -20207.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -20093.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.99434 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Подземный-3
|  | расчет | I, А | 464289 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -3860.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -3393.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.87906 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Т-6-1000
|  | расчет | I, А | 1259910 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -10330.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -9374.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.90748 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Вспомогательный подъем-2
|  | расчет | I, А | 173398 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -611.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -1819.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.9775 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | Т-5-1000
|  | расчет | I, А | 1553930 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -12627.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -11685.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.92538 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | Подземный-2
|  | расчет | I, А | 902813 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -6574.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -7529.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1454 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Подземный-5
|  | расчет | I, А | 1061959 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -7101.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -9371.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.3197 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | Т-4-1600
|  | расчет | I, А | 1693190 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -15915.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -9906.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.62244 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | Подземный-1
|  | расчет | I, А | 16859 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -106.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -153.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.4451 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | КБ 2
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: ПЦ не подключены
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.20 | Т-560 УОФ
|  | расчет | I, А | 109347 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -748.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -951.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.2711 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | Т-3-1600
|  | расчет | I, А | 2012739 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -17187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -14185.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.82534 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.25 | РВД-6 УОФ |  |  | Часы замеров 1: отключена
|  | расчет | I, А | 974 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -10.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
| СН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | -95281.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | -89172.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -1.8741 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Q, % | -298.1251 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 1752.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 66070.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП пос. Заполярный, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 10.5
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4
яч.13 | Ввод-1-10
|  | расчет | I, А | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.14 | 0.12
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06
|  |  | tgφ | 0.44444 | 0.42857 | 0.5 | 0.5 | 0.28571 | 0.42857 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.41667 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.44444 | 0.3 | 0.4 | 0.27273 | 0.36364 | 0.27273 | 0.4 | 0.42857 | 0.5
яч.4 | Ввод-2-10 |  |  | Часы замеров 1: не работает счетчик
|  | амперметр | I, А | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Котельная-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Котельная-2
|  | расчет | I, А | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 19 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 22 | 38
|  | счетчик | P, МВт | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -0.32 | 0.64
|  |  | tgφ | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 1.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | -1.3333 | 2.6667
яч.17 | ТП-23
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  | tgφ | 0.66667 | 0.33333 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.33333 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5
яч.19 | ТП-28
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Т-2-630
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
яч.16 | ТП-52
|  | расчет | I, А | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.18 | ТП-51
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
|  |  | tgφ | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.16667 | 1 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.66667 | 0.5 | 0.33333 | 0.42857 | 0.42857 | 0.375 | 0.33333 | 0.375 | 0.28571 | 0.42857 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333
яч.5 | Т-1-630
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1 | 1.8 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.33 | 0.4 | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.42 | 0.34 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.46 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.35
|  |  | Q, МВАр | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.35 | 0.18 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.29 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.28 | -0.27 | 0.68
Небаланс мощностей 10 кВ Баланс не выполняется из-за отсутствия учета на прис. Ввод 2, Т-1-630, Т-2-630 |  |  | P, % | -83.3333 | -185.7143 | -158.3333 | -158.3333 | -57.1429 | -135.7143 | -100 | -106.25 | -112.5 | -162.5 | -112.5 | -16.6667 | -75 | -75 | -80 | -94.4444 | -85 | -130 | -31.8182 | -63.6364 | -68.1818 | -75 | -157.1429 | -191.6667
|  |  | Q, % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.15 | -0.26 | -0.19 | -0.19 | -0.08 | -0.19 | -0.16 | -0.17 | -0.18 | -0.26 | -0.18 | -0.04 | -0.15 | -0.15 | -0.16 | -0.17 | -0.17 | -0.26 | -0.07 | -0.14 | -0.15 | -0.15 | -0.22 | -0.23
|  |  | Q, МВАр | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.13 | -0.31 | -0.12 | -0.15 | -0.12 | -0.14 | -0.13 | -0.21 | -0.12 | -0.15 | -0.11 | -0.23 | -0.2 | -0.15 | -0.13 | -0.14 | -0.12 | -0.14 | -0.2 | 0.33 | -0.62
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП пос.Комсомольского, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5
яч.5 | Ввод-1
|  |  | I, А | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 17 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Ввод-2
|  |  | I, А | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 19 | 24 | 30 | 39 | 26 | 25 | 22 | 22 | 22 | 27 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 19 | 19
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ТП-64-1 |  |  | Часы замеров 1: не работает
|  | амперметр | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.14 | ТП-64-2
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.66667 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.28571 | 0.66667 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4
яч.9 | ТП-43 |  |  | Часы замеров 1: не работает
|  | амперметр | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | счетчик | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.66667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.33333 | 2
яч.11 | ТП-Г/У-4А-1
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.07
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  |  | tgφ | 0.57143 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.57143 | 0.36364 | 0.57143 | 0.36364 | 0 | 1 | 0 | 0.57143 | 0.36364 | 0.63636 | 0.28571 | 1 | 0 | 0.36364 | 0.36364 | 0.57143 | 0.36364 | 0.57143 | 0.57143
яч.18 | ТП-Г/У-4А-2
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.25 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.11
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.14
|  |  | tgφ | 0.78571 | 1 | 0.63636 | 0.63636 | 1.75 | 0.57143 | 0.78571 | 1 | 0.36364 | 1 | 0.72 | 0.5 | 1.2727 | 1 | 1.5714 | 1.5714 | 1 | 1.2727 | 1 | 1 | 0.63636 | 0.78571 | 1.2727 | 1.2727
яч.13 | ТП-1-1М |  |  | Часы замеров 1: не работает
|  | амперметр | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.6 | ТП-1-2М
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  | tgφ | 0.6 | 0.5 | 0.57143 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.44444 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.4 | 0.42857 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.17 | Резерв |  |  | Часы замеров 1: ОТКЛ.
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Резерв |  |  | Часы замеров 1: ОТКЛ.
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.34 | 0.32 | 0.38 | 0.4 | 0.26 | 0.28 | 0.4 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.45 | 0.49 | 0.34 | 0.41 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.41 | 0.33 | 0.33
|  |  | Q, МВАр | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.29 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.2 | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.29
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс не сводится из-за отсутствия учета по вводам |  |  | P, % | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Q, % | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | #VALUE! | -0.32 | -0.38 | -0.4 | -0.26 | -0.28 | -0.4 | -0.31 | -0.37 | -0.34 | -0.45 | -0.49 | -0.34 | -0.41 | -0.36 | -0.39 | -0.37 | -0.32 | -0.47 | -0.47 | -0.35 | -0.41 | -0.33 | -0.33
|  |  | Q, МВАр | #VALUE! | -0.17 | -0.19 | -0.21 | -0.16 | -0.14 | -0.22 | -0.21 | -0.17 | -0.21 | -0.29 | -0.21 | -0.25 | -0.24 | -0.26 | -0.24 | -0.26 | -0.2 | -0.27 | -0.26 | -0.19 | -0.22 | -0.24 | -0.29
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Гидроузел-4 РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.13 | Ввод-1
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | Ввод-2
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 |  |  |  | Часы замеров 1: откл.
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | bar: Часы замеров 1
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | ТП-ГУ-4-I | bar: Часы замеров 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ТП-ГУ-4-II | bar: Часы замеров 1
|  | амперметр | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ТП-35-I,СП-36
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | ТП-35-II
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | Часы замеров 1: учета нет
|  | счетчик | Q, МВАр | Часы замеров 1: учета нет
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | КТП-39 | bar: Часы замеров 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 |  |  |  | Часы замеров 1: откл.
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Аяч-яга РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр |  | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.13 | Ввод- 1
|  | амперметр | I, А | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.01908 | 0.0198 | 0.0198 | 0.01908 | 0.01944 | 0.01944 | 0.0198 | 0.01944 | 0.01908 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0216 | 0.0198 | 0.02016 | 0.01944 | 0.02088 | 0.01908 | 0.01908 | 0.01872 | 0.0198 | 0.02088 | 0.01872 | 0.01872
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02988 | 0.0306 | 0.02952 | 0.0288 | 0.02916 | 0.02952 | 0.03024 | 0.0306 | 0.03204 | 0.03312 | 0.03384 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0324 | 0.03132 | 0.03096 | 0.03096 | 0.02988 | 0.03024 | 0.0306 | 0.02988 | 0.03168 | 0.0306 | 0.03096
|  |  | tgφ | 1.566 | 1.5455 | 1.4909 | 1.5094 | 1.5 | 1.5185 | 1.5273 | 1.5741 | 1.6792 | 1.6727 | 1.7091 | 1.6364 | 1.5 | 1.6364 | 1.5536 | 1.5926 | 1.4828 | 1.566 | 1.5849 | 1.6346 | 1.5091 | 1.5172 | 1.6346 | 1.6538
яч.6 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: откл.
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 | Вспом. подъем-I
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.14 | Подъем-2
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.5 | Резерв | амперметр
|  | счетчик | I, А
|  | счетчик | P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.17 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.19 | КТП-УОФ-I
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.16 | КТП-УОФ-2
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.21 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.18 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.24 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Q, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.01908 | 0.0198 | 0.0198 | 0.01908 | 0.01944 | 0.01944 | 0.0198 | 0.01944 | 0.01908 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0216 | 0.0198 | 0.02016 | 0.01944 | 0.02088 | 0.01908 | 0.01908 | 0.01872 | 0.0198 | 0.02088 | 0.01872 | 0.01872
|  |  | Q, МВАр | 0.02988 | 0.0306 | 0.02952 | 0.0288 | 0.02916 | 0.02952 | 0.03024 | 0.0306 | 0.03204 | 0.03312 | 0.03384 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0324 | 0.03132 | 0.03096 | 0.03096 | 0.02988 | 0.03024 | 0.0306 | 0.02988 | 0.03168 | 0.0306 | 0.03096
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП ВДС, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4
яч.9 | ВТ-1-6
|  |  | I, А | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
яч.6 | ВТ-2-6
|  |  | I, А | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
яч.5 | ТП-230-1
|  |  | I, А | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
яч.11 | РП Перекачки-1
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00804 | 0.00804 | 0.00792 | 0.00792 | 0.0078 | 0.00762 | 0.00768 | 0.00768 | 0.00792 | 0.00792 | 0.00786 | 0.00792 | 0.00792 | 0.00804 | 0.00858 | 0.0087 | 0.00786 | 0.00792 | 0.00786 | 0.00804 | 0.00804 | 0.00798 | 0.00804 | 0.00804
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01536 | 0.01506 | 0.01506 | 0.01512 | 0.01506 | 0.0153 | 0.01578 | 0.01512 | 0.01476 | 0.01434 | 0.01458 | 0.01494 | 0.015 | 0.01488 | 0.01446 | 0.0156 | 0.01536 | 0.01554 | 0.01548 | 0.0162 | 0.01602 | 0.01566 | 0.01608 | 0.01632
|  |  | tgφ | 1.9104 | 1.8731 | 1.9015 | 1.9091 | 1.9308 | 2.0079 | 2.0547 | 1.9688 | 1.8636 | 1.8106 | 1.855 | 1.8864 | 1.8939 | 1.8507 | 1.6853 | 1.7931 | 1.9542 | 1.9621 | 1.9695 | 2.0149 | 1.9925 | 1.9624 | 2 | 2.0299
яч.12 | РП Перекачки-2
|  | расчет | I, А | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0888 | 0.0888 | 0.0888 | 0.08874 | 0.08874 | 0.0888 | 0.08892 | 0.08886 | 0.08868 | 0.08856 | 0.08862 | 0.08886 | 0.08898 | 0.08892 | 0.08898 | 0.08916 | 0.08922 | 0.0891 | 0.08898 | 0.0891 | 0.0891 | 0.0891 | 0.08916 | 0.08916
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.12642 | 0.12492 | 0.1248 | 0.12498 | 0.12456 | 0.12516 | 0.1275 | 0.1245 | 0.12342 | 0.12156 | 0.12282 | 0.12402 | 0.12474 | 0.12414 | 0.12228 | 0.12756 | 0.12618 | 0.12684 | 0.12666 | 0.12996 | 0.12894 | 0.12738 | 0.12936 | 0.1302
|  |  | tgφ | 1.4236 | 1.4068 | 1.4054 | 1.4084 | 1.4037 | 1.4095 | 1.4339 | 1.4011 | 1.3917 | 1.3726 | 1.3859 | 1.3957 | 1.4019 | 1.3961 | 1.3742 | 1.4307 | 1.4143 | 1.4236 | 1.4235 | 1.4586 | 1.4471 | 1.4296 | 1.4509 | 1.4603
яч.13 | РП КНС-1
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.009855 | 0.00945 | 0.009405 | 0.00954 | 0.00927 | 0.00945 | 0.010215 | 0.00927 | 0.008685 | 0.008235 | 0.00891 | 0.008955 | 0.00918 | 0.008955 | 0.008415 | 0.010125 | 0.009765 | 0.010395 | 0.009945 | 0.011025 | 0.01053 | 0.01017 | 0.01044 | 0.010845
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.14 | РП КНС-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0027 | 0.002835 | 0.00261 | 0.00261 | 0.002655 | 0.0027 | 0.0027 | 0.002655 | 0.00261 | 0.00243 | 0.00252 | 0.002565 | 0.002565 | 0.00261 | 0.00243 | 0.00261 | 0.002745 | 0.00279 | 0.00279 | 0.00297 | 0.00288 | 0.00279 | 0.00288 | 0.00288
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.003285 | 0.00333 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.003285 | 0.003285 | 0.003195 | 0.00315 | 0.003015 | 0.00315 | 0.003195 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00315 | 0.00342 | 0.00333 | 0.003375 | 0.003285 | 0.00342 | 0.0036 | 0.00351 | 0.0036 | 0.00369
|  |  | tgφ | 1.2167 | 1.1746 | 1.2414 | 1.2414 | 1.2203 | 1.2167 | 1.2167 | 1.2034 | 1.2069 | 1.2407 | 1.25 | 1.2456 | 1.2632 | 1.2414 | 1.2963 | 1.3103 | 1.2131 | 1.2097 | 1.1774 | 1.1515 | 1.25 | 1.2581 | 1.25 | 1.2813
яч.15 | КТП КНС-ЗКПД-1
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0054 | 0.00522 | 0.00522 | 0.00522 | 0.00522 | 0.00531 | 0.00531 | 0.00522 | 0.00522 | 0.00504 | 0.00522 | 0.00522 | 0.00522 | 0.00522 | 0.00513 | 0.0054 | 0.00531 | 0.0054 | 0.00531 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00558 | 0.00549 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00549 | 0.00558 | 0.00549 | 0.00549 | 0.0054 | 0.0054 | 0.00549 | 0.00549 | 0.0054 | 0.0054 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00576 | 0.00567 | 0.00558 | 0.00567 | 0.00576
|  |  | tgφ | 1.0333 | 1.0517 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.0339 | 1.0508 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0714 | 1.0345 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0345 | 1.0526 | 1.0333 | 1.0508 | 1.0333 | 1.0508 | 1.0667 | 1.05 | 1.0333 | 1.05 | 1.0667
яч.16 | КТП КНС-ЗКПД-2
|  | расчет | I, А | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00378 | 0.0045 | 0.00405 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.00369 | 0.0036 | 0.00351 | 0.00342 | 0.00351 | 0.0036 | 0.0036 | 0.00351 | 0.00342 | 0.00369 | 0.00369 | 0.0036 | 0.00369 | 0.00396 | 0.00387 | 0.00387 | 0.00333 | 0.00369
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00342 | 0.00405 | 0.0036 | 0.00324 | 0.00333 | 0.00315 | 0.00333 | 0.00315 | 0.00324 | 0.00315 | 0.00315 | 0.00315 | 0.00324 | 0.00315 | 0.00315 | 0.00333 | 0.00333 | 0.00333 | 0.00333 | 0.0036 | 0.00351 | 0.00342 | 0.00297 | 0.00324
|  |  | tgφ | 0.90476 | 0.9 | 0.88889 | 0.9 | 0.925 | 0.875 | 0.90244 | 0.875 | 0.92308 | 0.92105 | 0.89744 | 0.875 | 0.9 | 0.89744 | 0.92105 | 0.90244 | 0.90244 | 0.925 | 0.90244 | 0.90909 | 0.90698 | 0.88372 | 0.89189 | 0.87805
яч.19 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.20 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.11857 | 0.11885 | 0.118 | 0.11763 | 0.11729 | 0.11748 | 0.11851 | 0.11729 | 0.11662 | 0.11561 | 0.11664 | 0.11712 | 0.11746 | 0.11726 | 0.11696 | 0.11968 | 0.11859 | 0.11921 | 0.11857 | 0.1205 | 0.11982 | 0.11931 | 0.11925 | 0.12002
|  |  | Q, МВАр | 0.15407 | 0.15285 | 0.15228 | 0.15216 | 0.15177 | 0.15238 | 0.15548 | 0.15146 | 0.15006 | 0.14746 | 0.1491 | 0.1508 | 0.15171 | 0.15081 | 0.14844 | 0.15549 | 0.15378 | 0.15466 | 0.15433 | 0.15894 | 0.15774 | 0.15555 | 0.15768 | 0.15921
Небаланс мощностей 6 кВ- данные не по всем присоед |  |  | P, % | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Q, % | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | #VALUE! | -0.11885 | -0.118 | -0.11763 | -0.11729 | -0.11748 | -0.11851 | -0.11729 | -0.11662 | -0.11561 | -0.11664 | -0.11712 | -0.11746 | -0.11726 | -0.11696 | -0.11968 | -0.11859 | -0.11921 | -0.11857 | -0.1205 | -0.11982 | -0.11931 | -0.11925 | -0.12002
|  |  | Q, МВАр | #VALUE! | -0.15285 | -0.15228 | -0.15216 | -0.15177 | -0.15238 | -0.15548 | -0.15146 | -0.15006 | -0.14746 | -0.1491 | -0.1508 | -0.15171 | -0.15081 | -0.14844 | -0.15549 | -0.15378 | -0.15466 | -0.15433 | -0.15894 | -0.15774 | -0.15555 | -0.15768 | -0.15921
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Гидроузел 5/6, РУ-10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-10 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.9 | Ввод-1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.4 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.1а | БРП Мульда |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.11 | ТП-57-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.13 | ТП-47-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.17 | ТП-48-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.21 | ТП-46-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.6 | Т-1-400 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.6 | Т-2-400 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | ТП-48-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | ТП-57-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.16 | ТП-47-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Узла сооружений-2, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.23 | Ввод-1
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
|  |  | tgφ | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | 0
яч.14 | Ввод-2
|  | расчет | I, А | 23 | 24 | 23 | 26 | 23 | 24 | 23 | 26 | 24 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 19
|  | счетчик | P, МВт | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.19
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.07
|  |  | tgφ | 0.29167 | 0.41667 | 0.29167 | 0.38462 | 0.29167 | 0.41667 | 0.29167 | 0.38462 | 0.41667 | 0.31818 | 0.45455 | 0.31818 | 0.31818 | 0.52632 | 0.52632 | 0.31818 | 0.31818 | 0.31818 | 0.52632 | 0.36842 | 0.36842 | 0.52632 | 0.31818 | 0.36842
яч.7 | КТП-1-630
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.9 | Насос-3 |  |  | Часы замеров 1: откл.
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.11 | Насос-5
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.13 | ТП-86-1
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | КТП-2-630
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.10 | Насос-4
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | Насос-6
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.20 | ТП-86-2
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.19 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт
яч.18 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | -36619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по РП Баланс не сводится из-за отсутствия учета на отходящих присоединениях |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
РП РМЗ РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С |  |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
2С |  |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
яч.6 | Ввод 2
I, А
P, МВт
Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | Ввод 1
I, А
|  |  | P, МВт | 1: На АВР
Q, МВАр
tgφ
яч.11 | ТП-536
I, А
|  |  | P, МВт | 1: Учёт на ПС "Заводская"
Q, МВАр
tgφ
яч.3 | ВТ-3-6
I, А
P, МВт
Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Печь-2, БСК-1
I, А
|  |  | P, МВт | 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.2 | ВТ-2-6
I, А
P, МВт
Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | ВТ-1-6
I, А
P, МВт
Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Печь-1
I, А
|  |  | P, МВт | 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.12 | Испыт.тр-р
I, А
P, МВт
Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
РП ЗЖБИ РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2С |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.3 | ЦРП ТЭЦ I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А | bar: Часы замеров 18
P, МВт | bar: Часы замеров 18
Q, МВАр | bar: Часы замеров 18
tgφ | bar: Часы замеров 18
яч.4 | ЦРП ТЭЦ II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А | bar: Часы замеров 18
P, МВт | bar: Часы замеров 18
Q, МВАр | bar: Часы замеров 18
tgφ | bar: Часы замеров 18
яч.5 | Т-1-1000 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А | bar: Часы замеров 18
P, МВт | bar: Часы замеров 18
Q, МВАр | bar: Часы замеров 18
tgφ | bar: Часы замеров 18
яч.6 | Т-2-1000 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А | bar: Часы замеров 18
P, МВт | bar: Часы замеров 18
Q, МВАр | bar: Часы замеров 18
tgφ | bar: Часы замеров 18
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 18
Q, МВАр | bar: Часы замеров 18
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Небаланс токов 6 кВ |  |  | I, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Южная, ЗРУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.7 | ТП-1 ГОФ Т-1
|  | расчет | I, А | 20 | 28 | 27 | 21 | 19 | 25 | 28 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 3 | 4 | 18 | 28 | 36 | 33 | 35 | 35 | 34 | 34 | 31 | 34
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.21797 | 0.30895 | 0.29465 | 0.22584 | 0.19138 | 0.27648 | 0.31522 | 0.30629 | 0.15641 | 0.08904 | 0.096024 | 0.087864 | 0.026088 | 0.042144 | 0.20179 | 0.30686 | 0.39192 | 0.36101 | 0.39288 | 0.39667 | 0.37445 | 0.37687 | 0.33869 | 0.37613
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.069144 | 0.000384 | 0 | 0.058224 | 0.088728 | 0.035568 | 0 | 0.017472 | 0.057864 | 0.026016 | 0.0288 | 0.023904 | 0.019104 | 0.026976 | 0.026424 | 0.00636 | 0.002232 | 0.000504 | 0.000264 | 0.001272 | 0.000888 | 0.000192 | 0.001488 | 0.001104
|  |  | tgφ | 0.31722 | 0.0012429 | 0 | 0.25781 | 0.46363 | 0.12865 | 0 | 0.057044 | 0.36996 | 0.29218 | 0.29993 | 0.27206 | 0.73229 | 0.64009 | 0.13095 | 0.020726 | 0.005695 | 0.0013961 | 0.00067196 | 0.0032067 | 0.0023715 | 0.00050946 | 0.0043934 | 0.0029352
яч.8 | ТП-1 ГОФ Т-2
|  | расчет | I, А | 34 | 70 | 69 | 42 | 29 | 52 | 61 | 63 | 18 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 43 | 56 | 73 | 65 | 70 | 72 | 62 | 73 | 66 | 66
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.34049 | 0.68892 | 0.65762 | 0.42914 | 0.29616 | 0.51775 | 0.5899 | 0.62746 | 0.19373 | 0.048744 | 0.039912 | 0.032112 | 0.034416 | 0.060576 | 0.4493 | 0.55531 | 0.69074 | 0.64082 | 0.67985 | 0.68892 | 0.61085 | 0.69682 | 0.64622 | 0.64838
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.15197 | 0.36521 | 0.35602 | 0.17878 | 0.11256 | 0.26419 | 0.32434 | 0.2975 | 0.034512 | 0.01308 | 0.011496 | 2.4e-05 | 0.00072 | 0.005184 | 0.16651 | 0.27785 | 0.39022 | 0.30876 | 0.3798 | 0.3953 | 0.3065 | 0.41789 | 0.3474 | 0.34169
|  |  | tgφ | 0.44632 | 0.53012 | 0.54137 | 0.41659 | 0.38006 | 0.51027 | 0.54982 | 0.47414 | 0.17815 | 0.26834 | 0.28803 | 0.00074738 | 0.020921 | 0.085578 | 0.3706 | 0.50035 | 0.56492 | 0.48182 | 0.55865 | 0.5738 | 0.50177 | 0.59971 | 0.53758 | 0.52698
яч.9 | ТП-2 ГОФ Т-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | ТП-2 ГОФ Т-2
|  | расчет | I, А | 11 | 21 | 17 | 13 | 8 | 17 | 19 | 20 | 11 | 10 | 14 | 15 | 14 | 15 | 20 | 23 | 21 | 21 | 23 | 21 | 19 | 25 | 24 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12478 | 0.22922 | 0.18744 | 0.13862 | 0.083136 | 0.17438 | 0.1956 | 0.21238 | 0.11662 | 0.10783 | 0.14652 | 0.16051 | 0.15756 | 0.16051 | 0.21835 | 0.24722 | 0.2263 | 0.22872 | 0.24679 | 0.22435 | 0.20273 | 0.27391 | 0.2609 | 0.23755
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02328 | 0.05112 | 0.028608 | 0.01368 | 4.8e-05 | 0.056232 | 0.06756 | 0.047976 | 0.002232 | 0.02064 | 0.047736 | 0.030384 | 0.027696 | 0.016512 | 0.027888 | 0.04164 | 0.030432 | 0.045432 | 0.067128 | 0.044904 | 0.029352 | 0.066096 | 0.06732 | 0.028752
|  |  | tgφ | 0.18657 | 0.22301 | 0.15262 | 0.098684 | 0.00057737 | 0.32246 | 0.3454 | 0.2259 | 0.01914 | 0.19141 | 0.3258 | 0.18929 | 0.17578 | 0.10287 | 0.12772 | 0.16843 | 0.13448 | 0.19864 | 0.272 | 0.20015 | 0.14479 | 0.2413 | 0.25803 | 0.12103
яч.5 | ПС Интинская-1
|  | расчет | I, А | 33 | 39 | 38 | 33 | 32 | 37 | 41 | 47 | 40 | 35 | 41 | 41 | 35 | 32 | 43 | 48 | 52 | 47 | 49 | 49 | 48 | 48 | 44 | 47
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.34704 | 0.42761 | 0.41393 | 0.34308 | 0.31291 | 0.39888 | 0.44856 | 0.51178 | 0.40018 | 0.35273 | 0.4019 | 0.396 | 0.32875 | 0.3078 | 0.44748 | 0.51919 | 0.56354 | 0.5171 | 0.54518 | 0.54497 | 0.52632 | 0.52214 | 0.48002 | 0.51466
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14435 | 0.057096 | 0.056016 | 0.11974 | 0.16991 | 0.10836 | 0.063288 | 0.094824 | 0.21563 | 0.18346 | 0.22716 | 0.22701 | 0.21686 | 0.1799 | 0.15166 | 0.10246 | 0.09756 | 0.059616 | 0.087696 | 0.092232 | 0.080424 | 0.08244 | 0.077832 | 0.10102
|  |  | tgφ | 0.41595 | 0.13352 | 0.13533 | 0.349 | 0.543 | 0.27166 | 0.14109 | 0.18528 | 0.53884 | 0.52011 | 0.56521 | 0.57325 | 0.65963 | 0.58446 | 0.33893 | 0.19734 | 0.17312 | 0.11529 | 0.16086 | 0.16924 | 0.1528 | 0.15789 | 0.16214 | 0.19628
яч.6 | ПС Интинская-2
|  | расчет | I, А | 64 | 114 | 110 | 74 | 55 | 91 | 103 | 107 | 51 | 39 | 44 | 44 | 42 | 44 | 91 | 105 | 119 | 112 | 117 | 117 | 104 | 123 | 115 | 111
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.65405 | 1.1372 | 1.0697 | 0.76334 | 0.57737 | 0.90065 | 1.0099 | 1.0777 | 0.54684 | 0.39485 | 0.44539 | 0.46548 | 0.44071 | 0.45626 | 0.9455 | 1.0624 | 1.1614 | 1.1182 | 1.159 | 1.1511 | 1.0457 | 1.2118 | 1.1445 | 1.1219
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.27525 | 0.55656 | 0.53201 | 0.29974 | 0.20866 | 0.45295 | 0.5305 | 0.48398 | 0.14529 | 0.16488 | 0.21571 | 0.17063 | 0.16358 | 0.15582 | 0.3419 | 0.45972 | 0.56549 | 0.49543 | 0.58651 | 0.58464 | 0.47686 | 0.62597 | 0.55166 | 0.50573
|  |  | tgφ | 0.42084 | 0.4894 | 0.49734 | 0.39266 | 0.36139 | 0.50292 | 0.52531 | 0.44909 | 0.26569 | 0.41758 | 0.48432 | 0.36657 | 0.37116 | 0.3415 | 0.36161 | 0.43273 | 0.48692 | 0.44308 | 0.50606 | 0.50788 | 0.45604 | 0.51655 | 0.48201 | 0.45078
яч.25 | ВЛ-53
|  | расчет | I, А | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 21 | 25 | 27 | 32 | 32 | 32 | 27 | 26 | 22 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12854 | 0.11882 | 0.11935 | 0.11676 | 0.12067 | 0.12218 | 0.13351 | 0.20551 | 0.24293 | 0.26268 | 0.30485 | 0.30708 | 0.3017 | 0.26491 | 0.24545 | 0.2125 | 0.17206 | 0.15643 | 0.15276 | 0.1488 | 0.15221 | 0.1457 | 0.14167 | 0.13894
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.082344 | 0.076536 | 0.07392 | 0.07488 | 0.070872 | 0.079512 | 0.073896 | 0.10181 | 0.14693 | 0.15653 | 0.19747 | 0.19243 | 0.18686 | 0.14486 | 0.15197 | 0.1261 | 0.11074 | 0.10409 | 0.10339 | 0.1037 | 0.1026 | 0.099768 | 0.10082 | 0.10306
|  |  | tgφ | 0.64059 | 0.64411 | 0.61934 | 0.64132 | 0.58731 | 0.65076 | 0.55348 | 0.49539 | 0.60482 | 0.59589 | 0.64777 | 0.62665 | 0.61936 | 0.54684 | 0.61915 | 0.5934 | 0.6436 | 0.66539 | 0.67683 | 0.69694 | 0.67408 | 0.68473 | 0.71167 | 0.74175
яч.26 | ВЛ-43
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.055464 | 0.065184 | 0.078432 | 0.063768 | 0.06444 | 0.064536 | 0.076824 | 0.087648 | 0.08736 | 0.10495 | 0.10274 | 0.11546 | 0.098568 | 0.095664 | 0.10291 | 0.085944 | 0.072816 | 0.080304 | 0.061464 | 0.070872 | 0.06564 | 0.074232 | 0.074256 | 0.07104
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07776 | 0.07752 | 0.090216 | 0.078984 | 0.0792 | 0.077784 | 0.075216 | 0.082128 | 0.0912 | 0.10466 | 0.10097 | 0.10891 | 0.097608 | 0.096336 | 0.10109 | 0.099264 | 0.0852 | 0.0786 | 0.07332 | 0.082416 | 0.079944 | 0.077616 | 0.074688 | 0.077352
|  |  | tgφ | 1.402 | 1.1892 | 1.1502 | 1.2386 | 1.2291 | 1.2053 | 0.97907 | 0.93702 | 1.044 | 0.99726 | 0.98271 | 0.94326 | 0.99026 | 1.007 | 0.98228 | 1.155 | 1.1701 | 0.97878 | 1.1929 | 1.1629 | 1.2179 | 1.0456 | 1.0058 | 1.0889
яч.28 | ТП-ОСВЕТ.ВОДЫ
|  | расчет | I, А | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10337 | 0.12362 | 0.12026 | 0.11119 | 0.11263 | 0.11854 | 0.11834 | 0.1206 | 0.11748 | 0.10094 | 0.12458 | 0.12528 | 0.11731 | 0.10846 | 0.1428 | 0.14496 | 0.14105 | 0.13764 | 0.14002 | 0.13711 | 0.13548 | 0.13666 | 0.13243 | 0.13402
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03828 | 0.052704 | 0.05028 | 0.038592 | 0.047208 | 0.05004 | 0.051048 | 0.05088 | 0.0402 | 0.045456 | 0.057864 | 0.05472 | 0.058248 | 0.063912 | 0.04812 | 0.050232 | 0.052248 | 0.051816 | 0.053976 | 0.05244 | 0.051336 | 0.052656 | 0.050856 | 0.05148
|  |  | tgφ | 0.37033 | 0.42632 | 0.41808 | 0.34708 | 0.41913 | 0.42215 | 0.43135 | 0.42189 | 0.34219 | 0.45031 | 0.46446 | 0.43678 | 0.49652 | 0.58929 | 0.33697 | 0.34652 | 0.37043 | 0.37646 | 0.3855 | 0.38246 | 0.37892 | 0.38532 | 0.38402 | 0.38413
яч.30 | ВЛ-31
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.031416 | 0.031272 | 0.026616 | 0.019104 | 0.020544 | 0.027024 | 0.029544 | 0.029592 | 0.029808 | 0.030336 | 0.030048 | 0.030456 | 0.031032 | 0.031128 | 0.030912 | 0.031224 | 0.031776 | 0.031632 | 0.03168 | 0.031344 | 0.03156 | 0.031608 | 0.031632 | 0.031776
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.013848 | 0.013392 | 0.012432 | 0.011064 | 0.011304 | 0.012432 | 0.012888 | 0.012816 | 0.013752 | 0.013824 | 0.013872 | 0.014136 | 0.013968 | 0.013752 | 0.013152 | 0.013296 | 0.013224 | 0.013176 | 0.01356 | 0.01332 | 0.013344 | 0.013704 | 0.013416 | 0.013512
|  |  | tgφ | 0.44079 | 0.42824 | 0.46709 | 0.57915 | 0.55023 | 0.46004 | 0.43623 | 0.43309 | 0.46135 | 0.4557 | 0.46166 | 0.46414 | 0.45012 | 0.44179 | 0.42547 | 0.42583 | 0.41616 | 0.41654 | 0.42803 | 0.42496 | 0.42281 | 0.43356 | 0.42413 | 0.42523
яч.15 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.11 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.12 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.14 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.17 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.19 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.21 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.23 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.25 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.27 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.32 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.24 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.22 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.18 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.20 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.13 | ТСН-1-63 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.192 | 0.1896 | 0.1868 | 0.1872 | 0.1864 | 0.1908 | 0.1912 | 0.1892 | 0.1968 | 0.1964 | 0.196 | 0.3172 | 0.1928 | 0.19 | 0.1856 | 0.1864 | 0.1852 | 0.1868 | 0.1904 | 0.19 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1896 | 0.192
яч.16 | ТСН-2-50 | АИИсКУЭ | P, кВт | Часы замеров 1: 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.002 | 1.566 | 1.4844 | 1.1044 | 0.88896 | 1.3009 | 1.4589 | 1.5895 | 0.94433 | 0.74453 | 0.84468 | 0.85877 | 0.76668 | 0.76339 | 1.3915 | 1.584 | 1.7267 | 1.6366 | 1.7054 | 1.6981 | 1.5729 | 1.7358 | 1.6258 | 1.6378
|  |  | Q, МВАр | 0.45662 | 0.63686 | 0.61147 | 0.4542 | 0.40992 | 0.57576 | 0.60494 | 0.61058 | 0.38669 | 0.38021 | 0.45821 | 0.42451 | 0.40421 | 0.36754 | 0.53515 | 0.61474 | 0.68429 | 0.60238 | 0.69144 | 0.69336 | 0.58397 | 0.72792 | 0.65599 | 0.61694
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.093498 | -0.073617 | -0.050147 | 0.18004 | 0.14827 | -0.10527 | -0.034558 | 0 | 0.28384 | 0.40772 | 0.30875 | 0.31481 | 0.36181 | 0.087951 | 0.1051 | -0.1563 | -0.10157 | -0.079253 | -0.074641 | -0.11603 | -0.059543 | -0.10519 | -0.078299 | -0.077724
|  |  | Q, % | -8.8236 | -3.7819 | -3.9876 | -8.279 | -8.2817 | -2.574 | -1.8795 | -5.4899 | -7.1395 | -9.1498 | -3.4629 | -6.7579 | -6.2497 | -9.4796 | -8.4252 | -9.3494 | -3.2034 | -8.5268 | -2.5559 | -2.4359 | -4.789 | -2.7543 | -4.2091 | -1.6811
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.000936 | -0.001152 | -0.000744 | 0.001992 | 0.00132 | -0.001368 | -0.000504 | 0 | 0.002688 | 0.003048 | 0.002616 | 0.002712 | 0.002784 | 0.000672 | 0.001464 | -0.002472 | -0.001752 | -0.001296 | -0.001272 | -0.001968 | -0.000936 | -0.001824 | -0.001272 | -0.001272
|  |  | Q, МВАр | -0.037024 | -0.023208 | -0.023448 | -0.034728 | -0.031352 | -0.014448 | -0.01116 | -0.031776 | -0.025768 | -0.031872 | -0.015336 | -0.026872 | -0.023776 | -0.031824 | -0.041584 | -0.05256 | -0.02124 | -0.047328 | -0.017232 | -0.016488 | -0.026688 | -0.019512 | -0.026496 | -0.0102
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Лесная, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.5 | ВЛ-55
|  | расчет | I, А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 17 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14995 | 0.14698 | 0.14434 | 0.14242 | 0.14246 | 0.14472 | 0.14818 | 0.13992 | 0.15682 | 0.15782 | 0.13368 | 0.12053 | 0.11986 | 0.14314 | 0.13142 | 0.1211 | 0.1139 | 0.1224 | 0.13157 | 0.14899 | 0.15816 | 0.15758 | 0.15197 | 0.14885
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.074784 | 0.07296 | 0.072048 | 0.07176 | 0.070704 | 0.071904 | 0.073488 | 0.073008 | 0.075264 | 0.08568 | 0.074928 | 0.074688 | 0.07416 | 0.12648 | 0.1032 | 0.089568 | 0.07344 | 0.076032 | 0.078144 | 0.077328 | 0.075984 | 0.0756 | 0.073392 | 0.07344
|  |  | tgφ | 0.49872 | 0.49641 | 0.49917 | 0.50388 | 0.49629 | 0.49685 | 0.49595 | 0.52178 | 0.47995 | 0.54288 | 0.5605 | 0.61967 | 0.61874 | 0.88364 | 0.78524 | 0.7396 | 0.64475 | 0.62118 | 0.59394 | 0.51901 | 0.48042 | 0.47974 | 0.48294 | 0.49339
яч.9 | ВЛ-27
|  | расчет | I, А | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | 26 | 23 | 23 | 22 | 27 | 25 | 23 | 22 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2254 | 0.22054 | 0.21413 | 0.212 | 0.20963 | 0.22126 | 0.22511 | 0.21802 | 0.23846 | 0.23512 | 0.21157 | 0.20502 | 0.19728 | 0.22162 | 0.20524 | 0.1975 | 0.19271 | 0.21132 | 0.21082 | 0.23969 | 0.24995 | 0.24826 | 0.23742 | 0.22806
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14497 | 0.1409 | 0.13964 | 0.14 | 0.1373 | 0.1426 | 0.14144 | 0.14119 | 0.14756 | 0.15736 | 0.14746 | 0.15541 | 0.14789 | 0.19796 | 0.17258 | 0.15836 | 0.14285 | 0.14929 | 0.14864 | 0.14958 | 0.14569 | 0.14458 | 0.14267 | 0.14299
|  |  | tgφ | 0.64319 | 0.63892 | 0.65215 | 0.66038 | 0.65499 | 0.64448 | 0.62834 | 0.64762 | 0.61881 | 0.66927 | 0.69695 | 0.75803 | 0.74964 | 0.89327 | 0.84091 | 0.80186 | 0.74127 | 0.70647 | 0.70509 | 0.62406 | 0.58289 | 0.58237 | 0.60091 | 0.62699
яч.11 | ВЛ-58
|  | расчет | I, А | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.032232 | 0.031968 | 0.028824 | 0.02808 | 0.02664 | 0.027672 | 0.03324 | 0.033696 | 0.032688 | 0.0294 | 0.028944 | 0.030072 | 0.02928 | 0.029568 | 0.03 | 0.033984 | 0.039456 | 0.040752 | 0.034776 | 0.038376 | 0.045216 | 0.045816 | 0.037944 | 0.034488
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.020904 | 0.020256 | 0.020184 | 0.020376 | 0.019728 | 0.019728 | 0.02052 | 0.020424 | 0.021576 | 0.021264 | 0.021048 | 0.021984 | 0.021072 | 0.020568 | 0.021432 | 0.020136 | 0.02088 | 0.021576 | 0.021072 | 0.021432 | 0.021072 | 0.020928 | 0.020688 | 0.020856
|  |  | tgφ | 0.64855 | 0.63363 | 0.70025 | 0.72564 | 0.74054 | 0.71292 | 0.61733 | 0.60613 | 0.66006 | 0.72327 | 0.7272 | 0.73105 | 0.71967 | 0.69562 | 0.7144 | 0.59251 | 0.5292 | 0.52945 | 0.60594 | 0.55847 | 0.46603 | 0.45678 | 0.54522 | 0.60473
яч.13 | ВЛ-30
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.041952 | 0.04032 | 0.039744 | 0.04032 | 0.039264 | 0.04752 | 0.04248 | 0.0432 | 0.047568 | 0.046608 | 0.047712 | 0.053232 | 0.046992 | 0.04776 | 0.042672 | 0.041376 | 0.038256 | 0.046944 | 0.043248 | 0.050976 | 0.04512 | 0.043536 | 0.045984 | 0.04344
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04704 | 0.045504 | 0.045168 | 0.045696 | 0.04464 | 0.048768 | 0.045312 | 0.045648 | 0.048576 | 0.04824 | 0.04944 | 0.056496 | 0.050448 | 0.048384 | 0.045648 | 0.046512 | 0.046512 | 0.049584 | 0.047232 | 0.04872 | 0.046656 | 0.046224 | 0.04656 | 0.046608
|  |  | tgφ | 1.1213 | 1.1286 | 1.1365 | 1.1333 | 1.1369 | 1.0263 | 1.0667 | 1.0567 | 1.0212 | 1.035 | 1.0362 | 1.0613 | 1.0735 | 1.0131 | 1.0697 | 1.1241 | 1.2158 | 1.0562 | 1.0921 | 0.95574 | 1.034 | 1.0617 | 1.0125 | 1.0729
яч.6 | ВЛ-59
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.039264 | 0.038688 | 0.038592 | 0.037536 | 0.038256 | 0.038976 | 0.036816 | 0.027696 | 0.03096 | 0.037248 | 0.029952 | 0.02856 | 0.026544 | 0.028368 | 0.027984 | 0.028608 | 0.023952 | 0.022224 | 0.021504 | 0.022704 | 0.023952 | 0.02352 | 0.023376 | 0.02352
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01128 | 0.010896 | 0.01056 | 0.010752 | 0.010416 | 0.010464 | 0.010704 | 0.01032 | 0.013728 | 0.035424 | 0.012816 | 0.013776 | 0.011568 | 0.01776 | 0.018048 | 0.010416 | 0.01008 | 0.009552 | 0.009792 | 0.010368 | 0.010368 | 0.010656 | 0.0108 | 0.010944
|  |  | tgφ | 0.28729 | 0.28164 | 0.27363 | 0.28645 | 0.27227 | 0.26847 | 0.29074 | 0.37262 | 0.44341 | 0.95103 | 0.42788 | 0.48235 | 0.4358 | 0.62606 | 0.64494 | 0.36409 | 0.42084 | 0.42981 | 0.45536 | 0.45666 | 0.43287 | 0.45306 | 0.46201 | 0.46531
яч.10 | ВЛ-26
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06264 | 0.06156 | 0.060984 | 0.05832 | 0.058788 | 0.060444 | 0.063792 | 0.052488 | 0.059976 | 0.068148 | 0.05958 | 0.057816 | 0.050004 | 0.049752 | 0.051588 | 0.051804 | 0.048492 | 0.045468 | 0.046296 | 0.048996 | 0.051984 | 0.049356 | 0.043992 | 0.043596
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.031212 | 0.03114 | 0.029988 | 0.030204 | 0.029556 | 0.029484 | 0.030888 | 0.030276 | 0.034704 | 0.057672 | 0.03564 | 0.037152 | 0.0342 | 0.039852 | 0.039924 | 0.032364 | 0.031176 | 0.030204 | 0.031068 | 0.031932 | 0.031212 | 0.030996 | 0.031572 | 0.031428
|  |  | tgφ | 0.49828 | 0.50585 | 0.49174 | 0.5179 | 0.50276 | 0.48779 | 0.4842 | 0.57682 | 0.57863 | 0.84628 | 0.59819 | 0.64259 | 0.68395 | 0.80101 | 0.7739 | 0.62474 | 0.64291 | 0.66429 | 0.67107 | 0.65173 | 0.60042 | 0.62801 | 0.71768 | 0.72089
яч.14 | ВЛ-29
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.022896 | 0.022512 | 0.021936 | 0.0204 | 0.020064 | 0.021216 | 0.026304 | 0.024432 | 0.0288 | 0.030288 | 0.029088 | 0.028656 | 0.022944 | 0.021072 | 0.022992 | 0.022944 | 0.023904 | 0.022848 | 0.024384 | 0.025872 | 0.027648 | 0.025296 | 0.020208 | 0.019632
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01944 | 0.019776 | 0.018912 | 0.018864 | 0.018624 | 0.018576 | 0.019632 | 0.01944 | 0.021216 | 0.021696 | 0.021936 | 0.0228 | 0.022032 | 0.021696 | 0.02136 | 0.021504 | 0.020544 | 0.02016 | 0.02088 | 0.020928 | 0.020304 | 0.019824 | 0.020256 | 0.01992
|  |  | tgφ | 0.84906 | 0.87846 | 0.86214 | 0.92471 | 0.92823 | 0.87557 | 0.74635 | 0.79568 | 0.73667 | 0.71632 | 0.75413 | 0.79564 | 0.96025 | 1.0296 | 0.92902 | 0.93724 | 0.85944 | 0.88235 | 0.8563 | 0.80891 | 0.73438 | 0.78368 | 1.0024 | 1.0147
яч.3 | ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.2863 | 0.28046 | 0.27343 | 0.26875 | 0.26669 | 0.2801 | 0.28702 | 0.26894 | 0.29683 | 0.30137 | 0.26938 | 0.26105 | 0.24562 | 0.2699 | 0.25507 | 0.24802 | 0.23947 | 0.25517 | 0.25548 | 0.28692 | 0.3001 | 0.29575 | 0.27948 | 0.26993
|  |  | Q, МВАр | 0.17345 | 0.16939 | 0.16687 | 0.16745 | 0.16411 | 0.16944 | 0.16966 | 0.16884 | 0.18036 | 0.2123 | 0.18017 | 0.18974 | 0.17928 | 0.23489 | 0.20969 | 0.18814 | 0.17146 | 0.1769 | 0.17712 | 0.17878 | 0.17438 | 0.17323 | 0.1717 | 0.17177
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.60409 | 0.57853 | 0.61066 | 0.58152 | 0.64378 | 0.56656 | 0.65213 | 0.5767 | 0.5388 | 0.6252 | 0.65498 | 0.68027 | 0.67453 | 0.53949 | 0.68218 | 0.51504 | 0.71642 | 0.63087 | 0.63474 | 0.61105 | 0.60808 | 0.62497 | 0.68654 | 0.6361
|  |  | Q, % | 1.5529 | 1.5415 | 1.6271 | 1.6215 | 1.6469 | 1.5342 | 1.5528 | 1.5326 | 1.0468 | 1.2668 | 1.5992 | 1.4644 | 1.5421 | 1.2312 | 1.327 | 1.359 | 1.4757 | 1.444 | 1.4423 | 1.5073 | 1.4245 | 1.3328 | 1.4601 | 1.5205
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.00174 | 0.001632 | 0.00168 | 0.001572 | 0.001728 | 0.001596 | 0.001884 | 0.00156 | 0.001608 | 0.001896 | 0.001776 | 0.001788 | 0.001668 | 0.001464 | 0.001752 | 0.001284 | 0.001728 | 0.00162 | 0.001632 | 0.001764 | 0.001836 | 0.00186 | 0.001932 | 0.001728
|  |  | Q, МВАр | 0.002736 | 0.002652 | 0.00276 | 0.00276 | 0.002748 | 0.00264 | 0.002676 | 0.002628 | 0.001908 | 0.002724 | 0.002928 | 0.00282 | 0.002808 | 0.002928 | 0.00282 | 0.002592 | 0.002568 | 0.002592 | 0.002592 | 0.002736 | 0.00252 | 0.00234 | 0.002544 | 0.002652
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Восточная РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.3 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.5 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.9 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.11 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.13 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.15 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.17 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.4 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | ВТ-2-6
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | ВЛ-57
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.14 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.16 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Головные сооружения РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.3 | КБ 1
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | КБ 2
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.5 | Т-1-200
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.7 | Эл.двиг.-1
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.9 | Эл.двиг.-3
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.11 | Эл.двиг.-6
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | Т-2-200
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.12 | Эл.двиг.-2
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.14 | Эл.двиг.-4
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.15 | РП Восточная
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.16 | Эл.двиг.-5
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.20 | ПС Восточная
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РТП-Абезь, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.9 | 9.9 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1
яч.5 | ВЛ-95
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, КВт | 0.088 | 0.0864 | 0.0852 | 0.0824 | 0.0804 | 0.0836 | 0.1016 | 0.13 | 0.1568 | 0.1616 | 0.1596 | 0.1568 | 0.1568 | 0.1568 | 0.1568 | 0.1444 | 0.1248 | 0.1348 | 0.1472 | 0.1384 | 0.14 | 0.1324 | 0.1236 | 0.1144
|  | АИИсКУЭ | Q, КВАр | 0.028 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0272 | 0.0268 | 0.0264 | 0.0244 | 0.0264 | 0.0304 | 0.0332 | 0.0312 | 0.0296 | 0.0272 | 0.0288 | 0.0292 | 0.0288 | 0.028 | 0.0272 | 0.0276 | 0.0288 | 0.0292 | 0.0276 | 0.028 | 0.0284
|  |  | tgφ | 0.31818 | 0.3287 | 0.33333 | 0.3301 | 0.33333 | 0.31579 | 0.24016 | 0.20308 | 0.19388 | 0.20545 | 0.19549 | 0.18878 | 0.17347 | 0.18367 | 0.18622 | 0.19945 | 0.22436 | 0.20178 | 0.1875 | 0.20809 | 0.20857 | 0.20846 | 0.22654 | 0.24825
яч.9 | ВЛ-93
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, КВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, КВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | ВЛ-94
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, КВт | 0.016 | 0.0172 | 0.018 | 0.0176 | 0.018 | 0.0188 | 0.0232 | 0.024 | 0.0248 | 0.0264 | 0.0268 | 0.0228 | 0.0204 | 0.02 | 0.018 | 0.0244 | 0.026 | 0.0228 | 0.0232 | 0.0216 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0188 | 0.0136
|  | АИИсКУЭ | Q, КВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014925 | 0.017544 | 0 | 0 | 0 | 0.016393 | 0.015385 | 0 | 0 | 0.018519 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.3 | Т-1-630 кВА
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, КВт | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.001 | 0.0012 | 0.0012 | 0.001 | 0.0012 | 0.001 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0016 | 0.001 | 0.0012 | 0.001 | 0.0012 | 0.001 | 0.0012 | 0.001 | 0.0012
|  | АИИсКУЭ | Q, КВАр | 0.003 | 0.003 | 0.0032 | 0.0034 | 0.0032 | 0.0034 | 0.003 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0004 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.002 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0016 | 0.002 | 0.002 | 0.0022
|  |  | tgφ | 2.5 | 2.5 | 2.6667 | 3.4 | 2.6667 | 2.8333 | 3 | 2 | 2.2 | 1.5 | 0.42857 | 0.57143 | 0.28571 | 0 | 0.14286 | 0 | 2 | 1.3333 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6667 | 2 | 1.8333
яч.4 | Т-2-630 кВА
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, КВт | 0.0708 | 0.0678 | 0.0662 | 0.0634 | 0.0612 | 0.0636 | 0.0768 | 0.1034 | 0.1306 | 0.1342 | 0.131 | 0.1332 | 0.1346 | 0.1348 | 0.1376 | 0.1188 | 0.0982 | 0.11 | 0.1228 | 0.1156 | 0.1214 | 0.114 | 0.1044 | 0.0994
|  | АИИсКУЭ | Q, КВАр | 0.0236 | 0.0242 | 0.024 | 0.0228 | 0.0222 | 0.0216 | 0.021 | 0.0232 | 0.0278 | 0.031 | 0.0282 | 0.027 | 0.0252 | 0.0266 | 0.027 | 0.0258 | 0.0242 | 0.025 | 0.0246 | 0.0256 | 0.026 | 0.0242 | 0.024 | 0.024
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.35693 | 0.36254 | 0.35962 | 0.36275 | 0.33962 | 0.27344 | 0.22437 | 0.21286 | 0.231 | 0.21527 | 0.2027 | 0.18722 | 0.19733 | 0.19622 | 0.21717 | 0.24644 | 0.22727 | 0.20033 | 0.22145 | 0.21417 | 0.21228 | 0.22989 | 0.24145
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.088 | 0.0862 | 0.0854 | 0.082 | 0.0804 | 0.0836 | 0.101 | 0.1286 | 0.1564 | 0.1618 | 0.1592 | 0.1574 | 0.1564 | 0.1562 | 0.157 | 0.1448 | 0.1252 | 0.134 | 0.147 | 0.1384 | 0.14 | 0.1328 | 0.1242 | 0.1142
|  |  | Q, МВАр | 0.0266 | 0.0272 | 0.0272 | 0.0262 | 0.0254 | 0.0254 | 0.024 | 0.0256 | 0.03 | 0.0328 | 0.0292 | 0.0282 | 0.0256 | 0.0266 | 0.0272 | 0.0262 | 0.0266 | 0.0266 | 0.0264 | 0.0278 | 0.0276 | 0.0262 | 0.026 | 0.0262
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 0 | 0.23148 | -0.23474 | 0.48544 | 0 | -1.66e-14 | 0.59055 | 1.0769 | 0.2551 | -0.12376 | 0.25063 | -0.38265 | 0.2551 | 0.38265 | -0.12755 | -0.27701 | -0.32051 | 0.59347 | 0.13587 | 0 | 0 | -0.30211 | -0.48544 | 0.17483
|  |  | Q, % | 5 | 4.2254 | 4.2254 | 3.6765 | 5.2239 | 3.7879 | 1.6393 | 3.0303 | 1.3158 | 1.2048 | 6.4103 | 4.7297 | 5.8824 | 7.6389 | 6.8493 | 9.0278 | 5 | 2.2059 | 4.3478 | 3.4722 | 5.4795 | 5.0725 | 7.1429 | 7.7465
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0 | 0.0002 | -0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0004 | -0.0002 | 0.0004 | -0.0006 | 0.0004 | 0.0006 | -0.0002 | -0.0004 | -0.0004 | 0.0008 | 0.0002 | 0 | 0 | -0.0004 | -0.0006 | 0.0002
|  |  | Q, МВАр | 0.0014 | 0.0012 | 0.0012 | 0.001 | 0.0014 | 0.001 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0004 | 0.002 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0022 | 0.002 | 0.0026 | 0.0014 | 0.0006 | 0.0012 | 0.001 | 0.0016 | 0.0014 | 0.002 | 0.0022

## Приложение 1 ПС 35 кВ
Таблица электрических замеров нагрузок в зимний режимный день 18 июня 2014 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | Часы замеров
ПС Карьерная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.5 | ВТ-6
|  | Расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 14 | 25 | 26 | 14 | 18 | 26 | 24 | 9 | 8 | 8 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05088 | 0.05136 | 0.05352 | 0.05232 | 0.05904 | 0.06504 | 0.06864 | 0.0732 | 0.07176 | 0.11304 | 0.20328 | 0.20616 | 0.11112 | 0.15048 | 0.2124 | 0.18936 | 0.0792 | 0.0732 | 0.07344 | 0.13896 | 0.06144 | 0.06024 | 0.06168 | 0.06
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0444 | 0.04344 | 0.04488 | 0.0432 | 0.04296 | 0.04896 | 0.04968 | 0.05688 | 0.05832 | 0.09456 | 0.1848 | 0.19104 | 0.09888 | 0.13272 | 0.18768 | 0.18216 | 0.06576 | 0.05592 | 0.05448 | 0.11688 | 0.04992 | 0.04824 | 0.048 | 0.04968
|  |  | tgφ | 0.87264 | 0.84579 | 0.83857 | 0.82569 | 0.72764 | 0.75277 | 0.72378 | 0.77705 | 0.81271 | 0.83652 | 0.90909 | 0.92666 | 0.88985 | 0.88198 | 0.88362 | 0.96198 | 0.8303 | 0.76393 | 0.74183 | 0.84111 | 0.8125 | 0.8008 | 0.77821 | 0.828
Загрузка подстанции,S, МВА |  |  |  | 0.067529 | 0.067267 | 0.069847 | 0.06785 | 0.073016 | 0.081408 | 0.084732 | 0.092702 | 0.09247 | 0.14738 | 0.27472 | 0.28107 | 0.14874 | 0.20065 | 0.28344 | 0.26275 | 0.10294 | 0.092116 | 0.091441 | 0.18158 | 0.079164 | 0.077175 | 0.078156 | 0.077898
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.1а | КТП-ШЛАМОВОЙ НАСОСНОЙ УКХ ПШС
I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.1б | ТСН-25
I, А
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.2 | КТП-1000
I, А | bar: 1
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.3 | Горные работы №1
I, А | bar: 1
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.9 | КТП-250
|  |  | I, А | 1: откл-но
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.7 | КБ
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Горные работы №2
|  |  | I, А | 1: амперметр не работает
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.4 | Резерв
|  |  | I, А | 1: откл-но
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1: нет учета
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по отходящим присоед. |  |  | P, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Q, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ВМЗ 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
яч.19-17 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 156 | 161 | 154 | 151 | 158 | 160 | 191 | 214 | 296 | 285 | 335 | 271 | 281 | 312 | 300 | 286 | 282 | 219 | 231 | 210 | 205 | 202 | 192 | 169
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.5 | 1.44 | 1.41 | 1.39 | 1.39 | 1.52 | 1.75 | 2.1 | 2.62 | 2.88 | 2.9 | 2.94 | 2.63 | 3.01 | 2.9 | 2.79 | 2.54 | 2.21 | 2.13 | 2.1 | 2.01 | 1.94 | 1.77 | 1.65
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 1.05 | 1.37 | 1.61 | 1.59 | 1.65 | 1.18 | 1.7 | 1.61 | 1.5 | 1.28 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.01 | 1.04 | 1.02 | 0.99
|  |  | tgφ | 0.61333 | 0.63194 | 0.6383 | 0.65468 | 0.64029 | 0.60526 | 0.54286 | 0.5 | 0.5229 | 0.55903 | 0.54828 | 0.56122 | 0.44867 | 0.56478 | 0.55517 | 0.53763 | 0.50394 | 0.48416 | 0.49765 | 0.51429 | 0.50249 | 0.53608 | 0.57627 | 0.6
яч.22-20 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 70 | 66 | 63 | 64 | 67 | 76 | 81 | 90 | 105 | 110 | 112 | 113 | 108 | 118 | 107 | 109 | 111 | 104 | 107 | 101 | 94 | 93 | 80 | 75
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.78 | 0.73 | 0.71 | 0.7 | 0.72 | 0.78 | 0.85 | 0.96 | 1.06 | 1.15 | 1.19 | 1.2 | 1.18 | 1.2 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.07 | 1.02 | 0.94 | 0.83
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22
|  |  | tgφ | 0.25641 | 0.27397 | 0.26761 | 0.27143 | 0.25 | 0.25641 | 0.24706 | 0.22917 | 0.26415 | 0.25217 | 0.26891 | 0.23333 | 0.23729 | 0.25 | 0.24576 | 0.24786 | 0.22222 | 0.21053 | 0.2087 | 0.21739 | 0.21495 | 0.22549 | 0.24468 | 0.26506
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 2.28 | 2.17 | 2.12 | 2.09 | 2.11 | 2.3 | 2.6 | 3.06 | 3.68 | 4.03 | 4.09 | 4.14 | 3.81 | 4.21 | 4.08 | 3.96 | 3.71 | 3.35 | 3.28 | 3.25 | 3.08 | 2.96 | 2.71 | 2.48
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.1 | 1.07 | 1.12 | 1.16 | 1.27 | 1.65 | 1.9 | 1.91 | 1.93 | 1.46 | 2 | 1.9 | 1.79 | 1.54 | 1.31 | 1.3 | 1.33 | 1.24 | 1.27 | 1.25 | 1.21
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.5402 | 2.4374 | 2.3838 | 2.3618 | 2.3658 | 2.5582 | 2.847 | 3.3131 | 4.033 | 4.4554 | 4.514 | 4.5678 | 4.0802 | 4.6609 | 4.5007 | 4.3458 | 4.0169 | 3.597 | 3.5282 | 3.5116 | 3.3202 | 3.2209 | 2.9844 | 2.7594
| ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3
яч.3 | ТП-29-1
|  | ТИ | I, А | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 34 | 37 | 45 | 44 | 44 | 39 | 41 | 38 | 37 | 36 | 42 | 33 | 35 | 34 | 32 | 34 | 30 | 31
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.4 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.3 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22
|  |  | tgφ | 0.78571 | 0.78571 | 0.84615 | 0.81481 | 0.84615 | 0.85185 | 0.75862 | 0.6875 | 0.60526 | 0.65 | 0.65789 | 0.61538 | 0.60526 | 0.60526 | 0.64865 | 0.73529 | 0.69697 | 0.70968 | 0.73333 | 0.75 | 0.67742 | 0.75862 | 0.81481 | 0.84615
яч.5 | Лит.цех-1
|  | ТИ | I, А | 40 | 44 | 44 | 42 | 45 | 47 | 49 | 65 | 110 | 110 | 131 | 115 | 85 | 121 | 115 | 98 | 99 | 57 | 59 | 59 | 49 | 52 | 62 | 57
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.57 | 0.85 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.71 | 1.08 | 1.01 | 0.92 | 0.77 | 0.57 | 0.5 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.43 | 0.69 | 0.85 | 0.79 | 0.84 | 0.47 | 0.9 | 0.82 | 0.73 | 0.52 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.4
|  |  | tgφ | 1 | 0.97143 | 0.97143 | 0.97143 | 0.94286 | 0.94595 | 0.89744 | 0.75439 | 0.81176 | 0.87629 | 0.83158 | 0.875 | 0.66197 | 0.83333 | 0.81188 | 0.79348 | 0.67532 | 0.68421 | 0.76 | 0.8125 | 0.86667 | 0.88636 | 0.90909 | 0.90909
яч.6 | ТП-29-2
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | РП-Аэропорта-1
|  | ТИ | I, А | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 20 | 16 | 19 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 10 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  | tgφ | 0.21429 | 0.25 | 0.23077 | 0.16667 | 0.18182 | 0.25 | 0.22222 | 0.26316 | 0.22222 | 0.2 | 0.2 | 0.21429 | 0.21429 | 0.2 | 0.21429 | 0.23529 | 0.2 | 0.23077 | 0.25 | 0.25 | 0.21429 | 0.21429 | 0.25 | 0.27273
яч.8 | Лит.цех-2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | РП-кв.20-1
|  | ТИ | I, А | 55 | 53 | 53 | 50 | 57 | 63 | 74 | 78 | 93 | 100 | 105 | 107 | 105 | 105 | 98 | 98 | 93 | 87 | 88 | 83 | 78 | 74 | 66 | 61
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.61 | 0.71 | 0.78 | 0.9 | 1.01 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 0.97 | 0.89 | 0.9 | 0.87 | 0.84 | 0.78 | 0.7 | 0.64
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25
|  |  | tgφ | 0.42105 | 0.44444 | 0.44231 | 0.47059 | 0.42593 | 0.39344 | 0.3662 | 0.33333 | 0.31111 | 0.30693 | 0.31776 | 0.31776 | 0.32407 | 0.31429 | 0.31068 | 0.30097 | 0.30928 | 0.32584 | 0.32222 | 0.32184 | 0.32143 | 0.33333 | 0.37143 | 0.39062
яч.10 | РП-Аэропорта-2
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.11 | Т-5-1000
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Т-4-630
|  | ТИ | I, А | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 14 | 12 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.13 | МЭСЦ
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | РЕЗЕРВ
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.16 | УРГШО
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.18 | ЦМК
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | МСЦ-1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | РП-кв.20-2
|  | ТИ | I, А | 47 | 45 | 45 | 43 | 44 | 48 | 53 | 58 | 67 | 75 | 77 | 76 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 72 | 76 | 74 | 66 | 66 | 57 | 50
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.51 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.74 | 0.7 | 0.64 | 0.56
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21
|  |  | tgφ | 0.39216 | 0.41304 | 0.42222 | 0.40909 | 0.40909 | 0.41304 | 0.36538 | 0.34483 | 0.35938 | 0.34247 | 0.34211 | 0.31646 | 0.32051 | 0.32051 | 0.33766 | 0.32468 | 0.29487 | 0.29333 | 0.28395 | 0.28395 | 0.2973 | 0.31429 | 0.34375 | 0.375
яч.25 | КТП-44
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.14286 | 0.125 | 0.125 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.16667 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1
яч.26 | ЦКС-2
|  | ТИ | I, А | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  | tgφ | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.71429 | 0.71429 | 0.85714 | 0.5 | 0.4 | 0.83333 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.27 | ТП-68-1
|  | ТИ | I, А | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 19 | 20 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 17 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.17
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06
|  |  | tgφ | 0.4 | 0.46154 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.38462 | 0.375 | 0.31579 | 0.31579 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.26087 | 0.27273 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.30435 | 0.29167 | 0.28 | 0.29167 | 0.31818 | 0.36842 | 0.35294
яч.29 | ТП-11 (ВЖД) |  |  | 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.30 | ТП-68-2
|  | ТИ | I, А | 13 | 12 | 12 | 15 | 13 | 17 | 16 | 17 | 19 | 15 | 18 | 16 | 17 | 20 | 16 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 21 | 17 | 16 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 0.15
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07
|  |  | tgφ | 0.53846 | 0.58333 | 0.5 | 0.58333 | 0.5 | 0.5 | 0.4375 | 0.41176 | 0.41176 | 0.41176 | 0.47059 | 0.41176 | 0.44444 | 0.47059 | 0.44444 | 0.47059 | 0.42105 | 0.4 | 0.42105 | 0.38095 | 0.4 | 0.42105 | 0.47059 | 0.46667
яч.31 | ЦКС-1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.34 | КТП ЦМК-2-2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.35 | КТП-ЦМК-2-1
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 | 13 | 2 | 14 | 12 | 11 | 12 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.02
|  |  | tgφ | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.8333 | 1.8571 | 1 | 1.7143 | 1.7143 | 1.8 | 1.5714 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.3333 | 1
яч.38 | пос.ВМЗ
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 2.29 | 2.16 | 2.1 | 2.09 | 2.11 | 2.3 | 2.61 | 3.07 | 3.67 | 4.03 | 4.09 | 4.11 | 3.81 | 4.21 | 4.08 | 3.95 | 3.72 | 3.32 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 2.94 | 2.69 | 2.48
|  |  | Q, МВАр | 1.23 | 1.21 | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.22 | 1.25 | 1.36 | 1.74 | 2 | 2.01 | 2.02 | 1.54 | 2.09 | 2 | 1.88 | 1.63 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.34 | 1.38 | 1.37 | 1.31
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.4386 | 0.46083 | 0.9434 | -2.1248e-14 | -2.1047e-14 | 0 | -0.38462 | -0.3268 | 0.27174 | 0 | 0 | 0.72464 | 0 | 0 | 2.1769e-14 | 0.25253 | -0.26954 | 0.89552 | 0.91463 | 1.3664e-14 | 0 | 0.67568 | 0.73801 | 1.7907e-14
|  |  | Q, % | -9.8214 | -9.009 | -8.2569 | -7.2727 | -7.4766 | -8.9286 | -7.7586 | -7.0866 | -5.4545 | -5.2632 | -5.2356 | -4.6632 | -5.4795 | -4.5 | -5.2632 | -5.0279 | -5.8442 | -8.3969 | -9.2308 | -7.5188 | -8.0645 | -8.6614 | -9.6 | -8.2645
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0
|  |  | Q, МВАр | -0.11 | -0.1 | -0.09 | -0.08 | -0.08 | -0.1 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.1 | -0.1 | -0.09 | -0.08 | -0.09 | -0.1 | -0.09 | -0.09 | -0.11 | -0.12 | -0.1 | -0.1 | -0.11 | -0.12 | -0.1
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0
|  |  | Q, МВАр | -0.11 | -0.1 | -0.09 | -0.08 | -0.08 | -0.1 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.1 | -0.1 | -0.09 | -0.08 | -0.09 | -0.1 | -0.09 | -0.09 | -0.11 | -0.12 | -0.1 | -0.1 | -0.11 | -0.12 | -0.1
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 1.65; 5: 1.53; 10: 3.32; 11: 4; 21: 2.56; 22: 3.01
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ш.Воркутинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6
РПН 2 |  |  | авт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5
яч.39 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 460 | 430 | 458 | 400 | 480 | 459 | 425 | 341 | 463 | 345 | 205 | 209 | 215 | 203 | 214 | 325 | 344 | 456 | 421 | 333 | 420 | 385 | 420 | 375
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.34 | 3.33 | 3.25 | 3.1 | 3.56 | 3.12 | 3.24 | 3.02 | 3.62 | 2.74 | 1.78 | 1.79 | 1.88 | 1.86 | 1.81 | 2.37 | 3.07 | 3.55 | 3.24 | 2.94 | 3.26 | 3.13 | 3.26 | 2.97
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 3.47 | 3.35 | 3.31 | 3.1 | 3.51 | 3.04 | 3.18 | 2.88 | 3.61 | 2.71 | 1.48 | 1.46 | 1.53 | 1.48 | 1.38 | 2.06 | 2.8 | 3.45 | 3.08 | 2.78 | 3.14 | 3.04 | 3.19 | 2.88
|  |  | tgφ | 1.0389 | 1.006 | 1.0185 | 1 | 0.98596 | 0.97436 | 0.98148 | 0.95364 | 0.99724 | 0.98905 | 0.83146 | 0.81564 | 0.81383 | 0.7957 | 0.76243 | 0.8692 | 0.91205 | 0.97183 | 0.95062 | 0.94558 | 0.96319 | 0.97125 | 0.97853 | 0.9697
яч.28 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 553 | 556 | 552 | 443 | 565 | 515 | 438 | 442 | 634 | 452 | 369 | 377 | 366 | 365 | 381 | 452 | 457 | 491 | 598 | 482 | 573 | 455 | 456 | 458
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 5.51 | 5.02 | 4.89 | 4.84 | 5.35 | 4.9 | 4.96 | 4.76 | 5.27 | 4.7 | 4.21 | 3.96 | 3.9 | 3.9 | 3.94 | 4.43 | 4.99 | 5.53 | 5.45 | 5.24 | 5.43 | 5.14 | 5.25 | 4.93
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.99 | 2.62 | 2.48 | 2.33 | 2.9 | 2.37 | 2.53 | 2.21 | 2.75 | 2.24 | 1.58 | 1.22 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.57 | 2.27 | 2.88 | 2.73 | 2.45 | 2.7 | 2.51 | 2.62 | 2.32
|  |  | tgφ | 0.54265 | 0.52191 | 0.50716 | 0.4814 | 0.54206 | 0.48367 | 0.51008 | 0.46429 | 0.52182 | 0.4766 | 0.3753 | 0.30808 | 0.29487 | 0.29744 | 0.29442 | 0.3544 | 0.45491 | 0.5208 | 0.50092 | 0.46756 | 0.49724 | 0.48833 | 0.49905 | 0.47059
яч.31 | Резерв
|  | ТИ | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Резерв
|  | ТИ | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
tgφ
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 8.85 | 8.35 | 8.14 | 7.94 | 8.91 | 8.02 | 8.2 | 7.78 | 8.89 | 7.44 | 5.99 | 5.75 | 5.78 | 5.76 | 5.75 | 6.8 | 8.06 | 9.08 | 8.69 | 8.18 | 8.69 | 8.27 | 8.51 | 7.9
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 6.46 | 5.97 | 5.79 | 5.43 | 6.41 | 5.41 | 5.71 | 5.09 | 6.36 | 4.95 | 3.06 | 2.68 | 2.68 | 2.64 | 2.54 | 3.63 | 5.07 | 6.33 | 5.81 | 5.23 | 5.84 | 5.55 | 5.81 | 5.2
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 10.9569 | 10.2647 | 9.9892 | 9.6192 | 10.9762 | 9.6741 | 9.9922 | 9.2971 | 10.9308 | 8.9362 | 6.7263 | 6.3439 | 6.3711 | 6.3362 | 6.286 | 7.7082 | 9.522 | 11.0687 | 10.4533 | 9.709 | 10.47 | 9.9597 | 10.3042 | 9.4578
| ТСН-1 35 кВ старый щит | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 35 кВ старый щит | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-1 35 кВ новый щит | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 35 кВ новый щит | счетчик | P, кВт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4
яч.3 | Вентствол-3 №1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | КБ №4
|  |  | I, А | 1: откл.: В, ШР
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.5 | ВЦ-5 №1
|  | ТИ | I, А | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09
|  |  | tgφ | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 3 | 2.6667 | 3 | 2.6667 | 3 | 2.6667 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 3 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 3
яч.6 | Вентствол-3 №2
|  | ТИ | I, А | 0 | 1 | 2 | 11 | 16 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | 2.6667 | 2.3333 | 3.5 | #DIV/0! | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | 3 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | КБ №1
|  |  | I, А | 1: откл.: В, ШР
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.9 | Породный ПМ №1 |  | I, А | 1: откл.: В
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.10 | ВЦ-5 №2
|  | ТИ | I, А | 164 | 163 | 169 | 160 | 171 | 165 | 164 | 160 | 167 | 164 | 166 | 168 | 166 | 165 | 170 | 169 | 164 | 164 | 163 | 162 | 164 | 164 | 163 | 169
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.8 | 1.8 | 1.81 | 1.82 | 1.81 | 1.82 | 1.81 | 1.8 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.84 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.82 | 1.82
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.11 | Мех.цех
|  | ТИ | I, А | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 16 | 17 | 16 | 14 | 16 | 18 | 16 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.45455 | 0.5 | 0.54545 | 0.5 | 0.45455 | 0.4 | 0.46667 | 0.46667 | 0.5 | 0.5 | 0.41176 | 0.46667 | 0.5 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.5 | 0.5 | 0.45455 | 0.5 | 0.55556 | 0.55556 | 0.5
яч.12 | КБ №2
|  |  | I, А | 1: откл.: В, ШР
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.14 | ОБ.Ф-КА №2
|  | ТИ | I, А | 123 | 118 | 117 | 107 | 110 | 113 | 113 | 116 | 119 | 55 | 32 | 26 | 24 | 20 | 23 | 90 | 107 | 122 | 119 | 106 | 105 | 107 | 126 | 115
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.87 | 0.89 | 0.85 | 0.92 | 0.9 | 0.95 | 0.47 | 0.24 | 0.2 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.71 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.9 | 0.91
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | 0.89 | 0.85 | 0.96 | 0.91 | 0.92 | 0.49 | 0.24 | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.66 | 0.87 | 0.9 | 0.93 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.92 | 0.94
|  |  | tgφ | 1.0326 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0345 | 1 | 1 | 1.0435 | 1.0111 | 0.96842 | 1.0426 | 1 | 0.85 | 0.95238 | 1 | 1.0526 | 0.92958 | 0.97753 | 0.97826 | 1.022 | 0.98824 | 1 | 1 | 1.0222 | 1.033
яч.15 | ТП-95
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | Угольный ПМ №1
|  | ТИ | I, А | 110 | 100 | 100 | 45 | 120 | 70 | 80 | 40 | 130 | 87 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2 | 3 | 35 | 120 | 81 | 35 | 85 | 70 | 90 | 45
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.68 | 0.66 | 0.57 | 0.27 | 0.79 | 0.44 | 0.52 | 0.27 | 0.86 | 0.58 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.79 | 0.54 | 0.22 | 0.56 | 0.48 | 0.59 | 0.29
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.97 | 0.85 | 0.82 | 0.41 | 1 | 0.59 | 0.68 | 0.35 | 1.12 | 0.79 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.33 | 1.03 | 0.68 | 0.32 | 0.72 | 0.65 | 0.78 | 0.38
|  |  | tgφ | 1.4265 | 1.2879 | 1.4386 | 1.5185 | 1.2658 | 1.3409 | 1.3077 | 1.2963 | 1.3023 | 1.3621 | #DIV/0! | 2 | 2 | 1.8333 | 2 | 3 | 1.32 | 1.3038 | 1.2593 | 1.4545 | 1.2857 | 1.3542 | 1.322 | 1.3103
яч.18 | Вспомог. ПМ №2 |  |  | 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | Подземн.№7
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | ВНС №2
|  | ТИ | I, А | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.21 | Вспомог. ПМ №1 |  |  | 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | Подземн.№8 |  |  | 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.23 | Подземн.№3
|  | ТИ | I, А | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 48 | 48 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 51
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26
|  |  | tgφ | 0.5102 | 0.5102 | 0.52083 | 0.54167 | 0.52083 | 0.52083 | 0.52083 | 0.52083 | 0.52083 | 0.57895 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.52778 | 0.53061 | 0.5102 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52
яч.24 | Угольный ПМ №2
|  | ТИ | I, А | 112 | 85 | 75 | 38 | 125 | 52 | 63 | 32 | 120 | 85 | 32 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 45 | 105 | 74 | 40 | 80 | 67 | 75 | 45
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.69 | 0.54 | 0.41 | 0.25 | 0.71 | 0.35 | 0.39 | 0.24 | 0.67 | 0.54 | 0.24 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.33 | 0.65 | 0.45 | 0.27 | 0.5 | 0.44 | 0.51 | 0.3
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.97 | 0.76 | 0.62 | 0.37 | 0.92 | 0.48 | 0.55 | 0.33 | 0.89 | 0.76 | 0.33 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.44 | 0.93 | 0.63 | 0.4 | 0.68 | 0.62 | 0.69 | 0.39
|  |  | tgφ | 1.4058 | 1.4074 | 1.5122 | 1.48 | 1.2958 | 1.3714 | 1.4103 | 1.375 | 1.3284 | 1.4074 | 1.375 | 2 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.3333 | 1.4308 | 1.4 | 1.4815 | 1.36 | 1.4091 | 1.3529 | 1.3
яч.25 | ВНС №1
|  | ТИ | I, А | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.26 | Породный ПМ №2 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | Т-7-400 кВА
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
яч.29 | Подземн.№1
|  | расчет | I, А | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 57 | 58 | 56 | 57 | 57 | 58 | 57 | 59 | 56 | 57 | 57
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38
|  |  | tgφ | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.7451 | 0.7451 | 0.7451 | 0.7451 | 0.7451 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.7451 | 0.7451 | 0.76 | 0.76 | 0.76
яч.30 | Подземн.№6
|  | ТИ | I, А | 98 | 79 | 78 | 83 | 84 | 81 | 82 | 82 | 86 | 85 | 81 | 80 | 83 | 83 | 84 | 84 | 79 | 115 | 117 | 117 | 100 | 86 | 83 | 80
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.01 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.95 | 1.06 | 1.09 | 1.03 | 0.8 | 0.79 | 0.74
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.68 | 0.61 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.59 | 0.68 | 0.64 | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.68 | 0.75 | 0.79 | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 0.55
|  |  | tgφ | 0.67327 | 0.82432 | 0.73611 | 0.79452 | 0.76316 | 0.81081 | 0.78082 | 0.77333 | 0.81333 | 0.77632 | 0.91892 | 0.87671 | 0.79452 | 0.81333 | 0.77333 | 0.77333 | 0.77027 | 0.71579 | 0.70755 | 0.72477 | 0.72816 | 0.75 | 0.75949 | 0.74324
яч.32 | Подземн.№4 |  |  | 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.34 | Подземн.№2
|  | ТИ | I, А | 60 | 59 | 59 | 58 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 60 | 60 | 60
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41
|  |  | tgφ | 0.7193 | 0.7193 | 0.7193 | 0.7193 | 0.73214 | 0.73214 | 0.73214 | 0.73214 | 0.73214 | 0.7193 | 0.7193 | 0.7069 | 0.7069 | 0.7069 | 0.7069 | 0.7069 | 0.7193 | 0.7193 | 0.7069 | 0.7069 | 0.7069 | 0.7069 | 0.7069 | 0.7069
яч.35 | Т-5-1000 кВА
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 25 | 26 | 24 | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.90476 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0.94737 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.37 | ОБ.Ф-КА №1
|  | ТИ | I, А | 155 | 160 | 152 | 139 | 125 | 126 | 127 | 131 | 137 | 89 | 56 | 65 | 69 | 61 | 70 | 120 | 134 | 131 | 128 | 126 | 116 | 119 | 135 | 115
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1 | 0.95 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.72 | 0.49 | 0.47 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.76 | 0.93 | 0.93 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.83 | 0.84
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.41 | 1.41 | 1.4 | 1.4 | 1.23 | 1.16 | 1.2 | 1.22 | 1.2 | 0.89 | 0.52 | 0.51 | 0.56 | 0.51 | 0.49 | 0.97 | 1.19 | 1.14 | 1.12 | 1.15 | 1.13 | 1.09 | 1.12 | 1.19
|  |  | tgφ | 1.3689 | 1.3558 | 1.3333 | 1.4 | 1.2947 | 1.3976 | 1.4286 | 1.4186 | 1.3483 | 1.2361 | 1.0612 | 1.0851 | 1.0182 | 0.92727 | 0.90741 | 1.2763 | 1.2796 | 1.2258 | 1.3023 | 1.3529 | 1.3452 | 1.3457 | 1.3494 | 1.4167
яч.38 | Т-8-400
|  | расчет | I, А | 14 | 9 | 10 | 16 | 17 | 16 | 14 | 11 | 13 | 13 | 17 | 19 | 13 | 13 | 16 | 13 | 20 | 19 | 18 | 21 | 20 | 19 | 22 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15 | 0.09 | 0.1 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.2 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.17
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  |  | tgφ | 0.26667 | 0.44444 | 0.4 | 0.23529 | 0.22222 | 0.23529 | 0.26667 | 0.33333 | 0.28571 | 0.35714 | 0.26316 | 0.25 | 0.35714 | 0.35714 | 0.23529 | 0.28571 | 0.18182 | 0.19048 | 0.2 | 0.17391 | 0.18182 | 0.19048 | 0.16667 | 0.23529
яч.40 | Т-6-1000 кВА
|  | расчет | I, А | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  |  | tgφ | 0.66667 | 0.71429 | 0.71429 | 0.75 | 0.625 | 0.625 | 0.71429 | 0.71429 | 0.71429 | 0.71429 | 0.71429 | 0.85714 | 0.71429 | 0.625 | 0.625 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 8.79 | 8.3 | 8.07 | 7.87 | 8.86 | 7.95 | 8.15 | 7.7 | 8.82 | 7.35 | 5.88 | 5.66 | 5.64 | 5.62 | 5.6 | 6.68 | 7.95 | 9.01 | 8.64 | 8.13 | 8.62 | 8.21 | 8.45 | 7.85
|  |  | Q, МВАр | 6.24 | 5.84 | 5.59 | 5.28 | 6.24 | 5.22 | 5.5 | 4.9 | 6.26 | 4.79 | 2.89 | 2.52 | 2.54 | 2.52 | 2.41 | 3.5 | 4.86 | 6.13 | 5.61 | 4.99 | 5.64 | 5.32 | 5.58 | 4.93
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.67797 | 0.5988 | 0.85995 | 0.88161 | 0.56117 | 0.87282 | 0.60976 | 1.0283 | 0.7874 | 1.2097 | 1.8364 | 1.5652 | 2.4221 | 2.4306 | 2.6087 | 1.7647 | 1.3648 | 0.77093 | 0.57537 | 0.61125 | 0.80552 | 0.72551 | 0.70505 | 0.63291
|  |  | Q, % | 3.4056 | 2.1776 | 3.4542 | 2.7624 | 2.6521 | 3.512 | 3.6778 | 3.7328 | 1.5723 | 3.2323 | 5.5556 | 5.9701 | 5.2239 | 4.5455 | 5.1181 | 3.5813 | 4.142 | 3.1596 | 3.4423 | 4.5889 | 3.4247 | 4.1441 | 3.9587 | 5.1923
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05
|  |  | Q, МВАр | 0.22 | 0.13 | 0.2 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.1 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.27
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05
|  |  | Q, МВАр | 0.22 | 0.13 | 0.2 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.1 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.27
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 5.05; 5: 3.47; 10: 4.58; 11: 3.47; 21: 5.75; 22: 5.08
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Октябрьская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.5 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 20 | 24 | 21 | 25 | 25 | 22 | 21 | 22 | 26 | 27 | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 22 | 25 | 22 | 21 | 24 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2268 | 0.2232 | 0.222 | 0.222 | 0.2256 | 0.2232 | 0.2316 | 0.228 | 0.246 | 0.2472 | 0.2472 | 0.2616 | 0.2556 | 0.246 | 0.2388 | 0.2472 | 0.24 | 0.2268 | 0.2244 | 0.2196 | 0.2196 | 0.216 | 0.2148 | 0.2172
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0852 | 0.0828 | 0.084 | 0.084 | 0.0828 | 0.084 | 0.0888 | 0.0852 | 0.084 | 0.0852 | 0.0852 | 0.0888 | 0.0888 | 0.0888 | 0.0864 | 0.0948 | 0.0924 | 0.0924 | 0.0912 | 0.0948 | 0.0936 | 0.09 | 0.09 | 0.0912
|  |  | tgφ | 0.37566 | 0.37097 | 0.37838 | 0.37838 | 0.36702 | 0.37634 | 0.38342 | 0.37368 | 0.34146 | 0.34466 | 0.34466 | 0.33945 | 0.34742 | 0.36098 | 0.36181 | 0.3835 | 0.385 | 0.40741 | 0.40642 | 0.43169 | 0.42623 | 0.41667 | 0.41899 | 0.41989
яч.20 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 24 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 25 | 25 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1584 | 0.168 | 0.1728 | 0.174 | 0.1728 | 0.1752 | 0.1836 | 0.1776 | 0.1908 | 0.21 | 0.2424 | 0.2412 | 0.2244 | 0.2316 | 0.246 | 0.24 | 0.2316 | 0.1932 | 0.162 | 0.1596 | 0.1524 | 0.15 | 0.1476 | 0.1572
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1248 | 0.1332 | 0.138 | 0.1392 | 0.1368 | 0.1392 | 0.1428 | 0.1392 | 0.1464 | 0.1704 | 0.1884 | 0.1944 | 0.1884 | 0.192 | 0.1908 | 0.198 | 0.1812 | 0.1584 | 0.1248 | 0.1272 | 0.1212 | 0.1188 | 0.12 | 0.132
|  |  | tgφ | 0.78788 | 0.79286 | 0.79861 | 0.8 | 0.79167 | 0.79452 | 0.77778 | 0.78378 | 0.7673 | 0.81143 | 0.77723 | 0.80597 | 0.83957 | 0.82902 | 0.77561 | 0.825 | 0.78238 | 0.81988 | 0.77037 | 0.79699 | 0.79528 | 0.792 | 0.81301 | 0.83969
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.3852 | 0.3912 | 0.3948 | 0.396 | 0.3984 | 0.3984 | 0.4152 | 0.4056 | 0.4368 | 0.4572 | 0.4896 | 0.5028 | 0.48 | 0.4776 | 0.4848 | 0.4872 | 0.4716 | 0.42 | 0.3864 | 0.3792 | 0.372 | 0.366 | 0.3624 | 0.3744
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.21 | 0.216 | 0.222 | 0.2232 | 0.2196 | 0.2232 | 0.2316 | 0.2244 | 0.2304 | 0.2556 | 0.2736 | 0.2832 | 0.2772 | 0.2808 | 0.2772 | 0.2928 | 0.2736 | 0.2508 | 0.216 | 0.222 | 0.2148 | 0.2088 | 0.21 | 0.2232
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.43872 | 0.44687 | 0.45294 | 0.45457 | 0.45491 | 0.45666 | 0.47543 | 0.46354 | 0.49384 | 0.5238 | 0.56086 | 0.57707 | 0.55429 | 0.55403 | 0.55845 | 0.56842 | 0.54522 | 0.48918 | 0.44267 | 0.4394 | 0.42956 | 0.42137 | 0.41885 | 0.43588
| ТСН-1 35 кВ | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 35 кВ | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6
яч.6 | БКТП-1-2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ТП-Нефтебаза-1
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00657 | 0.0072 | 0.00666 | 0.00684 | 0.00657 | 0.00657 | 0.00684 | 0.00792 | 0.01143 | 0.01188 | 0.01062 | 0.01143 | 0.01251 | 0.01125 | 0.01008 | 0.0108 | 0.01188 | 0.01287 | 0.01125 | 0.00945 | 0.00999 | 0.00819 | 0.00972 | 0.00864
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01017 | 0.00999 | 0.00999 | 0.01026 | 0.00999 | 0.01008 | 0.01035 | 0.00999 | 0.00981 | 0.0099 | 0.00981 | 0.0099 | 0.00981 | 0.00981 | 0.00981 | 0.01044 | 0.0117 | 0.0126 | 0.01206 | 0.01071 | 0.01062 | 0.01026 | 0.01062 | 0.0108
|  |  | tgφ | 1.5479 | 1.3875 | 1.5 | 1.5 | 1.5205 | 1.5342 | 1.5132 | 1.2614 | 0.85827 | 0.83333 | 0.92373 | 0.86614 | 0.78417 | 0.872 | 0.97321 | 0.96667 | 0.98485 | 0.97902 | 1.072 | 1.1333 | 1.0631 | 1.2527 | 1.0926 | 1.25
яч.15 | РЕЗЕРВ
|  | ТИ | I, А | 1: отключено
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.3 | БКТП-1-1
|  | ТИ | I, А | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06144 | 0.05952 | 0.05928 | 0.05976 | 0.05928 | 0.05928 | 0.06264 | 0.05712 | 0.07032 | 0.06888 | 0.07128 | 0.0708 | 0.06312 | 0.06936 | 0.06864 | 0.07176 | 0.07008 | 0.06072 | 0.06264 | 0.06096 | 0.06024 | 0.06048 | 0.0564 | 0.06264
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.4 | РЕЗЕРВ
|  | ТИ | I, А | 1: отключено
|  | счетчик | P, МВт | 1: нет счетчика
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | РЕЗЕРВ
|  | ТИ | I, А | 1: отключено
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.26 | КТП-СГК
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.28 | Резерв
яч.30 | ТП-Нефтебаза-2
|  | ТИ | I, А | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01809 | 0.01791 | 0.01782 | 0.01755 | 0.01674 | 0.01674 | 0.01629 | 0.01818 | 0.02241 | 0.02043 | 0.02412 | 0.027 | 0.01584 | 0.02205 | 0.02025 | 0.018 | 0.01476 | 0.00927 | 0.00891 | 0.00891 | 0.00945 | 0.00963 | 0.00882 | 0.00918
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0144 | 0.01422 | 0.01422 | 0.01422 | 0.01413 | 0.01422 | 0.01458 | 0.0153 | 0.01755 | 0.01557 | 0.01674 | 0.0198 | 0.01071 | 0.0162 | 0.01602 | 0.01521 | 0.01134 | 0.00801 | 0.00828 | 0.00846 | 0.00837 | 0.00819 | 0.00846 | 0.00855
|  |  | tgφ | 0.79602 | 0.79397 | 0.79798 | 0.81026 | 0.84409 | 0.84946 | 0.89503 | 0.84158 | 0.78313 | 0.76211 | 0.69403 | 0.73333 | 0.67614 | 0.73469 | 0.79111 | 0.845 | 0.76829 | 0.86408 | 0.92929 | 0.94949 | 0.88571 | 0.85047 | 0.95918 | 0.93137
яч.9 | КТП-СЛ
|  | ТИ | I, А | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05604 | 0.05556 | 0.05556 | 0.05556 | 0.0558 | 0.05568 | 0.05832 | 0.05808 | 0.05796 | 0.05628 | 0.04896 | 0.06336 | 0.06336 | 0.0504 | 0.04728 | 0.04704 | 0.04488 | 0.04164 | 0.04188 | 0.04164 | 0.04188 | 0.04116 | 0.04104 | 0.04092
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00924 | 0.00912 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.00924 | 0.00912 | 0.00996 | 0.012 | 0.00936 | 0.0096 | 0.00972 | 0.0102 | 0.0108 | 0.01116 | 0.01068 | 0.0102 | 0.0096 | 0.00996 | 0.01008 | 0.00936 | 0.00924 | 0.00936
|  |  | tgφ | 0.16488 | 0.16415 | 0.16199 | 0.16199 | 0.16129 | 0.16164 | 0.15844 | 0.15702 | 0.17184 | 0.21322 | 0.19118 | 0.15152 | 0.15341 | 0.20238 | 0.22843 | 0.23724 | 0.23797 | 0.24496 | 0.22923 | 0.23919 | 0.24069 | 0.22741 | 0.22515 | 0.22874
яч.19 | В/ч-1
|  | ТИ | I, А | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10674 | 0.10431 | 0.10359 | 0.10296 | 0.1053 | 0.10512 | 0.1071 | 0.10737 | 0.10962 | 0.11331 | 0.11772 | 0.11997 | 0.11979 | 0.11934 | 0.11673 | 0.11826 | 0.11682 | 0.11502 | 0.11079 | 0.1107 | 0.11115 | 0.10962 | 0.11034 | 0.10917
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.08163 | 0.07992 | 0.08028 | 0.0801 | 0.07947 | 0.0801 | 0.08379 | 0.08217 | 0.0819 | 0.07965 | 0.08154 | 0.08541 | 0.08532 | 0.08478 | 0.08163 | 0.08793 | 0.08721 | 0.08595 | 0.0864 | 0.09036 | 0.08991 | 0.08631 | 0.08559 | 0.0864
|  |  | tgφ | 0.76476 | 0.76618 | 0.77498 | 0.77797 | 0.7547 | 0.76199 | 0.78235 | 0.7653 | 0.74713 | 0.70294 | 0.69266 | 0.71193 | 0.71225 | 0.71041 | 0.69931 | 0.74353 | 0.74653 | 0.74726 | 0.77985 | 0.81626 | 0.80891 | 0.78736 | 0.77569 | 0.79143
яч.14 | В/ч-2
|  | ТИ | I, А | 14 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 21 | 23 | 22 | 21 | 24 | 25 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13944 | 0.14892 | 0.15492 | 0.156 | 0.15612 | 0.15744 | 0.16668 | 0.15936 | 0.1674 | 0.18756 | 0.2172 | 0.21624 | 0.20796 | 0.20856 | 0.22476 | 0.22392 | 0.21552 | 0.18852 | 0.15132 | 0.15144 | 0.14172 | 0.14016 | 0.13752 | 0.14604
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.10248 | 0.11016 | 0.11664 | 0.11688 | 0.1158 | 0.11724 | 0.12024 | 0.11688 | 0.12204 | 0.14508 | 0.16308 | 0.168 | 0.17028 | 0.16788 | 0.168 | 0.1746 | 0.16368 | 0.14592 | 0.10884 | 0.11172 | 0.1056 | 0.10356 | 0.10548 | 0.1146
|  |  | tgφ | 0.73494 | 0.73973 | 0.7529 | 0.74923 | 0.74174 | 0.74466 | 0.72138 | 0.73343 | 0.72903 | 0.77351 | 0.75083 | 0.77691 | 0.81881 | 0.80495 | 0.74746 | 0.77974 | 0.75947 | 0.77403 | 0.71927 | 0.73772 | 0.74513 | 0.73887 | 0.76702 | 0.78472
яч.21 | ТП-Электрокотельной-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | ТП-Электрокотельной-2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.32 | Т-3-250
|  | нет ТИ | I, А | 1: нет амперметра
|  | счетчик | P, МВт | 1: нет счетчика
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.38832 | 0.39342 | 0.39783 | 0.39867 | 0.39981 | 0.40083 | 0.41787 | 0.40803 | 0.43914 | 0.45834 | 0.4899 | 0.5088 | 0.48258 | 0.48096 | 0.48774 | 0.48978 | 0.47394 | 0.42804 | 0.38679 | 0.3831 | 0.37443 | 0.36924 | 0.36384 | 0.37659
|  |  | Q, МВАр | 0.21468 | 0.22017 | 0.22689 | 0.22722 | 0.22515 | 0.2274 | 0.23496 | 0.23022 | 0.23802 | 0.25896 | 0.27729 | 0.28947 | 0.2826 | 0.28563 | 0.28302 | 0.2961 | 0.28137 | 0.25944 | 0.22194 | 0.22797 | 0.22134 | 0.21444 | 0.21615 | 0.22647
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.80997 | -0.56748 | -0.76748 | -0.67424 | -0.35392 | -0.60994 | -0.64306 | -0.59911 | -0.53571 | -0.24934 | -0.061275 | -1.1933 | -0.5375 | -0.70352 | -0.60644 | -0.52956 | -0.49618 | -1.9143 | -0.10093 | -1.0285 | -0.65323 | -0.88525 | -0.39735 | -0.58494
|  |  | Q, % | -2.2286 | -1.9306 | -2.2027 | -1.8011 | -2.5273 | -1.8817 | -1.4508 | -2.5936 | -3.3073 | -1.3146 | -1.3487 | -2.214 | -1.9481 | -1.7201 | -2.0996 | -1.127 | -2.8399 | -3.445 | -2.75 | -2.6892 | -3.0447 | -2.7011 | -2.9286 | -1.4651
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.00312 | -0.00222 | -0.00303 | -0.00267 | -0.00141 | -0.00243 | -0.00267 | -0.00243 | -0.00234 | -0.00114 | -0.0003 | -0.006 | -0.00258 | -0.00336 | -0.00294 | -0.00258 | -0.00234 | -0.00804 | -0.00039 | -0.0039 | -0.00243 | -0.00324 | -0.00144 | -0.00219
|  |  | Q, МВАр | -0.00468 | -0.00417 | -0.00489 | -0.00402 | -0.00555 | -0.0042 | -0.00336 | -0.00582 | -0.00762 | -0.00336 | -0.00369 | -0.00627 | -0.0054 | -0.00483 | -0.00582 | -0.0033 | -0.00777 | -0.00864 | -0.00594 | -0.00597 | -0.00654 | -0.00564 | -0.00615 | -0.00327
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.00312 | -0.00222 | -0.00303 | -0.00267 | -0.00141 | -0.00243 | -0.00267 | -0.00243 | -0.00234 | -0.00114 | -0.0003 | -0.006 | -0.00258 | -0.00336 | -0.00294 | -0.00258 | -0.00234 | -0.00804 | -0.00039 | -0.0039 | -0.00243 | -0.00324 | -0.00144 | -0.00219
|  |  | Q, МВАр | -0.00468 | -0.00417 | -0.00489 | -0.00402 | -0.00555 | -0.0042 | -0.00336 | -0.00582 | -0.00762 | -0.00336 | -0.00369 | -0.00627 | -0.0054 | -0.00483 | -0.00582 | -0.0033 | -0.00777 | -0.00864 | -0.00594 | -0.00597 | -0.00654 | -0.00564 | -0.00615 | -0.00327
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.08415; 5: 0.26; 10: 0.10119; 11: 0.28; 21: 0.07968; 22: 0.32
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Тиман 35/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
РПН 2 |  |  | авт | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
яч.9 | ВТ-1-10
|  | ТИ | I, А | 64 | 56 | 50 | 50 | 55 | 60 | 68 | 83 | 94 | 101 | 102 | 106 | 100 | 95 | 96 | 97 | 95 | 93 | 95 | 98 | 95 | 82 | 76 | 70
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.071 | 0.939 | 0.8775 | 0.855 | 0.894 | 0.9825 | 1.14 | 1.32 | 1.5435 | 1.7205 | 1.7535 | 1.746 | 1.74 | 1.635 | 1.65 | 1.6695 | 1.6365 | 1.6395 | 1.7085 | 1.7235 | 1.641 | 1.509 | 1.3695 | 1.2105
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.483 | 0.4575 | 0.4455 | 0.441 | 0.4365 | 0.4545 | 0.4875 | 0.5325 | 0.5955 | 0.6315 | 0.6495 | 0.666 | 0.6795 | 0.66 | 0.645 | 0.636 | 0.6165 | 0.585 | 0.567 | 0.5775 | 0.555 | 0.54 | 0.5235 | 0.5115
|  |  | tgφ | 0.45098 | 0.48722 | 0.50769 | 0.51579 | 0.48826 | 0.4626 | 0.42763 | 0.40341 | 0.38581 | 0.36704 | 0.3704 | 0.38144 | 0.39052 | 0.40367 | 0.39091 | 0.38095 | 0.37672 | 0.35682 | 0.33187 | 0.33507 | 0.33821 | 0.35785 | 0.38226 | 0.42255
яч.8 | ВТ-2-10
|  | ТИ | I, А | 30 | 30 | 26 | 30 | 26 | 27 | 39 | 40 | 44 | 46 | 46 | 46 | 50 | 47 | 44 | 43 | 45 | 52 | 51 | 46 | 48 | 44 | 39 | 38
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.5895 | 0.552 | 0.516 | 0.51 | 0.5115 | 0.549 | 0.6495 | 0.7455 | 0.8175 | 0.831 | 0.8685 | 0.861 | 0.885 | 0.9165 | 0.828 | 0.8115 | 0.8475 | 0.8985 | 0.945 | 0.921 | 0.8745 | 0.828 | 0.7575 | 0.6825
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1755 | 0.1665 | 0.1545 | 0.1575 | 0.15 | 0.1605 | 0.183 | 0.1875 | 0.195 | 0.2115 | 0.228 | 0.243 | 0.243 | 0.2415 | 0.2385 | 0.2385 | 0.231 | 0.2235 | 0.2205 | 0.216 | 0.213 | 0.2115 | 0.21 | 0.195
|  |  | tgφ | 0.29771 | 0.30163 | 0.29942 | 0.30882 | 0.29326 | 0.29235 | 0.28176 | 0.25151 | 0.23853 | 0.25451 | 0.26252 | 0.28223 | 0.27458 | 0.2635 | 0.28804 | 0.2939 | 0.27257 | 0.24875 | 0.23333 | 0.23453 | 0.24357 | 0.25543 | 0.27723 | 0.28571
яч.3 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 101 | 89 | 88 | 88 | 91 | 97 | 105 | 113 | 121 | 152 | 155 | 151 | 152 | 134 | 134 | 137 | 134 | 134 | 137 | 140 | 133 | 125 | 115 | 102
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.9726 | 0.9006 | 0.8628 | 0.843 | 0.8406 | 0.9246 | 1.0206 | 1.1136 | 1.2024 | 1.3692 | 1.5114 | 1.5276 | 1.5156 | 1.4832 | 1.3374 | 1.3734 | 1.3596 | 1.377 | 1.4172 | 1.428 | 1.4178 | 1.3548 | 1.251 | 1.1058
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.4878 | 0.4782 | 0.4728 | 0.474 | 0.4662 | 0.471 | 0.4836 | 0.4962 | 0.5244 | 0.6246 | 0.6924 | 0.7026 | 0.7014 | 0.6576 | 0.5646 | 0.5754 | 0.5616 | 0.5514 | 0.5448 | 0.5448 | 0.5388 | 0.519 | 0.5172 | 0.5052
|  |  | tgφ | 0.50154 | 0.53098 | 0.54798 | 0.56228 | 0.5546 | 0.50941 | 0.47384 | 0.44558 | 0.43613 | 0.45618 | 0.45812 | 0.45994 | 0.46279 | 0.44337 | 0.42216 | 0.41896 | 0.41306 | 0.40044 | 0.38442 | 0.38151 | 0.38003 | 0.38308 | 0.41343 | 0.45686
яч.2 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 86 | 78 | 76 | 74 | 82 | 90 | 102 | 113 | 129 | 145 | 150 | 148 | 144 | 147 | 151 | 155 | 152 | 147 | 151 | 146 | 139 | 125 | 114 | 97
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.9144 | 0.8181 | 0.7704 | 0.7578 | 0.7578 | 0.8388 | 0.9549 | 1.0917 | 1.2294 | 1.4094 | 1.4841 | 1.4994 | 1.5111 | 1.5219 | 1.53 | 1.5633 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5579 | 1.5462 | 1.4751 | 1.3662 | 1.2015 | 1.0584
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.4599 | 0.4446 | 0.4383 | 0.4356 | 0.4329 | 0.4446 | 0.4599 | 0.477 | 0.5121 | 0.5787 | 0.5994 | 0.5994 | 0.6111 | 0.6147 | 0.6111 | 0.6246 | 0.6057 | 0.5778 | 0.5607 | 0.5553 | 0.5265 | 0.5157 | 0.4923 | 0.4806
|  |  | tgφ | 0.50295 | 0.54345 | 0.56893 | 0.57482 | 0.57126 | 0.53004 | 0.48162 | 0.43693 | 0.41654 | 0.4106 | 0.40388 | 0.39976 | 0.40441 | 0.4039 | 0.39941 | 0.39954 | 0.38992 | 0.37196 | 0.35991 | 0.35914 | 0.35692 | 0.37747 | 0.40974 | 0.45408
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 3.5475 | 3.2097 | 3.0267 | 2.9658 | 3.0039 | 3.2949 | 3.765 | 4.2708 | 4.7928 | 5.3301 | 5.6175 | 5.634 | 5.6517 | 5.5566 | 5.3454 | 5.4177 | 5.397 | 5.4684 | 5.6286 | 5.6187 | 5.4084 | 5.058 | 4.5795 | 4.0572
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.6062 | 1.5468 | 1.5111 | 1.5081 | 1.4856 | 1.5306 | 1.614 | 1.6932 | 1.827 | 2.0463 | 2.1693 | 2.211 | 2.235 | 2.1738 | 2.0592 | 2.0745 | 2.0148 | 1.9377 | 1.893 | 1.8936 | 1.8333 | 1.7862 | 1.743 | 1.6923
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 3.8942 | 3.563 | 3.3829 | 3.3272 | 3.3512 | 3.6331 | 4.0964 | 4.5942 | 5.1292 | 5.7094 | 6.0218 | 6.0523 | 6.0776 | 5.9667 | 5.7283 | 5.8013 | 5.7608 | 5.8016 | 5.9384 | 5.9292 | 5.7107 | 5.3641 | 4.9 | 4.396
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 2.589 | 2.535 | 2.5125 | 2.5125 | 2.505 | 2.5185 | 2.532 | 2.517 | 2.4915 | 2.9145 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5275 | 2.523 | 2.5095 | 2.5305 | 2.5065 | 2.49 | 2.5005 | 2.5215 | 2.514 | 2.5155 | 2.529 | 2.538
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.6
яч.15 | ТП-128-1
|  | ТИ | I, А | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 18 | 17 | 14 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2068 | 0.1824 | 0.1692 | 0.1664 | 0.1832 | 0.196 | 0.2172 | 0.2344 | 0.2532 | 0.2768 | 0.2788 | 0.2748 | 0.2788 | 0.282 | 0.2964 | 0.2968 | 0.294 | 0.3136 | 0.3516 | 0.3548 | 0.33 | 0.3072 | 0.2736 | 0.236
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1048 | 0.1008 | 0.0984 | 0.0992 | 0.0988 | 0.098 | 0.1008 | 0.108 | 0.112 | 0.1192 | 0.1228 | 0.1276 | 0.1276 | 0.1288 | 0.1304 | 0.1308 | 0.1276 | 0.1264 | 0.1288 | 0.1304 | 0.1208 | 0.1188 | 0.1148 | 0.1116
|  |  | tgφ | 0.50677 | 0.55263 | 0.58156 | 0.59615 | 0.5393 | 0.5 | 0.46409 | 0.46075 | 0.44234 | 0.43064 | 0.44046 | 0.46434 | 0.45768 | 0.45674 | 0.43995 | 0.4407 | 0.43401 | 0.40306 | 0.36633 | 0.36753 | 0.36606 | 0.38672 | 0.41959 | 0.47288
яч.16 | ТП-128-2
|  | ТИ | I, А | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1472 | 0.1256 | 0.1136 | 0.1048 | 0.1 | 0.1068 | 0.1396 | 0.1652 | 0.1828 | 0.1944 | 0.2124 | 0.2092 | 0.2224 | 0.2272 | 0.2328 | 0.224 | 0.2356 | 0.24 | 0.2448 | 0.2548 | 0.2528 | 0.2292 | 0.196 | 0.1688
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0412 | 0.04 | 0.0376 | 0.0368 | 0.034 | 0.0348 | 0.0428 | 0.0452 | 0.0488 | 0.048 | 0.0516 | 0.0528 | 0.0532 | 0.0544 | 0.0616 | 0.0588 | 0.0592 | 0.0576 | 0.0572 | 0.0576 | 0.0608 | 0.0524 | 0.048 | 0.0428
|  |  | tgφ | 0.27989 | 0.31847 | 0.33099 | 0.35115 | 0.34 | 0.32584 | 0.30659 | 0.27361 | 0.26696 | 0.24691 | 0.24294 | 0.25239 | 0.23921 | 0.23944 | 0.2646 | 0.2625 | 0.25127 | 0.24 | 0.23366 | 0.22606 | 0.24051 | 0.22862 | 0.2449 | 0.25355
яч.19 | ТП-105-1
|  | ТИ | I, А | 25 | 20 | 20 | 18 | 19 | 22 | 29 | 29 | 31 | 31 | 34 | 34 | 35 | 33 | 34 | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | 40 | 35 | 31 | 26
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.418 | 0.3632 | 0.3392 | 0.3324 | 0.332 | 0.3584 | 0.452 | 0.5004 | 0.5484 | 0.5716 | 0.5884 | 0.6056 | 0.6168 | 0.6104 | 0.622 | 0.642 | 0.6464 | 0.6624 | 0.7024 | 0.7232 | 0.7052 | 0.63 | 0.56 | 0.484
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1628 | 0.1552 | 0.1516 | 0.1484 | 0.1456 | 0.1488 | 0.16 | 0.1636 | 0.1748 | 0.1872 | 0.1924 | 0.1984 | 0.2064 | 0.2108 | 0.204 | 0.2064 | 0.2064 | 0.2008 | 0.1892 | 0.1932 | 0.1924 | 0.1872 | 0.1772 | 0.172
|  |  | tgφ | 0.38947 | 0.42731 | 0.44693 | 0.44645 | 0.43855 | 0.41518 | 0.35398 | 0.32694 | 0.31875 | 0.3275 | 0.32699 | 0.32761 | 0.33463 | 0.34535 | 0.32797 | 0.3215 | 0.31931 | 0.30314 | 0.26936 | 0.26715 | 0.27283 | 0.29714 | 0.31643 | 0.35537
яч.18 | ТП-105-2
|  | ТИ | I, А | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0392 | 0.0376 | 0.0344 | 0.0324 | 0.026 | 0.028 | 0.0364 | 0.0376 | 0.034 | 0.0368 | 0.0436 | 0.0428 | 0.0472 | 0.0444 | 0.0496 | 0.0484 | 0.0484 | 0.0564 | 0.0568 | 0.0588 | 0.0644 | 0.0592 | 0.0484 | 0.0424
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0196 | -0.0204 | -0.0204 | -0.02 | -0.0204 | -0.0208 | -0.0204 | -0.02 | -0.0204 | -0.0184 | -0.0168 | -0.018 | -0.0168 | -0.018 | -0.018 | -0.0176 | -0.0184 | -0.0172 | -0.0204 | -0.0188 | -0.0204 | -0.02 | -0.0196 | -0.0192
|  |  | tgφ | -0.5 | -0.54255 | -0.59302 | -0.61728 | -0.78462 | -0.74286 | -0.56044 | -0.53191 | -0.6 | -0.5 | -0.38532 | -0.42056 | -0.35593 | -0.40541 | -0.3629 | 0 | 0 | -0.30496 | -0.35915 | -0.31973 | -0.31677 | -0.33784 | -0.40496 | -0.45283
яч.27 | ТП-132-1
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.099 | 0.0844 | 0.078 | 0.0768 | 0.0916 | 0.0994 | 0.0986 | 0.1094 | 0.1252 | 0.1278 | 0.1348 | 0.1422 | 0.1382 | 0.145 | 0.1416 | 0.14 | 0.141 | 0.1544 | 0.1702 | 0.1762 | 0.1632 | 0.1562 | 0.1418 | 0.1204
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0426 | 0.0416 | 0.0388 | 0.04 | 0.039 | 0.0416 | 0.045 | 0.0474 | 0.0512 | 0.0508 | 0.0546 | 0.0552 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0556 | 0.056 | 0.054 | 0.0556 | 0.0528 | 0.0532 | 0.0504 | 0.0476 | 0.0464 | 0.0456
|  |  | tgφ | 0.4303 | 0.49289 | 0.49744 | 0.52083 | 0.42576 | 0.41851 | 0.45639 | 0.43327 | 0.40895 | 0.17 | 0.40504 | 0.38819 | 0.40376 | 0.38483 | 0.39266 | 0.4 | 0.38298 | 0.3601 | 0.31022 | 0.30193 | 0.30882 | 0.30474 | 0.32722 | 0.37874
яч.30 | ТП-132-2
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0915 | 0.0798 | 0.07065 | 0.06735 | 0.06555 | 0.07395 | 0.0891 | 0.0969 | 0.08865 | 0.0921 | 0.09555 | 0.10005 | 0.1059 | 0.11565 | 0.1017 | 0.1101 | 0.1206 | 0.13695 | 0.15165 | 0.15435 | 0.1551 | 0.15015 | 0.1323 | 0.111
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0261 | 0.02325 | 0.02175 | 0.02235 | 0.01965 | 0.0219 | 0.02355 | 0.0246 | 0.02445 | 0.0237 | 0.02475 | 0.02685 | 0.02835 | 0.0291 | 0.0279 | 0.0276 | 0.02925 | 0.02955 | 0.03165 | 0.03315 | 0.03315 | 0.03225 | 0.03105 | 0.0288
|  |  | tgφ | 0.28525 | 0.29135 | 0.30786 | 0.33185 | 0.29977 | 0.29615 | 0.26431 | 0.25387 | 0.2758 | 0.25733 | 0.25903 | 0.26837 | 0.26771 | 0.25162 | 0.27434 | 0.25068 | 0.24254 | 0.21577 | 0.2087 | 0.21477 | 0.21373 | 0.21479 | 0.23469 | 0.25946
яч.17 | ТП-134-1, ТП-129-1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0072 | -0.0072 | -0.0066 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0066 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0066 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0066 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0066 | -0.0072 | -0.0066 | -0.0066 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0066 | -0.0072 | -0.0066 | -0.0072
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | ТП-134-2, ТП-129-2
|  | ТИ | I, А | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1602 | 0.1458 | 0.1374 | 0.1392 | 0.1374 | 0.1422 | 0.1584 | 0.159 | 0.1626 | 0.1662 | 0.1812 | 0.1824 | 0.1872 | 0.1872 | 0.1866 | 0.189 | 0.1908 | 0.204 | 0.2094 | 0.219 | 0.2082 | 0.2022 | 0.1914 | 0.1716
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.066 | 0.0606 | 0.0564 | 0.0588 | 0.0564 | 0.0576 | 0.0672 | 0.06 | 0.063 | 0.0648 | 0.069 | 0.0726 | 0.0774 | 0.075 | 0.0744 | 0.0744 | 0.075 | 0.0786 | 0.0786 | 0.078 | 0.0762 | 0.0762 | 0.081 | 0.072
|  |  | tgφ | 0.41199 | 0.41564 | 0.41048 | 0.42241 | 0.41048 | 0.40506 | 0.42424 | 0.37736 | 0.38745 | 0.38989 | 0.38079 | 0.39803 | 0.41346 | 0.40064 | 0.39871 | 0.39365 | 0.39308 | 0.38529 | 0.37536 | 0.35616 | 0.36599 | 0.37685 | 0.4232 | 0.41958
яч.21 | ТП-Сангородок-1
|  | ТИ | I, А | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 21 | 21 | 19 | 17 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1544 | 0.1412 | 0.1336 | 0.126 | 0.1308 | 0.1656 | 0.1704 | 0.2028 | 0.2544 | 0.3236 | 0.3428 | 0.3248 | 0.306 | 0.2392 | 0.2252 | 0.2216 | 0.2156 | 0.1896 | 0.168 | 0.1684 | 0.168 | 0.1668 | 0.1772 | 0.1768
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0424 | 0.0408 | 0.04 | 0.0372 | 0.0376 | 0.0444 | 0.0468 | 0.0596 | 0.0792 | 0.0936 | 0.1 | 0.0984 | 0.0944 | 0.076 | 0.0692 | 0.0656 | 0.0588 | 0.0508 | 0.0464 | 0.052 | 0.0512 | 0.0504 | 0.056 | 0.0592
|  |  | tgφ | 0.27461 | 0.28895 | 0.2994 | 0.29524 | 0.28746 | 0.26812 | 0.27465 | 0.29389 | 0.31132 | 0.28925 | 0.29172 | 0.30296 | 0.3085 | 0.31773 | 0.30728 | 0.29603 | 0.27273 | 0.26793 | 0.27619 | 0.30879 | 0.30476 | 0.30216 | 0.31603 | 0.33484
яч.22 | ТП-Сангородок-2
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0096 | 0.0092 | 0.0096 | 0.0092 | 0.0088 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0104 | 0.0116 | 0.0128 | 0.0148 | 0.0112 | 0.0132 | 0.012 | 0.012 | 0.0116 | 0.012 | 0.012 | 0.0116 | 0.012 | 0.0112 | 0.01 | 0.0092
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0368 | -0.0372 | -0.0372 | -0.0368 | -0.0368 | -0.0368 | -0.0368 | -0.0368 | -0.036 | -0.036 | -0.0356 | -0.032 | -0.0368 | -0.0348 | -0.0364 | -0.0364 | -0.036 | -0.036 | -0.036 | -0.0368 | -0.0368 | -0.0368 | -0.0368 | -0.0372
|  |  | tgφ | -3.8333 | -4.0435 | -3.875 | -4 | -4.1818 | -3.8333 | -3.8333 | -3.8333 | -3.4615 | -3.1034 | -2.7812 | -2.1622 | -3.2857 | -2.6364 | -3.0333 | -3.0333 | -3.1034 | -3 | -3 | -3.1724 | -3.0667 | -3.2857 | -3.68 | -4.0435
яч.23 | ТП-125-1
|  | ТИ | I, А | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 12 | 18 | 20 | 16 | 16 | 14 | 13 | 15 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.084 | 0.0796 | 0.0796 | 0.0792 | 0.0804 | 0.0868 | 0.1112 | 0.1652 | 0.2548 | 0.3008 | 0.2712 | 0.2484 | 0.2376 | 0.1908 | 0.2016 | 0.1976 | 0.1748 | 0.1396 | 0.1228 | 0.116 | 0.1072 | 0.0992 | 0.0856 | 0.0812
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0824 | 0.0804 | 0.08 | 0.0816 | 0.0796 | 0.0824 | 0.096 | 0.1068 | 0.136 | 0.138 | 0.1352 | 0.1368 | 0.138 | 0.1284 | 0.1272 | 0.1176 | 0.11 | 0.092 | 0.088 | 0.0868 | 0.0812 | 0.0816 | 0.0776 | 0.076
|  |  | tgφ | 0.98095 | 1.0101 | 1.005 | 1.0303 | 0.99005 | 0.94931 | 0.86331 | 0.64649 | 0.53375 | 0.45878 | 0.49853 | 0.55072 | 0.58081 | 0.67296 | 0.63095 | 0.59514 | 0.62929 | 0.65903 | 0.71661 | 0.74828 | 0.75746 | 0.82258 | 0.90654 | 0.93596
яч.24 | ТП-125-2
|  | ТИ | I, А | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 12 | 14 | 19 | 18 | 18 | 16 | 19 | 18 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1372 | 0.1336 | 0.1268 | 0.1228 | 0.1356 | 0.1488 | 0.2008 | 0.272 | 0.3344 | 0.32 | 0.3308 | 0.2984 | 0.318 | 0.336 | 0.2528 | 0.2296 | 0.2436 | 0.26 | 0.268 | 0.226 | 0.2156 | 0.1992 | 0.1748 | 0.1712
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.072 | 0.0708 | 0.0684 | 0.0668 | 0.0672 | 0.0712 | 0.0824 | 0.088 | 0.0912 | 0.1028 | 0.11 | 0.1124 | 0.1124 | 0.1088 | 0.1052 | 0.1056 | 0.1012 | 0.0948 | 0.0888 | 0.0808 | 0.0804 | 0.0804 | 0.08 | 0.0776
|  |  | tgφ | 0.52478 | 0.52994 | 0.53943 | 0.54397 | 0.49558 | 0.47849 | 0.41036 | 0.32353 | 0.27273 | 0.32125 | 0.33253 | 0.37668 | 0.35346 | 0.32381 | 0.41614 | 0.45993 | 0.41544 | 0.36462 | 0.33134 | 0.35752 | 0.37291 | 0.40361 | 0.45767 | 0.45327
яч.29 | ТП-УСЗК-1
|  | ТИ | I, А | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10785 | 0.0864 | 0.0765 | 0.07365 | 0.0744 | 0.0756 | 0.08925 | 0.096 | 0.1005 | 0.11925 | 0.1422 | 0.15135 | 0.16635 | 0.1674 | 0.1635 | 0.17325 | 0.1665 | 0.18435 | 0.19305 | 0.1839 | 0.1665 | 0.14835 | 0.13005 | 0.1104
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05175 | 0.04185 | 0.04065 | 0.03915 | 0.039 | 0.0405 | 0.04245 | 0.0456 | 0.0435 | 0.0444 | 0.04575 | 0.0507 | 0.05895 | 0.06135 | 0.05985 | 0.0615 | 0.06165 | 0.06315 | 0.0621 | 0.06375 | 0.06165 | 0.05775 | 0.05385 | 0.04935
|  |  | tgφ | 0.47983 | 0.48437 | 0.53137 | 0.53157 | 0.52419 | 0.53571 | 0.47563 | 0.475 | 0.43284 | 0.37233 | 0.32173 | 0.33499 | 0.35437 | 0.36649 | 0.36606 | 0.35498 | 0.37027 | 0.34255 | 0.32168 | 0.34666 | 0.37027 | 0.38928 | 0.41407 | 0.44701
яч.28 | ТП-УСЗК-2
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03225 | 0.0315 | 0.0315 | 0.03165 | 0.0318 | 0.0372 | 0.0309 | 0.0315 | 0.04665 | 0.0489 | 0.04935 | 0.05085 | 0.0372 | 0.04965 | 0.04905 | 0.04935 | 0.04815 | 0.03345 | 0.0309 | 0.0288 | 0.03 | 0.02985 | 0.0333 | 0.0324
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0171 | 0.01665 | 0.01665 | 0.01665 | 0.01665 | 0.0195 | 0.0171 | 0.0171 | 0.0222 | 0.02205 | 0.02265 | 0.02325 | 0.0186 | 0.02385 | 0.02385 | 0.02385 | 0.02235 | 0.01695 | 0.0162 | 0.01665 | 0.01635 | 0.0165 | 0.01815 | 0.01725
|  |  | tgφ | 0.53023 | 0.52857 | 0.52857 | 0.52607 | 0.52358 | 0.52419 | 0.5534 | 0.54286 | 0.47588 | 0.45092 | 0.45897 | 0.45723 | 0.5 | 0.48036 | 0.48624 | 0.48328 | 0.46417 | 0.50673 | 0.52427 | 0.57812 | 0.545 | 0.55276 | 0.54505 | 0.53241
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 1.6872 | 1.5003 | 1.4001 | 1.3619 | 1.3975 | 1.5284 | 1.8034 | 2.08 | 2.396 | 2.5899 | 2.6839 | 2.6456 | 2.6728 | 2.6081 | 2.5349 | 2.5337 | 2.5371 | 2.5868 | 2.6816 | 2.6758 | 2.5782 | 2.3888 | 2.1545 | 1.9154
|  |  | Q, МВАр | 0.64555 | 0.60715 | 0.58605 | 0.58295 | 0.5691 | 0.5965 | 0.6597 | 0.7019 | 0.78335 | 0.83295 | 0.86915 | 0.8984 | 0.9103 | 0.8923 | 0.8782 | 0.86695 | 0.84445 | 0.80645 | 0.77615 | 0.78275 | 0.76075 | 0.7371 | 0.72105 | 0.6886
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | -1.6079 | -0.62374 | -0.47004 | 0.23077 | 0.56564 | 0.20568 | -0.77955 | -0.70201 | -1.4824 | -1.503 | -2.3608 | -1.4825 | -1.8229 | -2.2183 | -2.2942 | -2.1241 | -2.1357 | -1.9208 | -1.059 | -1.1855 | -2.4925 | -2.2144 | -1.2906 | -1.1833
|  |  | Q, % | 1.9666 | 2.7003 | 2.325 | 2.5982 | 2.9668 | 3.0081 | 1.6107 | 2.5139 | 0.90449 | 1.1922 | 0.95157 | 1.1661 | 1.3225 | 1.0205 | 0.59989 | 0.86335 | 0.35988 | 0.25356 | 1.4413 | 1.3548 | 0.94401 | 1.9162 | 1.6973 | 2.5336
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | -0.0267 | -0.0093 | -0.00655 | 0.00315 | 0.00795 | 0.00315 | -0.01395 | -0.0145 | -0.035 | -0.03835 | -0.0619 | -0.03865 | -0.04785 | -0.0566 | -0.05685 | -0.0527 | -0.05305 | -0.04875 | -0.0281 | -0.03135 | -0.0627 | -0.05175 | -0.02745 | -0.0224
|  |  | Q, МВАр | 0.01295 | 0.01685 | 0.01395 | 0.01555 | 0.0174 | 0.0185 | 0.0108 | 0.0181 | 0.00715 | 0.01005 | 0.00835 | 0.0106 | 0.0122 | 0.0092 | 0.0053 | 0.00755 | 0.00305 | 0.00205 | 0.01135 | 0.01075 | 0.00725 | 0.0144 | 0.01245 | 0.0179
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3
яч.27 | ТП-117-1
|  | ТИ | I, А | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 23 | 20 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10728 | 0.102 | 0.09768 | 0.09456 | 0.0948 | 0.0972 | 0.1092 | 0.12576 | 0.15744 | 0.16992 | 0.17616 | 0.1812 | 0.168 | 0.174 | 0.17424 | 0.21576 | 0.1848 | 0.17616 | 0.1632 | 0.15096 | 0.13752 | 0.13152 | 0.12744 | 0.11328
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.042 | 0.03936 | 0.03888 | 0.03888 | 0.03864 | 0.03816 | 0.0408 | 0.04584 | 0.0624 | 0.07008 | 0.07248 | 0.07272 | 0.06768 | 0.06912 | 0.06768 | 0.07512 | 0.06552 | 0.05856 | 0.05448 | 0.05088 | 0.04968 | 0.04752 | 0.0456 | 0.04344
|  |  | tgφ | 0.3915 | 0.38588 | 0.39803 | 0.41117 | 0.40759 | 0.39259 | 0.37363 | 0.3645 | 0.39634 | 0.41243 | 0.41144 | 0.40132 | 0.40286 | 0.39724 | 0.38843 | 0.34816 | 0.35455 | 0.33243 | 0.33382 | 0.33704 | 0.36126 | 0.36131 | 0.35782 | 0.38347
яч.16 | ТП-117-2
|  | ТИ | I, А | 38 | 35 | 32 | 33 | 33 | 41 | 43 | 51 | 62 | 70 | 74 | 77 | 72 | 72 | 73 | 72 | 71 | 68 | 68 | 63 | 62 | 53 | 46 | 39
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.38352 | 0.33768 | 0.31896 | 0.31392 | 0.32136 | 0.35352 | 0.40752 | 0.49368 | 0.56088 | 0.67536 | 0.73632 | 0.74016 | 0.74184 | 0.73992 | 0.732 | 0.74424 | 0.72144 | 0.708 | 0.6972 | 0.66504 | 0.63792 | 0.56424 | 0.49896 | 0.43584
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.19056 | 0.18384 | 0.18144 | 0.18024 | 0.17832 | 0.18432 | 0.1908 | 0.19824 | 0.21816 | 0.25992 | 0.27072 | 0.26856 | 0.28368 | 0.28224 | 0.2712 | 0.27648 | 0.24792 | 0.2436 | 0.234 | 0.23136 | 0.2148 | 0.21072 | 0.20064 | 0.19656
|  |  | tgφ | 0.49687 | 0.54442 | 0.56885 | 0.57416 | 0.55489 | 0.52138 | 0.4682 | 0.40156 | 0.38896 | 0.38486 | 0.36767 | 0.36284 | 0.3824 | 0.38145 | 0.37049 | 0.37149 | 0.34365 | 0.34407 | 0.33563 | 0.34789 | 0.33672 | 0.37346 | 0.40212 | 0.45099
яч.23 | ТП-119-1
|  | ТИ | I, А | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 18 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12408 | 0.11208 | 0.10872 | 0.10296 | 0.09744 | 0.09984 | 0.12048 | 0.13944 | 0.15168 | 0.16056 | 0.20424 | 0.21576 | 0.21552 | 0.22296 | 0.21504 | 0.20688 | 0.22392 | 0.22824 | 0.22584 | 0.22752 | 0.22944 | 0.2208 | 0.19344 | 0.15144
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05568 | 0.05448 | 0.05376 | 0.05328 | 0.05136 | 0.0516 | 0.05592 | 0.05712 | 0.05832 | 0.06288 | 0.07344 | 0.07824 | 0.07944 | 0.07896 | 0.07872 | 0.07704 | 0.07776 | 0.07848 | 0.07248 | 0.072 | 0.06864 | 0.06504 | 0.0636 | 0.05832
|  |  | tgφ | 0.44874 | 0.48608 | 0.49448 | 0.51748 | 0.52709 | 0.51683 | 0.46414 | 0.40964 | 0.38449 | 0.39163 | 0.35958 | 0.36263 | 0.3686 | 0.35414 | 0.36607 | 0.37239 | 0.34727 | 0.34385 | 0.32094 | 0.31646 | 0.29916 | 0.29457 | 0.32878 | 0.3851
яч.20 | ТП-119-2
|  | ТИ | I, А | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09288 | 0.08496 | 0.07704 | 0.07272 | 0.072 | 0.072 | 0.09024 | 0.10176 | 0.12264 | 0.14568 | 0.17016 | 0.17568 | 0.18456 | 0.1824 | 0.18336 | 0.18456 | 0.1872 | 0.19776 | 0.19776 | 0.18192 | 0.16224 | 0.1464 | 0.12648 | 0.11688
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04224 | 0.04056 | 0.04104 | 0.04248 | 0.0396 | 0.0396 | 0.03864 | 0.04032 | 0.04224 | 0.04752 | 0.05088 | 0.0528 | 0.05328 | 0.05544 | 0.05424 | 0.05688 | 0.05472 | 0.05424 | 0.05304 | 0.05136 | 0.04656 | 0.04512 | 0.04248 | 0.04416
|  |  | tgφ | 0.45478 | 0.4774 | 0.53271 | 0.58416 | 0.55 | 0.55 | 0.42819 | 0.39623 | 0.34442 | 0.32619 | 0.29901 | 0.30055 | 0.28869 | 0.30395 | 0.29581 | 0.30819 | 0.29231 | 0.27427 | 0.2682 | 0.28232 | 0.28698 | 0.3082 | 0.33586 | 0.37782
яч.25 | ТП-112-1
|  | ТИ | I, А | 49 | 48 | 47 | 46 | 47 | 47 | 49 | 53 | 55 | 75 | 78 | 76 | 79 | 60 | 55 | 56 | 58 | 58 | 56 | 59 | 59 | 58 | 56 | 52
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.47496 | 0.45648 | 0.44016 | 0.43656 | 0.43344 | 0.4512 | 0.46776 | 0.498 | 0.52272 | 0.64944 | 0.70632 | 0.71784 | 0.72528 | 0.66672 | 0.5484 | 0.55392 | 0.5532 | 0.552 | 0.55944 | 0.57144 | 0.58296 | 0.57408 | 0.558 | 0.52032
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.26832 | 0.264 | 0.26184 | 0.2628 | 0.2592 | 0.26256 | 0.264 | 0.26664 | 0.26928 | 0.35568 | 0.39744 | 0.40392 | 0.40512 | 0.35808 | 0.27816 | 0.28488 | 0.28224 | 0.27696 | 0.2772 | 0.27744 | 0.27984 | 0.2748 | 0.27624 | 0.2748
|  |  | tgφ | 0.56493 | 0.57834 | 0.59487 | 0.60198 | 0.59801 | 0.58191 | 0.56439 | 0.53542 | 0.51515 | 0.54767 | 0.56269 | 0.56269 | 0.55857 | 0.53708 | 0.50722 | 0.5143 | 0.5102 | 0.50174 | 0.4955 | 0.48551 | 0.48003 | 0.47868 | 0.49505 | 0.52814
яч.18 | ТП-112-2
|  | ТИ | I, А | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07704 | 0.0756 | 0.08304 | 0.09456 | 0.09792 | 0.09456 | 0.09744 | 0.10224 | 0.12264 | 0.12384 | 0.12504 | 0.12552 | 0.126 | 0.12504 | 0.13032 | 0.14136 | 0.13992 | 0.12768 | 0.10392 | 0.09936 | 0.0912 | 0.08904 | 0.08616 | 0.0816
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.066 | 0.06456 | 0.06552 | 0.06624 | 0.06864 | 0.06984 | 0.07008 | 0.07032 | 0.07824 | 0.07944 | 0.07968 | 0.08136 | 0.08304 | 0.08184 | 0.08784 | 0.09312 | 0.09048 | 0.08232 | 0.06936 | 0.06792 | 0.06648 | 0.06552 | 0.06384 | 0.06624
|  |  | tgφ | 0.8567 | 0.85397 | 0.78902 | 0.70051 | 0.70098 | 0.73858 | 0.71921 | 0.68779 | 0.63796 | 0.64147 | 0.63724 | 0.64818 | 0.65905 | 0.65451 | 0.67403 | 0.65874 | 0.64666 | 0.64474 | 0.66744 | 0.68357 | 0.72895 | 0.73585 | 0.74095 | 0.81176
яч.17 | ТП-113-1
|  | ТИ | I, А | 26 | 24 | 23 | 22 | 25 | 29 | 33 | 35 | 39 | 40 | 42 | 38 | 38 | 39 | 38 | 39 | 37 | 41 | 43 | 48 | 42 | 39 | 34 | 30
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.25824 | 0.22368 | 0.21072 | 0.2028 | 0.21552 | 0.2736 | 0.32256 | 0.34992 | 0.36744 | 0.39432 | 0.42024 | 0.40632 | 0.40344 | 0.40752 | 0.39456 | 0.39096 | 0.39216 | 0.42 | 0.46536 | 0.47496 | 0.46176 | 0.42072 | 0.36096 | 0.31152
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.13872 | 0.13392 | 0.132 | 0.13224 | 0.12984 | 0.13104 | 0.13776 | 0.1428 | 0.15456 | 0.16296 | 0.16872 | 0.1692 | 0.16632 | 0.16512 | 0.16104 | 0.1632 | 0.15984 | 0.1608 | 0.16296 | 0.16776 | 0.1608 | 0.15432 | 0.15288 | 0.14808
|  |  | tgφ | 0.53717 | 0.59871 | 0.62642 | 0.65207 | 0.60245 | 0.47895 | 0.42708 | 0.40809 | 0.42064 | 0.41327 | 0.40148 | 0.41642 | 0.41225 | 0.40518 | 0.40815 | 0.41743 | 0.40759 | 0.38286 | 0.35018 | 0.35321 | 0.34823 | 0.3668 | 0.42354 | 0.47535
яч.28 | ТП-113-2
|  | ТИ | I, А | 32 | 29 | 28 | 26 | 33 | 33 | 41 | 41 | 42 | 47 | 46 | 45 | 43 | 44 | 48 | 49 | 52 | 51 | 56 | 57 | 54 | 50 | 47 | 37
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.34512 | 0.30744 | 0.28512 | 0.27048 | 0.27288 | 0.324 | 0.3732 | 0.40392 | 0.438 | 0.47256 | 0.45168 | 0.45576 | 0.4524 | 0.474 | 0.48144 | 0.49392 | 0.49728 | 0.51432 | 0.55536 | 0.59136 | 0.56976 | 0.54192 | 0.47376 | 0.39792
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.15984 | 0.1536 | 0.15048 | 0.14904 | 0.14904 | 0.15168 | 0.16368 | 0.16968 | 0.17568 | 0.19776 | 0.19824 | 0.19944 | 0.192 | 0.19392 | 0.19704 | 0.20424 | 0.2064 | 0.1968 | 0.20064 | 0.2064 | 0.19584 | 0.19224 | 0.18384 | 0.16944
|  |  | tgφ | 0.46314 | 0.49961 | 0.52778 | 0.55102 | 0.54617 | 0.46815 | 0.43859 | 0.42008 | 0.4011 | 0.41849 | 0.43889 | 0.4376 | 0.4244 | 0.40911 | 0.40927 | 0.41351 | 0.41506 | 0.38264 | 0.36128 | 0.34903 | 0.34372 | 0.35474 | 0.38804 | 0.42581
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.8631 | 1.6999 | 1.6214 | 1.5886 | 1.6054 | 1.7659 | 1.9884 | 2.2147 | 2.4434 | 2.7917 | 2.9902 | 3.0182 | 3.017 | 2.9926 | 2.8594 | 2.9316 | 2.8999 | 2.9242 | 2.9681 | 2.9626 | 2.8728 | 2.6887 | 2.4252 | 2.1288
|  |  | Q, МВАр | 0.96336 | 0.93432 | 0.92496 | 0.9252 | 0.91464 | 0.9288 | 0.96168 | 0.99096 | 1.0589 | 1.2362 | 1.3116 | 1.3262 | 1.3306 | 1.2847 | 1.1959 | 1.231 | 1.1849 | 1.1518 | 1.1242 | 1.1251 | 1.0826 | 1.0553 | 1.0291 | 1.001
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.2655 | 1.0927 | 0.72006 | 0.76462 | -0.43544 | -0.14291 | -0.653 | -0.42715 | -0.47866 | -0.47074 | 0.17827 | 0.2894 | 0.31916 | 0.41729 | 0.28039 | 0.17366 | 0.44902 | 0.21294 | 0.23596 | 0.39137 | 0.6948 | 1.1863 | 1.1131 | 1.6357
|  |  | Q, % | -1.6524 | -1.2484 | -1.5212 | -1.715 | -1.7284 | -1.4417 | -1.9269 | -1.8249 | -2.1592 | -2.7375 | -1.5327 | -1.8618 | -1.376 | -0.97618 | -1.7198 | -2.58 | -1.506 | -1.9979 | -1.6879 | -2.2743 | -1.6277 | -1.989 | -1.9435 | -1.546
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.02388 | 0.01878 | 0.01176 | 0.01224 | -0.00696 | -0.00252 | -0.0129 | -0.00942 | -0.01164 | -0.01308 | 0.00534 | 0.00876 | 0.00966 | 0.01254 | 0.00804 | 0.0051 | 0.01308 | 0.00624 | 0.00702 | 0.01164 | 0.0201 | 0.03228 | 0.0273 | 0.0354
|  |  | Q, МВАр | -0.01566 | -0.01152 | -0.01386 | -0.0156 | -0.01554 | -0.0132 | -0.01818 | -0.01776 | -0.02238 | -0.03294 | -0.0198 | -0.02424 | -0.01806 | -0.01242 | -0.02022 | -0.03096 | -0.01758 | -0.02256 | -0.01866 | -0.02502 | -0.01734 | -0.02058 | -0.01962 | -0.01524
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.00282 | 0.00948 | 0.00521 | 0.01539 | 0.00099 | 0.00063 | -0.02685 | -0.02392 | -0.04664 | -0.05143 | -0.05656 | -0.02989 | -0.03819 | -0.04406 | -0.04881 | -0.0476 | -0.03997 | -0.04251 | -0.02108 | -0.01971 | -0.0426 | -0.01947 | -0.00015 | 0.013
|  |  | Q, МВАр | -0.00271 | 0.00533 | 9e-05 | -5e-05 | 0.00186 | 0.0053 | -0.00738 | 0.00034 | -0.01523 | -0.02289 | -0.01145 | -0.01364 | -0.00586 | -0.00322 | -0.01492 | -0.02341 | -0.01453 | -0.02051 | -0.00731 | -0.01427 | -0.01009 | -0.00618 | -0.00717 | 0.00266
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 1.9602; 5: 1.88; 10: 3.2459; 11: 4.93; 21: 3.7681; 22: 3.96
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Вентствол-2 ш. Воркутинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.11 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 89 | 90 | 94 | 89 | 96 | 95 | 88 | 96 | 89 | 96 | 97 | 96 | 88 | 97 | 87 | 88 | 98 | 89 | 89 | 89 | 94 | 88 | 89 | 97
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06
|  |  | tgφ | 0.067961 | 0.067961 | 0.067961 | 0.076923 | 0.067308 | 0.067308 | 0.076923 | 0.067308 | 0.067308 | 0.057143 | 0.07619 | 0.10476 | 0.10476 | 0.10476 | 0.066667 | 0.056604 | 0.056604 | 0.039216 | 0.059406 | 0.059406 | 0.048544 | 0.048077 | 0.057692 | 0.057143
яч.4 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.0331 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0439 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0439 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0523 | 1.0539 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0568 | 1.053 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0212 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0317 | 1.0417 | 1.0424 | 1.0523
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.5 | Вентиляция №1
|  | ТИ | I, А | 88 | 90 | 88 | 88 | 87 | 88 | 87 | 86 | 88 | 88 | 87 | 86 | 88 | 88 | 88 | 89 | 88 | 88 | 89 | 88 | 86 | 89 | 89 | 88
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.01 | 1 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06
|  |  | tgφ | 0.070707 | 0.070707 | 0.070707 | 0.080808 | 0.070707 | 0.07 | 0.080808 | 0.070707 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.059406 | 0.06 | 0.049505 | 0.049505 | 0.059406 | 0.059406
яч.7 | Т-3-630
|  | ТИ | I, А | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.16667 | 0.2 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.25
яч.8 | Вентиляция №2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Т-4-630
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН | счетчик | P, кВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.01 | 1 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05
|  |  | Q, МВАр | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0 | -0.97087 | -0.97087 | 0 | 0 | -0.96154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95238 | 0 | -0.95238 | -0.95238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9901 | -0.97087 | -0.96154 | -0.96154 | 0
|  |  | Q, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ЦВК 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
яч.11 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 102 | 102 | 119 | 134 | 126 | 95 | 117 | 126 | 110 | 110 | 119 | 117 | 126 | 110 | 119 | 110 | 110 | 110 | 117 | 110 | 95 | 110 | 117 | 165
|  | счетчик | P, МВт | 0.84 | 0.84 | 1.08 | 1.2 | 1.08 | 0.84 | 0.96 | 1.08 | 0.96 | 0.96 | 1.08 | 0.96 | 1.08 | 0.96 | 1.08 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.96 | 0.96 | 1.44
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.84 | 0.84 | 0.6 | 0.84 | 0.84 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.84 | 0.84 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.84 | 0.72 | 0.6 | 0.72 | 0.84 | 1.08
|  |  | tgφ | 0.85714 | 0.85714 | 0.66667 | 0.7 | 0.77778 | 0.71429 | 0.875 | 0.77778 | 0.75 | 0.75 | 0.66667 | 0.875 | 0.77778 | 0.75 | 0.66667 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.875 | 0.75 | 0.71429 | 0.75 | 0.875 | 0.75
яч.27 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 63 | 78 | 78 | 78 | 78 | 63 | 78 | 87 | 63 | 78 | 69 | 78 | 78 | 73 | 78 | 78 | 69 | 73 | 87 | 69 | 63 | 78 | 78 | 107
|  | счетчик | P, МВт | 0.6 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.6 | 0.72 | 0.84 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.6 | 0.72 | 0.84 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 0.72 | 1.08
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.36 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | 0.48
|  |  | tgφ | 0.6 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.6 | 0.66667 | 0.57143 | 0.6 | 0.66667 | 0.8 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.8 | 0.5 | 0.57143 | 0.8 | 0.6 | 0.66667 | 0.66667 | 0.44444
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.44 | 1.56 | 1.8 | 1.92 | 1.8 | 1.44 | 1.68 | 1.92 | 1.56 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.8 | 1.68 | 1.8 | 1.68 | 1.56 | 1.68 | 1.8 | 1.56 | 1.44 | 1.68 | 1.68 | 2.52
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.08 | 1.2 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | 0.96 | 1.32 | 1.32 | 1.08 | 1.2 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | 1.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.08 | 1.32 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 1.32 | 1.56
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.8 | 1.9681 | 2.1633 | 2.33 | 2.2321 | 1.7307 | 2.1365 | 2.33 | 1.8974 | 2.0646 | 2.0646 | 2.1365 | 2.2321 | 1.9972 | 2.1633 | 2.0646 | 1.9681 | 1.9972 | 2.2321 | 1.9681 | 1.7307 | 2.0646 | 2.1365 | 2.9638
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.6 | РП-Г/У-7а-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.36 | РП-Г/У-7а-2
|  | расчет | I, А | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ТСН | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по отходящим присоед |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, кВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Q, кВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Усинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
яч.3 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 67 | 69 | 66 | 65
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.66492 | 0.66384 | 0.66672 | 0.66312 | 0.66528 | 0.66204 | 0.65916 | 0.64764 | 0.648 | 0.55548 | 0.58 | 0.59328 | 0.6444 | 0.5922 | 0.67464 | 0.67464 | 0.67464 | 0.67464 | 0.67464 | 0.67428 | 0.67212 | 0.65196 | 0.64296 | 0.6444
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.36864 | 0.3654 | 0.3672 | 0.3636 | 0.36432 | 0.36684 | 0.3708 | 0.3636 | 0.36756 | 0.31284 | 0.3 | 0.33912 | 0.36792 | 0.33876 | 0.37476 | 0.37476 | 0.37476 | 0.37476 | 0.37476 | 0.37404 | 0.37188 | 0.3654 | 0.36468 | 0.36576
|  |  | tgφ | 0.55441 | 0.55043 | 0.55076 | 0.54832 | 0.54762 | 0.55411 | 0.56253 | 0.56142 | 0.56722 | 0.56319 | 0.51724 | 0.5716 | 0.57095 | 0.57204 | 0.5555 | 0.5555 | 0.5555 | 0.5555 | 0.5555 | 0.55473 | 0.55329 | 0.56046 | 0.56719 | 0.5676
яч.2 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 80 | 74 | 74 | 70 | 70 | 74 | 77 | 75 | 77 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 81 | 81
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.75312 | 0.75564 | 0.75708 | 0.75636 | 0.75708 | 0.75816 | 0.75888 | 0.75888 | 0.75888 | 0.74988 | 0.72 | 0.6804 | 0.67608 | 0.67896 | 0.72432 | 0.72396 | 0.72288 | 0.74592 | 0.765 | 0.76212 | 0.76176 | 0.75924 | 0.75888 | 0.75852
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.486 | 0.48276 | 0.48348 | 0.48204 | 0.48168 | 0.486 | 0.49068 | 0.48672 | 0.48852 | 0.477 | 0.43956 | 0.4266 | 0.42552 | 0.42516 | 0.43956 | 0.44064 | 0.43524 | 0.4698 | 0.49392 | 0.49068 | 0.48924 | 0.48816 | 0.4896 | 0.4896
|  |  | tgφ | 0.64532 | 0.63888 | 0.63861 | 0.63732 | 0.63623 | 0.64103 | 0.64658 | 0.64137 | 0.64374 | 0.6361 | 0.6105 | 0.62698 | 0.62939 | 0.62619 | 0.60686 | 0.60865 | 0.60209 | 0.62983 | 0.64565 | 0.64384 | 0.64225 | 0.64296 | 0.64516 | 0.64547
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.418 | 1.4195 | 1.4238 | 1.4195 | 1.4224 | 1.4202 | 1.418 | 1.4065 | 1.4069 | 1.3054 | 1.3 | 1.2737 | 1.3205 | 1.2712 | 1.399 | 1.3986 | 1.3975 | 1.4206 | 1.4396 | 1.4364 | 1.4339 | 1.4112 | 1.4018 | 1.4029
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.85464 | 0.84816 | 0.85068 | 0.84564 | 0.846 | 0.85284 | 0.86148 | 0.85032 | 0.85608 | 0.78984 | 0.73956 | 0.76572 | 0.79344 | 0.76392 | 0.81432 | 0.8154 | 0.81 | 0.84456 | 0.86868 | 0.86472 | 0.86112 | 0.85356 | 0.85428 | 0.85536
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.6557 | 1.6536 | 1.6586 | 1.6523 | 1.6549 | 1.6566 | 1.6592 | 1.6436 | 1.6469 | 1.5257 | 1.4956 | 1.4861 | 1.5405 | 1.483 | 1.6187 | 1.6189 | 1.6153 | 1.6527 | 1.6814 | 1.6766 | 1.6726 | 1.6493 | 1.6416 | 1.6431
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6
яч.5 | ДВ.№ 5-630 кВт
|  | амперметр | I, А | 1: амперметр не работает
|  |  | P, МВт | 1: не работает счетчик
|  |  | Q, МВАр | 1: не работает счетчик
tgφ
яч.9 | ДВ.№ 3-630 кВт
|  | амперметр | I, А | 1: амперметр не работает
|  |  | P, МВт | 1: не работает счетчик
|  |  | Q, МВАр | 1: не работает счетчик
tgφ
яч.13 | ДВ.№ 7-630 кВт
|  | амперметр | I, А | 58 | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 62 | 61 | 59 | 59 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 57 | 55
|  |  | P, МВт | 0.53732 | 0.52806 | 0.52806 | 0.53732 | 0.54658 | 0.55526 | 0.55585 | 0.56467 | 0.56467 | 0.58349 | 0.58305 | 0.55526 | 0.55526 | 0.53644 | 0.53644 | 0.55438 | 0.54585 | 0.54585 | 0.53644 | 0.53644 | 0.52703 | 0.52703 | 0.53644 | 0.51762
|  |  | Q, МВАр | 1: не работает счетчик
tgφ
яч.12 | ДВ.№6 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | амперметр | I, А | 1: амперметр не работает
|  |  | P, МВт | 1: не работает счетчик
|  |  | Q, МВАр | 1: не работает счетчик
tgφ
яч.23 | РП-ВЭСт-1
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00558 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00441 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00387 | 0.00396 | 0.00378 | 0.00522 | 0.0045 | 0.00396 | 0.00396 | 0.00396 | 0.00369 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00684 | 0.00666 | 0.00666 | 0.00657 | 0.00648 | 0.00684 | 0.00702 | 0.00675 | 0.00693 | 0.00684 | 0.00765 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.00765 | 0.00765 | 0.00747 | 0.00684 | 0.00693 | 0.00702 | 0.00693 | 0.00693 | 0.00702 | 0.00702
|  |  | tgφ | 1.2258 | 1.1935 | 1.1935 | 1.1774 | 1.1613 | 1.551 | 1.8571 | 1.7857 | 1.8333 | 1.7674 | 1.9318 | 1.9048 | 1.3793 | 1.6 | 1.9318 | 1.9318 | 1.8864 | 1.8537 | 1.8333 | 1.8571 | 1.8333 | 1.8333 | 1.8571 | 1.8571
яч.6 | РП-ВЭСт-2
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00558 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00567 | 0.00576 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00558
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00585 | 0.00567 | 0.00567 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00576 | 0.00603 | 0.00585 | 0.00585 | 0.00585 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0.00621 | 0.00612 | 0.00621 | 0.00594 | 0.00567 | 0.00585 | 0.00594 | 0.00594 | 0.00594 | 0.00594 | 0.00594
|  |  | tgφ | 1.0484 | 1.0161 | 1.0161 | 1 | 1 | 1.0323 | 1.0806 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0781 | 1.0794 | 1.0781 | 1.0645 | 1.0161 | 1.0484 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0645
яч.20 | УСА-4
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0045 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00441 | 0.0045 | 0.00441 | 0.0045 | 0.00441 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00477 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00468 | 0.0045 | 0.00432 | 0.00441 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045
|  |  | tgφ | 4.1667 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.0833 | 4.1667 | 4.0833 | 4.1667 | 4.0833 | 4.3333 | 4.3333 | 4.4167 | 4.3333 | 4.3333 | 4.3333 | 4.1667 | 4 | 4.0833 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667
яч.17 | ДВ.№ 1-630 кВт |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | амперметр | I, А | 1: амперметр не работает
|  |  | P, МВт | 1: не работает счетчик
|  |  | Q, МВАр | 1: не работает счетчик
tgφ
яч.16 | ДВ.№4
|  | амперметр | I, А | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 61 | 61 | 61 | 60
|  |  | P, МВт | 0.59261 | 0.59261 | 0.59261 | 0.60217 | 0.60217 | 0.60217 | 0.59261 | 0.60173 | 0.61173 | 0.62114 | 0.62114 | 0.63084 | 0.63084 | 0.63084 | 0.63084 | 0.63084 | 0.62129 | 0.61173 | 0.61173 | 0.61143 | 0.58305 | 0.59202 | 0.58305 | 0.58232
|  |  | Q, МВАр | 1: не работает счетчик
tgφ
яч.18 | ДВ.№2 |  |  | 1: откл.
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 1: не работает счетчик
tgφ
яч.19 | Т-1-250 кВт
|  |  | I, А | 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.22 | Т-2-250 кВт
|  |  | I, А | 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.7 | КБ №1
|  |  | I, А | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | КБ №2
|  |  | I, А | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
| ТСН | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.1422 | 0.01224 | 0.01224 | 0.01224 | 0.01224 | 0.01107 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01053 | 0.0108 | 0.01062 | 0.01206 | 0.01134 | 0.01071 | 0.0108 | 0.01062 | 0.01035 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01044
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ - данные не по всем присоед. |  |  | P, % | 19.4542 | 99.1377 | 99.1403 | 99.1377 | 99.1395 | 99.2205 | 99.2638 | 99.2577 | 99.2579 | 99.1933 | 99.1692 | 99.1662 | 99.0867 | 99.1079 | 99.2344 | 99.2278 | 99.2401 | 99.2714 | 99.2748 | 99.2732 | 99.2719 | 99.2602 | 99.2553 | 99.2558
Q, %
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.27587 | 1.4072 | 1.4116 | 1.4072 | 1.4101 | 1.4091 | 1.4076 | 1.3961 | 1.3964 | 1.2948 | 1.2892 | 1.2631 | 1.3084 | 1.2598 | 1.3882 | 1.3878 | 1.3869 | 1.4102 | 1.4292 | 1.426 | 1.4234 | 1.4008 | 1.3914 | 1.3925
Q, МВАр
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.27587 | 1.4072 | 1.4116 | 1.4072 | 1.4101 | 1.4091 | 1.4076 | 1.3961 | 1.3964 | 1.2948 | 1.2892 | 1.2631 | 1.3084 | 1.2598 | 1.3882 | 1.3878 | 1.3869 | 1.4102 | 1.4292 | 1.426 | 1.4234 | 1.4008 | 1.3914 | 1.3925
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Советская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.3 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 41 | 42 | 40 | 47 | 41 | 43 | 46 | 38 | 49 | 46 | 47 | 48 | 45 | 41 | 44 | 48 | 45 | 44 | 45 | 39 | 50 | 41 | 45 | 41
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.4014 | 0.39528 | 0.40608 | 0.4554 | 0.45288 | 0.43128 | 0.45216 | 0.42156 | 0.43128 | 0.44064 | 0.4392 | 0.47448 | 0.477 | 0.44568 | 0.42372 | 0.47376 | 0.43236 | 0.41364 | 0.41544 | 0.4284 | 0.44388 | 0.4572 | 0.43776 | 0.41148
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.23976 | 0.23364 | 0.23364 | 0.25452 | 0.24696 | 0.24552 | 0.26136 | 0.24624 | 0.25416 | 0.25416 | 0.25344 | 0.2736 | 0.2736 | 0.26856 | 0.23724 | 0.27144 | 0.24696 | 0.23436 | 0.23724 | 0.24444 | 0.24732 | 0.2556 | 0.23976 | 0.23292
|  |  | tgφ | 0.59731 | 0.59107 | 0.57535 | 0.55889 | 0.54531 | 0.56928 | 0.57803 | 0.58412 | 0.58932 | 0.5768 | 0.57705 | 0.57663 | 0.57358 | 0.60258 | 0.5599 | 0.57295 | 0.57119 | 0.56658 | 0.57106 | 0.57059 | 0.55718 | 0.55906 | 0.5477 | 0.56605
яч.2 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 136 | 136 | 135 | 137 | 137 | 138 | 136 | 135 | 144 | 120 | 75 | 142 | 141 | 130 | 77 | 74 | 140 | 139 | 139 | 138 | 137 | 135 | 138 | 137
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.3169 | 1.3014 | 1.3014 | 1.3014 | 1.3025 | 1.3093 | 1.3165 | 1.2949 | 1.3511 | 1.2874 | 0.7434 | 1.3003 | 1.3759 | 1.3543 | 0.7542 | 0.75024 | 1.233 | 1.3244 | 1.3241 | 1.3248 | 1.3165 | 1.3129 | 1.3136 | 1.3133
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.67284 | 0.66312 | 0.66312 | 0.66132 | 0.6606 | 0.6678 | 0.67608 | 0.66312 | 0.6714 | 0.60948 | 0.32364 | 0.63036 | 0.6678 | 0.65592 | 0.32688 | 0.32616 | 0.61524 | 0.67032 | 0.67356 | 0.67752 | 0.6732 | 0.6714 | 0.67356 | 0.6732
|  |  | tgφ | 0.51093 | 0.50954 | 0.50954 | 0.50816 | 0.50719 | 0.51004 | 0.51354 | 0.51209 | 0.49694 | 0.47343 | 0.43535 | 0.48477 | 0.48535 | 0.48432 | 0.43341 | 0.43474 | 0.49898 | 0.50612 | 0.5087 | 0.51141 | 0.51135 | 0.51138 | 0.51274 | 0.51261
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.7183 | 1.6967 | 1.7075 | 1.7568 | 1.7554 | 1.7406 | 1.7687 | 1.7165 | 1.7824 | 1.728 | 1.1826 | 1.7748 | 1.8529 | 1.8 | 1.1779 | 1.224 | 1.6654 | 1.7381 | 1.7395 | 1.7532 | 1.7604 | 1.7701 | 1.7514 | 1.7248
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.9126 | 0.89676 | 0.89676 | 0.91584 | 0.90756 | 0.91332 | 0.93744 | 0.90936 | 0.92556 | 0.86364 | 0.57708 | 0.90396 | 0.9414 | 0.92448 | 0.56412 | 0.5976 | 0.8622 | 0.90468 | 0.9108 | 0.92196 | 0.92052 | 0.927 | 0.91332 | 0.90612
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.9456 | 1.9191 | 1.9286 | 1.9812 | 1.9761 | 1.9657 | 2.0018 | 1.9425 | 2.0083 | 1.9318 | 1.3159 | 1.9917 | 2.0784 | 2.0235 | 1.306 | 1.3621 | 1.8753 | 1.9594 | 1.9635 | 1.9808 | 1.9865 | 1.9982 | 1.9752 | 1.9483
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.13 | ТП-ЦРВМ-1
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Т-1-630 кВА
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
tgφ | bar: 1 to 24
яч.23 | УСА-3 | bar: 1
|  | расчет | I, А | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00468 | 0.00264 | 0.00234 | 0.00366 | 0.0042 | 0.00372 | 0.00342 | 0.00318 | 0.00294 | 0.00234 | 0.0024 | 0.00228 | 0.00342 | 0.00324 | 0.0027 | 0.00264 | 0.0021 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00228 | 0.003 | 0.00276 | 0.00234 | 0.00228
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00426 | 0.00402 | 0.00402 | 0.00396 | 0.00396 | 0.00414 | 0.00426 | 0.00414 | 0.00414 | 0.00402 | 0.00438 | 0.00426 | 0.0042 | 0.00414 | 0.00408 | 0.00408 | 0.0039 | 0.0039 | 0.00402 | 0.00402 | 0.0039 | 0.0039 | 0.00396 | 0.00402
|  |  | tgφ | 0.91026 | 1.5227 | 1.7179 | 1.082 | 0.94286 | 1.1129 | 1.2456 | 1.3019 | 1.4082 | 1.7179 | 1.825 | 1.8684 | 1.2281 | 1.2778 | 1.5111 | 1.5455 | 1.8571 | 0.90278 | 0.93056 | 1.7632 | 1.3 | 1.413 | 1.6923 | 1.7632
яч.26 | УСА-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00072 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00072 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00192 | 0.00186 | 0.00186 | 0.0018 | 0.0018 | 0.00186 | 0.00198 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00204 | 0.0021 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.0021 | 0.0021 | 0.00198 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00198 | 0.00192
|  |  | tgφ | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.8333 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.9167 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2
яч.27 | Аэродром
|  | расчет | I, А | 28 | 28 | 29 | 33 | 33 | 31 | 33 | 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 33 | 34 | 32 | 35 | 31 | 30 | 30 | 31 | 32 | 34 | 32 | 29
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2649 | 0.2634 | 0.27726 | 0.32574 | 0.32226 | 0.29988 | 0.31776 | 0.28626 | 0.29046 | 0.29466 | 0.3141 | 0.31866 | 0.32184 | 0.31998 | 0.31248 | 0.3402 | 0.30012 | 0.2841 | 0.2892 | 0.2979 | 0.31296 | 0.3297 | 0.31236 | 0.28458
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.16566 | 0.16254 | 0.16362 | 0.18492 | 0.1785 | 0.17418 | 0.18516 | 0.17286 | 0.17568 | 0.1767 | 0.18684 | 0.18654 | 0.18822 | 0.20268 | 0.17928 | 0.19812 | 0.17712 | 0.17184 | 0.17304 | 0.1773 | 0.1806 | 0.18834 | 0.17268 | 0.16458
|  |  | tgφ | 0.62537 | 0.61708 | 0.59013 | 0.56769 | 0.5539 | 0.58083 | 0.5827 | 0.60386 | 0.60483 | 0.59967 | 0.59484 | 0.58539 | 0.58482 | 0.63341 | 0.57373 | 0.58236 | 0.59016 | 0.60486 | 0.59834 | 0.59517 | 0.57707 | 0.57125 | 0.55282 | 0.57833
яч.28 | Т-2 н/ст. |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.29 | Т-1 н/ст.
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  |  | tgφ | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
яч.12 | ТП-ЦРВМ-2
|  | амперметр | I, А | 1: не работает амперметр
|  | счетчик | P, МВт | 1: счетчик не работает
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.24 | ДВ.№10 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: счетчик не работает
|  |  | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.31 | ДВ.№9 | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.5 | ДВ.№1
|  |  | I, А | 1: не работает амперметр
|  |  | P, МВт | 1: счетчик не работает
|  |  | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.6 | Т-2-630 кВА
|  | амперметр | I, А | 1: не работает амперметр
|  |  | P, МВт | 1: счетчик не работает
|  |  | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.7 | ДВ.№5
|  |  | I, А | 1: нет прибора
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | ДВ.№6
|  |  | I, А | 1: нет прибора
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.22 | ДВ.№8 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
I, А
|  |  | P, МВт | 1: счетчик не работает
|  |  | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.16 | ДВ.№4
|  | амперметр | I, А | 1: не работает амперметр
|  |  | P, МВт | 1: счетчик не работает
|  |  | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.17 | ДВ.№3
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | ДВ.№2 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | амперметр | I, А | 1: 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | ДВ.№7 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.33 | ВЛ-6/10 кВ КС-4
|  | ТИ | I, А | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02952 | 0.0288 | 0.02814 | 0.0276 | 0.02826 | 0.0285 | 0.02772 | 0.02712 | 0.02976 | 0.03036 | 0.03186 | 0.03144 | 0.03174 | 0.03012 | 0.02922 | 0.0291 | 0.03252 | 0.03336 | 0.0288 | 0.03354 | 0.033 | 0.02964 | 0.02982 | 0.0294
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0033 | 0.0018 | 0.00162 | 0.00126 | 0.00108 | 0.0027 | 0.00444 | 0.00294 | 0.00396 | 0.00318 | 0.00636 | 0.00606 | 0.00648 | 0.00582 | 0.00624 | 0.00606 | 0.00516 | 0.00318 | 0.00336 | 0.00516 | 0.00522 | 0.00432 | 0.00498 | 0.00492
|  |  | tgφ | 0.11179 | 0.0625 | 0.057569 | 0.045652 | 0.038217 | 0.094737 | 0.16017 | 0.10841 | 0.13306 | 0.10474 | 0.19962 | 0.19275 | 0.20416 | 0.19323 | 0.21355 | 0.20825 | 0.15867 | 0.095324 | 0.11667 | 0.15385 | 0.15818 | 0.14575 | 0.167 | 0.16735
| ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.484 | 0.482 | 0.48 | 0.478 | 0.478 | 0.478 | 0.476 | 0.48 | 0.48 | 0.462 | 1.82 | 1.832 | 0.384 | 0.374 | 0.372 | 0.454 | 0.38 | 0.382 | 0.38 | 0.382 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | #VALUE! | 0.36544 | 0.37834 | 0.4276 | 0.42532 | 0.4027 | 0.4195 | 0.38716 | 0.39376 | 0.39808 | 0.41896 | 0.42298 | 0.4276 | 0.42394 | 0.41512 | 0.44254 | 0.40534 | 0.39238 | 0.39292 | 0.40432 | 0.41956 | 0.4327 | 0.41512 | 0.38686
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ - данные не по всем присоед. |  |  | P, % | #VALUE! | 78.4615 | 77.8422 | 75.6603 | 75.7702 | 76.8643 | 76.2817 | 77.4445 | 77.9079 | 76.963 | 64.573 | 76.1675 | 76.9229 | 76.4478 | 64.7582 | 63.8448 | 75.6605 | 77.4245 | 77.4122 | 76.9382 | 76.1668 | 75.5553 | 76.2978 | 77.5702
Q, %
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | #VALUE! | 1.3312 | 1.3291 | 1.3292 | 1.33 | 1.3379 | 1.3492 | 1.3293 | 1.3886 | 1.3299 | 0.76364 | 1.3518 | 1.4253 | 1.3761 | 0.7628 | 0.78146 | 1.26 | 1.3457 | 1.3466 | 1.3489 | 1.3408 | 1.3374 | 1.3363 | 1.3379
Q, МВАр
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | #VALUE! | 1.3312 | 1.3291 | 1.3292 | 1.33 | 1.3379 | 1.3492 | 1.3293 | 1.3886 | 1.3299 | 0.76364 | 1.3518 | 1.4253 | 1.3761 | 0.7628 | 0.78146 | 1.26 | 1.3457 | 1.3466 | 1.3489 | 1.3408 | 1.3374 | 1.3363 | 1.3379
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Железнодорожная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
яч.3 | ВТ-1-10 |  |  | Часы замеров 1: АВРТ
|  | расчет | I, А | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | ВТ-2-10
|  | расчет | I, А | 130 | 126 | 125 | 124 | 125 | 127 | 132 | 140 | 155 | 156 | 160 | 157 | 151 | 160 | 164 | 164 | 158 | 153 | 153 | 152 | 150 | 142 | 139 | 131
|  | счетчик | P, МВт | 2.14 | 2.07 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.11 | 2.19 | 2.32 | 2.51 | 2.57 | 2.63 | 2.57 | 2.49 | 2.59 | 2.66 | 2.69 | 2.62 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.51 | 2.37 | 2.31 | 2.15
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 1 | 1.04 | 1.16 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.15 | 1.28 | 1.27 | 1.24 | 1.13 | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.01 | 1.04 | 1.01
|  |  | tgφ | 0.46262 | 0.4686 | 0.47317 | 0.46569 | 0.46117 | 0.45972 | 0.45662 | 0.44828 | 0.46215 | 0.45136 | 0.46388 | 0.47471 | 0.46185 | 0.49421 | 0.47744 | 0.46097 | 0.4313 | 0.43137 | 0.42745 | 0.42353 | 0.42629 | 0.42616 | 0.45022 | 0.46977
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 2.14 | 2.07 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.11 | 2.19 | 2.32 | 2.51 | 2.57 | 2.63 | 2.57 | 2.49 | 2.59 | 2.66 | 2.69 | 2.62 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.51 | 2.37 | 2.31 | 2.15
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 1 | 1.04 | 1.16 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.15 | 1.28 | 1.27 | 1.24 | 1.13 | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.01 | 1.04 | 1.01
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.3579 | 2.286 | 2.2679 | 2.2504 | 2.2685 | 2.3223 | 2.4075 | 2.5424 | 2.7651 | 2.8197 | 2.8992 | 2.8449 | 2.7427 | 2.889 | 2.9476 | 2.962 | 2.8533 | 2.7771 | 2.7732 | 2.7693 | 2.7286 | 2.5762 | 2.5333 | 2.3754
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.459 | 10.506 | 10.464 | 10.457 | 10.444 | 10.537 | 10.52 | 10.486 | 10.352 | 10.413 | 10.45 | 10.491 | 10.481 | 10.482 | 10.426 | 10.457 | 10.416 | 10.449 | 10.456 | 10.491 | 10.51 | 10.508 | 10.533 | 10.483
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.472 | 10.502 | 10.466 | 10.472 | 10.469 | 10.542 | 10.521 | 10.485 | 10.343 | 10.43 | 10.445 | 10.48 | 10.486 | 10.431 | 10.4 | 10.455 | 10.415 | 10.464 | 10.451 | 10.503 | 10.5 | 10.5 | 10.535 | 10.48
яч.1В | Елецкая
|  | расчет | I, А | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36
|  | счетчик | P, МВт | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.73 | 0.72 | 0.7 | 0.71 | 0.7 | 0.71 | 0.69 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.63
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14
|  |  | tgφ | 0.20588 | 0.19403 | 0.19403 | 0.19403 | 0.19118 | 0.18841 | 0.2 | 0.19178 | 0.19444 | 0.21429 | 0.22535 | 0.22857 | 0.23944 | 0.23188 | 0.22857 | 0.22535 | 0.21127 | 0.2029 | 0.20588 | 0.20588 | 0.19403 | 0.2 | 0.21875 | 0.22222
яч.1 | АБ-1
|  | расчет | I, А | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12
|  | счетчик | P, МВт | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.22
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04
|  |  | tgφ | 0.17391 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13636 | 0.095238 | 0.14286 | 0.13636 | 0.090909 | 0.1 | 0.095238 | 0.13043 | 0.10526 | 0.076923 | 0.16667 | 0.15789 | 0.095238 | 0.095238 | 0.095238 | 0.13043 | 0.090909 | 0.13043 | 0.13043 | 0.14286 | 0.18182
яч.2 | ТП-13
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  |  | tgφ | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.5 | 0.71429 | 0.625 | 0.625 | 0.55556 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.5 | 0.5 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.5
яч.4 | ТП-16-1
|  | расчет | I, А | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15
|  | счетчик | P, МВт | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.26 | 0.24
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
|  |  | tgφ | 0.56522 | 0.57143 | 0.6 | 0.6 | 0.63158 | 0.6 | 0.54545 | 0.52174 | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.54167 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.48148 | 0.46429 | 0.44828 | 0.41935 | 0.43333 | 0.44828 | 0.5 | 0.54167
яч.5 | СН-1
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.11 | СН-2
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.66667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.12 | ТП-15-1
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  |  | tgφ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.3333 | 1.6667 | 1.25 | 0.83333 | 1 | 1 | 0.85714 | 0.85714 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6667 | 1.25 | 1.25
яч.14 | АБ-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ТП-2
|  | расчет | I, А | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 19 | 20 | 19 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | 0.19 | 0.15
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.11
|  |  | tgφ | 0.76923 | 0.78571 | 0.78571 | 0.76923 | 0.78571 | 0.78571 | 0.78571 | 0.73684 | 0.7037 | 0.55172 | 0.55172 | 0.62963 | 0.52 | 0.65517 | 0.68966 | 0.65517 | 0.52 | 0.80952 | 0.84211 | 0.7619 | 0.75 | 0.72222 | 0.73684 | 0.73333
яч.1А | ТП-10-1
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.55556 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.55556 | 0.6 | 0.41667 | 0.38462 | 0.46154 | 0.42857 | 0.42857 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.42857 | 0.42857 | 0.35714 | 0.42857 | 0.46154 | 0.5 | 0.5 | 0.54545
яч.15 | ТП-10-2
|  | расчет | I, А | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12
|  | счетчик | P, МВт | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
|  |  | tgφ | 0.38095 | 0.42105 | 0.42105 | 0.42105 | 0.42105 | 0.42105 | 0.4 | 0.36364 | 0.4 | 0.42308 | 0.44 | 0.44 | 0.38462 | 0.44444 | 0.44444 | 0.40741 | 0.38462 | 0.33333 | 0.34783 | 0.33333 | 0.33333 | 0.34783 | 0.36364 | 0.38095
яч.16 | ТП-17-1
|  | расчет | I, А | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05
|  |  | tgφ | 0.85714 | 0.83333 | 0.85714 | 0.83333 | 0.85714 | 0.85714 | 0.75 | 0.77778 | 0.81818 | 0.81818 | 0.81818 | 0.90909 | 0.8 | 1 | 0.90909 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.875 | 0.75 | 0.83333 | 0.85714 | 0.83333
яч.17 | ТП-17-2
|  | расчет | I, А | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11
|  | счетчик | P, МВт | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  |  | tgφ | 0.93333 | 0.9375 | 0.93333 | 0.93333 | 0.9375 | 0.9375 | 0.94118 | 0.88235 | 0.88889 | 0.85 | 0.85714 | 0.89474 | 0.94737 | 0.95 | 0.9 | 0.89474 | 0.88235 | 0.88235 | 0.875 | 0.93333 | 0.88235 | 0.93333 | 0.875 | 0.93333
яч.18 | ТП-16-2
|  | расчет | I, А | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15
|  | счетчик | P, МВт | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.24
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  |  | tgφ | 0.66667 | 0.68421 | 0.68421 | 0.72222 | 0.68421 | 0.61905 | 0.6087 | 0.59091 | 0.58333 | 0.58333 | 0.57692 | 0.57692 | 0.53846 | 0.61538 | 0.53571 | 0.5 | 0.51613 | 0.46875 | 0.41176 | 0.42857 | 0.4375 | 0.48276 | 0.51852 | 0.58333
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 2.14 | 2.07 | 2.05 | 2.03 | 2.06 | 2.11 | 2.2 | 2.33 | 2.53 | 2.58 | 2.64 | 2.56 | 2.5 | 2.59 | 2.67 | 2.7 | 2.62 | 2.54 | 2.54 | 2.56 | 2.51 | 2.36 | 2.31 | 2.17
|  |  | Q, МВАр | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 1 | 1.03 | 1.13 | 1.14 | 1.19 | 1.21 | 1.13 | 1.27 | 1.27 | 1.22 | 1.11 | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1 | 1.03 | 1
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 0 | 0 | -2.1663e-14 | 0.4902 | 0 | -2.1047e-14 | -0.45662 | -0.43103 | -0.79681 | -0.38911 | -0.38023 | 0.38911 | -0.40161 | -1.7146e-14 | -0.37594 | -0.37175 | 0 | 0.39216 | 0.39216 | -0.39216 | 0 | 0.42194 | -1.9225e-14 | -0.93023
|  |  | Q, % | 1.0101 | 2.0619 | 2.0619 | 2.1053 | -1.1687e-14 | 1.0309 | 0 | 0.96154 | 2.5862 | 1.7241 | 2.459 | 0.81967 | 1.7391 | 0.78125 | 0 | 1.6129 | 1.7699 | -0.90909 | 0.91743 | 0.92593 | 1.8692 | 0.9901 | 0.96154 | 0.9901
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0 | -0.02
|  |  | Q, МВАр | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0 | -0.02
|  |  | Q, МВАр | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.34; 5: 0.21; 10: 0.6; 11: 0.3; 21: 0.45; 22: 0.26
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юбилейная 35/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | авт | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
яч.17 | ВТ-1-10
|  | ТИ | I, А | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 31 | 32 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 34 | 34 | 36 | 37 | 37 | 40 | 36 | 30 | 28 | 22
|  | счетчик | P, МВт | 0.33 | 0.24 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.6 | 0.63 | 0.72 | 0.75 | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.42
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
|  |  | tgφ | 0.27273 | 0.375 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.38462 | 0.30769 | 0.26316 | 0.31579 | 0.31579 | 0.26316 | 0.31579 | 0.2381 | 0.27273 | 0.22727 | 0.27273 | 0.25 | 0.2381 | 0.25 | 0.28 | 0.26316 | 0.26316 | 0.29412 | 0.35714
яч.16 | ВТ-2-10
|  | ТИ | I, А | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 19 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 23 | 20 | 21 | 20 | 19
|  | счетчик | P, МВт | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.3
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  |  | tgφ | 0.28571 | 0.2 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.22222 | 0.2 | 0.16667 | 0.25 | 0.16667 | 0.25 | 0.25 | 0.16667 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.16667 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.25 | 0.15385 | 0.16667 | 0.2
яч.13 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 55 | 67 | 63 | 68 | 62 | 68 | 70 | 84 | 89 | 93 | 94 | 94 | 94 | 91 | 93 | 93 | 88 | 92 | 99 | 94 | 94 | 86 | 82 | 73
|  | счетчик | P, МВт | 0.49 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.77 | 0.77 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.81 | 0.74
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.29 | 0.34 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.4
|  |  | tgφ | 0.59184 | 0.60714 | 0.68966 | 0.68966 | 0.69492 | 0.62069 | 0.64407 | 0.52222 | 0.52222 | 0.52222 | 0.52222 | 0.52222 | 0.52222 | 0.53261 | 0.52222 | 0.52222 | 0.51948 | 0.51948 | 0.48913 | 0.48913 | 0.48913 | 0.5 | 0.50617 | 0.54054
яч.14 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 70 | 60 | 62 | 75 | 61 | 78 | 75 | 86 | 88 | 83 | 90 | 88 | 79 | 88 | 78 | 89 | 80 | 87 | 83 | 81 | 77 | 85 | 73 | 75
|  | счетчик | P, МВт | 0.74 | 0.63 | 0.65 | 0.74 | 0.58 | 0.77 | 0.68 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.79 | 0.79 | 0.9 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.79 | 0.72
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.27
|  |  | tgφ | 0.39189 | 0.39683 | 0.33846 | 0.36486 | 0.5 | 0.35065 | 0.39706 | 0.35789 | 0.35789 | 0.35789 | 0.35789 | 0.35789 | 0.36364 | 0.38636 | 0.36364 | 0.38636 | 0.34177 | 0.36709 | 0.34444 | 0.36364 | 0.36047 | 0.36471 | 0.39241 | 0.375
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.77 | 1.58 | 1.77 | 1.86 | 1.71 | 2.01 | 1.96 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.77 | 2.82 | 2.8 | 2.8 | 2.52 | 2.55 | 2.99 | 3 | 2.71 | 2.71 | 2.47 | 2.18
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.73 | 0.71 | 0.8 | 0.85 | 0.88 | 0.84 | 0.83 | 1.02 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 1.08 | 1 | 1.1 | 1.03 | 1.08 | 0.88 | 0.9 | 1 | 1.07 | 1 | 0.97 | 0.93 | 0.88
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.9146 | 1.7322 | 1.9424 | 2.045 | 1.9231 | 2.1785 | 2.1285 | 2.9612 | 2.9824 | 2.9717 | 2.9717 | 2.9824 | 2.945 | 3.0269 | 2.9834 | 3.0011 | 2.6692 | 2.7042 | 3.1528 | 3.1851 | 2.8886 | 2.8784 | 2.6393 | 2.3509
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 4 | 2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2 | 0
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 10.4
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.1
яч.5 | ТП-55-1 М
|  | расчет | I, А | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.08
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01
|  |  | tgφ | 0.16667 | 0.25 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.14286 | 0.125 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.090909 | 0.2 | 0.090909 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.14286 | 0.125 | 0.083333 | 0.18182 | 0.18182 | 0.125
яч.8 | ТП-55-2 М
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.7 | ТП-34-1 М
|  | ТИ | I, А | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9
|  | счетчик | P, МВт | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.13
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  |  | tgφ | 0.44444 | 0.4 | 0.57143 | 0.36364 | 0.44444 | 0.45455 | 0.36364 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.33333 | 0.3125 | 0.33333 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.28571 | 0.31818 | 0.26316 | 0.27778 | 0.3125 | 0.38462
яч.10 | ТП-34-2 М
|  | ТИ | I, А | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9
|  | счетчик | P, МВт | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.13
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  |  | tgφ | 0.44444 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.36364 | 0.38462 | 0.30769 | 0.22222 | 0.38889 | 0.22222 | 0.22222 | 0.38889 | 0.35294 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.27778 | 0.27778 | 0.2381 | 0.27273 | 0.26316 | 0.26316 | 0.29412 | 0.38462
яч.9 | ТП-33-1 М
|  | ТИ | I, А | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 | 21 | 22 | 16 | 16 | 15 | 13
|  | счетчик | P, МВт | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.21
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09
|  |  | tgφ | 0.41667 | 0.4 | 0.44444 | 0.38889 | 0.33333 | 0.47368 | 0.36842 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.34375 | 0.33333 | 0.21053 | 0.28947 | 0.26316 | 0.28947 | 0.28125 | 0.25 | 0.24324 | 0.32432 | 0.28571 | 0.28571 | 0.32 | 0.42857
яч.12 | ТП-33-2 М
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.08
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  | tgφ | 0.18182 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.375 | 0.33333 | 0.3 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.27273 | 0.36364 | 0.27273 | 0.36364 | 0.27273 | 0.27273 | 0.28571 | 0.28571 | 0.27273 | 0.25 | 0.27273 | 0.375
яч.11 | ТП Теплопункта кв.Молодежный-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счётчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | ТП Теплопункта кв.Молодежный-2
|  | расчет | I, А | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.49 | 0.36 | 0.49 | 0.56 | 0.57 | 0.63 | 0.68 | 0.9 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 1 | 1.06 | 1.03 | 1 | 0.97 | 0.94 | 1.16 | 1.18 | 0.98 | 0.97 | 0.86 | 0.71
|  |  | Q, МВАр | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 9.2593 | 7.6923 | 9.2593 | -3.7037 | -5.5556 | 4.5455 | 1.4493 | 3.2258 | -1.0753 | 2.1505 | -1.0753 | -1.0753 | -1.0101 | -3.9216 | -0.98039 | 1.9608 | -1.0417 | 5.0505 | 0.8547 | 1.6667 | -5.3763 | -1.0417 | 1.1494 | 1.3889
|  |  | Q, % | -6.6667 | -8.3333 | -5.5556 | -5.5556 | 0 | -9.5238 | -5.5556 | -4.7619 | -7.4074 | -4.1667 | -4.1667 | -7.4074 | -9.5238 | -3.7037 | -8.3333 | -3.7037 | -9.5238 | -9.5238 | -8.3333 | -3.3333 | 8.3333 | -9.5238 | -9.5238 | -9.5238
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.05 | 0.03 | 0.05 | -0.02 | -0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | -0.05 | -0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | Q, МВАр | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1
2 С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2
яч.23 | ТП Теплопункт-1
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.33333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.33333 | 0.66667 | 0.33333 | 0.66667
яч.28 | ТП Теплопункт-2
|  | ТИ | I, А | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 5 | 20 | 11 | 11 | 11 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  |  | tgφ | 0.4 | 0.33333 | 0.4 | 0.3 | 0.36364 | 0.3 | 0.3 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.30769 | 0.38462 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.4 | 0.4 | 1.3333 | 0.2381 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.4
яч.27 | ТП-63-1 М
|  | ТИ | I, А | 13 | 12 | 15 | 11 | 10 | 12 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 19 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 17
|  | счетчик | P, МВт | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.16
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07
|  |  | tgφ | 0.38462 | 0.54545 | 0.4 | 0.6 | 0.875 | 0.54545 | 0.54545 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42857 | 0.42105 | 0.42105 | 0.36 | 0.36 | 0.41667 | 0.40909 | 0.4 | 0.4375
яч.32 | ТП-63-2 М
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.29 | ТП-30-1 М
|  | ТИ | I, А | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8
|  | счетчик | P, МВт | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.08
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  | tgφ | 0.28571 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.25 | 0.16667 | 0.25 | 0.15385 | 0.25 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.27273 | 0.27273 | 0.18182 | 0.18182 | 0.2 | 0.25
яч.24 | ТП-30-2 М
|  | ТИ | I, А | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 21 | 23 | 27 | 26 | 29 | 29 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 25 | 25 | 21 | 21 | 19 | 16
|  | счетчик | P, МВт | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.15
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09
|  |  | tgφ | 0.84615 | 0.90909 | 0.83333 | 0.83333 | 0.91667 | 0.5 | 0.5 | 0.42857 | 0.46429 | 0.46429 | 0.44828 | 0.42857 | 0.52381 | 0.52381 | 0.52381 | 0.52381 | 0.5 | 0.5 | 0.45833 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.55556 | 0.6
яч.25 | ТП-58-1 М
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | ТП-58-2 М
|  | ТИ | I, А | 25 | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 31 | 32 | 32 | 31 | 32 | 31 | 32 | 21 | 21 | 35 | 37 | 32 | 32 | 26 | 27 | 29 | 25
|  | счётчик | P, МВт | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 0.24 | 0.37 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.26
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  |  | tgφ | 0.22222 | 0.24 | 0.22222 | 0.25926 | 0.22222 | 0.23077 | 0.22222 | 0.24242 | 0.24242 | 0.24242 | 0.24242 | 0.24242 | 0.24242 | 0.24242 | 0.34783 | 0.33333 | 0.18919 | 0.17949 | 0.24242 | 0.24242 | 0.22222 | 0.2069 | 0.2 | 0.23077
яч.3 | ТП Теплопункт Катаева-1 |  |  | 1: отключен
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.4 | ТП Теплопункт Катаева-2 |  |  | 1: отключен
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | РП-О/С п.Воргашор-1
|  | ТИ | I, А | 22 | 20 | 23 | 23 | 22 | 23 | 19 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | счетчик | P, МВт | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
|  |  | tgφ | 0.68421 | 0.875 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.78947 | 1.0714 | 0.94737 | 0.89474 | 0.9 | 0.94737 | 0.94737 | 0.84211 | 0.84211 | 0.89474 | 0.84211 | 0.82353 | 0.82353 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.84211 | 0.84211 | 0.88889
яч.30 | РП-О/С п.Воргашор-2
|  | ТИ | I, А | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04
|  |  | tgφ | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.25 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.6667 | 1.6667 | 1.3333 | 1.25 | 1.3333
яч.31 | ТП-59-1 М
|  | ТИ | I, А | 24 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 36 | 37 | 36 | 37 | 28 | 26 | 33 | 30 | 30 | 30 | 29 | 26
|  | счетчик | P, МВт | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.23
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.14
|  |  | tgφ | 0.54545 | 0.875 | 0.76471 | 0.76471 | 0.73684 | 0.65 | 0.61905 | 0.48485 | 0.48485 | 0.48485 | 0.47059 | 0.48485 | 0.45714 | 0.48571 | 0.45714 | 0.48571 | 0.48148 | 0.46429 | 0.42424 | 0.35294 | 0.59259 | 0.44828 | 0.5 | 0.6087
яч.22 | ТП-59-2 М
|  | ТИ | I, А | 7 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8
|  | счетчик | P, МВт | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  |  | tgφ | 0.57143 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.33333 | 0.41667 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5
яч.17 | ТП-Г/У-3-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | ТП-Г/У-3-2
|  | расчет | I, А | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 11 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.07
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.02
|  |  | tgφ | 0 | 0.28571 | 0 | 0.28571 | 1 | 0.2 | 0.71429 | 1 | 0.71429 | #DIV/0! | 0.5 | 0.41667 | 0.71429 | 0.71429 | 0.5 | 0.71429 | 0.71429 | 0.71429 | 1 | 0.5 | 0.71429 | 0.71429 | 0.7 | 0.28571
яч.19 | Т-180
|  | расчет | I, А | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.33 | 1.13 | 1.31 | 1.26 | 1.22 | 1.35 | 1.3 | 1.77 | 1.85 | 1.79 | 1.92 | 1.9 | 1.76 | 1.76 | 1.69 | 1.68 | 1.65 | 1.68 | 1.75 | 1.97 | 1.64 | 1.67 | 1.66 | 1.4
|  |  | Q, МВАр | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.76 | 0.67 | 0.71 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.73 | 0.72 | 0.83 | 0.83 | 0.8 | 0.76 | 0.78 | 0.71
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -8.1301 | 5.042 | -6.5041 | 4.5455 | -4.2735 | -1.6448e-14 | 10 | 4.3243 | 0 | 3.2432 | -3.7838 | -2.7027 | 1.1236 | 2.2222 | 5.0562 | 5.618 | -5.7692 | -7.6923 | 3.8462 | -9.4444 | 7.8652 | 4.5714 | -3.75 | 4.1096
|  |  | Q, % | -8.6207 | -10.1695 | -6.4516 | -1.4925 | -8.5714 | -6.3492 | -9.2308 | -8.642 | -8.642 | -4.9383 | -8.642 | -9.8765 | -7.5949 | -1.2048 | -8.8608 | -7.4074 | -8.9552 | -4.3478 | -9.2105 | -7.7922 | -5.2632 | -1.4608e-14 | -8.3333 | -5.9701
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.1 | 0.06 | -0.08 | 0.06 | -0.05 | 0 | -0.03 | 0.08 | 0 | 0.06 | -0.07 | -0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.1 | -0.09 | -0.12 | 0.07 | -0.17 | 0.14 | 0.08 | -0.06 | 0.06
|  |  | Q, МВАр | -0.05 | -0.06 | -0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.04 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.04 | -0.07 | -0.08 | -0.06 | -0.01 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.03 | -0.07 | -0.06 | -0.04 | 0 | -0.06 | -0.04
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.05 | 0.09 | -0.03 | 0.04 | -0.08 | 0.03 | -0.02 | 0.11 | -0.01 | 0.08 | -0.08 | -0.06 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0.12 | -0.1 | -0.07 | 0.08 | -0.15 | 0.09 | 0.07 | -0.05 | 0.07
|  |  | Q, МВАр | -0.06 | -0.07 | -0.05 | -0.02 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.09 | -0.05 | -0.08 | -0.1 | -0.08 | -0.02 | -0.09 | -0.07 | -0.08 | -0.05 | -0.09 | -0.07 | -0.02 | -0.02 | -0.08 | -0.06
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 1.2; 5: 1.53; 10: 1.99; 11: 2.73; 21: 1.91; 22: 1.77
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Новая 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
РПН 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.11 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 85 | 93 | 84 | 86 | 85 | 93 | 95 | 107 | 105 | 103 | 102 | 93 | 121 | 109 | 112 | 107 | 105 | 114 | 108 | 107 | 115 | 105 | 98 | 83
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.8832 | 0.8592 | 0.8226 | 0.8142 | 0.798 | 0.8586 | 0.9318 | 0.9432 | 1.0056 | 1.0308 | 1.0536 | 1.041 | 1.0416 | 1.0602 | 1.068 | 1.086 | 1.107 | 1.0872 | 1.1496 | 1.1316 | 1.1232 | 1.0734 | 1.0284 | 0.933
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.4866 | 0.48 | 0.4746 | 0.4704 | 0.468 | 0.4692 | 0.492 | 0.4932 | 0.5046 | 0.5142 | 0.5178 | 0.501 | 0.5154 | 0.5274 | 0.519 | 0.5394 | 0.5388 | 0.5196 | 0.5172 | 0.5208 | 0.516 | 0.516 | 0.5208 | 0.4962
|  |  | tgφ | 0.55095 | 0.55866 | 0.57695 | 0.57775 | 0.58647 | 0.54647 | 0.52801 | 0.5229 | 0.50179 | 0.49884 | 0.49146 | 0.48127 | 0.49482 | 0.49745 | 0.48596 | 0.49669 | 0.48672 | 0.47792 | 0.4499 | 0.46023 | 0.4594 | 0.48072 | 0.50642 | 0.53183
яч.12 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 52 | 56 | 55 | 53 | 49 | 51 | 58 | 59 | 54 | 56 | 59 | 63 | 63 | 59 | 59 | 67 | 66 | 63 | 67 | 79 | 67 | 62 | 56 | 54
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.5082 | 0.4818 | 0.462 | 0.456 | 0.4614 | 0.4758 | 0.5214 | 0.5166 | 0.5376 | 0.5616 | 0.585 | 0.5862 | 0.5904 | 0.6036 | 0.6096 | 0.639 | 0.6474 | 0.6534 | 0.6912 | 0.7032 | 0.6936 | 0.6408 | 0.6054 | 0.5436
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.3288 | 0.324 | 0.3186 | 0.318 | 0.3162 | 0.3186 | 0.324 | 0.3216 | 0.3246 | 0.3258 | 0.3312 | 0.339 | 0.3408 | 0.3408 | 0.3402 | 0.363 | 0.3546 | 0.3528 | 0.3504 | 0.3654 | 0.3594 | 0.3504 | 0.3486 | 0.3438
|  |  | tgφ | 0.64699 | 0.67248 | 0.68961 | 0.69737 | 0.68531 | 0.66961 | 0.6214 | 0.62253 | 0.60379 | 0.58013 | 0.56615 | 0.5783 | 0.57724 | 0.56461 | 0.55807 | 0.56808 | 0.54773 | 0.53994 | 0.50694 | 0.51962 | 0.51817 | 0.54682 | 0.57582 | 0.63245
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.3914 | 1.341 | 1.2846 | 1.2702 | 1.2594 | 1.3344 | 1.4532 | 1.4598 | 1.5432 | 1.5924 | 1.6386 | 1.6272 | 1.632 | 1.6638 | 1.6776 | 1.725 | 1.7544 | 1.7406 | 1.8408 | 1.8348 | 1.8168 | 1.7142 | 1.6338 | 1.4766
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.8154 | 0.804 | 0.7932 | 0.7884 | 0.7842 | 0.7878 | 0.816 | 0.8148 | 0.8292 | 0.84 | 0.849 | 0.84 | 0.8562 | 0.8682 | 0.8592 | 0.9024 | 0.8934 | 0.8724 | 0.8676 | 0.8862 | 0.8754 | 0.8664 | 0.8694 | 0.84
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.6127 | 1.5636 | 1.5098 | 1.495 | 1.4836 | 1.5496 | 1.6666 | 1.6718 | 1.7519 | 1.8004 | 1.8455 | 1.8312 | 1.843 | 1.8767 | 1.8848 | 1.9468 | 1.9688 | 1.947 | 2.035 | 2.0376 | 2.0167 | 1.9207 | 1.8507 | 1.6988
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4
яч.5 | Насосная 2-го ПМ-1
|  | ТИ | I, А | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.23625 | 0.23742 | 0.23346 | 0.23301 | 0.23328 | 0.23211 | 0.23688 | 0.23931 | 0.24048 | 0.23508 | 0.23769 | 0.22275 | 0.21168 | 0.21627 | 0.21672 | 0.21717 | 0.21942 | 0.21618 | 0.21087 | 0.20943 | 0.20889 | 0.2079 | 0.20853 | 0.21285
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378
|  |  | tgφ | 0.016 | 0.015921 | 0.016191 | 0.016222 | 0.016204 | 0.016285 | 0.015957 | 0.015795 | 0.015719 | 0.01608 | 0.015903 | 0.01697 | 0.017857 | 0.017478 | 0.017442 | 0.017406 | 0.017227 | 0.017485 | 0.017926 | 0.018049 | 0.018096 | 0.018182 | 0.018127 | 0.017759
яч.6 | Насосная 2-го ПМ-2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.0009 | 0.00072 | 0.00072 | 0.0009 | 0.00072
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.7 | РП ВДС-1
|  | ТИ | I, А | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11952 | 0.1206 | 0.12096 | 0.12096 | 0.12096 | 0.1206 | 0.12024 | 0.1206 | 0.12204 | 0.12384 | 0.1206 | 0.11412 | 0.12348 | 0.12312 | 0.12564 | 0.1242 | 0.126 | 0.11052 | 0.12672 | 0.12312 | 0.11484 | 0.1188 | 0.13788 | 0.12132
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.09792 | 0.09792 | 0.09792 | 0.09792 | 0.09756 | 0.09792 | 0.09972 | 0.09756 | 0.09756 | 0.09756 | 0.09576 | 0.0936 | 0.10044 | 0.09864 | 0.09756 | 0.10152 | 0.10224 | 0.09396 | 0.10188 | 0.10224 | 0.09684 | 0.09828 | 0.11016 | 0.10152
|  |  | tgφ | 0.81928 | 0.81194 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80655 | 0.81194 | 0.82934 | 0.80896 | 0.79941 | 0.78779 | 0.79403 | 0.82019 | 0.81341 | 0.80117 | 0.7765 | 0.81739 | 0.81143 | 0.85016 | 0.80398 | 0.83041 | 0.84326 | 0.82727 | 0.79896 | 0.8368
яч.20 | РП ВДС-2
|  | ТИ | I, А | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10116 | 0.10098 | 0.1008 | 0.1008 | 0.10098 | 0.1008 | 0.10134 | 0.10116 | 0.1008 | 0.10044 | 0.10044 | 0.1008 | 0.1008 | 0.10152 | 0.10098 | 0.10224 | 0.1026 | 0.10152 | 0.1008 | 0.10134 | 0.10026 | 0.10044 | 0.10026 | 0.10044
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14058 | 0.13806 | 0.1386 | 0.13878 | 0.13752 | 0.14004 | 0.14094 | 0.13914 | 0.13464 | 0.13446 | 0.13662 | 0.13752 | 0.1386 | 0.1377 | 0.13662 | 0.14364 | 0.1404 | 0.14238 | 0.14076 | 0.14508 | 0.1422 | 0.14256 | 0.14472 | 0.14418
|  |  | tgφ | 1.3897 | 1.3672 | 1.375 | 1.3768 | 1.3619 | 1.3893 | 1.3908 | 1.3754 | 1.3357 | 1.3387 | 1.3602 | 1.3643 | 1.375 | 1.3564 | 1.3529 | 1.4049 | 1.3684 | 1.4025 | 1.3964 | 1.4316 | 1.4183 | 1.4194 | 1.4434 | 1.4355
яч.15 | ТП-Теплопункт-1 |  |  | 1: на Х.Х.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | ТП-Теплопункт-2
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07155 | 0.07119 | 0.0711 | 0.07119 | 0.07299 | 0.07317 | 0.07137 | 0.07137 | 0.07128 | 0.07146 | 0.07191 | 0.07146 | 0.07119 | 0.07245 | 0.07326 | 0.07344 | 0.07173 | 0.07119 | 0.07137 | 0.07128 | 0.07137 | 0.0711 | 0.0711 | 0.0711
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03609 | 0.03573 | 0.03564 | 0.03564 | 0.036 | 0.03609 | 0.03627 | 0.03573 | 0.03573 | 0.03537 | 0.03582 | 0.03591 | 0.03591 | 0.03582 | 0.03618 | 0.03672 | 0.03645 | 0.03663 | 0.03645 | 0.03699 | 0.03645 | 0.03645 | 0.03699 | 0.0369
|  |  | tgφ | 0.5044 | 0.5019 | 0.50127 | 0.50063 | 0.49322 | 0.49323 | 0.5082 | 0.50063 | 0.50126 | 0.49496 | 0.49812 | 0.50252 | 0.50442 | 0.49441 | 0.49386 | 0.5 | 0.50816 | 0.51454 | 0.51072 | 0.51894 | 0.51072 | 0.51266 | 0.52025 | 0.51899
яч.9 | ТП ВГСЧ-1
|  | ТИ | I, А | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 15 | 12 | 10 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07362 | 0.07632 | 0.05976 | 0.06984 | 0.06246 | 0.07074 | 0.08784 | 0.08298 | 0.10206 | 0.1053 | 0.10962 | 0.11538 | 0.09684 | 0.11538 | 0.11394 | 0.12132 | 0.12222 | 0.1035 | 0.12384 | 0.11718 | 0.12834 | 0.1161 | 0.10044 | 0.09612
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0477 | 0.04698 | 0.04626 | 0.04464 | 0.045 | 0.04734 | 0.0522 | 0.05292 | 0.05688 | 0.0684 | 0.0729 | 0.06336 | 0.0621 | 0.07704 | 0.07434 | 0.07236 | 0.06606 | 0.05436 | 0.05418 | 0.05382 | 0.0549 | 0.05166 | 0.05058 | 0.05094
|  |  | tgφ | 0.64792 | 0.61557 | 0.7741 | 0.63918 | 0.72046 | 0.66921 | 0.59426 | 0.63774 | 0.55732 | 0.64957 | 0.66502 | 0.54914 | 0.64126 | 0.66771 | 0.65245 | 0.59644 | 0.5405 | 0.52522 | 0.4375 | 0.45929 | 0.42777 | 0.44496 | 0.50358 | 0.52996
яч.8 | ТП ВГСЧ-2
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01044 | 0.00594 | 0.00684 | 0.0072 | 0.00702 | 0.00738 | 0.00648 | 0.00684 | 0.00792 | 0.009 | 0.0081 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00558 | 0.01044 | 0.01116 | 0.01152 | 0.01134
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00882 | 0.00864 | 0.00864 | 0.00864 | 0.00846 | 0.00882 | 0.00954 | 0.0099 | 0.01134 | 0.01116 | 0.0108 | 0.0108 | 0.01008 | 0.01116 | 0.01332 | 0.01494 | 0.0126 | 0.00918 | 0.00918 | 0.00972 | 0.009 | 0.00864 | 0.00882 | 0.009
|  |  | tgφ | 0.76562 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.73437 | 0.76562 | 0.91379 | 1.6667 | 1.6579 | 1.55 | 1.5385 | 1.4634 | 1.5556 | 1.6316 | 1.6818 | 1.66 | 1.5556 | 1.4167 | 1.5455 | 1.7419 | 0.86207 | 0.77419 | 0.76562 | 0.79365
яч.17 | ТП-240-1
|  | ТИ | I, А | 34 | 34 | 35 | 28 | 27 | 35 | 40 | 41 | 44 | 46 | 44 | 46 | 48 | 45 | 50 | 47 | 51 | 53 | 47 | 48 | 51 | 48 | 41 | 37
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.33822 | 0.31986 | 0.30798 | 0.28962 | 0.28332 | 0.33624 | 0.36936 | 0.37962 | 0.40716 | 0.42372 | 0.43848 | 0.44424 | 0.46206 | 0.45612 | 0.46278 | 0.47394 | 0.48348 | 0.49536 | 0.50418 | 0.51174 | 0.50364 | 0.4626 | 0.4266 | 0.37026
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.19062 | 0.18756 | 0.18558 | 0.1818 | 0.18 | 0.18234 | 0.19134 | 0.19908 | 0.20592 | 0.21132 | 0.21006 | 0.20826 | 0.21474 | 0.21132 | 0.2124 | 0.225 | 0.23346 | 0.2286 | 0.22032 | 0.2214 | 0.22284 | 0.22554 | 0.21546 | 0.19746
|  |  | tgφ | 0.5636 | 0.58638 | 0.60257 | 0.62772 | 0.63532 | 0.54229 | 0.51803 | 0.52442 | 0.50575 | 0.49873 | 0.47906 | 0.4688 | 0.46474 | 0.4633 | 0.45897 | 0.47474 | 0.48287 | 0.46148 | 0.43699 | 0.43264 | 0.44246 | 0.48755 | 0.50506 | 0.5333
яч.16 | ТП-240-2
|  | ТИ | I, А | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 23 | 21 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1611 | 0.14238 | 0.1377 | 0.1359 | 0.14022 | 0.15318 | 0.18432 | 0.17334 | 0.18504 | 0.20196 | 0.21204 | 0.21294 | 0.22608 | 0.23058 | 0.234 | 0.2457 | 0.25488 | 0.26766 | 0.29754 | 0.28692 | 0.27756 | 0.24642 | 0.21636 | 0.17766
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.08478 | 0.081 | 0.0792 | 0.07848 | 0.07794 | 0.07758 | 0.08082 | 0.081 | 0.08298 | 0.08586 | 0.0873 | 0.09 | 0.09144 | 0.09018 | 0.09234 | 0.09846 | 0.0954 | 0.09846 | 0.10134 | 0.10494 | 0.10206 | 0.10188 | 0.09684 | 0.09108
|  |  | tgφ | 0.52626 | 0.5689 | 0.57516 | 0.57748 | 0.55584 | 0.50646 | 0.43848 | 0.46729 | 0.44844 | 0.42513 | 0.41171 | 0.42265 | 0.40446 | 0.3911 | 0.39462 | 0.40073 | 0.37429 | 0.36785 | 0.34059 | 0.36575 | 0.3677 | 0.41344 | 0.44759 | 0.51266
яч.19 | ТП-234-1
|  | ТИ | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10278 | 0.09234 | 0.08658 | 0.08694 | 0.0837 | 0.08568 | 0.1044 | 0.10494 | 0.11592 | 0.12672 | 0.13356 | 0.13014 | 0.13302 | 0.13608 | 0.135 | 0.13662 | 0.14454 | 0.1485 | 0.1728 | 0.15768 | 0.15696 | 0.15534 | 0.14112 | 0.12024
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05994 | 0.05742 | 0.05652 | 0.0567 | 0.05562 | 0.05508 | 0.05868 | 0.05598 | 0.05832 | 0.05886 | 0.05958 | 0.06084 | 0.06264 | 0.06264 | 0.05994 | 0.06282 | 0.06174 | 0.06426 | 0.06696 | 0.06804 | 0.0666 | 0.06606 | 0.06606 | 0.0639
|  |  | tgφ | 0.58319 | 0.62183 | 0.65281 | 0.65217 | 0.66452 | 0.64286 | 0.56207 | 0.53345 | 0.50311 | 0.46449 | 0.44609 | 0.4675 | 0.47091 | 0.46032 | 0.444 | 0.45982 | 0.42715 | 0.43273 | 0.3875 | 0.43151 | 0.42431 | 0.42526 | 0.46811 | 0.53144
яч.18 | ТП-234-2
|  | ТИ | I, А | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1485 | 0.14382 | 0.13248 | 0.12852 | 0.1287 | 0.1368 | 0.15084 | 0.15588 | 0.17208 | 0.17802 | 0.19026 | 0.18882 | 0.18486 | 0.18738 | 0.18918 | 0.20646 | 0.20952 | 0.21078 | 0.21474 | 0.22752 | 0.22464 | 0.2034 | 0.19116 | 0.16884
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.10602 | 0.10476 | 0.10296 | 0.10278 | 0.10152 | 0.10512 | 0.10638 | 0.10566 | 0.11016 | 0.11106 | 0.11556 | 0.1179 | 0.11952 | 0.1197 | 0.11862 | 0.12672 | 0.12546 | 0.12492 | 0.12132 | 0.12672 | 0.12528 | 0.11772 | 0.11574 | 0.11232
|  |  | tgφ | 0.71394 | 0.72841 | 0.77717 | 0.79972 | 0.78881 | 0.76842 | 0.70525 | 0.67783 | 0.64017 | 0.62386 | 0.60738 | 0.6244 | 0.64654 | 0.63881 | 0.62702 | 0.61378 | 0.5988 | 0.59266 | 0.56496 | 0.55696 | 0.55769 | 0.57876 | 0.60546 | 0.66525
яч.21 | ООО-ЗНЕРГИЯ-S
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00792 | 0.00774 | 0.00774 | 0.00792 | 0.00774 | 0.00846 | 0.00828 | 0.01152 | 0.01458 | 0.0135 | 0.01314 | 0.01188 | 0.01098 | 0.01098 | 0.0108 | 0.01044 | 0.00972 | 0.0099 | 0.01008 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01026 | 0.0099 | 0.00936
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01098 | 0.01062 | 0.01044 | 0.0108 | 0.01062 | 0.01044 | 0.01098 | 0.0108 | 0.0117 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.00936 | 0.0099 | 0.00954 | 0.00972 | 0.00972 | 0.01008 | 0.0099 | 0.0099 | 0.0099 | 0.0099
|  |  | tgφ | 1.3864 | 1.3721 | 1.3488 | 1.3636 | 1.3721 | 1.234 | 1.3261 | 0.9375 | 0.80247 | 0.8 | 0.82192 | 0.90909 | 0.98361 | 0.98361 | 0.86667 | 0.94828 | 0.98148 | 0.98182 | 0.96429 | 0.96552 | 0.94828 | 0.96491 | 1 | 1.0577
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.3729 | 1.3249 | 1.2708 | 1.2569 | 1.2466 | 1.33 | 1.446 | 1.4474 | 1.539 | 1.588 | 1.6355 | 1.6206 | 1.6282 | 1.6574 | 1.6709 | 1.7213 | 1.7529 | 1.7423 | 1.8396 | 1.8231 | 1.8081 | 1.7042 | 1.6158 | 1.4602
|  |  | Q, МВАр | 0.78759 | 0.77283 | 0.7659 | 0.76032 | 0.75438 | 0.76491 | 0.79101 | 0.79191 | 0.80937 | 0.82899 | 0.83934 | 0.83313 | 0.85041 | 0.85914 | 0.85482 | 0.89622 | 0.88749 | 0.86661 | 0.86625 | 0.88317 | 0.87021 | 0.86283 | 0.85941 | 0.82134
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.3325 | 1.2013 | 1.0743 | 1.0439 | 1.0172 | 0.32824 | 0.49339 | 0.8508 | 0.27216 | 0.27882 | 0.19041 | 0.40376 | 0.23346 | 0.38226 | 0.397 | 0.21739 | 0.083789 | -0.098242 | 0.065189 | 0.63604 | 0.47886 | 0.58103 | 1.1036 | 1.1073
|  |  | Q, % | 3.4106 | 3.8769 | 3.4418 | 3.5616 | 3.8026 | 2.9056 | 3.0625 | 2.8093 | 2.3915 | 1.3107 | 1.1378 | 0.81786 | 0.67624 | 1.0435 | 0.50978 | 0.68484 | 0.66152 | 0.66369 | 0.1556 | 0.34191 | 0.59287 | 0.41205 | 1.1491 | 2.2214
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.01854 | 0.01611 | 0.0138 | 0.01326 | 0.01281 | 0.00438 | 0.00717 | 0.01242 | 0.0042 | 0.00444 | 0.00312 | 0.00657 | 0.00381 | 0.00636 | 0.00666 | 0.00375 | 0.00147 | -0.00171 | 0.0012 | 0.01167 | 0.0087 | 0.00996 | 0.01803 | 0.01635
|  |  | Q, МВАр | 0.02781 | 0.03117 | 0.0273 | 0.02808 | 0.02982 | 0.02289 | 0.02499 | 0.02289 | 0.01983 | 0.01101 | 0.00966 | 0.00687 | 0.00579 | 0.00906 | 0.00438 | 0.00618 | 0.00591 | 0.00579 | 0.00135 | 0.00303 | 0.00519 | 0.00357 | 0.00999 | 0.01866
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.01854 | 0.01611 | 0.0138 | 0.01326 | 0.01281 | 0.00438 | 0.00717 | 0.01242 | 0.0042 | 0.00444 | 0.00312 | 0.00657 | 0.00381 | 0.00636 | 0.00666 | 0.00375 | 0.00147 | -0.00171 | 0.0012 | 0.01167 | 0.0087 | 0.00996 | 0.01803 | 0.01635
|  |  | Q, МВАр | 0.02781 | 0.03117 | 0.0273 | 0.02808 | 0.02982 | 0.02289 | 0.02499 | 0.02289 | 0.01983 | 0.01101 | 0.00966 | 0.00687 | 0.00579 | 0.00906 | 0.00438 | 0.00618 | 0.00591 | 0.00579 | 0.00135 | 0.00303 | 0.00519 | 0.00357 | 0.00999 | 0.01866
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.73026; 5: 0.69; 10: 1.0564; 11: 1.82; 21: 1.312; 22: 1.22
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юр-шор 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
РПН 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.11 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
|  |  | tgφ | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.28571 | 2 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2
яч.6 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 75 | 75 | 75 | 63 | 61 | 61 | 80 | 81 | 81 | 88 | 73 | 83 | 89 | 84 | 82 | 83 | 78 | 81 | 84 | 66 | 78 | 75 | 77 | 80
|  | счетчик | P, МВт | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.9 | 0.74 | 0.85 | 0.91 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.8 | 0.83 | 0.85 | 0.67 | 0.8 | 0.77 | 0.79 | 0.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.3 | 0.31 | 0.34 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.35
|  |  | tgφ | 0.36364 | 0.38158 | 0.37662 | 0.375 | 0.37097 | 0.3871 | 0.35366 | 0.3494 | 0.36145 | 0.35556 | 0.39189 | 0.37647 | 0.38462 | 0.37209 | 0.36905 | 0.40476 | 0.375 | 0.37349 | 0.4 | 0.38806 | 0.3625 | 0.36364 | 0.35443 | 0.4375
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.69 | 0.66 | 0.67 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.95 | 0.78 | 0.9 | 0.96 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.9 | 0.71 | 0.85 | 0.81 | 0.84 | 0.85
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.36
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.88023 | 0.87846 | 0.87664 | 0.73389 | 0.70576 | 0.71868 | 0.91417 | 0.92358 | 0.93301 | 1.009 | 0.83934 | 0.96208 | 1.0288 | 0.97144 | 0.93638 | 0.96005 | 0.92698 | 0.91924 | 0.96933 | 0.77078 | 0.90477 | 0.86377 | 0.89196 | 0.92309
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.5 | ТП-84-1 | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | ТП-84-2
|  | расчет | I, А | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | 34 | 37 | 37 | 37 | 38 | 35 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 42 | 33 | 39 | 36 | 37 | 37
|  | счетчик | P, МВт | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.37
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.15
|  |  | tgφ | 0.56757 | 0.56757 | 0.56757 | 0.57576 | 0.57576 | 0.54545 | 0.6 | 0.57143 | 0.57143 | 0.58333 | 0.57576 | 0.56757 | 0.58333 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.58333 | 0.58974 | 0.58065 | 0.56757 | 0.58824 | 0.57143 | 0.40541
яч.17 | РП-УС-2-1
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
|  |  | tgφ | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | 0
яч.14 | РП-УС-2-2
|  | расчет | I, А | 35 | 32 | 32 | 26 | 26 | 26 | 40 | 40 | 40 | 46 | 37 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 39 | 38 | 41 | 31 | 36 | 35 | 37 | 30
|  | счетчик | P, МВт | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.39 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.44 | 0.33 | 0.39 | 0.38 | 0.4 | 0.32
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05
|  |  | tgφ | 0.13158 | 0.14706 | 0.14706 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.16279 | 0.16279 | 0.18605 | 0.18367 | 0.25641 | 0.20833 | 0.23404 | 0.21277 | 0.19565 | 0.27273 | 0.21429 | 0.225 | 0.20455 | 0.18182 | 0.15385 | 0.15789 | 0.15 | 0.15625
яч.31 | ЮР-ШОР-1
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 12
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.12
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 2.4
яч.4 | Т-3-100
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.14а | Резерв
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16а | СП-87
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
tgφ | bar: 1 to 24
| ТСН | счетчик | P, кВт | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.83 | 0.79 | 0.78 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.93 | 0.8 | 0.93 | 0.92 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 0.92 | 0.71 | 0.85 | 0.8 | 0.84 | 0.78
|  |  | Q, МВАр | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.33
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -1.2195 | 2.4691 | 4.878 | 1.4493 | -1.5152 | -1.657e-14 | -1.291e-14 | 1.1494 | 1.1364 | 2.1053 | -2.5641 | -3.3333 | 4.1667 | 1.0989 | -1.1364 | 1.1236 | 2.2989 | 1.1765 | -2.2222 | 0 | 0 | 1.2346 | 0 | 8.2353
|  |  | Q, % | 0 | 5.8824 | -3.2258 | -8 | -8 | -7.6923 | -9.6774 | -6.4516 | -9.6774 | -2.9412 | -9.6774 | -5.8824 | -2.7027 | -5.8824 | -9.375 | -2.7778 | -9.375 | -2.8571 | -5.5556 | 3.3333 | -6.4516 | -6.6667 | -3.3333 | 8.3333
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.03
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.03
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ш.Северная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  | авт | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9
яч.1 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 551 | 472 | 507 | 519 | 556 | 471 | 314 | 333 | 343 | 348 | 345 | 283 | 231 | 323 | 470 | 389 | 474 | 630 | 574 | 434 | 563 | 599 | 482 | 474
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 4.5792 | 4.2864 | 4.344 | 4.5504 | 4.6272 | 4.4952 | 3.1032 | 3.3912 | 3.5208 | 3.5616 | 3.3312 | 3.2088 | 2.5632 | 3.1656 | 3.8736 | 3.7104 | 4.6056 | 4.9872 | 5.0568 | 3.9432 | 4.452 | 5.1 | 4.428 | 4.6128
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 3.312 | 3.4032 | 3.5088 | 3.2064 | 3.2904 | 3.6 | 2.4312 | 1.9176 | 1.8216 | 1.7376 | 1.8312 | 1.6008 | 1.0152 | 1.4904 | 2.2608 | 2.3136 | 3.396 | 4.1112 | 4.2528 | 3.0384 | 3.3408 | 4.6608 | 3.8664 | 3.492
|  |  | tgφ | 0.72327 | 0.79395 | 0.80773 | 0.70464 | 0.7111 | 0.80085 | 0.78345 | 0.56546 | 0.51738 | 0.48787 | 0.54971 | 0.49888 | 0.39607 | 0.47081 | 0.58364 | 0.62354 | 0.73736 | 0.82435 | 0.84101 | 0.77054 | 0.7504 | 0.91388 | 0.87317 | 0.75702
яч.2 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 131 | 230 | 167 | 150 | 138 | 177 | 143 | 99 | 57 | 52 | 57 | 54 | 97 | 60 | 91 | 79 | 141 | 200 | 220 | 184 | 256 | 409 | 200 | 171
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1128 | 0.2808 | 0.132 | 0.1008 | 0.12 | 0.2328 | 0.2088 | 0.0912 | 0.1224 | 0.084 | 0.0984 | 0.0888 | 0.5832 | 0.0816 | 0.2136 | 0.1152 | 0.3744 | 0.7056 | 0.4248 | 0.1848 | 1.344 | 3.42 | 0.7584 | 0.54
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.5264 | 2.1888 | 2.0352 | 1.5816 | 1.5648 | 2.052 | 1.704 | 1.0416 | 0.66 | 0.5976 | 0.6744 | 0.6768 | 0.948 | 0.6048 | 0.8808 | 0.9192 | 1.4568 | 1.8456 | 2.0928 | 2.0664 | 2.0496 | 3.1608 | 2.4432 | 1.5816
|  |  | tgφ | 13.5319 | 7.7949 | 15.4182 | 15.6905 | 13.04 | 8.8144 | 8.1609 | 11.4211 | 5.3922 | 7.1143 | 6.8537 | 7.6216 | 1.6255 | 7.4118 | 4.1236 | 7.9792 | 3.891 | 2.6156 | 4.9266 | 11.1818 | 1.525 | 0.92421 | 3.2215 | 2.9289
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 4.692 | 4.5672 | 4.476 | 4.6512 | 4.7472 | 4.728 | 3.312 | 3.4824 | 3.6432 | 3.6456 | 3.4296 | 3.2976 | 3.1464 | 3.2472 | 4.0872 | 3.8256 | 4.98 | 5.6928 | 5.4816 | 4.128 | 5.796 | 8.52 | 5.1864 | 5.1528
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 4.8384 | 5.592 | 5.544 | 4.788 | 4.8552 | 5.652 | 4.1352 | 2.9592 | 2.4816 | 2.3352 | 2.5056 | 2.2776 | 1.9632 | 2.0952 | 3.1416 | 3.2328 | 4.8528 | 5.9568 | 6.3456 | 5.1048 | 5.3904 | 7.8216 | 6.3096 | 5.0736
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 6.7398 | 7.2201 | 7.1253 | 6.6752 | 6.7904 | 7.3688 | 5.298 | 4.5699 | 4.4081 | 4.3294 | 4.2474 | 4.0077 | 3.7086 | 3.8645 | 5.1551 | 5.0086 | 6.9534 | 8.2396 | 8.3854 | 6.565 | 7.9152 | 11.5658 | 8.1676 | 7.2314
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4
яч.3 | Подземный 3
|  | ТИ |  | 8 | 32 | 8 | 6 | 19 | 15 | 31 | 15 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 13 | 15 | 18 | 29 | 36 | 37 | 13 | 26 | 32 | 8 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07 | 0.32 | 0.07 | 0.05 | 0.2 | 0.14 | 0.29 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | 0.13 | 0.27 | 0.33 | 0.07 | 0.16
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.16 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 0.07
|  |  | tgφ | 0.85714 | 0.5 | 0.85714 | 0.8 | 0.4 | 0.57143 | 0.65517 | 0.53333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.42857 | 0.66667 | 0.5 | 0.35714 | 0.46667 | 0.42105 | 0.4 | 0.5 | 0.52778 | 0.53846 | 0.33333 | 0.42424 | 0.85714 | 0.4375
яч.4 | ГПТЭС-2-2
|  | ТИ | I, А | 161 | 249 | 184 | 156 | 160 | 165 | 159 | 112 | 106 | 105 | 115 | 109 | 120 | 91 | 106 | 103 | 130 | 131 | 206 | 246 | 138 | 8 | 222 | 129
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -1.8509 | -2.3414 | -2.1427 | -1.7318 | -1.9114 | -1.9229 | -1.945 | -1.2067 | -1.1088 | -1.1165 | -1.2096 | -1.2355 | -1.3498 | -1.0474 | -1.0118 | -1.1654 | -1.3104 | -1.3709 | -2.4048 | -2.7571 | -1.5168 | -0.08736 | -2.4854 | -1.4198
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.24768 | -0.28992 | -0.26592 | -0.22272 | -0.23232 | -0.2256 | -0.21792 | -0.15168 | -0.30048 | -0.32832 | -0.34944 | -0.35712 | -0.38784 | -0.30816 | -0.29664 | -0.3408 | -0.38112 | -0.3984 | -0.33024 | -0.33408 | -0.20832 | 0.0192 | -0.31008 | -0.17376
|  |  | tgφ | 0.13382 | 0.12382 | 0.1241 | 0.1286 | 0.12155 | 0.11732 | 0.11204 | 0.1257 | 0.271 | 0.29407 | 0.28889 | 0.28904 | 0.28734 | 0.29423 | 0.29317 | 0.29242 | 0.29084 | 0.29062 | 0.13733 | 0.12117 | 0.13734 | -0.21978 | 0.12476 | 0.12238
яч.5 | Т-1-1000
|  | ТИ | I, А | 24 | 22 | 24 | 24 | 26 | 23 | 23 | 21 | 29 | 35 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 29 | 26
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.29 | 0.25
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.18
|  |  | tgφ | 0.81818 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.69231 | 0.81818 | 0.75 | 0.7619 | 0.66667 | 0.59375 | 0.65625 | 0.66667 | 0.68966 | 0.62963 | 0.58621 | 0.62069 | 0.62963 | 0.69231 | 0.77778 | 0.84 | 0.79167 | 0.67742 | 0.68966 | 0.72
яч.6 | Резервный гольный подъем
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | Резерв
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | Подземный 4
|  | ТИ | I, А | 7 | 8 | 6 | 3 | 11 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03
|  |  | tgφ | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 0.33333 | 1.75 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.6667 | 1.3333 | 1.5 | 1.1667 | 1.3333 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1.5
яч.9 | ГПТЭС-2-1 |  |  | 1: на хх.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Т-2-1000
|  | ТИ | I, А | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 22 | 24 | 32 | 29 | 30 | 32 | 29 | 28 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 27 | 25 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.31 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.22
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.14
|  |  | tgφ | 0.68182 | 0.68182 | 0.72727 | 0.71429 | 0.71429 | 0.72727 | 0.7 | 0.68182 | 0.51613 | 0.53571 | 0.5 | 0.51613 | 0.51724 | 0.5 | 0.58333 | 0.58333 | 0.6087 | 0.69565 | 0.66667 | 0.69565 | 0.69565 | 0.75 | 0.69565 | 0.63636
яч.11 | Подземный 1
|  | ТИ | I, А | 172 | 79 | 133 | 181 | 133 | 126 | 72 | 119 | 139 | 118 | 121 | 108 | 27 | 91 | 145 | 157 | 188 | 182 | 137 | 66 | 99 | 98 | 97 | 149
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.32 | 0.54 | 0.91 | 1.38 | 1.04 | 0.89 | 0.35 | 1.04 | 1.21 | 1.11 | 0.93 | 0.87 | 0.23 | 0.82 | 1.24 | 1.22 | 1.51 | 1.42 | 0.99 | 0.39 | 0.73 | 0.55 | 0.54 | 1.14
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.38 | 0.69 | 1.16 | 1.45 | 1.04 | 1.04 | 0.73 | 0.85 | 0.99 | 0.73 | 0.97 | 0.84 | 0.19 | 0.58 | 1.02 | 1.27 | 1.44 | 1.43 | 1.15 | 0.63 | 0.82 | 0.93 | 0.95 | 1.2
|  |  | tgφ | 1.0455 | 1.2778 | 1.2747 | 1.0507 | 1 | 1.1685 | 2.0857 | 0.81731 | 0.81818 | 0.65766 | 1.043 | 0.96552 | 0.82609 | 0.70732 | 0.82258 | 1.041 | 0.95364 | 1.007 | 1.1616 | 1.6154 | 1.1233 | 1.6909 | 1.7593 | 1.0526
яч.12 | Подземный 2
|  | ТИ | I, А | 1 | 46 | 20 | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 90 | 88 | 88 | 86 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0.44 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.26 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.43 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.01
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 0.59091 | 0.63158 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.60714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.59722 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.62745 | 0.6 | 0.59524 | 0.59524 | 0.59036 | #DIV/0!
яч.15 | Вентилятор-1
|  | расчет | I, А | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 117 | 113 | 113 | 113 | 113 | 115 | 113 | 113 | 115 | 115 | 113 | 115 | 115 | 115 | 113 | 115 | 115 | 113 | 115
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.16 | Вентилятор-2
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | КБ-1, Вспомогательный подъем №1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 | 3 | 14 | 0 | 9 | 15 | 13 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.02
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.06
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.3333 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5 | 1.5 | 1.6667 | 1.5 | 2 | #DIV/0! | 2.25 | 1.875 | 2.8 | 3
яч.18 | КБ-2, Вспомогательный подъем №2
|  | ТИ | I, А | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09
|  |  | tgφ | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 1 | 2.3333 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.3333 | 1 | 2 | 1.6667 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 2 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1 | 1 | 1 | 1.8
яч.19 | Угольный подъем-1
|  | ТИ | I, А | 5 | 66 | 65 | 5 | 6 | 65 | 53 | 25 | 9 | 16 | 9 | 5 | 9 | 16 | 44 | 12 | 85 | 128 | 54 | 28 | 33 | 127 | 68 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 0.24 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 0.04 | 0.42 | 0.62 | 0.26 | 0.08 | 0.11 | 0.62 | 0.32 | 0.05
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.67 | 0.66 | 0.06 | 0.07 | 0.65 | 0.55 | 0.28 | 0.1 | 0.18 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.18 | 0.44 | 0.13 | 0.84 | 1.27 | 0.54 | 0.3 | 0.35 | 1.26 | 0.7 | 0.24
|  |  | tgφ | 6 | 2.2333 | 2.2 | 6 | 7 | 2.2414 | 2.2917 | 5.6 | 10 | 4.5 | 10 | 6 | 10 | 6 | 2.2 | 3.25 | 2 | 2.0484 | 2.0769 | 3.75 | 3.1818 | 2.0323 | 2.1875 | 4.8
яч.20 | Угольный подъем-2
|  | ТИ | I, А | 0 | 43 | 36 | 1 | 1 | 50 | 37 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 6 | 62 | 87 | 37 | 13 | 9 | 82 | 47 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0.25 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.23 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0.19 | 0.03 | 0.37 | 0.52 | 0.23 | 0.07 | 0.06 | 0.48 | 0.28 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0.4 | 0.34 | 0 | 0 | 0.47 | 0.35 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.27 | 0.06 | 0.58 | 0.81 | 0.35 | 0.13 | 0.08 | 0.77 | 0.45 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 1.6 | 1.619 | 0 | 0 | 1.5667 | 1.5217 | 2 | 1 | 3 | 1.6667 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.4211 | 2 | 1.5676 | 1.5577 | 1.5217 | 1.8571 | 1.3333 | 1.6042 | 1.6071 | #DIV/0!
яч.22 | Породный подъем-2 | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | Вакуумнасосная-1
|  | расчет | I, А | 39 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 38 | 38 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.3
|  |  | tgφ | 1.0333 | 1 | 1.0333 | 1.0333 | 1 | 0.96774 | 1.0333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0333 | 1 | 0.96774 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0333 | 1 | 1 | 1.0333 | 1
яч.25 | АГВ-1, Теплопункт-1
|  | расчет | I, А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12
|  |  | tgφ | 1.0909 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0909 | 1 | 0.92308 | 1.0833 | 1
яч.26 | АГВ-2, Теплопункт-2
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  | tgφ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5
яч.27 | БОШВ-1
|  | ТИ | I, А | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07
|  |  | tgφ | 0.625 | 0.71429 | 0.625 | 0.625 | 0.71429 | 0.71429 | 0.75 | 0.75 | 0.875 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0.71429 | 0.71429 | 0.71429 | 0.85714 | 0.75 | 0.71429 | 0.625 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 0.875
яч.28 | БОШВ-2
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  |  | tgφ | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333
яч.29 | ОФ-1
|  | ТИ | I, А | 147 | 136 | 134 | 135 | 170 | 150 | 23 | 19 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 18 | 17 | 63 | 171 | 171 | 152 | 169 | 169 | 153
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.1 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 1.26 | 1.07 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.47 | 1.28 | 1.29 | 1.14 | 1.27 | 1.27 | 1.14
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.2 | 1.09 | 1.09 | 1.1 | 1.4 | 1.24 | 0.2 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.52 | 1.39 | 1.42 | 1.24 | 1.38 | 1.41 | 1.26
|  |  | tgφ | 1.0909 | 1.0481 | 1.0792 | 1.0891 | 1.1111 | 1.1589 | 1.1765 | 0.875 | 0.92308 | 0.83333 | 0.91667 | 0.84615 | 0.83333 | 0.83333 | 0.81818 | 1 | 1 | 1.1064 | 1.0859 | 1.1008 | 1.0877 | 1.0866 | 1.1102 | 1.1053
яч.30 | Вакуумнасосная-2, компрессорная-2
|  | расчет | I, А | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 50 | 51 | 51 | 50 | 51 | 51 | 52 | 51 | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
|  |  | tgφ | 0.95122 | 0.92683 | 0.95122 | 0.95122 | 0.95122 | 0.92857 | 0.95122 | 0.95122 | 0.95122 | 0.92683 | 0.95122 | 0.95122 | 0.92857 | 0.95122 | 0.92683 | 0.95122 | 0.95122 | 0.95 | 0.95122 | 0.95 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975
яч.31 | Шламонакопитель эл.цех
|  | расчет | I, А | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 5 | 5 | 6 | 11 | 9 | 6 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 14 | 13 | 13 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1
|  |  | tgφ | 1.1 | 1.1111 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.125 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.125 | 1.3333 | 1.5 | 2.5 | 1.1429 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1111
яч.32 | ОФ-2
|  | ТИ | I, А | 144 | 142 | 141 | 136 | 143 | 135 | 74 | 59 | 40 | 38 | 47 | 48 | 36 | 30 | 26 | 53 | 61 | 96 | 149 | 151 | 141 | 166 | 159 | 142
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.2 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.18 | 1.08 | 0.64 | 0.52 | 0.38 | 0.37 | 0.45 | 0.48 | 0.36 | 0.29 | 0.23 | 0.42 | 0.49 | 0.79 | 1.31 | 1.3 | 1.2 | 1.42 | 1.38 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.07 | 1.09 | 1.04 | 0.54 | 0.39 | 0.22 | 0.19 | 0.27 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.47 | 0.71 | 1.05 | 1.05 | 0.99 | 1.17 | 1.13 | 1.01
|  |  | tgφ | 0.875 | 0.94737 | 1 | 0.98165 | 0.92373 | 0.96296 | 0.84375 | 0.75 | 0.57895 | 0.51351 | 0.6 | 0.5 | 0.47222 | 0.58621 | 0.78261 | 1 | 0.95918 | 0.89873 | 0.80153 | 0.80769 | 0.825 | 0.82394 | 0.81884 | 0.84167
яч.33 | КТП-630-1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.34 | КТП-630-2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.35 | ДГР-1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.36 | ДГР-2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 2.385 | 2.37 | 2.37 | 2.385 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.355 | 2.355 | 2.4 | 2.385 | 2.355 | 2.385 | 2.355 | 2.355 | 2.37 | 2.34 | 2.325 | 2.37 | 2.37 | 2.355 | 2.355 | 2.385 | 2.355
| ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.705 | 0.975 | 0.765 | 0.915 | 0.84 | 0.855 | 0.705 | 0.96 | 0.72 | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.72 | 0.705 | 0.705 | 0.72 | 0.705 | 0.705 | 1.02 | 0.705 | 0.87 | 0.825 | 0.72 | 0.975
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 4.6791 | 4.5186 | 4.4573 | 4.6382 | 4.7286 | 4.7071 | 3.295 | 3.5033 | 3.6212 | 3.6135 | 3.4104 | 3.3045 | 3.0902 | 3.2326 | 4.0482 | 3.7846 | 4.8996 | 5.6091 | 5.4252 | 4.1629 | 5.7432 | 8.4526 | 5.1546 | 5.1702
|  |  | Q, МВАр | 5.0023 | 5.5601 | 5.7741 | 4.9773 | 4.9077 | 5.8444 | 4.1121 | 3.0983 | 2.6895 | 2.4817 | 2.6806 | 2.4829 | 2.1122 | 2.2118 | 3.3034 | 3.2892 | 4.9089 | 5.9916 | 6.2698 | 5.2459 | 5.4317 | 7.8692 | 6.5499 | 5.1862
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.27451 | 1.065 | 0.41823 | 0.28036 | 0.39097 | 0.44162 | 0.51208 | -0.59959 | 0.60386 | 0.87996 | 0.55983 | -0.20864 | 1.7849 | 0.44839 | 0.95518 | 1.0728 | 1.6145 | 1.4699 | 1.0289 | -0.84496 | 0.91097 | 0.79061 | 0.61391 | -0.3369
|  |  | Q, % | -3.3879 | 0.57082 | -4.1501 | -3.9532 | -1.0809 | -3.4041 | 0.5591 | -4.7013 | -8.3785 | -6.2727 | -6.9828 | -9.013 | -7.5876 | -5.567 | -5.149 | -1.7446 | -1.1556 | -0.58421 | 1.1952 | -2.7645 | -0.76581 | -0.60857 | -3.8088 | -2.2201
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.01288 | 0.04864 | 0.01872 | 0.01304 | 0.01856 | 0.02088 | 0.01696 | -0.02088 | 0.022 | 0.03208 | 0.0192 | -0.00688 | 0.05616 | 0.01456 | 0.03904 | 0.04104 | 0.0804 | 0.08368 | 0.0564 | -0.03488 | 0.0528 | 0.06736 | 0.03184 | -0.01736
|  |  | Q, МВАр | -0.16392 | 0.03192 | -0.23008 | -0.18928 | -0.05248 | -0.1924 | 0.02312 | -0.13912 | -0.20792 | -0.14648 | -0.17496 | -0.20528 | -0.14896 | -0.11664 | -0.16176 | -0.0564 | -0.05608 | -0.0348 | 0.07584 | -0.14112 | -0.04128 | -0.0476 | -0.24032 | -0.11264
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, кВт | 0.01288 | 0.04864 | 0.01872 | 0.01304 | 0.01856 | 0.02088 | 0.01696 | -0.02088 | 0.022 | 0.03208 | 0.0192 | -0.00688 | 0.05616 | 0.01456 | 0.03904 | 0.04104 | 0.0804 | 0.08368 | 0.0564 | -0.03488 | 0.0528 | 0.06736 | 0.03184 | -0.01736
|  |  | Q, кВАр | -0.16392 | 0.03192 | -0.23008 | -0.18928 | -0.05248 | -0.1924 | 0.02312 | -0.13912 | -0.20792 | -0.14648 | -0.17496 | -0.20528 | -0.14896 | -0.11664 | -0.16176 | -0.0564 | -0.05608 | -0.0348 | 0.07584 | -0.14112 | -0.04128 | -0.0476 | -0.24032 | -0.11264
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 4.29; 5: 6.36; 10: 2.63; 11: 3.85; 21: 5.17; 22: 6.18
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Вентствол №3 ш.Комсомольская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.3 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 277 | 299 | 294 | 350 | 312 | 330 | 310 | 320 | 265 | 312 | 282 | 302 | 330 | 312 | 321 | 298 | 312 | 329 | 312 | 330 | 295 | 325 | 315 | 340
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.23 | 3.55 | 3.39 | 3.62 | 3.64 | 3.59 | 3.49 | 3.49 | 3.17 | 3.19 | 3.3 | 3.22 | 3.23 | 3.47 | 3.42 | 3.5 | 3.35 | 3.49 | 3.49 | 3.41 | 3.19 | 3.33 | 3.3 | 3.43
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.57 | 1.54 | 1.54 | 1.52 | 1 | 1.25 | 1.32 | 1.21 | 1.35 | 1.21 | 0.98 | 1.02 | 1.35 | 1.23 | 1.23 | 1.32 | 1.33 | 1.02 | 1.12 | 1.35 | 1.28 | 1.42 | 1.39 | 1.36
|  |  | tgφ | 0.48607 | 0.4338 | 0.45428 | 0.41989 | 0.27473 | 0.34819 | 0.37822 | 0.3467 | 0.42587 | 0.37931 | 0.29697 | 0.31677 | 0.41796 | 0.35447 | 0.35965 | 0.37714 | 0.39701 | 0.29226 | 0.32092 | 0.39589 | 0.40125 | 0.42643 | 0.42121 | 0.3965
яч.12 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 270 | 290 | 220 | 265 | 290 | 235 | 297 | 290 | 188 | 285 | 220 | 74 | 220 | 312 | 252 | 265 | 265 | 340 | 235 | 170 | 125 | 132 | 132 | 179
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.07 | 2.46 | 1.65 | 1.97 | 2.37 | 1.82 | 2.62 | 2.18 | 1.4 | 2.16 | 1.8 | 0.53 | 1.57 | 2.28 | 1.85 | 2.01 | 1.87 | 2.79 | 1.7 | 1.31 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.32
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.5 | 1.8 | 1.52 | 1.65 | 2.13 | 1.7 | 2.51 | 2.02 | 1.32 | 2.04 | 1.68 | 0.48 | 1.42 | 2.02 | 1.65 | 1.95 | 1.75 | 2.39 | 1.65 | 1.18 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 1.24
|  |  | tgφ | 0.72464 | 0.73171 | 0.92121 | 0.83756 | 0.89873 | 0.93407 | 0.95802 | 0.92661 | 0.94286 | 0.94444 | 0.93333 | 0.90566 | 0.90446 | 0.88596 | 0.89189 | 0.97015 | 0.93583 | 0.85663 | 0.97059 | 0.90076 | 0.87879 | 0.85714 | 0.85859 | 0.93939
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 5.3 | 6.01 | 5.04 | 5.59 | 6.01 | 5.41 | 6.11 | 5.67 | 4.57 | 5.35 | 5.1 | 3.75 | 4.8 | 5.75 | 5.27 | 5.51 | 5.22 | 6.28 | 5.19 | 4.72 | 4.18 | 4.31 | 4.29 | 4.75
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 3.07 | 3.34 | 3.06 | 3.17 | 3.13 | 2.95 | 3.83 | 3.23 | 2.67 | 3.25 | 2.66 | 1.5 | 2.77 | 3.25 | 2.88 | 3.27 | 3.08 | 3.41 | 2.77 | 2.53 | 2.15 | 2.26 | 2.24 | 2.6
Загрузка подстанций, МВА |  |  |  | 6.1249 | 6.8757 | 5.8962 | 6.4263 | 6.7762 | 6.162 | 7.2112 | 6.5255 | 5.2928 | 6.2598 | 5.752 | 4.0389 | 5.5419 | 6.6049 | 6.0056 | 6.4073 | 6.0609 | 7.1461 | 5.8829 | 5.3553 | 4.7005 | 4.8666 | 4.8396 | 5.415
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5
яч.4 | Вентилятор-2
|  | ТИ | I, А | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  | tgφ | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.66667 | 1 | 1 | 0.66667 | 1 | 1 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.9 | Вентилятор-1
|  | ТИ | I, А | 259 | 260 | 253 | 245 | 261 | 259 | 253 | 248 | 245 | 247 | 253 | 233 | 246 | 253 | 249 | 251 | 253 | 266 | 247 | 252 | 248 | 260 | 245 | 252
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.11 | ПС ш.25-1
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  |  | tgφ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
яч.13 | Вакуумнасосная-1
|  | ТИ | I, А | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11
|  |  | tgφ | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 1.5 | 1.375
яч.16 | ПС ш.25-2
|  | расчет | I, А | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  |  | tgφ | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
яч.18 | Подъем-2 | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.20 | Вентствол-1-2
|  | ТИ | I, А | 230 | 250 | 202 | 260 | 230 | 220 | 285 | 240 | 155 | 290 | 165 | 60 | 220 | 250 | 230 | 220 | 235 | 285 | 200 | 160 | 106 | 111 | 122 | 175
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.8175 | 2.0899 | 1.4434 | 1.9176 | 1.9841 | 1.6502 | 2.4199 | 1.8406 | 1.1086 | 2.0702 | 1.2962 | 0.32184 | 1.5211 | 1.9526 | 1.7592 | 1.6085 | 1.7887 | 2.4281 | 1.4534 | 1.0471 | 0.74616 | 0.78 | 0.762 | 1.224
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.9452 | 2.093 | 1.9003 | 2.0069 | 1.8274 | 1.8744 | 2.2668 | 2.0849 | 1.6205 | 2.2507 | 1.4472 | 0.59832 | 1.8955 | 2.059 | 1.879 | 1.9087 | 1.9502 | 2.0952 | 1.7066 | 1.465 | 1.1064 | 1.0826 | 1.0714 | 1.5396
|  |  | tgφ | 1.0702 | 1.0015 | 1.3166 | 1.0466 | 0.92101 | 1.1358 | 0.93673 | 1.1327 | 1.4618 | 1.0872 | 1.1165 | 1.8591 | 1.2461 | 1.0544 | 1.0681 | 1.1867 | 1.0903 | 0.8629 | 1.1742 | 1.399 | 1.4828 | 1.388 | 1.406 | 1.2578
яч.21 | Вентствол-1-1
|  | ТИ | I, А | 52 | 77 | 59 | 123 | 82 | 80 | 75 | 65 | 38 | 54 | 52 | 33 | 57 | 70 | 75 | 70 | 59 | 80 | 75 | 75 | 49 | 75 | 60 | 93
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.321 | 0.59892 | 0.42 | 0.75084 | 0.65076 | 0.58428 | 0.55824 | 0.46932 | 0.19044 | 0.25344 | 0.3096 | 0.24336 | 0.29988 | 0.501 | 0.51012 | 0.45168 | 0.38904 | 0.57528 | 0.46116 | 0.4218 | 0.21504 | 0.38904 | 0.30708 | 0.50472
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.57576 | 0.75012 | 0.6462 | 0.93144 | 0.76716 | 0.81228 | 0.78408 | 0.69156 | 0.46476 | 0.48588 | 0.54408 | 0.34464 | 0.55848 | 0.73824 | 0.71064 | 0.66828 | 0.6228 | 0.73128 | 0.73428 | 0.74772 | 0.49116 | 0.66732 | 0.5862 | 0.79656
|  |  | tgφ | 1.7936 | 1.2525 | 1.5386 | 1.2405 | 1.1789 | 1.3902 | 1.4046 | 1.4735 | 2.4405 | 1.9171 | 1.7574 | 1.4162 | 1.8623 | 1.4735 | 1.3931 | 1.4795 | 1.6009 | 1.2712 | 1.5922 | 1.7727 | 2.284 | 1.7153 | 1.9089 | 1.5782
яч.22 | Вакуумнасосная-2
|  | ТИ | I, А | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21
|  |  | tgφ | 1.1053 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0526 | 1.1053 | 1.0526 | 1.1053 | 1.1053 | 1.0526 | 1.1053 | 1.1579 | 1.1579 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1053 | 1.0526 | 1.0526 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1053
| ТСН | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 5.3185 | 5.8688 | 5.0434 | 5.8484 | 5.8148 | 5.4245 | 6.1682 | 5.5099 | 4.529 | 5.5737 | 4.8258 | 3.7652 | 5.041 | 5.6736 | 5.4693 | 5.2602 | 5.3778 | 6.2034 | 5.1146 | 4.6689 | 4.1612 | 4.369 | 4.2691 | 4.9287
|  |  | Q, МВАр | 2.951 | 3.2432 | 2.9665 | 3.3583 | 2.9945 | 3.1167 | 3.4709 | 3.2064 | 2.5952 | 3.2466 | 2.4613 | 1.403 | 2.944 | 3.2572 | 3.0196 | 2.997 | 2.983 | 3.2365 | 2.8709 | 2.6527 | 2.0376 | 2.18 | 2.0976 | 2.7662
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.34943 | 2.3488 | -0.066667 | -4.6233 | 3.2473 | -0.26839 | -0.95188 | 2.824 | 0.89716 | -4.1809 | 5.3757 | -0.40533 | -5.0208 | 1.328 | -3.7822 | 4.5343 | -3.0222 | 1.2204 | 1.4528 | 1.0822 | 0.44976 | -1.3698 | 0.48765 | -3.7625
|  |  | Q, % | 3.8775 | 2.8994 | 3.0549 | -5.9407 | 4.3284 | -5.6502 | 9.3765 | 0.72941 | 2.8 | 0.10462 | 7.4707 | 6.4693 | -6.2816 | -0.22154 | -4.8472 | 8.3486 | 3.1481 | 5.0886 | -3.6433 | -4.849 | 5.2298 | 3.5416 | 6.3589 | -6.3908
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.01852 | 0.14116 | -0.00336 | -0.25844 | 0.19516 | -0.01452 | -0.05816 | 0.16012 | 0.041 | -0.22368 | 0.27416 | -0.0152 | -0.241 | 0.07636 | -0.19932 | 0.24984 | -0.15776 | 0.07664 | 0.0754 | 0.05108 | 0.0188 | -0.05904 | 0.02092 | -0.17872
|  |  | Q, МВАр | 0.11904 | 0.09684 | 0.09348 | -0.18832 | 0.13548 | -0.16668 | 0.35912 | 0.02356 | 0.07476 | 0.0034 | 0.19872 | 0.09704 | -0.174 | -0.0072 | -0.1396 | 0.273 | 0.09696 | 0.17352 | -0.10092 | -0.12268 | 0.11244 | 0.08004 | 0.14244 | -0.16616
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.01852 | 0.14116 | -0.00336 | -0.25844 | 0.19516 | -0.01452 | -0.05816 | 0.16012 | 0.041 | -0.22368 | 0.27416 | -0.0152 | -0.241 | 0.07636 | -0.19932 | 0.24984 | -0.15776 | 0.07664 | 0.0754 | 0.05108 | 0.0188 | -0.05904 | 0.02092 | -0.17872
|  |  | Q, МВАр | 0.11904 | 0.09684 | 0.09348 | -0.18832 | 0.13548 | -0.16668 | 0.35912 | 0.02356 | 0.07476 | 0.0034 | 0.19872 | 0.09704 | -0.174 | -0.0072 | -0.1396 | 0.273 | 0.09696 | 0.17352 | -0.10092 | -0.12268 | 0.11244 | 0.08004 | 0.14244 | -0.16616
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 2.6984; 5: 1.73; 10: 2.3837; 11: 0.58; 21: 0.9912; 22: 2.54
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ВЦЗ 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.19 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 111.3 | 115.7 | 122.5 | 128.8 | 119.1 | 114.7 | 119.6 | 129.3 | 129.3 | 108 | 94.7 | 106 | 98 | 106 | 108 | 103 | 162 | 174.7 | 163.5 | 150.8 | 174.7 | 198 | 195 | 161
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.951 | 0.9648 | 1.029 | 1.0344 | 1.065 | 1.026 | 0.9894 | 1.0122 | 1.0812 | 0.89 | 0.98 | 1.0456 | 0.9424 | 1.0248 | 1.036 | 1.02 | 1.425 | 1.5972 | 1.539 | 1.4214 | 1.5486 | 2.1944 | 2.1664 | 1.6182
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.8514 | 0.8604 | 0.9114 | 0.927 | 0.9558 | 0.9264 | 0.9192 | 0.9252 | 0.9684 | 0.9636 | 0.62 | 0.747 | 0.6576 | 0.7398 | 0.7542 | 0.7632 | 0.8238 | 0.9696 | 0.9264 | 0.8598 | 0.8796 | 0.8664 | 0.8916 | 0.9
|  |  | tgφ | 0.89527 | 0.89179 | 0.88571 | 0.89617 | 0.89746 | 0.90292 | 0.92905 | 0.91405 | 0.89567 | 1.0827 | 0.63265 | 0.71442 | 0.69779 | 0.7219 | 0.72799 | 0.74824 | 0.57811 | 0.60706 | 0.60195 | 0.6049 | 0.568 | 0.39482 | 0.41156 | 0.55617
яч.8 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 194.2 | 191.8 | 182.5 | 201.1 | 186.4 | 202 | 200.1 | 205.9 | 207.9 | 138 | 95.2 | 93.2 | 91.3 | 93.7 | 105.4 | 98.6 | 102.5 | 109.3 | 106.9 | 98.1 | 109.8 | 102.5 | 94.7 | 103.5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.995 | 1.9866 | 1.9806 | 1.9878 | 2.0088 | 2.0268 | 2.0946 | 2.1438 | 2.1444 | 1.41 | 0.69 | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.6402 | 0.5958 | 0.6204 | 0.6894 | 0.6408 | 0.6144 | 0.612
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.7272 | 0.7062 | 0.7038 | 0.687 | 0.723 | 0.7314 | 0.8178 | 0.8052 | 0.7986 | 0.7764 | 0.867 | 0.8706 | 0.8592 | 0.8628 | 0.894 | 0.909 | 0.9432 | 0.957 | 0.8928 | 0.9162 | 0.9912 | 0.9318 | 0.9054 | 0.9348
|  |  | tgφ | 0.36451 | 0.35548 | 0.35535 | 0.34561 | 0.35992 | 0.36086 | 0.39043 | 0.37559 | 0.37241 | 0.55064 | 1.2565 | 1.2437 | 1.2635 | 1.2688 | 1.2592 | 1.2803 | 1.2746 | 1.4948 | 1.4985 | 1.4768 | 1.4378 | 1.4541 | 1.4736 | 1.5275
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 2.946 | 2.9514 | 3.0096 | 3.0222 | 3.0738 | 3.0528 | 3.084 | 3.156 | 3.2256 | 2.3 | 1.67 | 1.7456 | 1.6224 | 1.7048 | 1.746 | 1.73 | 2.165 | 2.2374 | 2.1348 | 2.0418 | 2.238 | 2.8352 | 2.7808 | 2.2302
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.5786 | 1.5666 | 1.6152 | 1.614 | 1.6788 | 1.6578 | 1.737 | 1.7304 | 1.767 | 1.74 | 1.487 | 1.6176 | 1.5168 | 1.6026 | 1.6482 | 1.6722 | 1.767 | 1.9266 | 1.8192 | 1.776 | 1.8708 | 1.7982 | 1.797 | 1.8348
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 3.3423 | 3.3414 | 3.4156 | 3.4262 | 3.5024 | 3.4739 | 3.5395 | 3.5993 | 3.6779 | 2.884 | 2.2361 | 2.3799 | 2.221 | 2.3398 | 2.4011 | 2.4061 | 2.7946 | 2.9526 | 2.8048 | 2.7061 | 2.9169 | 3.3574 | 3.3109 | 2.888
| ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.7 | Вторичное дробление
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.9 | Новый помол-1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.20 | Новый помол-2
|  | ТИ | I, А | 136 | 132 | 138 | 132 | 134 | 131 | 135 | 129 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 1.38 | 1.34 | 1.36 | 1.31 | 1.3 | 1.34 | 1.35 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.11 | ПС ЖБИ-1 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | ПС ЖБИ-2 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | Сырьевое отделение-1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.18 | Сырьевое отделение-2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 46 | 45 | 53 | 60 | 56 | 53 | 49
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.41818 | 0.40909 | 0.48182 | 0.54545 | 0.50909 | 0.48182 | 0.44545
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.27 | Сырьевое отделение-3
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.25 | ПС Сырьевое отделение-1
|  | ТИ | I, А | 29 | 32 | 38 | 45 | 36 | 33 | 43 | 48 | 45 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 | 20 | 30 | 37 | 28 | 15 | 39 | 35 | 41 | 31
|  | счетчик | P, МВт | 0.26364 | 0.29091 | 0.34545 | 0.40909 | 0.32727 | 0.3 | 0.39091 | 0.43636 | 0.40909 | 0.13636 | 0.13636 | 0.12727 | 0.13636 | 0.15455 | 0.14545 | 0.18182 | 0.27273 | 0.33636 | 0.25455 | 0.13636 | 0.35455 | 0.31818 | 0.37273 | 0.28182
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | ПС Сырьевое отделение-2 |  |  | 24: 0
|  | амперметр | I, А | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 10 | 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.17 | поселок ВЦЗ-1
|  | ТИ | I, А | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 7 | 6.6 | 8 | 8.8 | 9.3 | 7.6 | 9 | 7.6 | 9.4 | 9.1 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 7.4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07263 | 0.06858 | 0.06534 | 0.06381 | 0.06516 | 0.06543 | 0.06957 | 0.06651 | 0.07155 | 0.07866 | 0.08829 | 0.08784 | 0.08937 | 0.08379 | 0.08532 | 0.09486 | 0.09819 | 0.09549 | 0.09612 | 0.09486 | 0.09432 | 0.09207 | 0.09036 | 0.08532
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0216 | 0.02025 | 0.01899 | 0.01854 | 0.01836 | 0.01854 | 0.0198 | 0.01872 | 0.0198 | 0.02097 | 0.02385 | 0.02439 | 0.02574 | 0.02403 | 0.02313 | 0.02772 | 0.02673 | 0.02547 | 0.02529 | 0.02655 | 0.02619 | 0.02529 | 0.02583 | 0.02511
|  |  | tgφ | 0.2974 | 0.29528 | 0.29063 | 0.29055 | 0.28177 | 0.28336 | 0.28461 | 0.28146 | 0.27673 | 0.26659 | 0.27013 | 0.27766 | 0.28802 | 0.28679 | 0.2711 | 0.29222 | 0.27223 | 0.26673 | 0.26311 | 0.27989 | 0.27767 | 0.27468 | 0.28586 | 0.2943
яч.22 | поселок ВЦЗ-2
|  | ТИ | I, А | 13.1 | 12.8 | 12.3 | 11.9 | 12.2 | 13.4 | 15.8 | 15.2 | 15.7 | 15 | 14.2 | 13.9 | 15.5 | 17.3 | 20.1 | 18.9 | 18.4 | 17.4 | 19.4 | 19.8 | 19.7 | 21.2 | 18.5 | 15.9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11034 | 0.10197 | 0.09972 | 0.09972 | 0.09864 | 0.10944 | 0.11826 | 0.12672 | 0.12708 | 0.1449 | 0.12357 | 0.13284 | 0.13095 | 0.15813 | 0.17127 | 0.18342 | 0.17127 | 0.16821 | 0.17109 | 0.19512 | 0.18 | 0.19485 | 0.18873 | 0.16866
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.09171 | 0.09036 | 0.08928 | 0.08829 | 0.08856 | 0.09081 | 0.09666 | 0.1008 | 0.10809 | 0.10485 | 0.09126 | 0.09072 | 0.09135 | 0.10287 | 0.10431 | 0.11151 | 0.11205 | 0.10854 | 0.10719 | 0.11421 | 0.11286 | 0.10764 | 0.10431 | 0.10386
|  |  | tgφ | 0.83116 | 0.88614 | 0.89531 | 0.88538 | 0.89781 | 0.82977 | 0.81735 | 0.79545 | 0.85057 | 0.7236 | 0.73853 | 0.68293 | 0.69759 | 0.65054 | 0.60904 | 0.60795 | 0.65423 | 0.64526 | 0.62651 | 0.58533 | 0.627 | 0.55242 | 0.55269 | 0.6158
яч.23 | Компрессорная-1
|  | ТИ | I, А | 16 | 15 | 18 | 16 | 17 | 15 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 14 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9
|  | счетчик | P, МВт | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.14 | Компрессорная-2 | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.26 | Карьер
|  | расчет | I, А | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 28 | 30 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 39 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 39 | 32 | 31 | 39
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08316 | 0.08364 | 0.08352 | 0.08532 | 0.09372 | 0.20052 | 0.22404 | 0.33456 | 0.33516 | 0.34356 | 0.33432 | 0.3318 | 0.30024 | 0.21468 | 0.2148 | 0.21612 | 0.21504 | 0.21636 | 0.21588 | 0.21564 | 0.22 | 0.2238 | 0.21756 | 0.26844
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.16476 | 0.1626 | 0.1626 | 0.16368 | 0.16704 | 0.2364 | 0.25224 | 0.33396 | 0.33084 | 0.32736 | 0.33156 | 0.33396 | 0.31548 | 0.24228 | 0.2376 | 0.25092 | 0.24564 | 0.24816 | 0.2484 | 0.25644 | 0.37584 | 0.27276 | 0.25836 | 0.33408
tgφ
яч.15 | Печной цех-1
|  | ТИ | I, А | 48.4 | 49.9 | 47.5 | 47.5 | 52.9 | 49.6 | 48.4 | 50.5 | 49.9 | 51.1 | 50.2 | 51.1 | 52.6 | 52 | 52.6 | 50.5 | 50.5 | 49.9 | 51.4 | 51.1 | 52.6 | 52 | 50.8 | 52.3
|  | счетчик | P, МВт | 0.38 | 0.45 | 0.475 | 0.475 | 0.529 | 0.496 | 0.484 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.45636 | 0.46455 | 0.47818 | 0.47273 | 0.47818 | 0.45909 | 0.45 | 0.45364 | 0.46727 | 0.46455 | 0.4 | 0.47273 | 0.46182 | 0.47545
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.10 | Печной цех-2
|  | ТИ | I, А | 71 | 69 | 59 | 60 | 58 | 66 | 60 | 58 | 58 | 59 | 57 | 58 | 60 | 60 | 59 | 66 | 67 | 66 | 63 | 61 | 60 | 71 | 62 | 64
|  | счетчик | P, МВт | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.58 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.65 | 0.51818 | 0.52727 | 0.5 | 0.54545 | 0.53636 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.57273 | 0.55455 | 0.5 | 0.64545 | 0.56364 | 0.58182
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.29 | Шламовый бассейн-1 | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.28 | Шламовый бассейн-2 | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 3.0898 | 3.1051 | 3.229 | 3.2529 | 3.1938 | 3.2914 | 3.3568 | 3.4342 | 3.4929 | 2.0735 | 1.8171 | 1.7816 | 1.7451 | 1.7793 | 1.8114 | 1.8353 | 2.3572 | 2.4082 | 2.2867 | 2.2329 | 2.4643 | 2.5862 | 2.4966 | 2.427
|  |  | Q, МВАр | 0.27807 | 0.27321 | 0.27087 | 0.27051 | 0.27396 | 0.34575 | 0.3687 | 0.45348 | 0.45873 | 0.45318 | 0.44667 | 0.44907 | 0.43257 | 0.36918 | 0.36504 | 0.39015 | 0.38442 | 0.38217 | 0.38088 | 0.3972 | 0.51489 | 0.40569 | 0.3885 | 0.46305
Небаланс мощностей 6 кВ нет учета по Q |  |  | P, % | -4.8801 | -5.2077 | -7.2912 | -7.6349 | -3.9037 | -7.8154 | -8.845 | -8.8135 | -8.2862 | 9.8485 | -8.8077 | -2.0607 | -7.5632 | -4.3716 | -3.7451 | -6.0872 | -8.8789 | -7.6357 | -7.1167 | -9.359 | -10.1126 | 8.7833 | 10.2183 | -8.8228
|  |  | Q, % | 82.385 | 82.5603 | 83.2299 | 83.2398 | 83.6812 | 79.144 | 78.7737 | 73.7933 | 74.039 | 73.9552 | 69.9617 | 72.2385 | 71.4814 | 76.9637 | 77.8522 | 76.6685 | 78.2445 | 80.1635 | 79.0633 | 77.6351 | 72.4775 | 77.4391 | 78.3806 | 74.7629
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.14377 | -0.1537 | -0.21943 | -0.23074 | -0.11999 | -0.23859 | -0.27278 | -0.27815 | -0.26728 | 0.22652 | -0.14709 | -0.035971 | -0.12271 | -0.074527 | -0.06539 | -0.10531 | -0.19223 | -0.17084 | -0.15193 | -0.19109 | -0.22632 | 0.24903 | 0.28415 | -0.19677
|  |  | Q, МВАр | 3.0642 | 1.2934 | 1.3443 | 1.3435 | 1.4048 | 1.312 | 1.3683 | 1.2769 | 1.3083 | 1.2868 | 1.0403 | 1.1685 | 1.0842 | 1.2334 | 1.2832 | 1.282 | 1.3826 | 1.5444 | 1.4383 | 1.3788 | 1.3559 | 1.3925 | 1.4085 | 1.3718
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.14377 | -0.1537 | -0.21943 | -0.23074 | -0.11999 | -0.23859 | -0.27278 | -0.27815 | -0.26728 | 0.22652 | -0.14709 | -0.035971 | -0.12271 | -0.074527 | -0.06539 | -0.10531 | -0.19223 | -0.17084 | -0.15193 | -0.19109 | -0.22632 | 0.24903 | 0.28415 | -0.19677
|  |  | Q, МВАр | 3.0642 | 1.2934 | 1.3443 | 1.3435 | 1.4048 | 1.312 | 1.3683 | 1.2769 | 1.3083 | 1.2868 | 1.0403 | 1.1685 | 1.0842 | 1.2334 | 1.2832 | 1.282 | 1.3826 | 1.5444 | 1.4383 | 1.3788 | 1.3559 | 1.3925 | 1.4085 | 1.3718
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 2.2279; 5: 2.3; 10: 0.87348; 11: 3.5; 21: 1.5643; 22: 0.92
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Заполярная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
РПН 2 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
яч.5 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 549 | 565 | 514 | 498 | 593 | 558 | 487 | 482 | 350 | 308 | 329 | 313 | 304 | 334 | 327 | 293 | 403 | 401 | 112 | 189 | 227 | 306 | 315 | 374
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 5.08 | 5.48 | 4.53 | 4.97 | 5.69 | 5.74 | 4.98 | 5 | 3.86 | 3.57 | 3.79 | 3.73 | 3.31 | 3.87 | 3.67 | 2.98 | 4.04 | 3.76 | 1.34 | 1.91 | 2.58 | 3.41 | 3.59 | 3.86
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 3.27 | 3.29 | 3 | 3.15 | 3.62 | 3.35 | 3.16 | 3.11 | 2.01 | 1.34 | 1.36 | 1.24 | 1.05 | 1.43 | 1.32 | 1.6 | 2.62 | 2.37 | 0.27 | 0.08 | 0.69 | 1.53 | 1.58 | 1.88
|  |  | tgφ | 0.6437 | 0.60036 | 0.66225 | 0.6338 | 0.6362 | 0.58362 | 0.63454 | 0.622 | 0.52073 | 0.37535 | 0.35884 | 0.33244 | 0.31722 | 0.36951 | 0.35967 | 0.53691 | 0.64851 | 0.63032 | 0.20149 | 0.041885 | 0.26744 | 0.44868 | 0.44011 | 0.48705
яч.6 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 196 | 223 | 209 | 255 | 256 | 224 | 278 | 203 | 285 | 330 | 177 | 182 | 158 | 163 | 187 | 298 | 365 | 405 | 394 | 284 | 182 | 251 | 249 | 343
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.29 | 2.71 | 2.56 | 2.8 | 3.04 | 2.66 | 3.08 | 2.3 | 2.66 | 3.23 | 2.2 | 2.26 | 1.75 | 1.96 | 1.85 | 3 | 3.86 | 3.48 | 3.44 | 3.02 | 2.19 | 2.7 | 2.82 | 2.91
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.47 | 0.5 | 0.46 | 0.53 | 0.65 | 0.62 | 1.12 | 0.34 | 0.53 | 0.82 | 0.33 | 0.51 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.49 | 1.55 | 1.47 | 1.52 | 1.47 | 0.61 | 0.65 | 0.91 | 1.67
|  |  | tgφ | 0.20524 | 0.1845 | 0.17969 | 0.18929 | 0.21382 | 0.23308 | 0.36364 | 0.14783 | 0.19925 | 0.25387 | 0.15 | 0.22566 | 0.034286 | 0.045918 | 0.016216 | 0.16333 | 0.40155 | 0.42241 | 0.44186 | 0.48675 | 0.27854 | 0.24074 | 0.3227 | 0.57388
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 7.37 | 8.19 | 7.09 | 7.77 | 8.73 | 8.4 | 8.06 | 7.3 | 6.52 | 6.8 | 5.99 | 5.99 | 5.06 | 5.83 | 5.52 | 5.98 | 7.9 | 7.24 | 4.78 | 4.93 | 4.77 | 6.11 | 6.41 | 6.77
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 3.74 | 3.79 | 3.46 | 3.68 | 4.27 | 3.97 | 4.28 | 3.45 | 2.54 | 2.16 | 1.69 | 1.75 | 1.11 | 1.52 | 1.35 | 2.09 | 4.17 | 3.84 | 1.79 | 1.55 | 1.3 | 2.18 | 2.49 | 3.55
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 8.2647 | 9.0244 | 7.8892 | 8.5974 | 9.7183 | 9.2909 | 9.1259 | 8.0742 | 6.9973 | 7.1348 | 6.2238 | 6.2404 | 5.1803 | 6.0249 | 5.6827 | 6.3347 | 8.933 | 8.1953 | 5.1042 | 5.1679 | 4.944 | 6.4873 | 6.8766 | 7.6443
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2
яч.3 | ПС Ш-27-1
|  | ТИ | I, А | 94 | 101 | 86 | 114 | 99 | 102 | 98 | 88 | 87 | 87 | 109 | 97 | 109 | 149 | 118 | 45 | 58 | 62 | 95 | 93 | 60 | 80 | 81 | 93
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.89 | 1.01 | 0.8 | 0.9 | 0.96 | 1.05 | 0.91 | 0.76 | 0.64 | 0.68 | 0.86 | 1.07 | 1.04 | 1.46 | 1.44 | 0.23 | 0.45 | 0.47 | 0.32 | 0.35 | 0.61 | 0.69 | 0.8 | 0.81
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.6 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.67 | 0.81 | 0.69 | 0.58 | 0.41 | 0.38 | 0.21 | 0.32 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 1.07 | 1.02 | 0.46 | 0.51 | 0.5 | 0.42
|  |  | tgφ | 0.67416 | 0.58416 | 0.7625 | 0.7 | 0.60417 | 0.55238 | 0.65934 | 0.88158 | 1.2656 | 1.0147 | 0.67442 | 0.38318 | 0.36538 | 0.14384 | 0.22222 | 2.2174 | 1.1111 | 1.0638 | 3.3438 | 2.9143 | 0.7541 | 0.73913 | 0.625 | 0.51852
яч.4 | Вентствол-2-2 ш.27
|  | ТИ | I, А | 83 | 83 | 84 | 81 | 82 | 82 | 81 | 83 | 82 | 83 | 78 | 78 | 78 | 81 | 81 | 82 | 84 | 83 | 82 | 76 | 81 | 82 | 82 | 86
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.2
|  |  |  | 0.15385 | 0.17582 | 0.17582 | 0.18681 | 0.1978 | 0.17582 | 0.18681 | 0.1413 | 0.1413 | 0.17391 | 0.1087 | 0.097826 | 0.097826 | 0.13043 | 0.1087 | 0.15217 | 0.22826 | 0.22826 | 0.21739 | 0.20652 | 0.1413 | 0.1413 | 0.15217 | 0.21739
яч.9 | ТП о/с пос.Заполярный-1
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  |  | tgφ | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.44444
яч.10 | ПС Ш-27-2
|  | ТИ | I, А | 89 | 105 | 107 | 129 | 122 | 107 | 132 | 90 | 134 | 181 | 91 | 91 | 98 | 100 | 111 | 164 | 138 | 155 | 140 | 120 | 97 | 143 | 131 | 114
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.71 | 1.02 | 1.09 | 1.27 | 1.37 | 0.95 | 1.53 | 0.69 | 1.18 | 1.72 | 0.75 | 0.8 | 0.52 | 0.46 | 0.54 | 1.61 | 1.62 | 1.24 | 1.58 | 1.13 | 0.64 | 1.25 | 1.39 | 0.88
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.55 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.37 | 0.42 | 0.36 | 0.73 | 0.56 | 0.36 | 0.77 | 0.56 | 0.94 | 1 | 1.02 | 0.43 | 0.54 | 0.71 | 0.51 | 0.82 | 0.98 | 0.54 | 0.35 | 0.7
|  |  | tgφ | 0.77465 | 0.48039 | 0.44037 | 0.37008 | 0.27007 | 0.44211 | 0.23529 | 1.058 | 0.47458 | 0.2093 | 1.0267 | 0.7 | 1.8077 | 2.1739 | 1.8889 | 0.26708 | 0.33333 | 0.57258 | 0.32278 | 0.72566 | 1.5312 | 0.432 | 0.2518 | 0.79545
яч.12 | Вентствол-4-2
|  | ТИ | I, А | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.13 | Резерв |  |  | 1: резерв
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.15 | Подземный-9
|  | расчет | I, А | 281 | 296 | 227 | 268 | 351 | 305 | 250 | 278 | 187 | 192 | 188 | 153 | 112 | 145 | 105 | 207 | 303 | 273 | 67 | 36 | 89 | 206 | 209 | 228
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.98 | 2.23 | 1.46 | 1.87 | 2.52 | 2.43 | 1.78 | 2.09 | 1.3 | 1.41 | 1.44 | 1.16 | 0.81 | 1.01 | 0.74 | 1.38 | 2.22 | 1.86 | 0.48 | 0.27 | 0.59 | 1.39 | 1.43 | 1.59
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.21 | 2.19 | 1.85 | 2.12 | 2.63 | 2.27 | 2 | 2.2 | 1.61 | 1.54 | 1.46 | 1.24 | 0.94 | 1.21 | 0.9 | 1.83 | 2.44 | 2.2 | 0.58 | 0.29 | 0.79 | 1.81 | 1.82 | 1.96
|  |  | tgφ | 1.1162 | 0.98206 | 1.2671 | 1.1337 | 1.0437 | 0.93416 | 1.1236 | 1.0526 | 1.2385 | 1.0922 | 1.0139 | 1.069 | 1.1605 | 1.198 | 1.2162 | 1.3261 | 1.0991 | 1.1828 | 1.2083 | 1.0741 | 1.339 | 1.3022 | 1.2727 | 1.2327
яч.16 | Подземный-8
|  | расчет | I, А | 101 | 103 | 87 | 94 | 106 | 107 | 98 | 101 | 95 | 95 | 91 | 83 | 47 | 95 | 66 | 81 | 93 | 92 | 73 | 41 | 65 | 86 | 83 | 81
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.56 | 0.66 | 0.45 | 0.5 | 0.64 | 0.69 | 0.52 | 0.59 | 0.44 | 0.47 | 0.42 | 0.41 | 0.19 | 0.47 | 0.28 | 0.37 | 0.53 | 0.45 | 0.34 | 0.16 | 0.26 | 0.4 | 0.4 | 0.39
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.95 | 0.91 | 0.83 | 0.88 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.82 | 0.49 | 0.94 | 0.68 | 0.8 | 0.87 | 0.86 | 0.71 | 0.42 | 0.67 | 0.87 | 0.81 | 0.78
|  |  | tgφ | 1.6964 | 1.3788 | 1.8444 | 1.76 | 1.5 | 1.3333 | 1.7885 | 1.6102 | 2.1364 | 1.9574 | 2.1905 | 2 | 2.5789 | 2 | 2.4286 | 2.1622 | 1.6415 | 1.9111 | 2.0882 | 2.625 | 2.5769 | 2.175 | 2.025 | 2
яч.17 | ТП Теплица-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | Вентствол-2-1 ш.27
|  | ТИ | I, А | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.66667
яч.20 | ТП о/с пос.Заполярный-2
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  |  | tgφ | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.6667 | 1.3333 | 1.3333 | 2 | 2 | 2 | 1.3333 | 1.3333 | 1 | 1 | 1.3333 | 1.3333
яч.21 | Вентствол-4-1
|  | ТИ | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  | tgφ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.25 | Компрессорная-1
|  | расчет | I, А | 233 | 236 | 245 | 231 | 234 | 229 | 240 | 217 | 178 | 120 | 120 | 118 | 113 | 111 | 116 | 107 | 114 | 119 | 42 | 106 | 110 | 104 | 107 | 117
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.02 | 2.05 | 2.08 | 2.01 | 2.03 | 2.07 | 2.1 | 1.96 | 1.72 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.23 | 1.2 | 1.27 | 1.18 | 1.24 | 1.25 | 0.36 | 1.11 | 1.2 | 1.15 | 1.18 | 1.28
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.41 | 1.42 | 1.46 | 1.38 | 1.33 | 1.4 | 1.48 | 1.33 | 0.96 | 0.32 | 0.33 | 0.25 | 0.2 | 0.13 | 0.2 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.3 | 0.33 | 0.19 | 0.11 | 0.15 | 0.22
|  |  | tgφ | 0.69802 | 0.69268 | 0.70192 | 0.68657 | 0.65517 | 0.67633 | 0.70476 | 0.67857 | 0.55814 | 0.25197 | 0.25984 | 0.19531 | 0.1626 | 0.10833 | 0.15748 | 0.09322 | 0.10484 | 0.112 | 0.83333 | 0.2973 | 0.15833 | 0.095652 | 0.12712 | 0.17188
яч.28 | Компрессорная-2
|  | расчет | I, А | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 132 | 151 | 97 | 138 | 62 | 3 | 3 | 117
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.71 | 0.79 | 0.51 | 0.72 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.62
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 1.25 | 1.38 | 0.91 | 1.32 | 0.62 | 0.03 | 0.03 | 1.09
|  |  | tgφ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 1.7606 | 1.7468 | 1.7843 | 1.8333 | 2.1379 | 1.5 | 1.5 | 1.7581
яч.29 | Резерв |  |  | 1: резерв
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 7.32 | 8.13 | 7.04 | 7.71 | 8.68 | 8.35 | 8 | 7.26 | 6.47 | 6.76 | 5.95 | 5.95 | 5.02 | 5.81 | 5.48 | 5.98 | 7.96 | 7.25 | 4.77 | 4.91 | 4.77 | 6.08 | 6.39 | 6.73
|  |  | Q, МВАр | 6.06 | 5.95 | 5.59 | 5.84 | 6.24 | 5.95 | 5.73 | 6.21 | 5.23 | 4.21 | 4.39 | 3.63 | 3.32 | 3.85 | 3.48 | 4.07 | 6.13 | 6.2 | 4.49 | 4.6 | 4.05 | 4.18 | 3.99 | 5.54
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс по Q не сходится из-за включенных КБ (яч. 3,18) на ПС ш.27 |  |  | P, % | 0.67843 | 0.7326 | 0.70522 | 0.7722 | 0.57274 | 0.59524 | 0.74442 | 0.54795 | 0.76687 | 0.58824 | 0.66778 | 0.66778 | 0.79051 | 0.34305 | 0.72464 | 0 | -0.75949 | -0.13812 | 0.20921 | 0.40568 | 0 | 0.491 | 0.31201 | 0.59084
|  |  | Q, % | -62.0321 | -56.9921 | -61.5607 | -58.6957 | -46.1358 | -49.8741 | -33.8785 | -80 | -105.9055 | -94.9074 | -159.7633 | -107.4286 | -199.0991 | -153.2895 | -157.7778 | -94.7368 | -47.0024 | -61.4583 | -150.838 | -196.7742 | -211.5385 | -91.7431 | -60.241 | -56.0563
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0 | -0.06 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.04
|  |  | Q, МВАр | -2.32 | -2.16 | -2.13 | -2.16 | -1.97 | -1.98 | -1.45 | -2.76 | -2.69 | -2.05 | -2.7 | -1.88 | -2.21 | -2.33 | -2.13 | -1.98 | -1.96 | -2.36 | -2.7 | -3.05 | -2.75 | -2 | -1.5 | -1.99
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0 | -0.06 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.04
|  |  | Q, МВАр | -2.32 | -2.16 | -2.13 | -2.16 | -1.97 | -1.98 | -1.45 | -2.76 | -2.69 | -2.05 | -2.7 | -1.88 | -2.21 | -2.33 | -2.13 | -1.98 | -1.96 | -2.36 | -2.7 | -3.05 | -2.75 | -2 | -1.5 | -1.99
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 6.66; 5: 5.96; 10: 5.68; 11: 4.04; 21: 3.68; 22: 6.14
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Коммунальная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | авт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
яч.13 | ВТ-1-10
|  | ТИ | I, А | 11.8 | 11.6 | 10.4 | 11.6 | 11 | 13.6 | 16 | 17.2 | 18.6 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 16.2 | 17.6 | 19 | 20.2 | 18.6 | 20.6 | 21.6 | 21.6 | 21 | 18.6 | 16.2 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2114 | 0.1854 | 0.1836 | 0.1784 | 0.1914 | 0.202 | 0.2504 | 0.276 | 0.2934 | 0.297 | 0.2906 | 0.2944 | 0.2934 | 0.2936 | 0.3036 | 0.3168 | 0.321 | 0.3328 | 0.3338 | 0.333 | 0.3516 | 0.3218 | 0.2894 | 0.2468
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0462 | 0.0422 | 0.0398 | 0.0426 | 0.0416 | 0.0486 | 0.0524 | 0.055 | 0.064 | 0.0618 | 0.0576 | 0.0596 | 0.0658 | 0.0586 | 0.064 | 0.0674 | 0.0746 | 0.0728 | 0.075 | 0.0766 | 0.0688 | 0.069 | 0.062 | 0.0588
|  |  | tgφ | 0.21854 | 0.22762 | 0.21678 | 0.23879 | 0.21735 | 0.24059 | 0.20927 | 0.19928 | 0.21813 | 0.20808 | 0.19821 | 0.20245 | 0.22427 | 0.19959 | 0.2108 | 0.21275 | 0.2324 | 0.21875 | 0.22469 | 0.23003 | 0.19568 | 0.21442 | 0.21424 | 0.23825
яч.12 | ВТ-2-10
|  | ТИ | I, А | 47.6 | 44.4 | 41.4 | 40.8 | 41.6 | 48.4 | 56.6 | 58.8 | 71.2 | 72.2 | 72.4 | 73.2 | 75 | 72.6 | 70 | 69.8 | 71.8 | 76.4 | 78.4 | 81.8 | 79 | 71.4 | 63.6 | 52
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.8594 | 0.7458 | 0.6958 | 0.6812 | 0.6952 | 0.7536 | 0.901 | 0.9792 | 1.093 | 1.199 | 1.1962 | 1.2044 | 1.2232 | 1.2258 | 1.1672 | 1.1498 | 1.1662 | 1.2412 | 1.2968 | 1.379 | 1.3876 | 1.299 | 1.1344 | 0.9776
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.3802 | 0.3594 | 0.3484 | 0.3482 | 0.3432 | 0.3482 | 0.3592 | 0.3768 | 0.4194 | 0.4472 | 0.4672 | 0.475 | 0.4806 | 0.4756 | 0.4628 | 0.4598 | 0.4582 | 0.4738 | 0.472 | 0.4592 | 0.4458 | 0.4388 | 0.4106 | 0.3884
|  |  | tgφ | 0.4424 | 0.4819 | 0.50072 | 0.51116 | 0.49367 | 0.46205 | 0.39867 | 0.3848 | 0.38371 | 0.37298 | 0.39057 | 0.39439 | 0.3929 | 0.38799 | 0.3965 | 0.3999 | 0.3929 | 0.38173 | 0.36397 | 0.33299 | 0.32127 | 0.3378 | 0.36195 | 0.3973
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.0708 | 0.9312 | 0.8794 | 0.8596 | 0.8866 | 0.9556 | 1.1514 | 1.2552 | 1.3864 | 1.496 | 1.4868 | 1.4988 | 1.5166 | 1.5194 | 1.4708 | 1.4666 | 1.4872 | 1.574 | 1.6306 | 1.712 | 1.7392 | 1.6208 | 1.4238 | 1.2244
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.4264 | 0.4016 | 0.3882 | 0.3908 | 0.3848 | 0.3968 | 0.4116 | 0.4318 | 0.4834 | 0.509 | 0.5248 | 0.5346 | 0.5464 | 0.5342 | 0.5268 | 0.5272 | 0.5328 | 0.5466 | 0.547 | 0.5358 | 0.5146 | 0.5078 | 0.4726 | 0.4472
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.1526 | 1.0141 | 0.96127 | 0.94427 | 0.9665 | 1.0347 | 1.2228 | 1.3274 | 1.4683 | 1.5802 | 1.5767 | 1.5913 | 1.612 | 1.6106 | 1.5623 | 1.5585 | 1.5798 | 1.6662 | 1.7199 | 1.7939 | 1.8137 | 1.6985 | 1.5002 | 1.3035
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 1.2128 | 1.206 | 1.204 | 1.2116 | 1.208 | 0.9828 | 1.2072 | 0.9924 | 0.8436 | 0.6972 | 0.6972 | 0.6992 | 0.6976 | 0.6944 | 0.6832 | 0.6828 | 0.6804 | 0.68 | 0.7368 | 0.9112 | 1.0972 | 1.0148 | 1.2084 | 1.0232
| ТСН-2 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 1.0812 | 1.0552 | 1.09 | 1.1332 | 1.0724 | 0.9368 | 1.0028 | 0.8764 | 0.8804 | 0.8804 | 0.8804 | 0.8808 | 0.8804 | 0.8788 | 0.876 | 0.8764 | 0.876 | 0.8776 | 0.8804 | 0.8792 | 0.8776 | 0.8784 | 0.8796 | 0.9988
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.27 | 10.25 | 10.31 | 10.32 | 10.33 | 10.35 | 10.35 | 10.36 | 10.29 | 10.28 | 10.29 | 10.29 | 10.27 | 10.24 | 10.29 | 10.31 | 10.27 | 10.31 | 10.37 | 10.26 | 10.33 | 10.34 | 10.36 | 10.26
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.37 | 10.35 | 10.3 | 10.3 | 10.31 | 10.34 | 10.33 | 10.34 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.36 | 10.33 | 10.26 | 10.29 | 10.25 | 10.42 | 10.35 | 10.36 | 10.31 | 10.33 | 10.34 | 10.36
яч.7 | ТП-598-1
|  | ТИ | I, А | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 3e-05 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 3e-05
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0258 | -0.02559 | -0.02568 | -0.02607 | -0.02601 | -0.02592 | -0.02607 | -0.02598 | -0.02598 | -0.02574 | -0.02574 | -0.02583 | -0.02577 | -0.02562 | -0.0258 | -0.02589 | -0.02583 | -0.02583 | -0.02586 | -0.02598 | -0.02574 | -0.02607 | -0.0261 | -0.02586
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -869 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -866 | #DIV/0! | -858 | #DIV/0! | -861 | #DIV/0! | #DIV/0! | -860 | #DIV/0! | -861 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -858 | #DIV/0! | #DIV/0! | -862
яч.6 | ТП-598-2
|  | ТИ | I, А | 41.3 | 38.8 | 37.1 | 36.7 | 37 | 42.9 | 50.8 | 53.6 | 62.8 | 62.7 | 63 | 65.1 | 65.4 | 61.3 | 60.4 | 61.6 | 63.2 | 66 | 68.6 | 73.6 | 74 | 66.6 | 54.2 | 47
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.7263 | 0.62475 | 0.58287 | 0.56922 | 0.58314 | 0.6357 | 0.77121 | 0.83502 | 0.94854 | 1.0481 | 1.0341 | 1.0467 | 1.0625 | 1.0641 | 1.0174 | 1.0023 | 1.013 | 1.0799 | 1.1321 | 1.2011 | 1.2098 | 1.1357 | 0.98208 | 0.83475
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.32481 | 0.30471 | 0.29649 | 0.29358 | 0.29088 | 0.29358 | 0.306 | 0.32184 | 0.36498 | 0.39054 | 0.41001 | 0.41454 | 0.42051 | 0.41772 | 0.4077 | 0.40308 | 0.40269 | 0.4149 | 0.4146 | 0.40161 | 0.38958 | 0.38067 | 0.35538 | 0.33102
|  |  | tgφ | 0.44721 | 0.48773 | 0.50867 | 0.51576 | 0.49882 | 0.46182 | 0.39678 | 0.38543 | 0.38478 | 0.3726 | 0.3965 | 0.39604 | 0.39578 | 0.39256 | 0.40074 | 0.40214 | 0.39751 | 0.38421 | 0.36622 | 0.33436 | 0.32203 | 0.33518 | 0.36186 | 0.39655
яч.9 | ВЛ-33
|  | ТИ | I, А | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 4.2 | 3.6 | 4.3 | 5.6 | 6.2 | 7 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 4.5 | 4.3 | 6.4 | 5 | 5.8 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 3.6 | 4.7 | 2.8 | 2.8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04887 | 0.04602 | 0.05397 | 0.05418 | 0.07161 | 0.07236 | 0.09114 | 0.10731 | 0.1122 | 0.10143 | 0.08988 | 0.09165 | 0.09012 | 0.08508 | 0.09381 | 0.08835 | 0.0984 | 0.09999 | 0.0846 | 0.07851 | 0.08508 | 0.07779 | 0.07182 | 0.05574
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01332 | 0.01284 | 0.00939 | 0.01194 | 0.01458 | 0.01989 | 0.01995 | 0.02175 | 0.03 | 0.02229 | 0.01581 | 0.01467 | 0.01965 | 0.01455 | 0.018 | 0.02115 | 0.02712 | 0.02499 | 0.02541 | 0.02358 | 0.01779 | 0.01761 | 0.01536 | 0.01791
|  |  | tgφ | 0.27256 | 0.27901 | 0.17399 | 0.22038 | 0.2036 | 0.27488 | 0.21889 | 0.20268 | 0.26738 | 0.21976 | 0.1759 | 0.16007 | 0.21804 | 0.17102 | 0.19188 | 0.23939 | 0.27561 | 0.24992 | 0.30035 | 0.30034 | 0.2091 | 0.22638 | 0.21387 | 0.32131
яч.8 | ВЛ-34
|  | ТИ | I, А | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 5.1 | 4.1 | 5 | 3.6 | 4 | 4.6 | 4 | 5.6 | 4.7 | 4 | 3.6 | 3.8 | 3.5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07088 | 0.06668 | 0.0636 | 0.06456 | 0.06856 | 0.07304 | 0.07288 | 0.07964 | 0.08184 | 0.08328 | 0.08836 | 0.08404 | 0.08704 | 0.0824 | 0.07516 | 0.07336 | 0.07428 | 0.0778 | 0.08048 | 0.08164 | 0.07884 | 0.07176 | 0.07156 | 0.06648
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0224 | 0.02132 | 0.01924 | 0.021 | 0.02084 | 0.02384 | 0.02136 | 0.02192 | 0.0218 | 0.02236 | 0.02312 | 0.02468 | 0.02544 | 0.0228 | 0.02144 | 0.02332 | 0.02232 | 0.023 | 0.0234 | 0.02272 | 0.02144 | 0.02116 | 0.02088 | 0.02092
|  |  | tgφ | 0.31603 | 0.31974 | 0.30252 | 0.32528 | 0.30397 | 0.3264 | 0.29308 | 0.27524 | 0.26637 | 0.26849 | 0.26166 | 0.29367 | 0.29228 | 0.2767 | 0.28526 | 0.31788 | 0.30048 | 0.29563 | 0.29076 | 0.27829 | 0.27194 | 0.29487 | 0.29178 | 0.31468
яч.11 | ТП-552-1
|  | ТИ | I, А | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4 | 5 | 5.4 | 4.6 | 5.7 | 5.8 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 6 | 6.9 | 7.3 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 5.5 | 4.6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07288 | 0.06284 | 0.06088 | 0.05944 | 0.05552 | 0.06188 | 0.07404 | 0.07568 | 0.07812 | 0.0928 | 0.09004 | 0.09228 | 0.09916 | 0.099 | 0.10648 | 0.11188 | 0.11132 | 0.11884 | 0.1266 | 0.11812 | 0.12036 | 0.1144 | 0.10416 | 0.08868
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03448 | 0.03184 | 0.0336 | 0.03492 | 0.0322 | 0.03472 | 0.0368 | 0.0364 | 0.03624 | 0.04112 | 0.0418 | 0.04424 | 0.04408 | 0.04312 | 0.04584 | 0.04532 | 0.04604 | 0.04668 | 0.04848 | 0.04852 | 0.04616 | 0.04608 | 0.04468 | 0.04096
|  |  | tgφ | 0.47311 | 0.50668 | 0.55191 | 0.58748 | 0.57997 | 0.56109 | 0.49703 | 0.48097 | 0.4639 | 0.4431 | 0.46424 | 0.47941 | 0.44453 | 0.43556 | 0.4305 | 0.40508 | 0.41358 | 0.3928 | 0.38294 | 0.41077 | 0.38352 | 0.4028 | 0.42896 | 0.46189
яч.10 | ТП-552-2
|  | ТИ | I, А | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 5.1 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 3.2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04456 | 0.04032 | 0.037 | 0.0346 | 0.03056 | 0.03148 | 0.04132 | 0.04772 | 0.04556 | 0.04956 | 0.055 | 0.05332 | 0.05572 | 0.05812 | 0.05488 | 0.05636 | 0.06048 | 0.06524 | 0.06272 | 0.07172 | 0.0746 | 0.06892 | 0.0624 | 0.05784
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0312 | 0.03052 | 0.03044 | 0.03064 | 0.02904 | 0.02912 | 0.03072 | 0.03148 | 0.03196 | 0.03392 | 0.03384 | 0.03492 | 0.03504 | 0.03456 | 0.03364 | 0.03284 | 0.03292 | 0.03584 | 0.03448 | 0.0346 | 0.03456 | 0.03652 | 0.03372 | 0.03412
|  |  | tgφ | 0.70018 | 0.75694 | 0.8227 | 0.88555 | 0.95026 | 0.92503 | 0.74347 | 0.65968 | 0.70149 | 0.68442 | 0.61527 | 0.65491 | 0.62886 | 0.59463 | 0.61297 | 0.58268 | 0.54431 | 0.54936 | 0.54974 | 0.48243 | 0.46327 | 0.52989 | 0.54038 | 0.5899
яч.15 | ТП-591-1
|  | ТИ | I, А | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2 | 2 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 5.3 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 4.6 | 6 | 5 | 4.6 | 4.4 | 3.1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06312 | 0.0532 | 0.04672 | 0.04524 | 0.045 | 0.04568 | 0.05832 | 0.06436 | 0.07044 | 0.07328 | 0.07892 | 0.0756 | 0.07112 | 0.07972 | 0.07124 | 0.08136 | 0.07476 | 0.08232 | 0.08736 | 0.10036 | 0.10352 | 0.09304 | 0.08016 | 0.07272
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00556 | 0.00492 | 0.00496 | 0.00484 | 0.00612 | 0.006 | 0.00668 | 0.0056 | 0.00732 | 0.00804 | 0.00876 | 0.00916 | 0.01148 | 0.01064 | 0.0112 | 0.01096 | 0.011 | 0.01248 | 0.01056 | 0.01192 | 0.012 | 0.01076 | 0.00892 | 0.00764
|  |  | tgφ | 0.088086 | 0.092481 | 0.10616 | 0.10698 | 0.136 | 0.13135 | 0.11454 | 0.087011 | 0.10392 | 0.10972 | 0.111 | 0.12116 | 0.16142 | 0.13347 | 0.15722 | 0.13471 | 0.14714 | 0.1516 | 0.12088 | 0.11877 | 0.11592 | 0.11565 | 0.11128 | 0.10506
яч.14 | ТП-591-2 |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.28 | ТП-593-2
|  | ТИ | I, А | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01416 | 0.0108 | 0.00944 | 0.0098 | 0.00988 | 0.01048 | 0.01276 | 0.0136 | 0.0138 | 0.0146 | 0.01448 | 0.01628 | 0.0146 | 0.01712 | 0.01592 | 0.01428 | 0.01452 | 0.0146 | 0.01784 | 0.0212 | 0.02 | 0.01932 | 0.01492 | 0.01512
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00724 | 0.00744 | 0.00672 | 0.00716 | 0.00692 | 0.0068 | 0.00676 | 0.00748 | 0.00752 | 0.00792 | 0.00756 | 0.00816 | 0.00776 | 0.008 | 0.00736 | 0.00784 | 0.00764 | 0.00756 | 0.00784 | 0.00876 | 0.00856 | 0.00856 | 0.00768 | 0.00816
|  |  | tgφ | 0.5113 | 0.68889 | 0.71186 | 0.73061 | 0.7004 | 0.64885 | 0.52978 | 0.55 | 0.54493 | 0.54247 | 0.5221 | 0.50123 | 0.53151 | 0.46729 | 0.46231 | 0.54902 | 0.52617 | 0.51781 | 0 | 0 | 0.428 | 0.44306 | 0.51475 | 0.53968
яч.27 | ТП-593-1
|  | ТИ | I, А | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02656 | 0.02392 | 0.02204 | 0.0202 | 0.01932 | 0.02276 | 0.02744 | 0.029 | 0.03288 | 0.02924 | 0.03192 | 0.03532 | 0.03272 | 0.03 | 0.03264 | 0.03528 | 0.03668 | 0.03156 | 0.03528 | 0.03628 | 0.04268 | 0.0368 | 0.03292 | 0.0298
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.012 | 0.01116 | 0.01132 | 0.01204 | 0.01112 | 0.01176 | 0.01168 | 0.01296 | 0.01276 | 0.01188 | 0.01304 | 0.0132 | 0.0134 | 0.01192 | 0.01248 | 0.01296 | 0.01328 | 0.01248 | 0.0126 | 0.01376 | 0.01336 | 0.01496 | 0.01292 | 0.01244
|  |  | tgφ | 0.45181 | 0.46656 | 0.51361 | 0.59604 | 0.57557 | 0.5167 | 0.42566 | 0.4469 | 0.38808 | 0.40629 | 0.40852 | 0.37373 | 0.40954 | 0.39733 | 0.38235 | 0.36735 | 0.36205 | 0.39544 | 0.35714 | 0.37927 | 0.31303 | 0.40652 | 0.39247 | 0.41745
яч.3 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.19 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.21 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.23 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.24 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.22 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.20 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.18 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 1.0673 | 0.92853 | 0.87652 | 0.85727 | 0.88359 | 0.95338 | 1.1491 | 1.2524 | 1.3834 | 1.4924 | 1.4827 | 1.4952 | 1.513 | 1.5155 | 1.4675 | 1.4632 | 1.4835 | 1.5702 | 1.627 | 1.709 | 1.7349 | 1.6177 | 1.42 | 1.2212
|  |  | Q, МВАр | 0.42521 | 0.39916 | 0.38648 | 0.39005 | 0.38569 | 0.39979 | 0.41388 | 0.43345 | 0.4866 | 0.51233 | 0.5282 | 0.53774 | 0.55159 | 0.53769 | 0.53186 | 0.53158 | 0.53718 | 0.5521 | 0.55151 | 0.53949 | 0.51771 | 0.51025 | 0.47344 | 0.44731
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 0.32406 | 0.28673 | 0.3275 | 0.27106 | 0.3395 | 0.23231 | 0.19889 | 0.22626 | 0.21783 | 0.24332 | 0.27778 | 0.23886 | 0.24001 | 0.25405 | 0.22301 | 0.23183 | 0.24812 | 0.23952 | 0.22139 | 0.17699 | 0.24954 | 0.1888 | 0.26549 | 0.26462
|  |  | Q, % | 0.27908 | 0.60757 | 0.44307 | 0.19191 | -0.23129 | -0.75353 | -0.55394 | -0.38212 | -0.66198 | -0.65422 | -0.64787 | -0.58736 | -0.94985 | -0.65331 | -0.96052 | -0.8308 | -0.82207 | -1.0062 | -0.8245 | -0.68869 | -0.60435 | -0.48247 | -0.17774 | -0.024597
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.00347 | 0.00267 | 0.00288 | 0.00233 | 0.00301 | 0.00222 | 0.00229 | 0.00284 | 0.00302 | 0.00364 | 0.00413 | 0.00358 | 0.00364 | 0.00386 | 0.00328 | 0.0034 | 0.00369 | 0.00377 | 0.00361 | 0.00303 | 0.00434 | 0.00306 | 0.00378 | 0.00324
|  |  | Q, МВАр | 0.00119 | 0.00244 | 0.00172 | 0.00075 | -0.00089 | -0.00299 | -0.00228 | -0.00165 | -0.0032 | -0.00333 | -0.0034 | -0.00314 | -0.00519 | -0.00349 | -0.00506 | -0.00438 | -0.00438 | -0.0055 | -0.00451 | -0.00369 | -0.00311 | -0.00245 | -0.00084 | -0.00011
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.00347 | 0.00267 | 0.00288 | 0.00233 | 0.00301 | 0.00222 | 0.00229 | 0.00284 | 0.00302 | 0.00364 | 0.00413 | 0.00358 | 0.00364 | 0.00386 | 0.00328 | 0.0034 | 0.00369 | 0.00377 | 0.00361 | 0.00303 | 0.00434 | 0.00306 | 0.00378 | 0.00324
|  |  | Q, МВАр | 0.00119 | 0.00244 | 0.00172 | 0.00075 | -0.00089 | -0.00299 | -0.00228 | -0.00165 | -0.0032 | -0.00333 | -0.0034 | -0.00314 | -0.00519 | -0.00349 | -0.00506 | -0.00438 | -0.00438 | -0.0055 | -0.00451 | -0.00369 | -0.00311 | -0.00245 | -0.00084 | -0.00011
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.85727; 5: 0.85; 10: 1.4924; 11: 1.26; 21: 1.7349; 22: 1.85
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Районная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ПБВ 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.5 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 98.8 | 91.6 | 89.9 | 88.9 | 94.4 | 105.8 | 122.2 | 135.2 | 150.2 | 157.8 | 167.9 | 164.3 | 160.7 | 155.8 | 163.7 | 159.4 | 154.6 | 152.6 | 143.4 | 150.8 | 142.6 | 131.3 | 119.9 | 103.8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.9714 | 0.90804 | 0.8508 | 0.84852 | 0.86268 | 0.95568 | 1.13 | 1.2541 | 1.4767 | 1.6218 | 1.7162 | 1.7434 | 1.7227 | 1.6829 | 1.6398 | 1.662 | 1.6148 | 1.5767 | 1.5205 | 1.5122 | 1.5436 | 1.444 | 1.2838 | 1.1089
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.67116 | 0.651 | 0.64032 | 0.63648 | 0.62628 | 0.6312 | 0.65028 | 0.65316 | 0.73236 | 0.77652 | 0.8124 | 0.85272 | 0.84756 | 0.85044 | 0.82764 | 0.83412 | 0.82452 | 0.81372 | 0.79032 | 0.7518 | 0.73548 | 0.72876 | 0.7086 | 0.6846
|  |  | tgφ | 0.69092 | 0.71693 | 0.75261 | 0.75011 | 0.72597 | 0.66047 | 0.57545 | 0.52081 | 0.49594 | 0.4788 | 0.47336 | 0.48912 | 0.49199 | 0.50535 | 0.50472 | 0.50188 | 0.51059 | 0.5161 | 0.51977 | 0.49714 | 0.47648 | 0.5047 | 0.55197 | 0.61736
яч.8 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 141.1 | 121.6 | 126.7 | 128.2 | 133 | 140.3 | 168 | 188.9 | 206.3 | 227.4 | 227.3 | 233.6 | 228.4 | 218.9 | 222.5 | 228.4 | 217.8 | 211.3 | 212.9 | 215.2 | 205.4 | 187.7 | 179.8 | 153.4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.4784 | 1.3352 | 1.2602 | 1.2581 | 1.3099 | 1.4324 | 1.6426 | 1.8584 | 2.1112 | 2.2618 | 2.3333 | 2.4334 | 2.3974 | 2.3275 | 2.2765 | 2.2638 | 2.313 | 2.1896 | 2.1817 | 2.2225 | 2.222 | 2.1065 | 1.9007 | 1.6783
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.68976 | 0.66468 | 0.63792 | 0.63888 | 0.6384 | 0.66216 | 0.6576 | 0.69084 | 0.786 | 0.84744 | 0.87252 | 0.93108 | 0.87792 | 0.87852 | 0.83736 | 0.849 | 0.8712 | 0.81828 | 0.81324 | 0.79896 | 0.77712 | 0.78048 | 0.72972 | 0.71112
|  |  | tgφ | 0.46656 | 0.4978 | 0.50619 | 0.50782 | 0.48736 | 0.46226 | 0.40035 | 0.37173 | 0.37231 | 0.37468 | 0.37395 | 0.38263 | 0.3662 | 0.37745 | 0.36782 | 0.37503 | 0.37665 | 0.37371 | 0.37275 | 0.35948 | 0.34973 | 0.37051 | 0.38393 | 0.42371
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 2.4498 | 2.2433 | 2.111 | 2.1066 | 2.1726 | 2.3881 | 2.7726 | 3.1126 | 3.5879 | 3.8836 | 4.0495 | 4.1767 | 4.1201 | 4.0104 | 3.9163 | 3.9258 | 3.9278 | 3.7663 | 3.7022 | 3.7348 | 3.7656 | 3.5504 | 3.1844 | 2.7872
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.3609 | 1.3157 | 1.2782 | 1.2754 | 1.2647 | 1.2934 | 1.3079 | 1.344 | 1.5184 | 1.624 | 1.6849 | 1.7838 | 1.7255 | 1.729 | 1.665 | 1.6831 | 1.6957 | 1.632 | 1.6036 | 1.5508 | 1.5126 | 1.5092 | 1.4383 | 1.3957
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.8024 | 2.6006 | 2.4679 | 2.4626 | 2.5139 | 2.7159 | 3.0656 | 3.3903 | 3.8959 | 4.2094 | 4.3861 | 4.5417 | 4.4668 | 4.3672 | 4.2556 | 4.2714 | 4.2782 | 4.1047 | 4.0346 | 4.0439 | 4.058 | 3.8579 | 3.4942 | 3.1172
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.11 | ТП-514-1
|  | ТИ | I, А | 17.5 | 16.7 | 16.8 | 15 | 20.4 | 23 | 25.6 | 27.7 | 32.9 | 35 | 39.4 | 37.1 | 34.6 | 37.3 | 36.6 | 35 | 36.8 | 33.5 | 31.3 | 32.5 | 31.9 | 29 | 24.6 | 21.6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.19246 | 0.17338 | 0.16452 | 0.16402 | 0.1854 | 0.21089 | 0.22997 | 0.25758 | 0.32854 | 0.36666 | 0.39028 | 0.41051 | 0.39287 | 0.3911 | 0.38797 | 0.38686 | 0.38516 | 0.3735 | 0.35258 | 0.34661 | 0.34834 | 0.32555 | 0.28134 | 0.2385
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.10415 | 0.10278 | 0.10159 | 0.09936 | 0.098928 | 0.10224 | 0.10231 | 0.11009 | 0.12442 | 0.13158 | 0.14116 | 0.15516 | 0.1498 | 0.14825 | 0.13532 | 0.1436 | 0.14274 | 0.14173 | 0.14076 | 0.13075 | 0.1269 | 0.12474 | 0.1179 | 0.11257
|  |  | tgφ | 0.54115 | 0.59282 | 0.61751 | 0.60579 | 0.53359 | 0.48481 | 0.4449 | 0.42739 | 0.3787 | 0.35886 | 0.36168 | 0.37797 | 0.38129 | 0.37905 | 0.3488 | 0.37121 | 0.3706 | 0.37947 | 0.39922 | 0.37723 | 0.3643 | 0.38317 | 0.41907 | 0.472
яч.20 | ТП-514-2
|  | ТИ | I, А | 23.2 | 20.4 | 20.7 | 22 | 25.4 | 23.5 | 27.7 | 34.7 | 36.6 | 44.3 | 44.5 | 42.6 | 43.6 | 41.3 | 42.4 | 42.1 | 43.8 | 44.6 | 40.4 | 42 | 36.8 | 32.6 | 30.2 | 25.9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.25262 | 0.22272 | 0.21072 | 0.21538 | 0.24686 | 0.26314 | 0.28925 | 0.32251 | 0.3721 | 0.39245 | 0.44333 | 0.45034 | 0.44741 | 0.43925 | 0.41189 | 0.42144 | 0.42682 | 0.42082 | 0.41549 | 0.41803 | 0.40349 | 0.37656 | 0.33739 | 0.2929
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1116 | 0.10618 | 0.1031 | 0.10354 | 0.10459 | 0.10507 | 0.11054 | 0.11482 | 0.13718 | 0.1463 | 0.15149 | 0.15797 | 0.15346 | 0.15322 | 0.14674 | 0.14698 | 0.14866 | 0.1465 | 0.14198 | 0.13915 | 0.13296 | 0.12883 | 0.12005 | 0.11688
|  |  | tgφ | 0.44176 | 0.47672 | 0.48929 | 0.48072 | 0.42368 | 0.39931 | 0.38218 | 0.35601 | 0.36868 | 0.3728 | 0.34171 | 0.35078 | 0.34299 | 0.34881 | 0.35625 | 0.34875 | 0.34829 | 0.34812 | 0.34173 | 0.33287 | 0.32953 | 0.34213 | 0.35581 | 0.39905
яч.15 | ТП-517-1
|  | ТИ | I, А | 10 | 9.4 | 8.2 | 9.2 | 8.6 | 9.1 | 10.6 | 11 | 10.4 | 10.3 | 11.3 | 11 | 10.8 | 10.6 | 11.5 | 11.3 | 10.4 | 12.1 | 13.5 | 13.4 | 12.1 | 11.6 | 10.7 | 9.7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.093096 | 0.10386 | 0.094644 | 0.091476 | 0.09 | 0.088524 | 0.10548 | 0.11113 | 0.10854 | 0.11117 | 0.1161 | 0.11812 | 0.11822 | 0.11524 | 0.11664 | 0.11156 | 0.11005 | 0.11351 | 0.12978 | 0.13622 | 0.14033 | 0.12989 | 0.11988 | 0.10069
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.031572 | 0.030564 | 0.029304 | 0.028656 | 0.026496 | 0.028224 | 0.029988 | 0.029952 | 0.033732 | 0.03564 | 0.03474 | 0.033984 | 0.035676 | 0.036108 | 0.035136 | 0.034488 | 0.03438 | 0.034812 | 0.03852 | 0.036936 | 0.03744 | 0.038988 | 0.035424 | 0.033084
|  |  | tgφ | 0.33913 | 0.29428 | 0.30962 | 0.31326 | 0.2944 | 0.31883 | 0.2843 | 0.26952 | 0.31078 | 0.3206 | 0.29922 | 0.28772 | 0.30177 | 0.31334 | 0.30123 | 0.30913 | 0.3124 | 0.30669 | 0.29681 | 0.27114 | 0.2668 | 0.30017 | 0.2955 | 0.32857
яч.12 | ТП-517-2
|  | ТИ | I, А | 48.8 | 44.3 | 39.9 | 43.7 | 42.2 | 47.5 | 58.3 | 64.8 | 67 | 78.7 | 75.3 | 79.9 | 79.3 | 78.6 | 80.4 | 80.3 | 77.8 | 79.8 | 84.3 | 86.8 | 83.2 | 71.8 | 68.8 | 55.8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.51826 | 0.45245 | 0.41261 | 0.41947 | 0.42067 | 0.45014 | 0.54576 | 0.64181 | 0.70958 | 0.7813 | 0.78562 | 0.80698 | 0.83606 | 0.80371 | 0.7871 | 0.79272 | 0.81706 | 0.82166 | 0.83798 | 0.87744 | 0.87576 | 0.79666 | 0.69835 | 0.60254
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.27643 | 0.26885 | 0.25829 | 0.25958 | 0.25181 | 0.25118 | 0.26251 | 0.26688 | 0.29554 | 0.32746 | 0.32717 | 0.34277 | 0.34488 | 0.34435 | 0.32842 | 0.3347 | 0.33773 | 0.33662 | 0.33811 | 0.32664 | 0.3168 | 0.31003 | 0.2953 | 0.28498
|  |  | tgφ | 0.53339 | 0.59421 | 0.62599 | 0.61884 | 0.59859 | 0.55801 | 0.481 | 0.41583 | 0.41649 | 0.41912 | 0.41645 | 0.42476 | 0.4125 | 0.42845 | 0.41725 | 0.42222 | 0.41335 | 0.40969 | 0.40348 | 0.37226 | 0.36174 | 0.38917 | 0.42285 | 0.47295
яч.19 | ТП-511-1
|  | ТИ | I, А | 44.2 | 40.1 | 40.5 | 41.3 | 39.6 | 45.7 | 45.9 | 52.9 | 59.5 | 64.8 | 70.8 | 72.2 | 72.1 | 69 | 73.4 | 77 | 72.1 | 69.9 | 60.4 | 62.8 | 60.3 | 54.8 | 51.7 | 43.8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.41746 | 0.39043 | 0.36583 | 0.37294 | 0.36322 | 0.41258 | 0.47678 | 0.48838 | 0.55759 | 0.64135 | 0.69638 | 0.74453 | 0.74918 | 0.73135 | 0.71827 | 0.75617 | 0.7315 | 0.7075 | 0.65129 | 0.63521 | 0.64306 | 0.60286 | 0.53722 | 0.47371
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.31193 | 0.2987 | 0.29566 | 0.29738 | 0.29086 | 0.29035 | 0.29702 | 0.28037 | 0.31445 | 0.34255 | 0.36929 | 0.39298 | 0.39912 | 0.40351 | 0.4014 | 0.40061 | 0.39475 | 0.38736 | 0.36168 | 0.33538 | 0.32902 | 0.32386 | 0.31891 | 0.30643
|  |  | tgφ | 0.74721 | 0.76506 | 0.80817 | 0.79741 | 0.80078 | 0.70374 | 0.62297 | 0.57408 | 0.56394 | 0.53411 | 0.53029 | 0.52782 | 0.53274 | 0.55173 | 0.55884 | 0.52979 | 0.53965 | 0.54751 | 0.55533 | 0.52798 | 0.51164 | 0.5372 | 0.59364 | 0.64687
яч.24 | ТП-511-2, 507
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ТП-515-1
|  | ТИ | I, А | 15.6 | 14.8 | 14.2 | 13.1 | 14.5 | 15 | 18.6 | 20 | 23.7 | 21.8 | 24.2 | 22 | 21.9 | 20.5 | 22.8 | 19.6 | 19.6 | 20.9 | 21 | 24.7 | 22.8 | 20 | 18.7 | 16.5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14146 | 0.12528 | 0.11544 | 0.108 | 0.10507 | 0.11098 | 0.14789 | 0.1806 | 0.22546 | 0.21701 | 0.22152 | 0.21036 | 0.20515 | 0.19301 | 0.19805 | 0.20426 | 0.1853 | 0.19186 | 0.20297 | 0.21017 | 0.21646 | 0.20767 | 0.17959 | 0.15379
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.11798 | 0.11683 | 0.11362 | 0.11215 | 0.11268 | 0.11275 | 0.11794 | 0.12134 | 0.13234 | 0.13565 | 0.13368 | 0.13536 | 0.13289 | 0.12977 | 0.1266 | 0.1273 | 0.12499 | 0.12746 | 0.12919 | 0.12953 | 0.12677 | 0.12502 | 0.12223 | 0.1206
|  |  | tgφ | 0.83407 | 0.93257 | 0.9842 | 1.0384 | 1.0724 | 1.016 | 0.79747 | 0.67189 | 0.58697 | 0.62508 | 0.60347 | 0.64347 | 0.64775 | 0.67235 | 0.63924 | 0.62319 | 0.67452 | 0.66437 | 0.63651 | 0.61631 | 0.58565 | 0.60199 | 0.68061 | 0.78418
яч.22 | ТП-515-2, 541
|  | ТИ | I, А | 27.8 | 24.1 | 26 | 24.1 | 28 | 25.4 | 32 | 32.4 | 40.9 | 37.4 | 40.6 | 45.1 | 41.4 | 40 | 39.4 | 40 | 42.9 | 33.1 | 35.9 | 36.9 | 36.6 | 35.5 | 33.6 | 27.4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.26611 | 0.24067 | 0.23035 | 0.2257 | 0.23933 | 0.28459 | 0.29093 | 0.32693 | 0.36859 | 0.38232 | 0.40066 | 0.4704 | 0.4153 | 0.41746 | 0.4213 | 0.40042 | 0.45682 | 0.36682 | 0.35482 | 0.36878 | 0.39782 | 0.40526 | 0.34435 | 0.288
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1189 | 0.11342 | 0.10771 | 0.10814 | 0.11467 | 0.1379 | 0.10968 | 0.11842 | 0.13358 | 0.1392 | 0.15485 | 0.19574 | 0.1525 | 0.14942 | 0.13762 | 0.14021 | 0.17261 | 0.1345 | 0.13138 | 0.13286 | 0.13392 | 0.14899 | 0.12773 | 0.12034
|  |  | tgφ | 0.44679 | 0.47128 | 0.4676 | 0.47916 | 0.47914 | 0.48457 | 0.377 | 0.36221 | 0.36242 | 0.36409 | 0.38649 | 0.41612 | 0.3672 | 0.35794 | 0.32665 | 0.35016 | 0.37785 | 0.36666 | 0.37027 | 0.36028 | 0.33663 | 0.36764 | 0.37092 | 0.41783
яч.23 | Резерв
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | ВЛ-68
|  | ТИ | I, А | 20.4 | 18 | 21.1 | 20.5 | 18 | 21.3 | 21.4 | 21.7 | 22.7 | 23.4 | 22 | 22.3 | 21.9 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.8 | 21.6 | 21.3 | 22 | 21.6 | 22.6 | 22.6 | 21.4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.22882 | 0.22291 | 0.22046 | 0.2183 | 0.21974 | 0.22325 | 0.23112 | 0.24115 | 0.25262 | 0.25877 | 0.25027 | 0.24446 | 0.24619 | 0.24667 | 0.24686 | 0.25104 | 0.24797 | 0.2447 | 0.24763 | 0.25118 | 0.25022 | 0.25344 | 0.2628 | 0.25973
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.012576 | 0.00264 | -0.001152 | -0.003936 | -0.002736 | 0.003504 | 0.009552 | 0.024192 | 0.049776 | 0.073872 | 0.076416 | 0.069696 | 0.0732 | 0.078672 | 0.065568 | 0.0696 | 0.027696 | 0.025392 | 0.0372 | 0.061296 | 0.046464 | 0.0336 | 0.035376 | 0.038928
|  |  | tgφ | 0.054961 | 0.011843 | -0.0052253 | -0.01803 | -0.012451 | 0.015696 | 0.041329 | 0.10032 | 0.19704 | 0.28548 | 0.30533 | 0.2851 | 0.29733 | 0.31893 | 0.2656 | 0.27725 | 0.11169 | 0.10377 | 0.15022 | 0.24403 | 0.18569 | 0.13258 | 0.13461 | 0.14988
яч.9 | ТП-545-1
|  | ТИ | I, А | 14 | 12.2 | 12 | 11.9 | 13 | 14.5 | 17 | 21.5 | 25.9 | 28.1 | 28 | 23.7 | 22.7 | 24 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18.9 | 18.6 | 19 | 17.2 | 15.7 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12917 | 0.11753 | 0.11208 | 0.11366 | 0.12091 | 0.13486 | 0.17208 | 0.21943 | 0.26009 | 0.28939 | 0.29597 | 0.26393 | 0.26201 | 0.2555 | 0.22193 | 0.20597 | 0.20566 | 0.19349 | 0.18686 | 0.18737 | 0.19889 | 0.18048 | 0.16783 | 0.1453
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.10195 | 0.098904 | 0.09648 | 0.095328 | 0.093648 | 0.092952 | 0.098232 | 0.10589 | 0.12175 | 0.12446 | 0.12698 | 0.1277 | 0.12341 | 0.12506 | 0.12098 | 0.1195 | 0.11849 | 0.11438 | 0.11287 | 0.11249 | 0.1086 | 0.10903 | 0.10865 | 0.10742
|  |  | tgφ | 0.7893 | 0.84154 | 0.86081 | 0.83868 | 0.77451 | 0.68927 | 0.57085 | 0.48255 | 0.46812 | 0.43009 | 0.42905 | 0.48386 | 0.47101 | 0.48948 | 0.54515 | 0.58017 | 0.57615 | 0.59117 | 0.60403 | 0.60036 | 0.54604 | 0.60412 | 0.64736 | 0.73935
яч.14 | ТП-545-2
|  | ТИ | I, А | 22.7 | 21 | 20.6 | 20.3 | 21.2 | 24.1 | 28.5 | 36.4 | 39.8 | 45.1 | 45.9 | 44.9 | 43.6 | 38.5 | 39.5 | 38.8 | 32.2 | 33.5 | 32.4 | 29.1 | 28.5 | 27 | 25.9 | 24.1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.21024 | 0.19378 | 0.18326 | 0.17693 | 0.18034 | 0.20851 | 0.2821 | 0.32318 | 0.40498 | 0.44366 | 0.45115 | 0.4583 | 0.44986 | 0.41794 | 0.4067 | 0.39562 | 0.36154 | 0.3337 | 0.32333 | 0.30427 | 0.29266 | 0.27202 | 0.25507 | 0.23227
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1703 | 0.1669 | 0.16166 | 0.16162 | 0.15984 | 0.15806 | 0.16325 | 0.17443 | 0.20078 | 0.2101 | 0.21821 | 0.21749 | 0.20981 | 0.21216 | 0.20563 | 0.20702 | 0.1943 | 0.18557 | 0.18365 | 0.18014 | 0.17592 | 0.17515 | 0.16949 | 0.16901
|  |  | tgφ | 0.81005 | 0.86128 | 0.88214 | 0.91346 | 0.88635 | 0.75806 | 0.5787 | 0.53973 | 0.49579 | 0.47355 | 0.48367 | 0.47455 | 0.46639 | 0.50764 | 0.50561 | 0.5233 | 0.53744 | 0.5561 | 0.56799 | 0.59205 | 0.60112 | 0.6439 | 0.66447 | 0.72763
яч.18 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.21 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.17 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
| ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.67005 | 0.6621 | 0.6525 | 0.657 | 0.65085 | 0.64575 | 0.65685 | 0.64725 | 0.67275 | 0.6648 | 0.6645 | 0.66765 | 0.66465 | 0.65475 | 0.63495 | 0.6363 | 0.6306 | 0.6342 | 0.64635 | 0.6468 | 0.6429 | 0.64635 | 0.6522 | 0.6639
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 2.4497 | 2.243 | 2.1099 | 2.1059 | 2.1715 | 2.3875 | 2.7714 | 3.1127 | 3.5881 | 3.8841 | 4.0513 | 4.1779 | 4.1223 | 4.0112 | 3.9167 | 3.9261 | 3.9279 | 3.7675 | 3.7027 | 3.7353 | 3.767 | 3.5504 | 3.1838 | 2.7874
|  |  | Q, МВАр | 1.3574 | 1.3058 | 1.2663 | 1.2618 | 1.2508 | 1.2822 | 1.301 | 1.3464 | 1.5435 | 1.6668 | 1.734 | 1.8288 | 1.7747 | 1.7805 | 1.7034 | 1.724 | 1.6963 | 1.6343 | 1.6153 | 1.5852 | 1.5348 | 1.5182 | 1.4511 | 1.4102
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.0048984 | 0.012303 | 0.052865 | 0.034748 | 0.048605 | 0.027637 | 0.045012 | -0.0046264 | -0.0056858 | -0.013287 | -0.043264 | -0.028731 | -0.052717 | -0.020646 | -0.010112 | -0.0064191 | -0.00061102 | -0.032499 | -0.013289 | -0.014137 | -0.037604 | 0.0016899 | 0.019218 | -0.0068885
|  |  | Q, % | 0.25924 | 0.75337 | 0.93691 | 1.0613 | 1.0988 | 0.85916 | 0.5239 | -0.17679 | -1.6589 | -2.6387 | -2.9115 | -2.5254 | -2.8542 | -2.9824 | -2.307 | -2.4291 | -0.036799 | -0.14265 | -0.73486 | -2.2193 | -1.4669 | -0.59633 | -0.8852 | -1.0403
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.00012 | 0.000276 | 0.001116 | 0.000732 | 0.001056 | 0.00066 | 0.001248 | -0.000144 | -0.000204 | -0.000516 | -0.001752 | -0.0012 | -0.002172 | -0.000828 | -0.000396 | -0.000252 | -2.4e-05 | -0.001224 | -0.000492 | -0.000528 | -0.001416 | 6e-05 | 0.000612 | -0.000192
|  |  | Q, МВАр | 0.003528 | 0.009912 | 0.011976 | 0.013536 | 0.013896 | 0.011112 | 0.006852 | -0.002376 | -0.025188 | -0.042852 | -0.049056 | -0.045048 | -0.049248 | -0.051564 | -0.038412 | -0.040884 | -0.000624 | -0.002328 | -0.011784 | -0.034416 | -0.022188 | -0.009 | -0.012732 | -0.01452
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.00012 | 0.000276 | 0.001116 | 0.000732 | 0.001056 | 0.00066 | 0.001248 | -0.000144 | -0.000204 | -0.000516 | -0.001752 | -0.0012 | -0.002172 | -0.000828 | -0.000396 | -0.000252 | -2.4e-05 | -0.001224 | -0.000492 | -0.000528 | -0.001416 | 6e-05 | 0.000612 | -0.000192
|  |  | Q, МВАр | 0.003528 | 0.009912 | 0.011976 | 0.013536 | 0.013896 | 0.011112 | 0.006852 | -0.002376 | -0.025188 | -0.042852 | -0.049056 | -0.045048 | -0.049248 | -0.051564 | -0.038412 | -0.040884 | -0.000624 | -0.002328 | -0.011784 | -0.034416 | -0.022188 | -0.009 | -0.012732 | -0.01452
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 1.2633; 5: 1.07; 10: 2.2929; 11: 1.95; 21: 2.411; 22: 2.52
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Интинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
РПН 2 |  |  | авт. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
2 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
ВЛ 70 | ВЛ-70 к шинам
|  | расчет | I, А | 58 | 67 | 80 | 72 | 80 | 91 | 71 | 71 | 53 | 54 | 55 | 56 | 52 | 61 | 82 | 83 | 81 | 78 | 69 | 68 | 73 | 76 | 71 | 68
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.9085 | 3.3726 | 3.8749 | 3.2794 | 3.7044 | 4.3869 | 3.4028 | 3.5557 | 2.6804 | 2.7418 | 2.7544 | 2.9144 | 2.6258 | 2.9274 | 4.1378 | 4.1416 | 4.003 | 3.9661 | 3.499 | 3.386 | 3.6351 | 3.8014 | 3.3688 | 3.4457
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.533 | 2.8421 | 3.5767 | 3.4604 | 3.7754 | 4.0916 | 3.2046 | 3.0307 | 2.2239 | 2.2592 | 2.331 | 2.3188 | 2.2235 | 2.7569 | 3.5251 | 3.6154 | 3.5981 | 3.2987 | 2.9089 | 2.9236 | 3.1735 | 3.3277 | 3.302 | 2.9022
|  |  | tgφ | 0.8709 | 0.84271 | 0.92304 | 1.0552 | 1.0192 | 0.9327 | 0.94174 | 0.85235 | 0.82968 | 0.82399 | 0.84629 | 0.79565 | 0.84677 | 0.94175 | 0.85191 | 0.87293 | 0.89886 | 0.83173 | 0.83135 | 0.86343 | 0.87302 | 0.87537 | 0.98018 | 0.84227
| ВЛ-70 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
ВЛ 71 | ВЛ-71 к шинам
|  | расчет | I, А | 43 | 49 | 52 | 44 | 44 | 51 | 53 | 53 | 38 | 41 | 38 | 34 | 40 | 44 | 55 | 50 | 54 | 57 | 50 | 57 | 55 | 48 | 54 | 55
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.2945 | 2.6548 | 2.7342 | 2.3659 | 2.2991 | 2.7678 | 2.8673 | 2.9291 | 2.1592 | 2.2604 | 2.087 | 1.919 | 2.2004 | 2.4196 | 3.1177 | 2.7825 | 2.9585 | 3.1794 | 2.7917 | 3.0652 | 3.0437 | 2.6187 | 2.914 | 2.9946
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.6468 | 1.906 | 2.0366 | 1.7459 | 1.7522 | 1.9526 | 1.9874 | 1.9425 | 1.3171 | 1.462 | 1.365 | 1.1096 | 1.4141 | 1.5784 | 1.9181 | 1.772 | 1.9786 | 2.0219 | 1.7888 | 2.1382 | 2.029 | 1.7388 | 2.053 | 2.0315
|  |  | tgφ | 0.71774 | 0.71792 | 0.74485 | 0.73797 | 0.76215 | 0.70546 | 0.69313 | 0.66318 | 0.61 | 0.64679 | 0.65406 | 0.57824 | 0.64268 | 0.65232 | 0.61525 | 0.63683 | 0.6688 | 0.63593 | 0.64074 | 0.69759 | 0.66662 | 0.66399 | 0.70453 | 0.6784
| ВЛ-71 от шин | АИИсКУЭ
АИИсКУЭ
яч.13 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 360 | 439.2 | 487.6 | 480.4 | 478 | 484 | 433.6 | 375.2 | 327.6 | 288 | 329.6 | 348 | 314.4 | 390.8 | 515.2 | 464 | 546 | 422 | 358.4 | 358.8 | 408.8 | 474.4 | 419.2 | 428
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.9033 | 3.3698 | 3.8717 | 3.2705 | 3.6984 | 4.3817 | 3.397 | 3.5513 | 2.6734 | 2.7353 | 2.7487 | 2.9095 | 2.6189 | 2.922 | 4.1388 | 4.1374 | 4.0027 | 3.961 | 3.4946 | 3.3804 | 3.6326 | 3.799 | 3.3614 | 3.4435
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.3827 | 2.6748 | 3.367 | 3.2774 | 3.5659 | 3.8316 | 3.0233 | 2.8478 | 2.0858 | 2.1192 | 2.191 | 2.1744 | 2.0842 | 2.6038 | 3.307 | 3.391 | 3.3838 | 3.0912 | 2.7302 | 2.7494 | 2.9851 | 3.1286 | 3.1186 | 2.7259
|  |  | tgφ | 0.8207 | 0.79375 | 0.86964 | 1.0021 | 0.96418 | 0.87446 | 0.89 | 0.80192 | 0.78023 | 0.77477 | 0.79708 | 0.74734 | 0.79582 | 0.89109 | 0.79901 | 0.8196 | 0.84537 | 0.78042 | 0.78127 | 0.81335 | 0.82175 | 0.82355 | 0.92775 | 0.79161
яч.18 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 285.6 | 266 | 354.8 | 267.2 | 229.6 | 320.4 | 284.8 | 292.4 | 230.4 | 225.6 | 187.2 | 172 | 268.4 | 297 | 288 | 287.6 | 351 | 358.4 | 303.6 | 302.4 | 307.2 | 292 | 336 | 295
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.2714 | 2.627 | 2.7137 | 2.3378 | 2.2733 | 2.7468 | 2.8399 | 2.904 | 2.1343 | 2.2366 | 2.0621 | 1.895 | 2.1811 | 2.3971 | 3.0929 | 2.7569 | 2.9374 | 3.1526 | 2.765 | 3.0372 | 3.0182 | 2.5939 | 2.8901 | 2.9664
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.5127 | 1.7626 | 1.8931 | 1.6099 | 1.6231 | 1.8082 | 1.8358 | 1.7906 | 1.1911 | 1.3337 | 1.2386 | 0.99096 | 1.2881 | 1.4448 | 1.7599 | 1.6267 | 1.8283 | 1.8605 | 1.6416 | 1.9757 | 1.8725 | 1.5984 | 1.8991 | 1.8713
|  |  | tgφ | 0.666 | 0.67093 | 0.69762 | 0.68864 | 0.714 | 0.65828 | 0.64641 | 0.61661 | 0.55808 | 0.59631 | 0.60068 | 0.52292 | 0.59056 | 0.60272 | 0.56902 | 0.59006 | 0.62244 | 0.59013 | 0.5937 | 0.65049 | 0.62039 | 0.61621 | 0.65712 | 0.63083
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 5.1746 | 5.9969 | 6.5854 | 5.6083 | 5.9717 | 7.1285 | 6.2369 | 6.4553 | 4.8077 | 4.9718 | 4.8108 | 4.8046 | 4.8 | 5.3191 | 7.2317 | 6.8942 | 6.9401 | 7.1136 | 6.2597 | 6.4176 | 6.6509 | 6.3929 | 6.2515 | 6.4099
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 3.8954 | 4.4374 | 5.2601 | 4.8874 | 5.189 | 5.6398 | 4.859 | 4.6385 | 3.277 | 3.4529 | 3.4296 | 3.1654 | 3.3722 | 4.0486 | 5.0669 | 5.0177 | 5.2121 | 4.9517 | 4.3718 | 4.7251 | 4.8576 | 4.727 | 5.0177 | 4.5972
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 6.477 | 7.4601 | 8.4283 | 7.4391 | 7.9112 | 9.0897 | 7.9063 | 7.949 | 5.8183 | 6.0532 | 5.9081 | 5.7535 | 5.8662 | 6.6846 | 8.8301 | 8.5269 | 8.6793 | 8.6673 | 7.6352 | 7.9695 | 8.2359 | 7.9507 | 8.0161 | 7.888
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.0008692 | 0.0008136 | 0.0009372 | 0.0007844 | 0.0007784 | 0.0007748 | 0.0007904 | 0.0007852 | 0.0007948 | 0.0046304 | 0.0049712 | 0.0011196 | 0.0007952 | 0.0007876 | 0.0007748 | 0.0007724 | 0.000772 | 0.0007776 | 0.0007852 | 0.0007916 | 0.000786 | 0.0007808 | 0.0007904 | 0.0009116
| ТСН-2 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.0010076 | 0.0010016 | 0.0010044 | 0.0010084 | 0.00101 | 0.00101 | 0.0010048 | 0.0010036 | 0.0010224 | 0.0014524 | 0.001612 | 0.0010392 | 0.0010292 | 0.0010272 | 0.0010196 | 0.0010252 | 0.0010188 | 0.001014 | 0.0010184 | 0.0010112 | 0.001014 | 0.0010232 | 0.0010128 | 0.001012
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.3 | ВСПОМ.П-М-1 |  | хх
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 4.8e-05 | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.001104 | -0.00108 | -0.001056 | -0.001056 | -0.001056 | -0.00108 | -0.00108 | -0.00108 | -0.001104 | -0.001104 | -0.001104 | -0.001128 | -0.001104 | -0.001104 | -0.00108 | -0.001056 | -0.001056 | -0.00108 | -0.00108 | -0.00108 | -0.00108 | -0.00108 | -0.001056 | -0.001104
|  |  | tgφ | -23 | -15 | -22 | -22 | -22 | -22.5 | -22.5 | -15 | -23 | -23 | -23 | -23.5 | -23 | -15.3333 | -22.5 | -22 | -22 | -22.5 | -22.5 | -22.5 | -15 | -22.5 | -22 | -23
яч.10 | ВСПОМ.П-М-2
|  | расчет | I, А | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00204 | 0.009408 | 0.03552 | 0.00192 | 0.002016 | 0.003648 | 0.012744 | 0.008424 | 0.025968 | 7.2e-05 | 0.008088 | 0.0138 | 0.007944 | 0.011904 | 0.017136 | 0.007272 | 0.004296 | 0.009408 | 0.002232 | 0.00804 | 0.02292 | 0.004056 | 0.002136 | 0.013272
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.003672 | 0.019128 | 0.076824 | 0.002928 | 0.003384 | 0.0066 | 0.029592 | 0.015432 | 0.04272 | -0.001272 | 0.014784 | 0.027264 | 0.015216 | 0.024216 | 0.034752 | 0.015672 | 0.009144 | 0.021048 | 0.004104 | 0.017904 | 0.046296 | 0.007776 | 0.003288 | 0.036024
|  |  | tgφ | 1.8 | 2.0332 | 2.1628 | 1.525 | 1.6786 | 1.8092 | 2.322 | 1.8319 | 1.6451 | -17.6667 | 1.8279 | 1.9757 | 1.9154 | 2.0343 | 2.028 | 2.1551 | 2.1285 | 2.2372 | 1.8387 | 2.2269 | 2.0199 | 1.9172 | 1.5393 | 2.7143
яч.17 | БЛОК №4 ВВОД №1
|  | расчет | I, А | 13 | 13 | 63 | 76 | 62 | 65 | 72 | 17 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 47 | 88 | 91 | 84 | 73 | 60 | 17 | 46 | 43 | 81 | 28
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.078624 | 0.073224 | 0.32004 | 0.36774 | 0.37742 | 0.48776 | 0.39262 | 0.079056 | 0.014436 | 0.024588 | 0.011016 | 0.023724 | 0.02088 | 0.21676 | 0.6611 | 0.61787 | 0.49154 | 0.47113 | 0.40766 | 0.08694 | 0.27792 | 0.25142 | 0.41425 | 0.15314
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.12924 | 0.12816 | 0.61736 | 0.76133 | 0.56869 | 0.54112 | 0.68814 | 0.16542 | 0.023364 | 0.0405 | 0.013932 | 0.0477 | 0.041652 | 0.47923 | 0.7186 | 0.79423 | 0.77566 | 0.65124 | 0.54245 | 0.17384 | 0.42052 | 0.4037 | 0.79398 | 0.27029
|  |  | tgφ | 1.6438 | 1.7502 | 1.929 | 2.0703 | 1.5068 | 1.1094 | 1.7527 | 2.0924 | 1.6185 | 1.6471 | 1.2647 | 2.0106 | 1.9948 | 2.2109 | 1.087 | 1.2854 | 1.578 | 1.3823 | 1.3306 | 1.9996 | 1.5131 | 1.6057 | 1.9167 | 1.7649
яч.19 | ТП БЛОКА ГЛАВНОГО СТВОЛА №1
|  | расчет | I, А | 19 | 21 | 20 | 17 | 18 | 17 | 14 | 22 | 26 | 27 | 25 | 24 | 29 | 27 | 25 | 28 | 24 | 22 | 22 | 23 | 19 | 15 | 16 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.19553 | 0.2088 | 0.19565 | 0.17042 | 0.17606 | 0.16702 | 0.12451 | 0.21842 | 0.26246 | 0.26275 | 0.24444 | 0.2327 | 0.28582 | 0.28195 | 0.25507 | 0.28598 | 0.24278 | 0.2184 | 0.22915 | 0.24055 | 0.19512 | 0.15312 | 0.1649 | 0.18526
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.094968 | 0.1008 | 0.094656 | 0.0858 | 0.092232 | 0.10279 | 0.095016 | 0.10454 | 0.12715 | 0.14614 | 0.13841 | 0.12602 | 0.14542 | 0.123 | 0.11616 | 0.12833 | 0.10788 | 0.10123 | 0.10236 | 0.1008 | 0.082944 | 0.075744 | 0.070704 | 0.080688
|  |  | tgφ | 0.4857 | 0.48276 | 0.48381 | 0.50345 | 0.52385 | 0.61546 | 0.76311 | 0.47863 | 0.48446 | 0.55617 | 0.56622 | 0.54156 | 0.50877 | 0.43624 | 0.4554 | 0.44872 | 0.44435 | 0.46352 | 0.44669 | 0.41904 | 0.42509 | 0.49467 | 0.42876 | 0.43555
яч.30 | ТП БЛОКА ГЛАВНОГО СТВОЛА №2
|  | расчет | I, А | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | 17 | 17 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15312 | 0.14189 | 0.1434 | 0.14273 | 0.15362 | 0.15898 | 0.17239 | 0.17645 | 0.19267 | 0.16056 | 0.16594 | 0.21257 | 0.20359 | 0.19056 | 0.19654 | 0.20311 | 0.18209 | 0.17124 | 0.15653 | 0.14378 | 0.14743 | 0.15082 | 0.13829 | 0.14503
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.079008 | 0.07152 | 0.065328 | 0.064704 | 0.063408 | 0.063792 | 0.091968 | 0.092856 | 0.09828 | 0.092664 | 0.09552 | 0.10726 | 0.10786 | 0.094536 | 0.0876 | 0.08976 | 0.084816 | 0.08856 | 0.079344 | 0.07644 | 0.077064 | 0.074112 | 0.07812 | 0.078168
|  |  | tgφ | 0.51599 | 0.50406 | 0.45556 | 0.45334 | 0.41275 | 0.40127 | 0.53348 | 0.52625 | 0.51009 | 0.57713 | 0.57564 | 0.50457 | 0.52977 | 0.4961 | 0.44572 | 0.44192 | 0.4658 | 0.51717 | 0.5069 | 0.53163 | 0.52271 | 0.49141 | 0.56491 | 0.53897
яч.31 | ЦПП-1
|  | расчет | I, А | 40 | 64 | 85 | 26 | 64 | 72 | 35 | 82 | 40 | 62 | 61 | 95 | 51 | 27 | 77 | 62 | 54 | 70 | 49 | 26 | 54 | 91 | 27 | 65
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.37318 | 0.59352 | 0.8065 | 0.24058 | 0.58541 | 0.69214 | 0.32278 | 0.7577 | 0.37562 | 0.58356 | 0.58584 | 0.92304 | 0.48216 | 0.24941 | 0.71162 | 0.58097 | 0.51348 | 0.64776 | 0.45847 | 0.24382 | 0.50314 | 0.85618 | 0.24658 | 0.60586
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.25181 | 0.39636 | 0.48005 | 0.16325 | 0.3911 | 0.41851 | 0.2141 | 0.50441 | 0.24689 | 0.37673 | 0.36413 | 0.54883 | 0.31234 | 0.16886 | 0.46903 | 0.3625 | 0.29753 | 0.42547 | 0.3071 | 0.16234 | 0.33274 | 0.52819 | 0.1644 | 0.38611
|  |  | tgφ | 0.67477 | 0.66781 | 0.59523 | 0.67857 | 0.66809 | 0.60467 | 0.66332 | 0.66571 | 0.65727 | 0.64557 | 0.62155 | 0.59459 | 0.64778 | 0.67706 | 0.6591 | 0.62395 | 0.57943 | 0.65684 | 0.66984 | 0.66581 | 0.66132 | 0.61692 | 0.66673 | 0.6373
яч.40 | ЦПП-2
|  | расчет | I, А | 93 | 84 | 86 | 81 | 80 | 93 | 106 | 100 | 79 | 97 | 65 | 51 | 96 | 111 | 115 | 57 | 75 | 113 | 77 | 103 | 101 | 32 | 97 | 117
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.84238 | 0.76373 | 0.77856 | 0.75355 | 0.71184 | 0.85142 | 0.97862 | 0.92285 | 0.71009 | 0.88318 | 0.60703 | 0.44767 | 0.86974 | 1.023 | 1.0766 | 0.51204 | 0.67291 | 1.0367 | 0.70138 | 0.95345 | 0.94452 | 0.2729 | 0.89398 | 1.0887
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.59402 | 0.53412 | 0.53143 | 0.49229 | 0.53006 | 0.57523 | 0.64186 | 0.61776 | 0.51012 | 0.60943 | 0.41666 | 0.35467 | 0.6019 | 0.6715 | 0.67908 | 0.37819 | 0.4565 | 0.6714 | 0.49308 | 0.62986 | 0.59897 | 0.23422 | 0.59834 | 0.6997
|  |  | tgφ | 0.70518 | 0.69936 | 0.68258 | 0.65329 | 0.74464 | 0.67561 | 0.65588 | 0.66941 | 0.71839 | 0.69005 | 0.6864 | 0.79226 | 0.69204 | 0.65637 | 0.63078 | 0.7386 | 0.6784 | 0.64761 | 0.70302 | 0.66061 | 0.63415 | 0.85824 | 0.66931 | 0.64267
яч.33 | ПОРОДНЫЙ ПМ
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 0.011916 | 0.06264 | 0.061056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.000432 | -0.000396 | -0.000432 | -0.000396 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000396 | -0.000432 | 0 | 0.00288 | 0.002448 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000396 | -0.000432 | -0.000396 | -0.000432 | -0.000396 | -0.000432 | -0.000396 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000396
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -12 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0.045977 | 0.040094 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -12 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -12 | #DIV/0!
яч.39 | РПП "ЗАПАД-1"
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | РПП "ЗАПАД-2"
|  | расчет | I, А | 36 | 38 | 53 | 62 | 61 | 55 | 32 | 34 | 20 | 17 | 21 | 26 | 19 | 36 | 52 | 53 | 53 | 44 | 32 | 40 | 55 | 47 | 49 | 35
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.22997 | 0.22666 | 0.35323 | 0.37922 | 0.45612 | 0.42516 | 0.19548 | 0.21089 | 0.14652 | 0.13493 | 0.18454 | 0.25027 | 0.14616 | 0.26539 | 0.41897 | 0.45497 | 0.41861 | 0.34178 | 0.25315 | 0.24005 | 0.35179 | 0.38664 | 0.27598 | 0.19886
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.33019 | 0.35525 | 0.45835 | 0.56556 | 0.49939 | 0.43963 | 0.30161 | 0.3173 | 0.16186 | 0.12413 | 0.14479 | 0.14868 | 0.15206 | 0.30247 | 0.39557 | 0.37188 | 0.40406 | 0.34214 | 0.24703 | 0.37246 | 0.49442 | 0.35186 | 0.4649 | 0.32724
|  |  | tgφ | 1.4358 | 1.5673 | 1.2976 | 1.4914 | 1.0949 | 1.034 | 1.5429 | 1.5046 | 1.1047 | 0.91996 | 0.78463 | 0.59407 | 1.0404 | 1.1397 | 0.94415 | 0.81738 | 0.96526 | 1.0011 | 0.97582 | 1.5516 | 1.4054 | 0.91006 | 1.6846 | 1.6455
яч.41 | РПП "ВОСТОК-1"
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.015216 | 0.014976 | 0.01464 | 0.014736 | 0.014544 | 0.015024 | 0.022224 | 0.026592 | 0.0348 | 0.041424 | 0.072912 | 0.041232 | 0.032592 | 0.017952 | 0.013632 | 0.01248 | 0.01248 | 0.012576 | 0.012816 | 0.012816 | 0.012672 | 0.01272 | 0.01272 | 0.01296
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.059232 | 0.057312 | 0.05448 | 0.055344 | 0.053904 | 0.0576 | 0.060192 | 0.060576 | 0.081744 | 0.10051 | 0.14539 | 0.097728 | 0.086544 | 0.064656 | 0.055008 | 0.05496 | 0.05448 | 0.055392 | 0.05784 | 0.05784 | 0.056592 | 0.05664 | 0.057024 | 0.058896
|  |  | tgφ | 3.8927 | 3.8269 | 3.7213 | 3.7557 | 3.7063 | 3.8339 | 2.7084 | 2.278 | 2.349 | 2.4264 | 1.9941 | 2.3702 | 2.6554 | 3.6016 | 4.0352 | 4.4038 | 4.3654 | 4.4046 | 4.5131 | 4.5131 | 4.4659 | 4.4528 | 4.483 | 4.5444
яч.6 | ВЛ-52
|  | расчет | I, А | 28 | 25 | 24 | 24 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 | 39 | 37 | 37 | 38 | 36 | 35 | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 43 | 36 | 32
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.28793 | 0.25276 | 0.24055 | 0.23832 | 0.25078 | 0.2867 | 0.34124 | 0.37008 | 0.40104 | 0.4149 | 0.39622 | 0.39006 | 0.39614 | 0.37796 | 0.37253 | 0.3798 | 0.37573 | 0.38952 | 0.42098 | 0.44626 | 0.46728 | 0.45234 | 0.37548 | 0.32904
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1255 | 0.11257 | 0.11182 | 0.11066 | 0.10984 | 0.10645 | 0.11394 | 0.11524 | 0.12676 | 0.13194 | 0.1301 | 0.13687 | 0.13327 | 0.13093 | 0.12521 | 0.13129 | 0.12474 | 0.12456 | 0.1309 | 0.12877 | 0.131 | 0.13136 | 0.12546 | 0.12053
|  |  | tgφ | 0.43586 | 0.44538 | 0.46483 | 0.46435 | 0.43798 | 0.3713 | 0.3339 | 0.31138 | 0.31607 | 0.318 | 0.32837 | 0.3509 | 0.33642 | 0.34641 | 0.3361 | 0.34569 | 0.33199 | 0.31978 | 0.31093 | 0.28856 | 0.28035 | 0.29041 | 0.33413 | 0.3663
яч.34 | УГОЛЬН.ПОДЪЕМ-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.000108 | -7.2e-05 | -0.000108 | -7.2e-05 | -0.000108 | -7.2e-05 | -0.000108 | -7.2e-05 | -0.000108 | -7.2e-05 | -0.000108 | -7.2e-05 | -7.2e-05 | -0.000108 | -7.2e-05 | -0.000108 | -7.2e-05 | -0.000108 | -7.2e-05 | -0.000108 | -7.2e-05 | -0.000108 | -7.2e-05 | -0.000108
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | ПОЖАРНЫЕ НАСОСЫ |  | отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.7 | РПП-4-1
|  | расчет | I, А | 53 | 45 | 52 | 48 | 64 | 58 | 54 | 55 | 43 | 12 | 17 | 20 | 25 | 43 | 45 | 60 | 59 | 52 | 49 | 59 | 43 | 58 | 47 | 48
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.38146 | 0.30866 | 0.36594 | 0.33631 | 0.44719 | 0.41814 | 0.37667 | 0.38027 | 0.28044 | 0.04932 | 0.08118 | 0.1058 | 0.1449 | 0.29725 | 0.3163 | 0.44302 | 0.40756 | 0.3739 | 0.34373 | 0.42246 | 0.30478 | 0.41479 | 0.3245 | 0.32897
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.46192 | 0.39607 | 0.44006 | 0.40702 | 0.54569 | 0.50342 | 0.45731 | 0.4774 | 0.40046 | 0.12974 | 0.17251 | 0.20336 | 0.23771 | 0.38351 | 0.3807 | 0.49223 | 0.49108 | 0.43952 | 0.42638 | 0.51764 | 0.36752 | 0.49493 | 0.40028 | 0.41648
|  |  | tgφ | 1.2109 | 1.2832 | 1.2026 | 1.2102 | 1.2203 | 1.204 | 1.2141 | 1.2554 | 1.428 | 2.6307 | 2.1251 | 1.9221 | 1.6405 | 1.2902 | 1.2036 | 1.1111 | 1.2049 | 1.1755 | 1.2405 | 1.2253 | 1.2059 | 1.1932 | 1.2335 | 1.266
яч.4 | РПП-4-2
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01152 | 0.011328 | 0.01104 | 0.011328 | 0.011232 | 0.011136 | 0.011136 | 0.012864 | 0.054336 | 0.15754 | 0.15792 | 0.025536 | 0.011616 | 0.01152 | 0.011232 | 0.011232 | 0.011136 | 0.011136 | 0.011328 | 0.011232 | 0.011232 | 0.011424 | 0.011232 | 0.011328
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.030144 | 0.02736 | 0.026496 | 0.027456 | 0.026976 | 0.026304 | 0.026976 | 0.029664 | 0.094656 | 0.14861 | 0.14851 | 0.04128 | 0.030528 | 0.02928 | 0.027072 | 0.027552 | 0.026688 | 0.026496 | 0.027936 | 0.027072 | 0.026976 | 0.028032 | 0.02736 | 0.02784
|  |  | tgφ | 2.6167 | 2.4153 | 2.4 | 2.4237 | 2.4017 | 2.3621 | 2.4224 | 2.306 | 1.742 | 0.94333 | 0.94043 | 1.6165 | 2.6281 | 2.5417 | 2.4103 | 2.453 | 2.3966 | 2.3793 | 2.4661 | 2.4103 | 2.4017 | 2.4538 | 2.4359 | 2.4576
яч.9 | РУ-6 НКС ВВОД №1
|  | расчет | I, А | 18 | 20 | 18 | 11 | 32 | 25 | 21 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | 27 | 28 | 18 | 15 | 26 | 6 | 27 | 12 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11952 | 0.11942 | 0.10243 | 0.051648 | 0.16262 | 0.13843 | 0.12499 | 0.10771 | 0.008928 | 0.009216 | 0.015648 | 0.009024 | 0.027168 | 0.032448 | 0.052992 | 0.1727 | 0.16762 | 0.11693 | 0.0936 | 0.13958 | 0.02832 | 0.15418 | 0.066144 | 0.078912
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.16848 | 0.1801 | 0.1657 | 0.11395 | 0.31517 | 0.24144 | 0.1897 | 0.20333 | 0.014976 | 0.01536 | 0.031584 | 0.014976 | 0.054624 | 0.074016 | 0.09408 | 0.24298 | 0.26064 | 0.16243 | 0.14438 | 0.25536 | 0.062784 | 0.25853 | 0.1151 | 0.15178
|  |  | tgφ | 1.4096 | 1.508 | 1.6176 | 2.2063 | 1.938 | 1.7441 | 1.5177 | 1.8877 | 1.6774 | 1.6667 | 2.0184 | 1.6596 | 2.0106 | 2.2811 | 1.7754 | 1.4069 | 1.555 | 1.3892 | 1.5426 | 1.8294 | 2.2169 | 1.6768 | 1.7402 | 1.9234
яч.28 | РУ-6 НКС ВВОД №2
|  | расчет | I, А | 11 | 10 | 11 | 6 | 19 | 13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | 16 | 11 | 7 | 15 | 3 | 15 | 6 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.065016 | 0.062136 | 0.05652 | 0.028008 | 0.084456 | 0.066384 | 0.0702 | 0.052128 | 0.000216 | 0.000216 | 0.004968 | 0.00324 | 0.01044 | 0.016632 | 0.024912 | 0.096336 | 0.091152 | 0.070056 | 0.042624 | 0.074232 | 0.011952 | 0.082728 | 0.031464 | 0.039312
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.097344 | 0.096192 | 0.10476 | 0.062568 | 0.19238 | 0.13363 | 0.10915 | 0.11362 | -0.00288 | -0.002808 | 0.010296 | 0.00504 | 0.024264 | 0.042624 | 0.047088 | 0.14306 | 0.15127 | 0.1031 | 0.071064 | 0.14976 | 0.030024 | 0.14393 | 0.058896 | 0.08244
|  |  | tgφ | 1.4972 | 1.5481 | 1.8535 | 2.2339 | 2.2779 | 2.013 | 1.5549 | 2.1796 | -13.3333 | -13 | 2.0725 | 1.5556 | 2.3241 | 2.5628 | 1.8902 | 1.4851 | 1.6596 | 1.4717 | 1.6672 | 2.0175 | 2.512 | 1.7398 | 1.8719 | 2.0971
яч.15 | РП Южная-1
|  | расчет | I, А | 33 | 39 | 38 | 33 | 32 | 37 | 41 | 47 | 40 | 35 | 41 | 40 | 34 | 30 | 42 | 48 | 52 | 47 | 49 | 49 | 48 | 48 | 44 | 47
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.34714 | 0.42768 | 0.41395 | 0.34272 | 0.31296 | 0.39917 | 0.4487 | 0.51206 | 0.40022 | 0.3529 | 0.40205 | 0.3961 | 0.3288 | 0.30797 | 0.44755 | 0.51994 | 0.564 | 0.51734 | 0.54538 | 0.54538 | 0.52656 | 0.52234 | 0.48029 | 0.51504
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1152 | 0.044928 | 0.048192 | 0.11021 | 0.156 | 0.10378 | 0.059136 | 0.085152 | 0.20141 | 0.17962 | 0.2231 | 0.21293 | 0.20275 | 0.14141 | 0.13642 | 0.09312 | 0.093696 | 0.037344 | 0.084 | 0.088512 | 0.0744 | 0.078624 | 0.063744 | 0.097152
|  |  | tgφ | 0.33186 | 0.10505 | 0.11642 | 0.32157 | 0.49847 | 0.25998 | 0.13179 | 0.16629 | 0.50324 | 0.50898 | 0.55492 | 0.53757 | 0.61664 | 0.45916 | 0.3048 | 0.1791 | 0.16613 | 0.072184 | 0.15402 | 0.1623 | 0.14129 | 0.15052 | 0.13272 | 0.18863
яч.12 | РП Южная-2
|  | расчет | I, А | 64 | 114 | 109 | 74 | 55 | 91 | 103 | 106 | 50 | 38 | 44 | 44 | 42 | 43 | 90 | 104 | 118 | 112 | 117 | 116 | 104 | 123 | 115 | 111
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.65414 | 1.1352 | 1.0681 | 0.76003 | 0.5759 | 0.8999 | 1.0079 | 1.0751 | 0.54442 | 0.39293 | 0.44371 | 0.46368 | 0.43882 | 0.4559 | 0.94253 | 1.0619 | 1.1601 | 1.1167 | 1.157 | 1.1497 | 1.0439 | 1.2106 | 1.143 | 1.1202
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.26285 | 0.55363 | 0.52934 | 0.29539 | 0.20554 | 0.45053 | 0.52723 | 0.48144 | 0.1273 | 0.16195 | 0.21206 | 0.15754 | 0.15053 | 0.12346 | 0.33562 | 0.45446 | 0.56362 | 0.49229 | 0.5833 | 0.58138 | 0.47395 | 0.62323 | 0.54854 | 0.50256
|  |  | tgφ | 0.40182 | 0.4877 | 0.4956 | 0.38866 | 0.35689 | 0.50064 | 0.5231 | 0.44781 | 0.23382 | 0.41217 | 0.47793 | 0.33975 | 0.34303 | 0.27079 | 0.35608 | 0.42799 | 0.48585 | 0.44085 | 0.50415 | 0.50568 | 0.45402 | 0.51483 | 0.47993 | 0.44862
яч.21 | ВЕНТИЛЯТОР №1
|  | расчет | I, А | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 77 | 77 | 78 | 77 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.84319 | 0.84305 | 0.8424 | 0.8428 | 0.84344 | 0.84442 | 0.84474 | 0.84542 | 0.84744 | 0.84834 | 0.84884 | 0.84902 | 0.84859 | 0.84517 | 0.84269 | 0.84269 | 0.84283 | 0.84287 | 0.84287 | 0.84247 | 0.84186 | 0.84197 | 0.84114 | 0.84103
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.15865 | 0.15462 | 0.14886 | 0.15059 | 0.14836 | 0.15494 | 0.15494 | 0.15167 | 0.16337 | 0.16304 | 0.1624 | 0.16348 | 0.16315 | 0.15656 | 0.1472 | 0.14699 | 0.14638 | 0.1485 | 0.15322 | 0.15386 | 0.15149 | 0.15091 | 0.15152 | 0.15545
|  |  | tgφ | 0.18816 | 0.18341 | 0.17671 | 0.17868 | 0.17589 | 0.18349 | 0.18342 | 0.1794 | 0.19278 | 0.19219 | 0.19131 | 0.19255 | 0.19226 | 0.18525 | 0.17468 | 0.17443 | 0.17367 | 0.17618 | 0.18178 | 0.18263 | 0.17994 | 0.17924 | 0.18014 | 0.18483
яч.32 | ВЕНТИЛЯТОР №2
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00108 | 0.00108 | 0.001044 | 0.00108 | 0.00108 | 0.001044 | 0.006912 | 0.015156 | 0.0045 | 0.00108 | 0.001116 | 0.00108 | 0.001116 | 0.00108 | 0.001044 | 0.00108 | 0.001044 | 0.001044 | 0.00108 | 0.001044 | 0.001044 | 0.00108 | 0.001044 | 0.001044
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.01206 | -0.011952 | -0.01188 | -0.011952 | -0.011916 | -0.011916 | -0.01206 | -0.012168 | -0.012168 | -0.012096 | -0.012096 | -0.012132 | -0.012096 | -0.01206 | -0.011916 | -0.011952 | -0.011916 | -0.011916 | -0.011988 | -0.011952 | -0.011916 | -0.011952 | -0.011952 | -0.011952
|  |  | tgφ | -11.1667 | -11.0667 | -11.3793 | -11.0667 | -11.0333 | -11.4138 | -1.7448 | -0.80285 | -2.704 | -11.2 | -10.8387 | -11.2333 | -10.8387 | -11.1667 | -11.4138 | -11.0667 | -11.4138 | -11.4138 | -11.1 | -11.4483 | -11.4138 | -11.0667 | -11.4483 | -11.4483
яч.25 | БЛОК 3 ВВОД №1
|  | расчет | I, А | 88 | 121 | 131 | 144 | 127 | 175 | 111 | 104 | 67 | 62 | 64 | 62 | 66 | 93 | 114 | 104 | 118 | 109 | 86 | 125 | 146 | 104 | 130 | 111
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.40262 | 0.64624 | 0.6894 | 0.78566 | 0.65923 | 1.0797 | 0.5989 | 0.47372 | 0.21812 | 0.20887 | 0.19249 | 0.14137 | 0.24739 | 0.48874 | 0.65185 | 0.51606 | 0.6323 | 0.64202 | 0.42995 | 0.71928 | 0.82829 | 0.47736 | 0.70193 | 0.61308
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.89971 | 1.1778 | 1.2766 | 1.3921 | 1.2388 | 1.6489 | 1.0691 | 1.0495 | 0.71694 | 0.66827 | 0.69476 | 0.68756 | 0.70355 | 0.92304 | 1.0815 | 1.0297 | 1.1137 | 1.028 | 0.87106 | 1.2011 | 1.391 | 1.0434 | 1.262 | 1.0709
|  |  | tgφ | 2.2346 | 1.8226 | 1.8517 | 1.7719 | 1.8792 | 1.5271 | 1.7851 | 2.2155 | 3.2868 | 3.1994 | 3.6093 | 4.8635 | 2.8439 | 1.8886 | 1.6591 | 1.9954 | 1.7614 | 1.6012 | 2.026 | 1.6699 | 1.6793 | 2.1857 | 1.7979 | 1.7467
яч.27 | БСК-1-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.29 | БСК-1-3 |  | отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.43 | ТП ВЦ-11 М №1
|  | расчет | I, А | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 22 | 26 | 20 | 19 | 22 | 19 | 21 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14712 | 0.1356 | 0.1248 | 0.12086 | 0.12326 | 0.14419 | 0.14328 | 0.15048 | 0.2148 | 0.23933 | 0.19032 | 0.19013 | 0.19901 | 0.18725 | 0.19085 | 0.14717 | 0.13301 | 0.11952 | 0.13181 | 0.12715 | 0.11818 | 0.11688 | 0.11208 | 0.10954
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.054384 | 0.05448 | 0.057168 | 0.051552 | 0.054288 | 0.055056 | 0.054672 | 0.05952 | 0.11136 | 0.16042 | 0.11774 | 0.088944 | 0.15341 | 0.10906 | 0.12533 | 0.055008 | 0.052512 | 0.049536 | 0.053424 | 0.05544 | 0.056832 | 0.052608 | 0.052752 | 0.05232
|  |  | tgφ | 0.36966 | 0.40177 | 0.45808 | 0.42653 | 0.44042 | 0.38182 | 0.38157 | 0.39553 | 0.51844 | 0.67028 | 0.61866 | 0.46781 | 0.77086 | 0.58241 | 0.65669 | 0.37378 | 0.3948 | 0.41446 | 0.40532 | 0.43601 | 0.48091 | 0.4501 | 0.47066 | 0.47765
яч.42 | БСК 2-2 |  | отключена
|  | расчет | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.14 | БСК 2-4 |  | отключена
|  | расчет | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.26 | ТП ВЦ-11 М №2
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 11 | 9 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.025008 | 0.02664 | 0.028608 | 0.02832 | 0.027744 | 0.036816 | 0.05544 | 0.05832 | 0.056928 | 0.09384 | 0.09504 | 0.091296 | 0.093504 | 0.048432 | 0.032544 | 0.029136 | 0.02016 | 0.01584 | 0.013488 | 0.013008 | 0.02112 | 0.021648 | 0.017952 | 0.020544
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.012144 | 0.01152 | 0.011376 | 0.011568 | 0.01152 | 0.014496 | 0.018912 | 0.018816 | 0.05352 | 0.088896 | 0.084528 | 0.041328 | 0.085008 | 0.055056 | 0.043344 | 0.03024 | 0.024768 | 0.0204 | 0.014784 | 0.013536 | 0.02184 | 0.02424 | 0.01488 | 0.011664
|  |  | tgφ | 0.4856 | 0.43243 | 0.39765 | 0.40847 | 0.41522 | 0.39374 | 0.34113 | 0.32263 | 0.94013 | 0.94731 | 0.88939 | 0.45268 | 0.90914 | 1.1368 | 1.3319 | 1.0379 | 1.2286 | 1.2879 | 1.0961 | 1.0406 | 1.0341 | 1.1197 | 0.82888 | 0.56776
яч.23 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.44 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.24 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.22 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.8 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 5.1758 | 6.0021 | 6.5924 | 5.618 | 5.977 | 7.1273 | 6.2515 | 6.4538 | 4.8059 | 4.9222 | 4.7704 | 4.8114 | 4.7964 | 5.3274 | 7.2377 | 6.8958 | 6.9448 | 7.1259 | 6.2553 | 6.4213 | 6.6601 | 6.3952 | 6.2551 | 6.4112
|  |  | Q, МВАр | 3.9148 | 4.4584 | 5.2853 | 4.9108 | 5.1933 | 5.6307 | 4.8899 | 4.6499 | 3.2866 | 3.3235 | 3.3104 | 3.1977 | 3.3881 | 4.0837 | 5.0859 | 5.0286 | 5.2257 | 4.9751 | 4.3802 | 4.7503 | 4.8839 | 4.7484 | 5.0378 | 4.6126
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.02319 | -0.086445 | -0.10642 | -0.17331 | -0.08902 | 0.016834 | -0.23493 | 0.023237 | 0.036442 | 0.99802 | 0.83961 | -0.14236 | 0.0745 | -0.15566 | -0.0833 | -0.022454 | -0.068645 | -0.17325 | 0.070547 | -0.057405 | -0.13857 | -0.036228 | -0.05797 | -0.020406
|  |  | Q, % | -0.49596 | -0.47488 | -0.48022 | -0.47903 | -0.081171 | 0.16065 | -0.63494 | -0.2468 | -0.29442 | 3.7478 | 3.4766 | -1.0217 | -0.46936 | -0.86816 | -0.37538 | -0.21859 | -0.26224 | -0.47329 | -0.19159 | -0.53383 | -0.54076 | -0.45238 | -0.40058 | -0.33542
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.0012 | -0.005184 | -0.007008 | -0.00972 | -0.005316 | 0.0012 | -0.014652 | 0.0015 | 0.001752 | 0.04962 | 0.040392 | -0.00684 | 0.003576 | -0.00828 | -0.006024 | -0.001548 | -0.004764 | -0.012324 | 0.004416 | -0.003684 | -0.009216 | -0.002316 | -0.003624 | -0.001308
|  |  | Q, МВАр | -0.01932 | -0.021072 | -0.02526 | -0.023412 | -0.004212 | 0.00906 | -0.030852 | -0.011448 | -0.009648 | 0.12941 | 0.11923 | -0.03234 | -0.015828 | -0.035148 | -0.01902 | -0.010968 | -0.013668 | -0.023436 | -0.008376 | -0.025224 | -0.026268 | -0.021384 | -0.0201 | -0.01542
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.0012 | -0.005184 | -0.007008 | -0.00972 | -0.005316 | 0.0012 | -0.014652 | 0.0015 | 0.001752 | 0.04962 | 0.040392 | -0.00684 | 0.003576 | -0.00828 | -0.006024 | -0.001548 | -0.004764 | -0.012324 | 0.004416 | -0.003684 | -0.009216 | -0.002316 | -0.003624 | -0.001308
|  |  | Q, МВАр | -0.01932 | -0.021072 | -0.02526 | -0.023412 | -0.004212 | 0.00906 | -0.030852 | -0.011448 | -0.009648 | 0.12941 | 0.11923 | -0.03234 | -0.015828 | -0.035148 | -0.01902 | -0.010968 | -0.013668 | -0.023436 | -0.008376 | -0.025224 | -0.026268 | -0.021384 | -0.0201 | -0.01542
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 2.3093; 5: 3.34; 10: 2.5686; 11: 1.86; 21: 2.9229; 22: 3.29
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Капитальная 35/6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
РПН 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.23 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.24 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2
2 С-6 |  |  | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2
яч.9 | Резерв | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | bar: 4; 10
|  | счетчик | P, МВт | bar: 4; 10
|  | счетчик | Q, МВАр | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
яч.13 | Резерв | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | bar: 4; 10
|  | счетчик | P, МВт | bar: 4; 10
|  | нет учета | Q, МВАр | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
яч.4 | Резерв | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | bar: 4; 10
|  | счетчик | P, МВт | bar: 4; 10
|  | счетчик | Q, МВАр | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
| ТСН-1 |  | P, кВт | bar: 4; 10
| ТСН-2 |  | P, кВт | bar: 4; 10
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ ПС под охранным напряжением |  |  | P, % | bar: 4; 10
Q, % | bar: 4; 10
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юго-Западная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
1 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.8 | 37.7 | 37.6 | 37.5 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.7 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 37.5 | 37.6 | 37.5 | 37.6 | 37.8 | 37.9 | 37.6 | 37.7 | 37.7 | 37.8
2 С-35 |  |  | U, кВ | 37.6 | 37.5 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.6 | 37.6 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.6
ВЛ 70 | ВЛ-70 к шинам
|  | ТИ | I, А | 16 | 10 | 4 | 8 | 6 | 6 | 16 | 21 | 31 | 36 | 33 | 31 | 34 | 30 | 25 | 24 | 26 | 26 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.8862 | 0.546 | 0.2646 | 0.5208 | 0.4074 | 0.3948 | 1.0668 | 1.218 | 1.7808 | 1.8858 | 1.932 | 1.8984 | 2.0118 | 1.8396 | 1.2978 | 1.2768 | 1.386 | 1.3608 | 1.554 | 1.6548 | 1.5792 | 1.386 | 1.3188 | 1.0584
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.6342 | 0.462 | 0.1554 | 0.1806 | 0.1008 | 0.063 | 0.3612 | 0.4872 | 1.0668 | 1.0962 | 1.1172 | 1.155 | 1.2306 | 0.987 | 0.6636 | 0.63 | 0.6426 | 0.7056 | 0.8316 | 0.7854 | 0.6636 | 0.5838 | 0.5334 | 0.672
tgφ
| ВЛ-70 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0042 | 0 | 0.0168 | 0.0042 | 0.0378 | 0.1512 | 0.0042 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.0042 | 0
tgφ
ВЛ 73 | ВЛ-73 к шинам
|  | ТИ | I, А | 40 | 43 | 46 | 45 | 46 | 44 | 46 | 42 | 43 | 41 | 43 | 47 | 43 | 48 | 57 | 52 | 59 | 50 | 48 | 44 | 51 | 52 | 46 | 45
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.2428 | 2.289 | 2.436 | 2.163 | 2.3478 | 2.6208 | 2.3184 | 2.499 | 2.3604 | 2.541 | 2.5452 | 2.6964 | 2.5704 | 2.6628 | 3.0954 | 3.0996 | 3.045 | 3.0492 | 2.9022 | 2.9358 | 3.0366 | 2.9904 | 2.6376 | 2.4528
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.0122 | 1.1214 | 1.3818 | 1.344 | 1.4532 | 1.6506 | 1.2348 | 1.1508 | 0.7812 | 0.861 | 0.8778 | 0.924 | 0.819 | 1.0122 | 1.2558 | 1.3188 | 1.3146 | 1.2306 | 1.1088 | 1.1298 | 1.1886 | 1.26 | 1.218 | 1.0458
tgφ
| ВЛ-73 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
ВЛ 84 | ВЛ-84 от шин
|  | ТИ | I, А | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 16 | 16 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 17 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.8694 | 0.7602 | 0.7098 | 0.693 | 0.7098 | 0.7686 | 0.9114 | 0.9912 | 1.1088 | 1.2096 | 1.2096 | 1.218 | 1.2348 | 1.239 | 1.1802 | 1.1592 | 1.1802 | 1.2516 | 1.3104 | 1.3902 | 1.4028 | 1.3104 | 1.1466 | 0.9912
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.441 | 0.42 | 0.4074 | 0.4074 | 0.4032 | 0.4074 | 0.4242 | 0.441 | 0.4872 | 0.5208 | 0.5376 | 0.546 | 0.5544 | 0.546 | 0.5334 | 0.5292 | 0.525 | 0.546 | 0.5418 | 0.5334 | 0.5208 | 0.5124 | 0.4788 | 0.4536
tgφ
ВЛ 83 | ВЛ-83 от шин
|  | ТИ | I, А | 27 | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 | 33 | 37 | 41 | 44 | 43 | 45 | 43 | 42 | 44 | 44 | 42 | 41 | 42 | 43 | 41 | 38 | 35 | 30
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.7304 | 1.5582 | 1.4826 | 1.4784 | 1.5414 | 1.6716 | 1.9362 | 2.1756 | 2.4486 | 2.604 | 2.6712 | 2.772 | 2.7384 | 2.667 | 2.625 | 2.625 | 2.6796 | 2.5704 | 2.562 | 2.5998 | 2.6208 | 2.4696 | 2.2344 | 1.9698
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.8568 | 0.8232 | 0.7938 | 0.798 | 0.8022 | 0.8316 | 0.8442 | 0.882 | 0.9996 | 1.0626 | 1.0878 | 1.1508 | 1.1046 | 1.092 | 1.0542 | 1.071 | 1.1004 | 1.0416 | 1.0374 | 1.029 | 0.9954 | 0.9912 | 0.9324 | 0.8988
|  |  | tgφ | 0.49515 | 0.5283 | 0.53541 | 0.53977 | 0.52044 | 0.49749 | 0.43601 | 0.40541 | 0.40823 | 0.40806 | 0.40723 | 0.41515 | 0.40337 | 0.40945 | 0.4016 | 0.408 | 0.41066 | 0.40523 | 0.40492 | 0.3958 | 0.37981 | 0.40136 | 0.41729 | 0.45629
яч.3 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 7.8 | 8.1 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 8.1 | 7.8 | 9.6 | 12.9 | 14.7 | 11.7 | 13.5 | 14.4 | 10.8 | 11.4 | 11.4 | 10.2 | 12.9 | 11.4 | 12 | 10.8 | 12.6 | 11.4 | 10.2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07398 | 0.07182 | 0.0684 | 0.0684 | 0.06678 | 0.07506 | 0.08316 | 0.08334 | 0.1053 | 0.1242 | 0.1179 | 0.1233 | 0.1305 | 0.1134 | 0.10692 | 0.11304 | 0.10512 | 0.11052 | 0.11286 | 0.11052 | 0.1107 | 0.1098 | 0.10746 | 0.10008
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05148 | 0.05274 | 0.05076 | 0.05112 | 0.04896 | 0.04914 | 0.05328 | 0.05184 | 0.06462 | 0.08316 | 0.0801 | 0.081 | 0.09738 | 0.07272 | 0.06714 | 0.07146 | 0.06264 | 0.0747 | 0.07938 | 0.07704 | 0.07362 | 0.07452 | 0.07578 | 0.07542
|  |  | tgφ | 0.69586 | 0.73434 | 0.74211 | 0.74737 | 0.73315 | 0.65468 | 0.64069 | 0.62203 | 0.61368 | 0.66957 | 0.67939 | 0.65693 | 0.74621 | 0.64127 | 0.62795 | 0.63217 | 0.59589 | 0.6759 | 0.70335 | 0.69707 | 0.66504 | 0.67869 | 0.70519 | 0.7536
яч.4 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 36 | 35 | 34.2 | 34.4 | 35.2 | 35.6 | 35.4 | 37 | 38.6 | 39.6 | 38.8 | 37.4 | 39.8 | 38.8 | 38.6 | 37.2 | 36 | 36.6 | 38.2 | 38.6 | 39.2 | 37.4 | 36 | 36
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.393 | 0.38676 | 0.38076 | 0.38376 | 0.38304 | 0.38784 | 0.39744 | 0.40728 | 0.42576 | 0.42444 | 0.4218 | 0.42072 | 0.42312 | 0.42036 | 0.42 | 0.41124 | 0.40416 | 0.41364 | 0.41412 | 0.4206 | 0.423 | 0.42048 | 0.40788 | 0.3948
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.17028 | 0.16116 | 0.15096 | 0.15288 | 0.1464 | 0.14316 | 0.1524 | 0.14772 | 0.17328 | 0.17064 | 0.17184 | 0.17808 | 0.17484 | 0.16632 | 0.1488 | 0.1518 | 0.14628 | 0.1488 | 0.16044 | 0.16224 | 0.15696 | 0.16008 | 0.16128 | 0.16872
|  |  | tgφ | 0.43328 | 0.41669 | 0.39647 | 0.39837 | 0.38221 | 0.36912 | 0.38345 | 0.3627 | 0.40699 | 0.40204 | 0.4074 | 0.42327 | 0.41322 | 0.39566 | 0.35429 | 0.36913 | 0.36194 | 0.35973 | 0.38742 | 0.38573 | 0.37106 | 0.38071 | 0.39541 | 0.42736
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.46698 | 0.45858 | 0.44916 | 0.45216 | 0.44982 | 0.4629 | 0.4806 | 0.49062 | 0.53106 | 0.54864 | 0.5397 | 0.54402 | 0.55362 | 0.53376 | 0.52692 | 0.52428 | 0.50928 | 0.52416 | 0.52698 | 0.53112 | 0.5337 | 0.53028 | 0.51534 | 0.49488
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.22176 | 0.2139 | 0.20172 | 0.204 | 0.19536 | 0.1923 | 0.20568 | 0.19956 | 0.2379 | 0.2538 | 0.25194 | 0.25908 | 0.27222 | 0.23904 | 0.21594 | 0.22326 | 0.20892 | 0.2235 | 0.23982 | 0.23928 | 0.23058 | 0.2346 | 0.23706 | 0.24414
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.51696 | 0.50601 | 0.49238 | 0.49605 | 0.49041 | 0.50125 | 0.52276 | 0.52965 | 0.58191 | 0.6045 | 0.59561 | 0.60256 | 0.61693 | 0.58484 | 0.56945 | 0.56984 | 0.55047 | 0.56982 | 0.57898 | 0.58253 | 0.58138 | 0.57986 | 0.56725 | 0.55182
| ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.7392 | 0.7376 | 0.7372 | 0.7376 | 0.7368 | 0.736 | 0.7376 | 0.7372 | 0.7428 | 0.742 | 0.7412 | 0.7428 | 0.7424 | 0.7408 | 0.7372 | 0.7376 | 0.736 | 0.7348 | 0.7364 | 0.7364 | 0.7388 | 0.7376 | 0.7376 | 0.7396
| ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.5852 | 0.5804 | 0.5752 | 0.5764 | 0.5732 | 0.5724 | 0.5776 | 0.574 | 0.5844 | 0.584 | 0.5844 | 0.5864 | 0.5844 | 0.5796 | 0.57 | 0.5712 | 0.5688 | 0.5712 | 0.5776 | 0.578 | 0.5732 | 0.576 | 0.5788 | 0.5812
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.11 | ВЛ-50 | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 14 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.075696 | 0.073488 | 0.070104 | 0.069936 | 0.068376 | 0.07668 | 0.08484 | 0.08508 | 0.10757 | 0.12722 | 0.12058 | 0.12622 | 0.1337 | 0.11599 | 0.1092 | 0.11551 | 0.10716 | 0.11328 | 0.11554 | 0.11302 | 0.11328 | 0.11232 | 0.11006 | 0.10255
|  | АИИсКУЭ стоит | Q, МВАр | 0.049536 | 0.050856 | 0.048912 | 0.049272 | 0.04728 | 0.047136 | 0.051 | 0.049584 | 0.061968 | 0.080256 | 0.07728 | 0.078312 | 0.094488 | 0.070056 | 0.064632 | 0.06876 | 0.06012 | 0.072072 | 0.076872 | 0.074376 | 0.070968 | 0.071952 | 0.073344 | 0.072912
|  |  | tgφ | 0.65441 | 0.69203 | 0.69771 | 0.70453 | 0.69147 | 0.61471 | 0.60113 | 0.58279 | 0.57608 | 0.63082 | 0.64092 | 0.62046 | 0.7067 | 0.60397 | 0.59187 | 0.59526 | 0.56103 | 0.63623 | 0.66535 | 0.6581 | 0.62648 | 0.6406 | 0.66638 | 0.71098
яч.12 | ВЛ-48 | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.39226 | 0.38581 | 0.37994 | 0.383 | 0.3821 | 0.38657 | 0.39658 | 0.40651 | 0.4248 | 0.42365 | 0.42109 | 0.41983 | 0.42224 | 0.41954 | 0.41911 | 0.41051 | 0.40331 | 0.41274 | 0.41339 | 0.4198 | 0.42206 | 0.41962 | 0.40709 | 0.39391
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.17057 | 0.16139 | 0.15134 | 0.15318 | 0.14666 | 0.14335 | 0.15271 | 0.148 | 0.17359 | 0.17093 | 0.17219 | 0.17842 | 0.17514 | 0.16664 | 0.14908 | 0.15206 | 0.14659 | 0.14911 | 0.16078 | 0.16254 | 0.15728 | 0.16042 | 0.16164 | 0.16906
|  |  | tgφ | 0.43484 | 0.41831 | 0.39833 | 0.39994 | 0.38383 | 0.37083 | 0.38508 | 0.36406 | 0.40864 | 0.40347 | 0.40891 | 0.42497 | 0.41478 | 0.3972 | 0.35569 | 0.37043 | 0.36347 | 0.36127 | 0.38892 | 0.38719 | 0.37265 | 0.38229 | 0.39706 | 0.42917
яч.14 | ВЛ-47 | bar: 1; 4; 10
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
tgφ
яч.16 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
tgφ
яч.10 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
tgφ
яч.7 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
tgφ
яч.9 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
tgφ
яч.13 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
tgφ
яч.15 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.46795 | 0.4593 | 0.45005 | 0.45294 | 0.45048 | 0.46325 | 0.48142 | 0.49159 | 0.53237 | 0.55087 | 0.54167 | 0.54605 | 0.55595 | 0.53554 | 0.52831 | 0.52602 | 0.51047 | 0.52602 | 0.52892 | 0.53281 | 0.53534 | 0.53194 | 0.51715 | 0.49646
|  |  | Q, МВАр | 0.2201 | 0.21224 | 0.20026 | 0.20245 | 0.19394 | 0.19049 | 0.20371 | 0.19758 | 0.23556 | 0.25118 | 0.24947 | 0.25673 | 0.26963 | 0.2367 | 0.21371 | 0.22082 | 0.20671 | 0.22118 | 0.23765 | 0.23692 | 0.22825 | 0.23237 | 0.23498 | 0.24197
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.20815 | -0.15701 | -0.1977 | -0.17251 | -0.14673 | -0.075178 | -0.16979 | -0.19812 | -0.2463 | -0.40682 | -0.36465 | -0.37278 | -0.42051 | -0.33273 | -0.26418 | -0.33188 | -0.23327 | -0.35485 | -0.36889 | -0.31857 | -0.30804 | -0.31229 | -0.35161 | -0.32008
|  |  | Q, % | 0.74675 | 0.77419 | 0.72576 | 0.75882 | 0.72482 | 0.94228 | 0.95683 | 0.99218 | 0.98361 | 1.0307 | 0.98119 | 0.90783 | 0.95217 | 0.97892 | 1.0336 | 1.0911 | 1.0569 | 1.0362 | 0.90568 | 0.98796 | 1.0096 | 0.95141 | 0.87573 | 0.88965
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.000972 | -0.00072 | -0.000888 | -0.00078 | -0.00066 | -0.000348 | -0.000816 | -0.000972 | -0.001308 | -0.002232 | -0.001968 | -0.002028 | -0.002328 | -0.001776 | -0.001392 | -0.00174 | -0.001188 | -0.00186 | -0.001944 | -0.001692 | -0.001644 | -0.001656 | -0.001812 | -0.001584
|  |  | Q, МВАр | 0.001656 | 0.001656 | 0.001464 | 0.001548 | 0.001416 | 0.001812 | 0.001968 | 0.00198 | 0.00234 | 0.002616 | 0.002472 | 0.002352 | 0.002592 | 0.00234 | 0.002232 | 0.002436 | 0.002208 | 0.002316 | 0.002172 | 0.002364 | 0.002328 | 0.002232 | 0.002076 | 0.002172
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.000972 | -0.00072 | -0.000888 | -0.00078 | -0.00066 | -0.000348 | -0.000816 | -0.000972 | -0.001308 | -0.002232 | -0.001968 | -0.002028 | -0.002328 | -0.001776 | -0.001392 | -0.00174 | -0.001188 | -0.00186 | -0.001944 | -0.001692 | -0.001644 | -0.001656 | -0.001812 | -0.001584
|  |  | Q, МВАр | 0.001656 | 0.001656 | 0.001464 | 0.001548 | 0.001416 | 0.001812 | 0.001968 | 0.00198 | 0.00234 | 0.002616 | 0.002472 | 0.002352 | 0.002592 | 0.00234 | 0.002232 | 0.002436 | 0.002208 | 0.002316 | 0.002172 | 0.002364 | 0.002328 | 0.002232 | 0.002076 | 0.002172
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.45294; 5: 0.5; 10: 0.55087; 11: 0.57; 21: 0.53534; 22: 0.62
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Заводская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.8 | 37.7 | 37.6 | 37.5 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.7 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 37.5 | 37.6 | 37.5 | 37.6 | 37.8 | 37.9 | 37.6 | 37.7 | 37.7 | 37.8
2 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.6 | 37.5 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.6 | 37.6 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.6
ВЛ 73 | ВЛ-73 к шинам
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
tgφ
| ВЛ-73 от шин | расчет | I, А | 38 | 39 | 43 | 39 | 42 | 47 | 40 | 42 | 38 | 41 | 41 | 43 | 41 | 44 | 52 | 52 | 51 | 51 | 48 | 48 | 50 | 50 | 45 | 41
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.2428 | 2.289 | 2.4402 | 2.1588 | 2.3478 | 2.6208 | 2.3226 | 2.4948 | 2.3646 | 2.541 | 2.5494 | 2.6964 | 2.5746 | 2.667 | 3.0996 | 3.0996 | 3.0492 | 3.0492 | 2.9064 | 2.9316 | 3.0408 | 2.9946 | 2.6376 | 2.4528
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.008 | 1.1214 | 1.3818 | 1.3398 | 1.4532 | 1.6464 | 1.2306 | 1.1466 | 0.777 | 0.8568 | 0.8778 | 0.924 | 0.8148 | 1.0122 | 1.26 | 1.3188 | 1.3188 | 1.2306 | 1.1088 | 1.1298 | 1.1928 | 1.2642 | 1.218 | 1.0374
ВЛ 74 | ВЛ-74 к шинам
|  | расчет | I, А | 41 | 42 | 46 | 42 | 46 | 54 | 53 | 56 | 50 | 52 | 53 | 53 | 50 | 55 | 64 | 62 | 56 | 54 | 51 | 51 | 54 | 54 | 48 | 44
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.3373 | 2.3835 | 2.5389 | 2.2617 | 2.5221 | 3.0891 | 3.0492 | 3.339 | 2.9736 | 3.0765 | 3.1416 | 3.15 | 2.9841 | 3.2235 | 3.6687 | 3.5805 | 3.2676 | 3.1647 | 3.024 | 3.0513 | 3.1731 | 3.1395 | 2.7552 | 2.5578
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.2201 | 1.3251 | 1.5834 | 1.5456 | 1.6359 | 1.6653 | 1.4973 | 1.4511 | 1.365 | 1.4154 | 1.5162 | 1.4322 | 1.3083 | 1.596 | 1.8354 | 1.7934 | 1.5813 | 1.4448 | 1.3314 | 1.3482 | 1.4091 | 1.47 | 1.4301 | 1.2537
tgφ
| ВЛ-74 от шин |  | P, МВт
Q, МВАр
СВ-35
|  | амперметр | I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.3 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 38 | 63 | 70 | 60 | 52 | 62 | 46 | 44 | 58 | 57 | 44 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.044208 | 0.04284 | 0.043776 | 0.042984 | 0.08316 | 0.41184 | 0.66355 | 0.75341 | 0.5045 | 0.40622 | 0.48708 | 0.36576 | 0.33437 | 0.47462 | 0.46498 | 0.35532 | 0.13838 | 0.058464 | 0.061128 | 0.062352 | 0.060408 | 0.049248 | 0.045216 | 0.042984
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.092664 | 0.090648 | 0.089136 | 0.089784 | 0.0936 | 0.11318 | 0.25834 | 0.24278 | 0.45202 | 0.42322 | 0.50206 | 0.37339 | 0.35899 | 0.45202 | 0.44741 | 0.34301 | 0.14494 | 0.10296 | 0.10512 | 0.10577 | 0.10368 | 0.091584 | 0.091944 | 0.092736
|  |  | tgφ | 2.0961 | 2.116 | 2.0362 | 2.0888 | 1.1255 | 0.27483 | 0.38932 | 0.32225 | 0.89596 | 1.0418 | 1.0307 | 1.0209 | 1.0736 | 0.95237 | 0.96222 | 0.96535 | 1.0473 | 1.7611 | 1.7197 | 1.6963 | 1.7163 | 1.8596 | 2.0334 | 2.1575
яч.4 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.016704 | 0.018 | 0.017928 | 0.025488 | 0.045864 | 0.016632 | 0.018 | 0.04356 | 0.067248 | 0.089208 | 0.059112 | 0.05004 | 0.040104 | 0.044928 | 0.06084 | 0.082944 | 0.048528 | 0.021456 | 0.022248 | 0.022968 | 0.0396 | 0.061488 | 0.0324 | 0.030312
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04572 | 0.044928 | 0.043632 | 0.043848 | 0.0432 | 0.043272 | 0.044352 | 0.047736 | 0.056376 | 0.0594 | 0.055512 | 0.057312 | 0.057312 | 0.056088 | 0.054864 | 0.058968 | 0.051768 | 0.045864 | 0.045432 | 0.045648 | 0.045072 | 0.047232 | 0.048024 | 0.04824
|  |  | tgφ | 2.7371 | 2.496 | 2.4337 | 1.7203 | 0.94192 | 2.6017 | 2.464 | 1.0959 | 0.83833 | 0.66586 | 0.9391 | 1.1453 | 1.4291 | 1.2484 | 0.90178 | 0.71094 | 1.0668 | 2.1376 | 2.0421 | 1.9875 | 1.1382 | 0.76815 | 1.4822 | 1.5914
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.060912 | 0.06084 | 0.061704 | 0.068472 | 0.12902 | 0.42847 | 0.68155 | 0.79697 | 0.57175 | 0.49543 | 0.54619 | 0.4158 | 0.37447 | 0.51955 | 0.52582 | 0.43826 | 0.18691 | 0.07992 | 0.083376 | 0.08532 | 0.10001 | 0.11074 | 0.077616 | 0.073296
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.13838 | 0.13558 | 0.13277 | 0.13363 | 0.1368 | 0.15646 | 0.30269 | 0.29052 | 0.50839 | 0.48262 | 0.55757 | 0.4307 | 0.4163 | 0.5081 | 0.50227 | 0.40198 | 0.1967 | 0.14882 | 0.15055 | 0.15142 | 0.14875 | 0.13882 | 0.13997 | 0.14098
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.1512 | 0.1486 | 0.14641 | 0.15015 | 0.18805 | 0.45614 | 0.74574 | 0.84827 | 0.76509 | 0.69164 | 0.78052 | 0.59866 | 0.55994 | 0.72671 | 0.72716 | 0.59469 | 0.27135 | 0.16893 | 0.1721 | 0.1738 | 0.17924 | 0.17757 | 0.16005 | 0.15889
| ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.0988 | 0.0976 | 0.0972 | 0.0976 | 0.0972 | 0.0968 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0988 | 0.3612 | 0.6028 | 0.3312 | 0.0988 | 0.124 | 0.0984 | 0.098 | 0.2276 | 0.0964 | 0.0976 | 0.0976 | 0.0972 | 0.0976 | 0.0976 | 0.0984
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.5 | ТП-538 | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ТП-536-1 |  |  | 1: на ХХ
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ТП-536-2 | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.016524 | 0.017784 | 0.017784 | 0.025272 | 0.045324 | 0.016452 | 0.017856 | 0.043164 | 0.066816 | 0.088596 | 0.05868 | 0.04968 | 0.03978 | 0.04464 | 0.060408 | 0.082404 | 0.04806 | 0.02124 | 0.021996 | 0.022716 | 0.039204 | 0.060912 | 0.03204 | 0.029952
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.047268 | 0.046368 | 0.045144 | 0.04536 | 0.044748 | 0.044748 | 0.045864 | 0.049248 | 0.057852 | 0.06084 | 0.056988 | 0.058824 | 0.058788 | 0.0576 | 0.056304 | 0.060372 | 0.053244 | 0.047376 | 0.046944 | 0.047124 | 0.046656 | 0.048744 | 0.049536 | 0.049824
|  |  | tgφ | 2.8606 | 2.6073 | 2.5385 | 1.7949 | 0.98729 | 2.7199 | 2.5685 | 1.141 | 0.86584 | 0.68671 | 0.97117 | 1.1841 | 1.4778 | 1.2903 | 0.93206 | 0.73263 | 1.1079 | 2.2305 | 2.1342 | 2.0745 | 1.1901 | 0.80024 | 1.5461 | 1.6635
яч.9 | ИРМЗ-1 | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 38 | 63 | 70 | 60 | 51 | 62 | 46 | 43 | 58 | 57 | 43 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04122 | 0.039888 | 0.04086 | 0.040068 | 0.080244 | 0.40932 | 0.66092 | 0.75085 | 0.50018 | 0.4018 | 0.48326 | 0.35986 | 0.32904 | 0.47005 | 0.45965 | 0.35024 | 0.13309 | 0.053028 | 0.052524 | 0.052632 | 0.054216 | 0.043272 | 0.04086 | 0.039996
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.084924 | 0.083124 | 0.081828 | 0.082476 | 0.0873 | 0.1161 | 0.25848 | 0.24062 | 0.44485 | 0.41602 | 0.49536 | 0.36472 | 0.35114 | 0.445 | 0.44035 | 0.3352 | 0.13633 | 0.09432 | 0.096372 | 0.097632 | 0.095616 | 0.083304 | 0.083772 | 0.084996
|  |  | tgφ | 2.0603 | 2.0839 | 2.0026 | 2.0584 | 1.0879 | 0.28364 | 0.39109 | 0.32047 | 0.88938 | 1.0354 | 1.025 | 1.0135 | 1.0672 | 0.9467 | 0.95802 | 0.95704 | 1.0243 | 1.7787 | 1.8348 | 1.855 | 1.7636 | 1.9251 | 2.0502 | 2.1251
яч.6 | ИРМЗ-2 |  |  | 1: на ХХ
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1: 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1: 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ТП-537-1 | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.003408 | 0.003312 | 0.003264 | 0.003288 | 0.003264 | 0.00324 | 0.003552 | 0.003528 | 0.004272 | 0.004536 | 0.004344 | 0.005664 | 0.0054 | 0.004752 | 0.005376 | 0.004992 | 0.005664 | 0.005808 | 0.00876 | 0.009936 | 0.006528 | 0.006144 | 0.004752 | 0.003312
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00948 | 0.009264 | 0.009 | 0.009096 | 0.008976 | 0.00936 | 0.009264 | 0.008952 | 0.009456 | 0.009792 | 0.009672 | 0.010512 | 0.01008 | 0.00948 | 0.009432 | 0.010008 | 0.010248 | 0.010368 | 0.01044 | 0.009744 | 0.009696 | 0.009864 | 0.009936 | 0.00948
|  |  | tgφ | 2.7817 | 2.7971 | 2.7574 | 2.7664 | 2.75 | 2.8889 | 2.6081 | 2.5374 | 2.2135 | 2.1587 | 2.2265 | 1.8559 | 1.8667 | 1.9949 | 1.7545 | 2.0048 | 1.8093 | 1.7851 | 1.1918 | 0.98068 | 1.4853 | 1.6055 | 2.0909 | 2.8623
яч.8 | ТП-537-2 |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А | 1: 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Резерв | bar: 4; 10
|  | амперметр | I, А | bar: 4; 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | bar: 4; 10
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
яч.13 | Резерв | bar: 4; 10
|  | амперметр | I, А | bar: 4; 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | bar: 4; 10
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
яч.10 | Резерв | bar: 4; 10
|  | амперметр | I, А | bar: 4; 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | bar: 4; 10
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.061152 | 0.060984 | 0.061908 | 0.068628 | 0.12883 | 0.42901 | 0.68233 | 0.79754 | 0.57127 | 0.49493 | 0.54629 | 0.4152 | 0.37422 | 0.51944 | 0.52543 | 0.43764 | 0.18682 | 0.080076 | 0.08328 | 0.085284 | 0.099948 | 0.11033 | 0.077652 | 0.07326
|  |  | Q, МВАр | 0.14167 | 0.13876 | 0.13597 | 0.13693 | 0.14102 | 0.17021 | 0.31361 | 0.29882 | 0.51216 | 0.48665 | 0.56202 | 0.43405 | 0.42001 | 0.51208 | 0.50609 | 0.40558 | 0.19982 | 0.15206 | 0.15376 | 0.1545 | 0.15197 | 0.14191 | 0.14324 | 0.1443
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.39401 | -0.23669 | -0.33061 | -0.22783 | 0.14881 | -0.12603 | -0.11444 | -0.072274 | 0.083952 | 0.10173 | -0.017576 | 0.1443 | 0.067295 | 0.020787 | 0.073029 | 0.14238 | 0.051361 | -0.1952 | 0.11514 | 0.042194 | 0.059995 | 0.36844 | -0.046382 | 0.049116
|  |  | Q, % | -2.376 | -2.3455 | -2.4132 | -2.4695 | -3.0877 | -8.7897 | -3.6077 | -2.8583 | -0.74116 | -0.83545 | -0.79847 | -0.77733 | -0.8907 | -0.78173 | -0.75975 | -0.89558 | -1.5861 | -2.1771 | -2.1282 | -2.0368 | -2.162 | -2.2303 | -2.3405 | -2.3578
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.00024 | -0.000144 | -0.000204 | -0.000156 | 0.000192 | -0.00054 | -0.00078 | -0.000576 | 0.00048 | 0.000504 | -9.6e-05 | 0.0006 | 0.000252 | 0.000108 | 0.000384 | 0.000624 | 9.6e-05 | -0.000156 | 9.6e-05 | 3.6e-05 | 6e-05 | 0.000408 | -3.6e-05 | 3.6e-05
|  |  | Q, МВАр | -0.003288 | -0.00318 | -0.003204 | -0.0033 | -0.004224 | -0.013752 | -0.01092 | -0.008304 | -0.003768 | -0.004032 | -0.004452 | -0.003348 | -0.003708 | -0.003972 | -0.003816 | -0.0036 | -0.00312 | -0.00324 | -0.003204 | -0.003084 | -0.003216 | -0.003096 | -0.003276 | -0.003324
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.00024 | -0.000144 | -0.000204 | -0.000156 | 0.000192 | -0.00054 | -0.00078 | -0.000576 | 0.00048 | 0.000504 | -9.6e-05 | 0.0006 | 0.000252 | 0.000108 | 0.000384 | 0.000624 | 9.6e-05 | -0.000156 | 9.6e-05 | 3.6e-05 | 6e-05 | 0.000408 | -3.6e-05 | 3.6e-05
|  |  | Q, МВАр | -0.003288 | -0.00318 | -0.003204 | -0.0033 | -0.004224 | -0.013752 | -0.01092 | -0.008304 | -0.003768 | -0.004032 | -0.004452 | -0.003348 | -0.003708 | -0.003972 | -0.003816 | -0.0036 | -0.00312 | -0.00324 | -0.003204 | -0.003084 | -0.003216 | -0.003096 | -0.003276 | -0.003324
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.068472; 5: 0.5; 10: 0.49543; 11: 0.77; 21: 0.10001; 22: 0.29
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Шахтная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.9 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.012672 | 0.012456 | 0.012456 | 0.012384 | 0.012456 | 0.012384 | 0.013104 | 0.01332 | 0.014976 | 0.018432 | 0.018936 | 0.042264 | 0.046728 | 0.048456 | 0.049464 | 0.048456 | 0.05076 | 0.047016 | 0.04176 | 0.013608 | 0.013824 | 0.013752 | 0.013824 | 0.013824
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.031392 | 0.030672 | 0.03024 | 0.030456 | 0.030168 | 0.02988 | 0.030672 | 0.030312 | 0.033048 | 0.037152 | 0.035856 | 0.054936 | 0.058608 | 0.058536 | 0.057744 | 0.05796 | 0.056232 | 0.053712 | 0.05148 | 0.031824 | 0.031824 | 0.032184 | 0.031968 | 0.032256
|  |  | tgφ | 2.4773 | 2.4624 | 2.4277 | 2.4593 | 2.422 | 2.4128 | 2.3407 | 2.2757 | 2.2067 | 2.0156 | 1.8935 | 1.2998 | 1.2542 | 1.208 | 1.1674 | 1.1961 | 1.1078 | 1.1424 | 1.2328 | 2.3386 | 2.3021 | 2.3403 | 2.3125 | 2.3333
яч.6 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.011016 | 0.011016 | 0.010944 | 0.011016 | 0.010944 | 0.010872 | 0.011016 | 0.010944 | 0.011448 | 0.011088 | 0.011448 | 0.011016 | 0.011016 | 0.010944 | 0.0108 | 0.028224 | 0.46397 | 0.46332 | 0.46346 | 0.46354 | 0.46346 | 0.46339 | 0.46361 | 0.46382
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.004104 | 0.004032 | 0.003888 | 0.00396 | 0.003888 | 0.003888 | 0.00396 | 0.003816 | 0.004824 | 0.004104 | 0.00432 | 0.004176 | 0.004104 | 0.004032 | 0.003888 | 0.019152 | 0.38534 | 0.38585 | 0.39074 | 0.39118 | 0.38945 | 0.39074 | 0.3919 | 0.39478
|  |  | tgφ | 0.37255 | 0.36601 | 0.35526 | 0.35948 | 0.35526 | 0.35762 | 0.35948 | 0.34868 | 0.42138 | 0.37013 | 0.37736 | 0.37908 | 0.37255 | 0.36842 | 0.36 | 0.67857 | 0.83054 | 0.83279 | 0.84309 | 0.8439 | 0.8403 | 0.84323 | 0.84532 | 0.85113
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.023688 | 0.023472 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0234 | 0.023256 | 0.02412 | 0.024264 | 0.026424 | 0.02952 | 0.030384 | 0.05328 | 0.057744 | 0.0594 | 0.060264 | 0.07668 | 0.51473 | 0.51034 | 0.50522 | 0.47714 | 0.47729 | 0.47714 | 0.47743 | 0.47765
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.035496 | 0.034704 | 0.034128 | 0.034416 | 0.034056 | 0.033768 | 0.034632 | 0.034128 | 0.037872 | 0.041256 | 0.040176 | 0.059112 | 0.062712 | 0.062568 | 0.061632 | 0.077112 | 0.44158 | 0.43956 | 0.44222 | 0.423 | 0.42127 | 0.42293 | 0.42386 | 0.42703
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.042674 | 0.041896 | 0.04138 | 0.041618 | 0.04132 | 0.041001 | 0.042204 | 0.041874 | 0.046179 | 0.05073 | 0.050372 | 0.07958 | 0.085248 | 0.086273 | 0.086199 | 0.10875 | 0.67818 | 0.67354 | 0.67143 | 0.63765 | 0.63661 | 0.6376 | 0.63844 | 0.64071
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.3 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
tgφ
яч.5 | БАЗА РТС
яч.9 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.007608 | 0.007536 | 0.007488 | 0.00744 | 0.007464 | 0.00744 | 0.00756 | 0.0078 | 0.008352 | 0.010488 | 0.010512 | 0.008592 | 0.007656 | 0.008064 | 0.009096 | 0.008184 | 0.011328 | 0.008424 | 0.008304 | 0.007584 | 0.007776 | 0.00768 | 0.00768 | 0.007824
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.007848 | 0.007656 | 0.00756 | 0.007584 | 0.007512 | 0.007416 | 0.007704 | 0.007584 | 0.008232 | 0.010536 | 0.008976 | 0.009072 | 0.008904 | 0.00876 | 0.00852 | 0.008424 | 0.00816 | 0.007704 | 0.007704 | 0.007776 | 0.0078 | 0.007824 | 0.007872 | 0.007896
|  |  | tgφ | 1.0315 | 1.0159 | 1.0096 | 1.0194 | 1.0064 | 0.99677 | 1.019 | 0.97231 | 0.98563 | 1.0046 | 0.85388 | 1.0559 | 1.163 | 1.0863 | 0.93668 | 1.0293 | 0.72034 | 0.91453 | 0.92775 | 1.0253 | 1.0031 | 1.0188 | 1.025 | 1.0092
яч.7 | МАРГАНЕЦКОМИ
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.004512 | 0.004488 | 0.00444 | 0.004488 | 0.004464 | 0.00444 | 0.005088 | 0.005088 | 0.00624 | 0.00744 | 0.007992 | 0.03672 | 0.038712 | 0.039648 | 0.0402 | 0.039432 | 0.038856 | 0.037776 | 0.029184 | 0.00552 | 0.00552 | 0.005568 | 0.005568 | 0.005496
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.023448 | 0.02292 | 0.022392 | 0.022848 | 0.022536 | 0.022392 | 0.02292 | 0.022728 | 0.025128 | 0.026616 | 0.026856 | 0.048672 | 0.05028 | 0.049608 | 0.050136 | 0.049344 | 0.047832 | 0.046248 | 0.041256 | 0.024024 | 0.023904 | 0.024192 | 0.024048 | 0.024312
|  |  | tgφ | 5.1968 | 5.107 | 5.0432 | 5.0909 | 5.0484 | 5.0432 | 4.5047 | 4.467 | 4.0269 | 3.5774 | 3.3604 | 1.3255 | 1.2988 | 1.2512 | 1.2472 | 1.2514 | 1.231 | 1.2243 | 1.4137 | 4.3522 | 4.3304 | 4.3448 | 4.319 | 4.4236
яч.4 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
tgφ
яч.10 | АНГАР СПР |  | отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Водоотлив
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.010608 | 0.010584 | 0.010488 | 0.010536 | 0.010488 | 0.010464 | 0.010536 | 0.010488 | 0.011016 | 0.01068 | 0.010968 | 0.010608 | 0.01056 | 0.010512 | 0.010368 | 0.027624 | 0.46318 | 0.46255 | 0.46277 | 0.46277 | 0.46265 | 0.46265 | 0.46289 | 0.46296
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.003912 | 0.00384 | 0.003768 | 0.003792 | 0.00372 | 0.003696 | 0.003816 | 0.00372 | 0.004632 | 0.00396 | 0.004224 | 0.004008 | 0.00396 | 0.003888 | 0.003696 | 0.018792 | 0.38628 | 0.38695 | 0.39187 | 0.39211 | 0.39055 | 0.39178 | 0.39302 | 0.39581
|  |  | tgφ | 0.36878 | 0.36281 | 0.35927 | 0.35991 | 0.35469 | 0.35321 | 0.36219 | 0.35469 | 0.42048 | 0.37079 | 0.38512 | 0.37783 | 0.375 | 0.36986 | 0.35648 | 0.68028 | 0.83398 | 0.83656 | 0.8468 | 0.84732 | 0.84417 | 0.84681 | 0.84907 | 0.85495
| ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P,МВт | 0.022728 | 0.022608 | 0.022416 | 0.022464 | 0.022416 | 0.022344 | 0.023184 | 0.023376 | 0.025608 | 0.028608 | 0.029472 | 0.05592 | 0.056928 | 0.058224 | 0.059664 | 0.07524 | 0.51336 | 0.50875 | 0.50026 | 0.47587 | 0.47594 | 0.4759 | 0.47614 | 0.47628
|  |  | Q, МВАр | 0.035208 | 0.034416 | 0.03372 | 0.034224 | 0.033768 | 0.033504 | 0.03444 | 0.034032 | 0.037992 | 0.041112 | 0.040056 | 0.061752 | 0.063144 | 0.062256 | 0.062352 | 0.07656 | 0.44227 | 0.4409 | 0.44083 | 0.42391 | 0.42226 | 0.42379 | 0.42494 | 0.42802
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 4.0527 | 3.681 | 4.2051 | 4 | 4.2051 | 3.9216 | 3.8806 | 3.6597 | 3.0881 | 3.0894 | 3.0016 | -4.955 | 1.4131 | 1.9798 | 0.99562 | 1.8779 | 0.26577 | 0.31038 | 0.98333 | 0.26659 | 0.28159 | 0.26156 | 0.27145 | 0.2864
|  |  | Q, % | 0.81136 | 0.82988 | 1.1955 | 0.55788 | 0.84567 | 0.78181 | 0.5544 | 0.28129 | -0.31686 | 0.34904 | 0.29869 | -4.4661 | -0.68886 | 0.49866 | -1.1682 | 0.71584 | -0.15762 | -0.30576 | 0.31477 | -0.2156 | -0.23358 | -0.20429 | -0.2548 | -0.23043
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P,МВт | 0.00096 | 0.000864 | 0.000984 | 0.000936 | 0.000984 | 0.000912 | 0.000936 | 0.000888 | 0.000816 | 0.000912 | 0.000912 | -0.00264 | 0.000816 | 0.001176 | 0.0006 | 0.00144 | 0.001368 | 0.001584 | 0.004968 | 0.001272 | 0.001344 | 0.001248 | 0.001296 | 0.001368
|  |  | Q, МВАр | 0.000288 | 0.000288 | 0.000408 | 0.000192 | 0.000288 | 0.000264 | 0.000192 | 9.6e-05 | -0.00012 | 0.000144 | 0.00012 | -0.00264 | -0.000432 | 0.000312 | -0.00072 | 0.000552 | -0.000696 | -0.001344 | 0.001392 | -0.000912 | -0.000984 | -0.000864 | -0.00108 | -0.000984
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.00096 | 0.000864 | 0.000984 | 0.000936 | 0.000984 | 0.000912 | 0.000936 | 0.000888 | 0.000816 | 0.000912 | 0.000912 | -0.00264 | 0.000816 | 0.001176 | 0.0006 | 0.00144 | 0.001368 | 0.001584 | 0.004968 | 0.001272 | 0.001344 | 0.001248 | 0.001296 | 0.001368
|  |  | Q, МВАр | 0.000288 | 0.000288 | 0.000408 | 0.000192 | 0.000288 | 0.000264 | 0.000192 | 9.6e-05 | -0.00012 | 0.000144 | 0.00012 | -0.00264 | -0.000432 | 0.000312 | -0.00072 | 0.000552 | -0.000696 | -0.001344 | 0.001392 | -0.000912 | -0.000984 | -0.000864 | -0.00108 | -0.000984
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС РВК 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.19 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.071856 | 0.070992 | 0.070272 | 0.07056 | 0.07056 | 0.071568 | 0.072216 | 0.070992 | 0.086184 | 0.085176 | 0.0828 | 0.0828 | 0.076608 | 0.077832 | 0.0738 | 0.077616 | 0.07416 | 0.070992 | 0.070128 | 0.069912 | 0.069624 | 0.069552 | 0.06768 | 0.067896
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.078936 | 0.069152 | 0.06944 | 0.069368 | 0.069656 | 0.069224 | 0.068792 | 0.069728 | 0.10346 | 0.1013 | 0.099648 | 0.1021 | 0.075256 | 0.04068 | 0.038232 | 0.040032 | 0.032976 | 0.030744 | 0.032328 | 0.03024 | 0.03024 | 0.030456 | 0.030456 | 0.031608
|  |  | tgφ | 1.0985 | 0.97408 | 0.98816 | 0.98311 | 0.98719 | 0.96725 | 0.95259 | 0.9822 | 1.2005 | 1.1893 | 1.2035 | 1.233 | 0.98235 | 0.52266 | 0.51805 | 0.51577 | 0.44466 | 0.43306 | 0.46099 | 0.43254 | 0.43433 | 0.43789 | 0.45 | 0.46554
яч.16 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.055728 | 0.05472 | 0.054288 | 0.053496 | 0.055728 | 0.055296 | 0.054576 | 0.055584 | 0.085896 | 0.087984 | 0.077256 | 0.078264 | 0.05904 | 0.035424 | 0.034848 | 0.032832 | 0.035856 | 0.089496 | 0.06768 | 0.073512 | 0.065736 | 0.062568 | 0.062928 | 0.061848
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03028 | 0.030992 | 0.030592 | 0.034376 | 0.030368 | 0.030672 | 0.030736 | 0.03016 | 0.054272 | 0.05972 | 0.040528 | 0.046928 | 0.039168 | 0.070344 | 0.068832 | 0.057384 | 0.054936 | 0.10627 | 0.097776 | 0.1013 | 0.095328 | 0.095832 | 0.095616 | 0.096768
|  |  | tgφ | 0.54335 | 0.56637 | 0.56351 | 0.64259 | 0.54493 | 0.55469 | 0.56318 | 0.5426 | 0.63183 | 0.67876 | 0.52459 | 0.59961 | 0.66341 | 1.9858 | 1.9752 | 1.7478 | 1.5321 | 1.1874 | 1.4447 | 1.3781 | 1.4502 | 1.5316 | 1.5195 | 1.5646
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.12758 | 0.12571 | 0.12456 | 0.12406 | 0.12629 | 0.12686 | 0.12679 | 0.12658 | 0.17208 | 0.17316 | 0.16006 | 0.16106 | 0.13565 | 0.11326 | 0.10865 | 0.11045 | 0.11002 | 0.16049 | 0.13781 | 0.14342 | 0.13536 | 0.13212 | 0.13061 | 0.12974
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.10922 | 0.10014 | 0.10003 | 0.10374 | 0.10002 | 0.099896 | 0.099528 | 0.099888 | 0.15774 | 0.16102 | 0.14018 | 0.14902 | 0.11442 | 0.11102 | 0.10706 | 0.097416 | 0.087912 | 0.13702 | 0.1301 | 0.13154 | 0.12557 | 0.12629 | 0.12607 | 0.12838
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.16795 | 0.16072 | 0.15975 | 0.16172 | 0.1611 | 0.16147 | 0.16119 | 0.16124 | 0.23344 | 0.23646 | 0.21276 | 0.21943 | 0.17746 | 0.1586 | 0.15254 | 0.14727 | 0.14083 | 0.21102 | 0.18952 | 0.19461 | 0.18463 | 0.18277 | 0.18153 | 0.18252
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.7314 | 0.726 | 0.72 | 0.7212 | 0.7182 | 0.7182 | 0.7248 | 0.7206 | 0.7404 | 0.7392 | 0.741 | 0.7662 | 0.7512 | 0.7482 | 0.7212 | 0.723 | 0.7182 | 0.7194 | 0.7266 | 0.7278 | 0.7248 | 0.7272 | 0.7284 | 0.7326
| ТСН-2 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.9462 | 0.939 | 0.9306 | 0.933 | 0.9282 | 0.9258 | 0.9366 | 0.93 | 0.9546 | 0.9522 | 0.9558 | 1.0734 | 1.0986 | 0.948 | 0.927 | 0.9288 | 0.9234 | 0.9198 | 0.9318 | 0.9318 | 0.9288 | 0.9318 | 0.9336 | 0.939
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6
яч.7 | ВЛ-63
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01872 | 0.018408 | 0.018312 | 0.01848 | 0.018528 | 0.019896 | 0.020304 | 0.018264 | 0.025848 | 0.024624 | 0.020448 | 0.021336 | 0.018888 | 0.021552 | 0.023064 | 0.022944 | 0.021336 | 0.01704 | 0.016008 | 0.017088 | 0.017832 | 0.017736 | 0.015696 | 0.015336
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.009912 | 0.009648 | 0.00948 | 0.009624 | 0.009456 | 0.010032 | 0.010608 | 0.009384 | 0.012936 | 0.012816 | 0.01128 | 0.013392 | 0.009384 | 0.01272 | 0.012792 | 0.013488 | 0.009072 | 0.00804 | 0.008088 | 0.00792 | 0.008064 | 0.008088 | 0.008064 | 0.008136
|  |  | tgφ | 0.52949 | 0.52412 | 0.51769 | 0.52078 | 0.51036 | 0.50422 | 0.52246 | 0.5138 | 0.50046 | 0.52047 | 0.55164 | 0.62767 | 0.49682 | 0.5902 | 0.55463 | 0.58787 | 0.4252 | 0.47183 | 0.50525 | 0.46348 | 0.45222 | 0.45602 | 0.51376 | 0.53052
яч.9 | ТП Насосная В 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.6e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 3.6e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 3.6e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 3.6e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.6 | ТП Насосная В 2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.6e-05 | 2.4e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 2.4e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 2.4e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.13 | ТП-2-2
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.046008 | 0.045552 | 0.045312 | 0.045384 | 0.045072 | 0.045096 | 0.045288 | 0.045984 | 0.05172 | 0.0516 | 0.054168 | 0.052848 | 0.050784 | 0.051912 | 0.049776 | 0.050856 | 0.049176 | 0.04824 | 0.04884 | 0.047424 | 0.046512 | 0.046656 | 0.046752 | 0.047352
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.007608 | 0.006816 | 0.00636 | 0.006 | 0.005856 | 0.006072 | 0.00636 | 0.00636 | 0.009624 | 0.01044 | 0.014304 | 0.010128 | 0.008112 | 0.01092 | 0.00804 | 0.010704 | 0.008904 | 0.007896 | 0.008592 | 0.006624 | 0.006624 | 0.0072 | 0.007032 | 0.00756
|  |  | tgφ | 0.16536 | 0.14963 | 0.14036 | 0.13221 | 0.12993 | 0.13465 | 0.14043 | 0.13831 | 0.18608 | 0.20233 | 0.26407 | 0.19164 | 0.15974 | 0.21036 | 0.16152 | 0.21048 | 0.18106 | 0.16368 | 0.17592 | 0.13968 | 0.14241 | 0.15432 | 0.15041 | 0.15966
яч.10 | ТП-2-1
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.014304 | 0.014232 | 0.014136 | 0.014064 | 0.013968 | 0.013944 | 0.013848 | 0.013968 | 0.015264 | 0.015744 | 0.01488 | 0.015216 | 0.015 | 0.01464 | 0.015192 | 0.014304 | 0.018864 | 0.017328 | 0.02064 | 0.023832 | 0.014568 | 0.014856 | 0.01512 | 0.015312
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.028176 | 0.027768 | 0.027408 | 0.027456 | 0.02724 | 0.02712 | 0.027432 | 0.027312 | 0.028488 | 0.031008 | 0.030624 | 0.030024 | 0.030072 | 0.029832 | 0.04032 | 0.027432 | 0.02916 | 0.028512 | 0.030528 | 0.031488 | 0.027432 | 0.027528 | 0.027624 | 0.027864
|  |  | tgφ | 1.9698 | 1.9511 | 1.9389 | 1.9522 | 1.9502 | 1.9449 | 1.9809 | 1.9553 | 1.8664 | 1.9695 | 2.0581 | 1.9732 | 2.0048 | 2.0377 | 2.654 | 1.9178 | 1.5458 | 1.6454 | 1.4791 | 1.3212 | 1.883 | 1.853 | 1.827 | 1.8197
яч.15 | ТП-1-2
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0078 | 0.007848 | 0.007416 | 0.007344 | 0.00768 | 0.007296 | 0.00744 | 0.007464 | 0.009408 | 0.009744 | 0.009 | 0.009384 | 0.007536 | 0.004296 | 0.004224 | 0.003744 | 0.003504 | 0.005664 | 0.005112 | 0.005376 | 0.005112 | 0.005064 | 0.005112 | 0.005112
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003168 | 0.017712 | 0.017016 | 0.016824 | 0.016464 | 0.016008 | 0.016632 | 0.016584 | 0.01656 | 0.016704 | 0.016656 | 0.016824
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42038 | 4.1229 | 4.0284 | 4.4936 | 4.6986 | 2.8263 | 3.2535 | 3.0848 | 3.2394 | 3.2986 | 3.2582 | 3.2911
яч.12 | ТП-1-1
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.006024 | 0.006024 | 0.005976 | 0.006 | 0.006 | 0.005976 | 0.006048 | 0.005976 | 0.005592 | 0.00576 | 0.005928 | 0.005904 | 0.005784 | 0.004224 | 0.004104 | 0.004296 | 0.004008 | 0.002664 | 0.003072 | 0.002928 | 0.003096 | 0.00312 | 0.00312 | 0.003192
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002688 | 0.014424 | 0.013896 | 0.013872 | 0.013536 | 0.013944 | 0.013968 | 0.014088 | 0.0138 | 0.0138 | 0.013944 | 0.014088
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46473 | 3.4148 | 3.386 | 3.2291 | 3.3772 | 5.2342 | 4.5469 | 4.8115 | 4.4574 | 4.4231 | 4.4692 | 4.4135
яч.11 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
tgφ
яч.8 | ТСН-2-25
|  | амперметр | I, А | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0009462 | 0.000939 | 0.0009306 | 0.000933 | 0.0009282 | 0.0009258 | 0.0009366 | 0.00093 | 0.0009546 | 0.0009522 | 0.0009558 | 0.0010734 | 0.0010986 | 0.000948 | 0.000927 | 0.0009288 | 0.0009234 | 0.0009198 | 0.0009318 | 0.0009318 | 0.0009288 | 0.0009318 | 0.0009336 | 0.000939
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0021996 | 0.0021762 | 0.0021498 | 0.0021588 | 0.002139 | 0.0021348 | 0.0021702 | 0.0021468 | 0.0022176 | 0.0022134 | 0.0022248 | 0.0022512 | 0.0022488 | 0.0022026 | 0.0021384 | 0.0021438 | 0.0021282 | 0.002121 | 0.0021588 | 0.0021594 | 0.0021456 | 0.0021558 | 0.0021624 | 0.0021798
|  |  | tgφ | 2.3247 | 2.3176 | 2.3101 | 2.3138 | 2.3045 | 2.3059 | 2.3171 | 2.3084 | 2.3231 | 2.3245 | 2.3277 | 2.0973 | 2.047 | 2.3234 | 2.3068 | 2.3081 | 2.3047 | 2.3059 | 2.3168 | 2.3175 | 2.3101 | 2.3136 | 2.3162 | 2.3214
яч.4 | ВЛ-62
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 10 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.040776 | 0.039732 | 0.039756 | 0.03906 | 0.041112 | 0.040932 | 0.040224 | 0.041196 | 0.070332 | 0.071748 | 0.061776 | 0.062148 | 0.042348 | 0.015264 | 0.011268 | 0.013032 | 0.01182 | 0.06936 | 0.04338 | 0.046152 | 0.047424 | 0.043908 | 0.043992 | 0.0426
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.054036 | 0.053724 | 0.051792 | 0.051948 | 0.05172 | 0.051156 | 0.052404 | 0.053424 | 0.11862 | 0.12046 | 0.096012 | 0.10751 | 0.05598 | 0.02418 | 0.014364 | 0.014388 | 0.011124 | 0.063804 | 0.053616 | 0.056268 | 0.053448 | 0.0537 | 0.053364 | 0.053988
|  |  | tgφ | 1.3252 | 1.3522 | 1.3027 | 1.33 | 1.258 | 1.2498 | 1.3028 | 1.2968 | 1.6866 | 1.6789 | 1.5542 | 1.7299 | 1.3219 | 1.5841 | 1.2748 | 1.1041 | 0.94112 | 0.9199 | 1.236 | 1.2192 | 1.127 | 1.223 | 1.213 | 1.2673
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.1337 | 0.13184 | 0.13097 | 0.13039 | 0.13241 | 0.1332 | 0.13322 | 0.13291 | 0.17822 | 0.17928 | 0.16626 | 0.16691 | 0.1404 | 0.11197 | 0.10769 | 0.10924 | 0.10877 | 0.16037 | 0.13711 | 0.14286 | 0.13459 | 0.1314 | 0.12985 | 0.12896
|  |  | Q, МВАр | 0.099732 | 0.097956 | 0.09504 | 0.095028 | 0.094272 | 0.09438 | 0.096804 | 0.09648 | 0.16967 | 0.17472 | 0.15222 | 0.16105 | 0.1094 | 0.10979 | 0.10643 | 0.096708 | 0.08826 | 0.1382 | 0.13142 | 0.13297 | 0.12593 | 0.12702 | 0.12668 | 0.12846
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -4.7968 | -4.8778 | -5.1445 | -5.1074 | -4.8461 | -4.9943 | -5.0729 | -5.0057 | -3.5704 | -3.5343 | -3.8761 | -3.6284 | -3.5032 | 1.1337 | 0.88359 | 1.0973 | 1.1344 | 0.074772 | 0.50505 | 0.39324 | 0.56738 | 0.54496 | 0.57883 | 0.60118
|  |  | Q, % | 8.6837 | 2.1849 | 4.9904 | 8.4014 | 5.7506 | 5.5217 | 2.7369 | 3.4118 | -7.5645 | -8.5056 | -8.5921 | -8.0712 | 4.3872 | 1.1133 | 0.59404 | 0.72678 | -0.39585 | -0.86705 | -1.0146 | -1.0856 | -0.2867 | -0.57963 | -0.48544 | -0.065433
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.00612 | -0.006132 | -0.006408 | -0.006336 | -0.00612 | -0.006336 | -0.006432 | -0.006336 | -0.006144 | -0.00612 | -0.006204 | -0.005844 | -0.004752 | 0.001284 | 0.00096 | 0.001212 | 0.001248 | 0.00012 | 0.000696 | 0.000564 | 0.000768 | 0.00072 | 0.000756 | 0.00078
|  |  | Q, МВАр | 0.009484 | 0.002188 | 0.004992 | 0.008716 | 0.005752 | 0.005516 | 0.002724 | 0.003408 | -0.011932 | -0.013696 | -0.012044 | -0.012028 | 0.00502 | 0.001236 | 0.000636 | 0.000708 | -0.000348 | -0.001188 | -0.00132 | -0.001428 | -0.00036 | -0.000732 | -0.000612 | -8.4e-05
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.00612 | -0.006132 | -0.006408 | -0.006336 | -0.00612 | -0.006336 | -0.006432 | -0.006336 | -0.006144 | -0.00612 | -0.006204 | -0.005844 | -0.004752 | 0.001284 | 0.00096 | 0.001212 | 0.001248 | 0.00012 | 0.000696 | 0.000564 | 0.000768 | 0.00072 | 0.000756 | 0.00078
|  |  | Q, МВАр | 0.009484 | 0.002188 | 0.004992 | 0.008716 | 0.005752 | 0.005516 | 0.002724 | 0.003408 | -0.011932 | -0.013696 | -0.012044 | -0.012028 | 0.00502 | 0.001236 | 0.000636 | 0.000708 | -0.000348 | -0.001188 | -0.00132 | -0.001428 | -0.00036 | -0.000732 | -0.000612 | -8.4e-05
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Восточная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.8 | 37.7 | 37.6 | 37.5 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.7 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 37.5 | 37.6 | 37.5 | 37.6 | 37.8 | 37.9 | 37.6 | 37.7 | 37.7 | 37.8
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.6 | 37.5 | 37.3 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.4 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.6
ВЛ 81 | ВЛ-81 к шинам
|  | ТИ | I, А | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 70 | 72 | 73 | 72 | 76 | 75 | 75 | 76 | 81 | 81 | 85 | 81 | 77 | 77 | 79 | 79 | 75 | 73
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.2046 | 3.1752 | 3.2256 | 3.1332 | 3.2802 | 3.6624 | 3.7758 | 4.0068 | 4.0236 | 4.1706 | 4.221 | 4.2798 | 4.242 | 4.242 | 4.4856 | 4.4562 | 4.6368 | 4.6578 | 4.5192 | 4.5444 | 4.6368 | 4.536 | 4.2294 | 4.0194
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.3856 | 2.394 | 2.5074 | 2.4948 | 2.5452 | 2.5326 | 2.4696 | 2.478 | 2.6082 | 2.6544 | 2.7006 | 2.7216 | 2.7972 | 2.7972 | 2.8938 | 2.9148 | 2.9904 | 2.898 | 2.793 | 2.7678 | 2.793 | 2.8098 | 2.7804 | 2.7006
tgφ
| ВЛ-81 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 82 | ВЛ-82 к шинам
|  | ТИ | I, А | 55 | 56 | 58 | 58 | 58 | 61 | 66 | 68 | 69 | 69 | 72 | 71 | 72 | 72 | 77 | 77 | 77 | 74 | 70 | 70 | 72 | 72 | 67 | 65
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.8434 | 2.814 | 2.8434 | 2.7636 | 2.8938 | 3.2466 | 3.36 | 3.5784 | 3.5994 | 3.7254 | 3.78 | 3.8304 | 3.7968 | 3.8094 | 4.0236 | 3.9942 | 4.0572 | 3.9858 | 3.8682 | 3.8976 | 3.99 | 3.8976 | 3.5994 | 3.4062
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.3394 | 2.3394 | 2.4486 | 2.4276 | 2.4864 | 2.499 | 2.4486 | 2.4738 | 2.5788 | 2.625 | 2.6964 | 2.7132 | 2.7972 | 2.8266 | 2.9232 | 2.94 | 2.961 | 2.8224 | 2.7132 | 2.688 | 2.7216 | 2.7174 | 2.6754 | 2.5872
tgφ
| ВЛ-82 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 78 | ВЛ-78 к шинам
|  | ТИ | I, А | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 61 | 68 | 71 | 70 | 70 | 74 | 73 | 74 | 74 | 78 | 79 | 74 | 71 | 67 | 66 | 68 | 68 | 63 | 63
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
| ВЛ-78 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.9106 | 2.8854 | 2.9316 | 2.8476 | 2.9904 | 3.36 | 3.465 | 3.7044 | 3.7086 | 3.8472 | 3.9228 | 3.9816 | 3.9522 | 3.9522 | 4.2042 | 4.1832 | 4.0488 | 3.8052 | 3.6582 | 3.6834 | 3.7674 | 3.6708 | 3.3684 | 3.1668
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.2638 | 2.2764 | 2.394 | 2.3814 | 2.4276 | 2.4192 | 2.3478 | 2.3604 | 2.478 | 2.5032 | 2.5788 | 2.5956 | 2.6712 | 2.6712 | 2.7762 | 2.8056 | 2.7804 | 2.6124 | 2.4948 | 2.4738 | 2.5032 | 2.5074 | 2.4822 | 2.4024
ВЛ 80 | ВЛ-80 к шинам
|  | ТИ | I, А | 52 | 53 | 55 | 55 | 54 | 57 | 62 | 64 | 65 | 65 | 69 | 68 | 69 | 69 | 74 | 74 | 75 | 71 | 66 | 65 | 68 | 67 | 63 | 62
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
| ВЛ-80 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.5914 | 2.5704 | 2.604 | 2.5284 | 2.6544 | 2.9988 | 3.1122 | 3.3348 | 3.3306 | 3.465 | 3.5406 | 3.5952 | 3.57 | 3.5574 | 3.7884 | 3.7674 | 3.8346 | 3.7464 | 3.6288 | 3.633 | 3.7128 | 3.6162 | 3.3348 | 3.1542
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.2512 | 2.2596 | 2.3646 | 2.352 | 2.4066 | 2.415 | 2.3688 | 2.3898 | 2.4864 | 2.5242 | 2.604 | 2.6166 | 2.709 | 2.688 | 2.8098 | 2.8434 | 2.8812 | 2.7342 | 2.625 | 2.5956 | 2.6334 | 2.6334 | 2.5914 | 2.499
яч.5 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 18 | 22 | 22 | 23 | 20 | 22 | 19
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.23016 | 0.225 | 0.21864 | 0.2166 | 0.2142 | 0.22584 | 0.22968 | 0.22248 | 0.24312 | 0.24 | 0.21768 | 0.21024 | 0.20208 | 0.22644 | 0.21132 | 0.2022 | 0.19668 | 0.21552 | 0.21552 | 0.24408 | 0.2544 | 0.2526 | 0.24168 | 0.23244
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01152 | 0.0084 | 0.00684 | 0.00672 | 0.00468 | 0.012 | 0.00864 | 0.01464 | 0.0168 | 0.0276 | 0.01644 | 0.03012 | 0.02472 | 0.06264 | 0.04428 | 0.02892 | 0.02388 | 0.02556 | 0.02124 | 0.02556 | 0.01548 | 0.01548 | 0.01452 | 0.01092
|  |  | tgφ | 0.050052 | 0.037333 | 0.031284 | 0.031025 | 0.021849 | 0.053135 | 0.037618 | 0.065804 | 0.069102 | 0.115 | 0.075524 | 0.14326 | 0.12233 | 0.27663 | 0.20954 | 0.14303 | 0.12142 | 0.1186 | 0.098552 | 0.10472 | 0.060849 | 0.061283 | 0.060079 | 0.04698
яч.8 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 29 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 50 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 78
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.27708 | 0.27312 | 0.27192 | 0.26916 | 0.27144 | 0.2778 | 0.2922 | 0.28656 | 0.29364 | 0.29796 | 0.27648 | 0.27444 | 0.2676 | 0.26508 | 0.26376 | 0.255 | 0.56052 | 0.8322 | 0.83388 | 0.83712 | 0.84348 | 0.8412 | 0.83472 | 0.82896
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0432 | 0.04152 | 0.03996 | 0.04056 | 0.03972 | 0.03984 | 0.0444 | 0.04488 | 0.04956 | 0.07104 | 0.0468 | 0.04848 | 0.04476 | 0.0498 | 0.04764 | 0.03744 | 0.1314 | 0.2112 | 0.21528 | 0.21696 | 0.21756 | 0.2184 | 0.21924 | 0.21912
|  |  | tgφ | 0.15591 | 0.15202 | 0.14695 | 0.15069 | 0.14633 | 0.14341 | 0.15195 | 0.15662 | 0.16878 | 0.23842 | 0.16927 | 0.17665 | 0.16726 | 0.18787 | 0.18062 | 0.14682 | 0.23443 | 0.25379 | 0.25817 | 0.25917 | 0.25793 | 0.25963 | 0.26265 | 0.26433
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.50724 | 0.49812 | 0.49056 | 0.48576 | 0.48564 | 0.50364 | 0.52188 | 0.50904 | 0.53676 | 0.53796 | 0.49416 | 0.48468 | 0.46968 | 0.49152 | 0.47508 | 0.4572 | 0.7572 | 1.0477 | 1.0494 | 1.0812 | 1.0979 | 1.0938 | 1.0764 | 1.0614
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.05472 | 0.04992 | 0.0468 | 0.04728 | 0.0444 | 0.05184 | 0.05304 | 0.05952 | 0.06636 | 0.09864 | 0.06324 | 0.0786 | 0.06948 | 0.11244 | 0.09192 | 0.06636 | 0.15528 | 0.23676 | 0.23652 | 0.24252 | 0.23304 | 0.23388 | 0.23376 | 0.23004
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.51018 | 0.50062 | 0.49279 | 0.48806 | 0.48767 | 0.5063 | 0.52457 | 0.51251 | 0.54085 | 0.54693 | 0.49819 | 0.49101 | 0.47479 | 0.50422 | 0.48389 | 0.46199 | 0.77296 | 1.0741 | 1.0757 | 1.1081 | 1.1223 | 1.1185 | 1.1015 | 1.086
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 1.1188 | 1.1168 | 1.1156 | 1.1164 | 1.1156 | 1.1152 | 1.1172 | 1.1152 | 1.1192 | 1.1196 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.118 | 1.1148 | 1.2044 | 1.1136 | 1.114 | 1.116 | 1.1168 | 1.116 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1192
| ТСН-2 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.5832 | 0.5792 | 0.5752 | 0.5764 | 0.5736 | 0.5732 | 0.5776 | 0.5756 | 0.588 | 0.5876 | 0.588 | 0.5912 | 0.5884 | 0.5844 | 0.5744 | 0.6464 | 0.5724 | 0.5724 | 0.5788 | 0.5788 | 0.5764 | 0.578 | 0.5792 | 0.582
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.9 | ВЛ-57
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00084 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00084 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00072 | 0 | 0.00012 | 0.0012 | 0.0006 | 0.00096 | 0.00144 | 0.00084 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.00024 | -0.00024 | -0.00024 | -0.00012 | -0.00024 | -0.00012 | -0.00024 | -0.00024 | -0.00012 | -0.00012 | -0.00024 | -0.00012 | -0.00012 | 0 | -0.00012 | -0.0006 | 0 | -0.00024 | -0.00048 | -0.00024 | -0.00012 | -0.00024 | -0.00012 | -0.00024
|  |  | tgφ | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.14286 | -0.25 | -0.125 | -0.28571 | -0.25 | -0.125 | -0.125 | -0.25 | -0.125 | -0.16667 | #DIV/0! | -1 | -0.5 | 0 | -0.25 | -0.33333 | -0.28571 | -0.125 | -0.25 | -0.125 | -0.25
яч.13 | РЕЗЕРВ |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | ВЛ-27
|  | расчет | I, А | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | 26 | 23 | 24 | 23 | 27 | 25 | 23 | 22 | 24 | 23 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.22622 | 0.22133 | 0.21485 | 0.21283 | 0.21031 | 0.22201 | 0.22601 | 0.21877 | 0.23926 | 0.23602 | 0.21222 | 0.20567 | 0.19796 | 0.2223 | 0.20585 | 0.19818 | 0.19318 | 0.21168 | 0.21128 | 0.24026 | 0.2506 | 0.24898 | 0.238 | 0.2286
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14436 | 0.14036 | 0.13903 | 0.13946 | 0.13669 | 0.14202 | 0.14094 | 0.14062 | 0.14695 | 0.15692 | 0.14688 | 0.16 | 0.16 | 0.19742 | 0.17208 | 0.15786 | 0.14288 | 0.1499 | 0.14936 | 0.15026 | 0.14641 | 0.14533 | 0.14332 | 0.1436
|  |  | tgφ | 0.63813 | 0.63419 | 0.64712 | 0.65528 | 0.64995 | 0.6397 | 0.62361 | 0.64275 | 0.6142 | 0.66489 | 0.69211 | 0.77795 | 0.80823 | 0.8881 | 0.83596 | 0.79655 | 0.73966 | 0.70816 | 0.70693 | 0.62541 | 0.58426 | 0.58372 | 0.60218 | 0.62819
яч.12 | ВЛ-25
|  | расчет | I, А | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.20292 | 0.20016 | 0.19956 | 0.19944 | 0.20136 | 0.20604 | 0.21672 | 0.2226 | 0.22152 | 0.21816 | 0.20496 | 0.20496 | 0.20376 | 0.2022 | 0.1998 | 0.1914 | 0.21576 | 0.21672 | 0.21792 | 0.21816 | 0.22032 | 0.22056 | 0.21984 | 0.2142
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0036 | -0.00564 | -0.006 | -0.00552 | -0.00576 | -0.0042 | 0.00444 | 0.00456 | 0 | -0.00444 | -0.00612 | -0.006 | -0.00612 | -0.00648 | -0.00696 | -0.00888 | -0.01116 | -0.01368 | -0.00636 | -0.0054 | -0.00432 | -0.00276 | -0.0036 | -0.00864
|  |  | tgφ | -0.017741 | -0.028177 | -0.030066 | -0.027677 | -0.028605 | -0.020384 | 0.020487 | 0.020485 | 0 | -0.020352 | -0.029859 | -0.029274 | -0.030035 | -0.032047 | -0.034835 | -0.046395 | -0.051724 | -0.063123 | -0.029185 | -0.024752 | -0.019608 | -0.012514 | -0.016376 | -0.040336
яч.18 | ВКЛ-18
|  | расчёт | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.010944 | 0.010836 | 0.010764 | 0.0108 | 0.010728 | 0.010728 | 0.01098 | 0.010944 | 0.01152 | 0.011268 | 0.011376 | 0.011088 | 0.013392 | 0.012708 | 0.011772 | 0.011412 | 0.29635 | 0.56995 | 0.56977 | 0.57017 | 0.57118 | 0.57114 | 0.57128 | 0.57121
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.018576 | 0.018324 | 0.018036 | 0.018144 | 0.017928 | 0.017892 | 0.018216 | 0.01836 | 0.019728 | 0.01962 | 0.019728 | 0.019944 | 0.0198 | 0.020124 | 0.018828 | 0.018144 | 0.12 | 0.1904 | 0.19253 | 0.19289 | 0.1922 | 0.19289 | 0.19336 | 0.19458
|  |  | tgφ | 1.6974 | 1.691 | 1.6756 | 1.68 | 1.6711 | 1.6678 | 1.659 | 1.6776 | 1.7125 | 1.7412 | 1.7342 | 1.7987 | 1.4785 | 1.5836 | 1.5994 | 1.5899 | 0.40492 | 0.33407 | 0.3379 | 0.3383 | 0.33651 | 0.33772 | 0.33846 | 0.34064
яч.22 | ВЛ-26
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.062568 | 0.061452 | 0.060948 | 0.058248 | 0.058716 | 0.060336 | 0.063756 | 0.052416 | 0.059832 | 0.067824 | 0.059436 | 0.057636 | 0.04986 | 0.049572 | 0.051408 | 0.05166 | 0.048384 | 0.04536 | 0.046224 | 0.048888 | 0.05184 | 0.049284 | 0.043848 | 0.043488
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.031284 | 0.031248 | 0.030024 | 0.030276 | 0.029592 | 0.029556 | 0.030996 | 0.030312 | 0.034776 | 0.05778 | 0.035712 | 0.04 | 0.034164 | 0.039816 | 0.039924 | 0.0324 | 0.03114 | 0.030096 | 0.031032 | 0.031896 | 0.031212 | 0.03096 | 0.031536 | 0.031356
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.50849 | 0.49262 | 0.51978 | 0.50399 | 0.48986 | 0.48617 | 0.5783 | 0.58123 | 0.85191 | 0.60085 | 0.69401 | 0.6852 | 0.8032 | 0.77661 | 0.62718 | 0.6436 | 0.66349 | 0.67134 | 0.65243 | 0.60208 | 0.6282 | 0.71921 | 0.72103
яч.15 | ВЛ-28
|  | расчет | I, А | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.001656 | 0.001638 | 0.001656 | 0.001782 | 0.001656 | 0.001854 | 0.0018 | 0.001782 | 0.001926 | 0.00207 | 0.003366 | 0.002466 | 0.002214 | 0.002376 | 0.003582 | 0.00189 | 0.001836 | 0.00189 | 0.001962 | 0.001944 | 0.001908 | 0.001944 | 0.001944 | 0.001962
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.13864 | -0.13829 | -0.13783 | -0.13793 | -0.13784 | -0.13754 | -0.1382 | -0.13779 | -0.13912 | -0.13894 | -0.13786 | -0.13937 | -0.13905 | -0.13844 | -0.13577 | -0.13759 | -0.13736 | -0.13721 | -0.13779 | -0.13793 | -0.13775 | -0.13792 | -0.13797 | -0.13822
|  |  | tgφ | -83.7174 | -84.4286 | -83.2283 | -77.404 | -83.2391 | -74.1845 | -76.78 | -77.3232 | -72.2336 | -67.1217 | -40.9572 | -56.5182 | -62.8049 | -58.2652 | -37.9045 | -72.8 | -74.8137 | -72.6 | -70.2294 | -70.9537 | -72.1981 | -70.9444 | -70.9722 | -70.4495
яч.23 | Резерв |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А | 1: 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | Резерв |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.50527 | 0.49637 | 0.48874 | 0.48394 | 0.48373 | 0.50193 | 0.5201 | 0.50747 | 0.53501 | 0.5363 | 0.49232 | 0.48278 | 0.46791 | 0.48916 | 0.47253 | 0.45574 | 0.75611 | 1.0466 | 1.0486 | 1.0803 | 1.0968 | 1.0929 | 1.0759 | 1.0604
|  |  | Q, МВАр | 0.051744 | 0.045762 | 0.043026 | 0.04431 | 0.040368 | 0.04761 | 0.056148 | 0.055818 | 0.062214 | 0.090822 | 0.058098 | 0.07445 | 0.068674 | 0.11245 | 0.087978 | 0.061332 | 0.14551 | 0.21927 | 0.22829 | 0.23147 | 0.22763 | 0.22826 | 0.22652 | 0.22244
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.38798 | 0.35052 | 0.37182 | 0.37426 | 0.39288 | 0.33953 | 0.34031 | 0.30764 | 0.32529 | 0.30894 | 0.37275 | 0.39242 | 0.37685 | 0.48096 | 0.53675 | 0.3189 | 0.14422 | 0.11053 | 0.076043 | 0.08657 | 0.098371 | 0.085573 | 0.049052 | 0.092142
|  |  | Q, % | 5.4386 | 8.3293 | 8.0641 | 6.2817 | 9.0811 | 8.1597 | -5.8597 | 6.2198 | 6.2477 | 7.9258 | 8.1309 | 5.2799 | 1.16 | -0.0053362 | 4.2885 | 7.5769 | 6.2944 | 7.3872 | 3.4779 | 4.5547 | 2.3198 | 2.4012 | 3.098 | 3.3046
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.001968 | 0.001746 | 0.001824 | 0.001818 | 0.001908 | 0.00171 | 0.001776 | 0.001566 | 0.001746 | 0.001662 | 0.001842 | 0.001902 | 0.00177 | 0.002364 | 0.00255 | 0.001458 | 0.001092 | 0.001158 | 0.000798 | 0.000936 | 0.00108 | 0.000936 | 0.000528 | 0.000978
|  |  | Q, МВАр | 0.002976 | 0.004158 | 0.003774 | 0.00297 | 0.004032 | 0.00423 | -0.003108 | 0.003702 | 0.004146 | 0.007818 | 0.005142 | 0.00415 | 0.000806 | -6e-06 | 0.003942 | 0.005028 | 0.009774 | 0.01749 | 0.008226 | 0.011046 | 0.005406 | 0.005616 | 0.007242 | 0.007602
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.001968 | 0.001746 | 0.001824 | 0.001818 | 0.001908 | 0.00171 | 0.001776 | 0.001566 | 0.001746 | 0.001662 | 0.001842 | 0.001902 | 0.00177 | 0.002364 | 0.00255 | 0.001458 | 0.001092 | 0.001158 | 0.000798 | 0.000936 | 0.00108 | 0.000936 | 0.000528 | 0.000978
|  |  | Q, МВАр | 0.002976 | 0.004158 | 0.003774 | 0.00297 | 0.004032 | 0.00423 | -0.003108 | 0.003702 | 0.004146 | 0.007818 | 0.005142 | 0.00415 | 0.000806 | -6e-06 | 0.003942 | 0.005028 | 0.009774 | 0.01749 | 0.008226 | 0.011046 | 0.005406 | 0.005616 | 0.007242 | 0.007602
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.27108; 5: 0.34; 10: 0.30384; 11: 0.47; 21: 0.30244; 22: 0.68

## Приложение 1 ПС 110 кВ
Таблица электрических замеров нагрузок в зимний режимный день 18 июня 2014 года
| Присоединение | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров
ПС Городская 110/35/6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 С-110 |  | ТИ | U, кВ | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 117 | 117 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 117
2 С-110 |  | ТИ | U, кВ | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 118 | 117 | 117 | 117 | 118 | 117 | 118 | 118 | 118
Ввод Т-1 110 кВ | ВЛ-101 к шинам
|  | ТИ | I, А | 45 | 44 | 43 | 39 | 44 | 45 | 44 | 50 | 60 | 56 | 58 | 56 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 59 | 51 | 57 | 47 | 44 | 51
|  | ТИ | P, МВт | 6.6 | 6.1 | 6.3 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.7 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 7.8 | 9.1 | 7 | 6.7 | 7.6
|  | ТИ | Q, МВАр | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 5.3 | 6.4 | 8.2 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 7.3 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 6.7
|  |  | tgφ | 0.92424 | 1.0164 | 0.90476 | 0.89474 | 0.87692 | 0.95385 | 0.75714 | 0.83117 | 0.94253 | 0.87952 | 0.89535 | 0.93827 | 0.88608 | 0.81928 | 0.79268 | 0.77011 | 0.74419 | 0.74419 | 0.8022 | 0.83333 | 0.73626 | 0.9 | 0.85075 | 0.88158
Ввод Т-2 110 кВ | ВЛ-102 к шинам
|  | ТИ | I, А | 47 | 45 | 45 | 40 | 45 | 46 | 45 | 51 | 61 | 57 | 60 | 57 | 54 | 54 | 53 | 56 | 55 | 55 | 60 | 51 | 58 | 48 | 46 | 52
|  | ТИ | P, МВт | 6.7 | 6.2 | 6.4 | 5.7 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.8 | 8.4 | 8.7 | 8.1 | 8 | 8.2 | 8.3 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 9.2 | 7.9 | 9.3 | 7.1 | 6.7 | 7.6
|  | ТИ | Q, МВАр | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 5.1 | 5.8 | 6.4 | 5.4 | 6.5 | 8.3 | 7.7 | 8 | 8 | 7 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.5 | 6.6 | 6.9 | 6.2 | 5.9 | 6.8
|  |  | tgφ | 0.91045 | 1 | 0.92188 | 0.89474 | 0.87879 | 0.98462 | 0.76056 | 0.84416 | 0.94318 | 0.91667 | 0.91954 | 0.98765 | 0.875 | 0.82927 | 0.78313 | 0.75862 | 0.76744 | 0.75862 | 0.81522 | 0.83544 | 0.74194 | 0.87324 | 0.8806 | 0.89474
Ввод Т-1 35 кВ | ВТ-1-35
|  | ТИ | I, А | 94 | 90 | 90 | 75 | 90 | 94 | 89 | 101 | 126 | 109 | 118 | 111 | 100 | 99 | 98 | 104 | 105 | 105 | 122 | 102 | 121 | 100 | 91 | 110
|  | ТИ | P, МВт | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 4 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 4 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 4.6 | 6.1 | 4.5 | 4 | 4.9
|  | ТИ | Q, МВАр | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 4.3 | 6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 5.5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 5
|  |  | tgφ | 1.1282 | 1.2222 | 1.1053 | 1.0909 | 1.05 | 1.1282 | 0.84444 | 0.93478 | 1.1538 | 1.2174 | 1.1224 | 1.2558 | 1.225 | 0.95556 | 0.97727 | 0.83673 | 0.84314 | 0.86275 | 1 | 1 | 0.80328 | 1.0889 | 1.075 | 1.0204
Ввод Т-2 35 кВ | ВТ-2-35
|  | ТИ | I, А | 99 | 96 | 94 | 79 | 98 | 98 | 92 | 102 | 125 | 108 | 117 | 109 | 98 | 99 | 99 | 106 | 105 | 105 | 123 | 100 | 118 | 95 | 90 | 112
|  | ТИ | P, МВт | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 3.6 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.8 | 4.6 | 6.2 | 4.2 | 4 | 5.3
|  | ТИ | Q, МВАр | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 3.9 | 4.6 | 5 | 4.2 | 5.1 | 6.7 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 5.5 | 5.1 | 5 | 5 | 4.9 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 4.5 | 5.5
|  |  | tgφ | 1.0889 | 1.2439 | 1.119 | 1.0833 | 1 | 1.1364 | 0.89362 | 1.0408 | 1.2885 | 1.2889 | 1.2917 | 1.4524 | 1.4103 | 1.1591 | 1.1111 | 0.98039 | 0.96078 | 0.90566 | 1.0172 | 1.0435 | 0.85484 | 1.1429 | 1.125 | 1.0377
яч.7 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 260 | 273 | 215 | 218 | 269 | 226 | 242 | 285 | 352 | 388 | 377 | 381 | 382 | 372 | 367 | 362 | 340 | 334 | 332 | 319 | 308 | 290 | 264 | 234
|  | счетчик | P, МВт | 2.69 | 2.71 | 2.09 | 2.42 | 2.78 | 2.16 | 2.55 | 2.69 | 3.1 | 3.58 | 3.5 | 3.5 | 3.81 | 3.64 | 3.12 | 3.74 | 3.53 | 3.5 | 3.5 | 3.14 | 3.14 | 2.83 | 2.4 | 2.57
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.06 | 1.13 | 0.84 | 1.03 | 1.1 | 0.94 | 1.16 | 1.18 | 1.34 | 1.39 | 1.37 | 1.32 | 1.29 | 1.43 | 1.53 | 1.46 | 1.32 | 1.22 | 1.2 | 1.16 | 1.13 | 1.1 | 0.96 | 1.06
|  |  | tgφ | 0.39405 | 0.41697 | 0.40191 | 0.42562 | 0.39568 | 0.43519 | 0.4549 | 0.43866 | 0.43226 | 0.38827 | 0.39143 | 0.37714 | 0.33858 | 0.39286 | 0.49038 | 0.39037 | 0.37394 | 0.34857 | 0.34286 | 0.36943 | 0.35987 | 0.38869 | 0.4 | 0.41245
яч.14 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 259 | 238 | 235 | 213 | 243 | 231 | 248 | 268 | 326 | 354 | 354 | 362 | 357 | 362 | 364 | 343 | 356 | 348 | 356 | 312 | 330 | 318 | 242 | 246
|  | счетчик | P, МВт | 2.38 | 2.38 | 2.26 | 2.11 | 2.26 | 2.14 | 2.62 | 2.71 | 3.36 | 3.94 | 3.86 | 3.77 | 3.55 | 3.49 | 3.65 | 3.79 | 3.48 | 3.26 | 3.41 | 3.09 | 3.31 | 3.34 | 2.66 | 2.62
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.01 | 1.06 | 0.98 | 1.15 | 1.06 | 1.2 | 1.34 | 1.3 | 1.27 | 1.35 | 1.42 | 1.42 | 1.34 | 1.25 | 1.15 | 1.2 | 1.28 | 1.2 | 1.2 | 1.03 | 1.13
|  |  | tgφ | 0.44538 | 0.45378 | 0.4646 | 0.47867 | 0.46903 | 0.45794 | 0.43893 | 0.39114 | 0.35714 | 0.3401 | 0.33679 | 0.33687 | 0.38028 | 0.40688 | 0.38904 | 0.35356 | 0.3592 | 0.35276 | 0.35191 | 0.41424 | 0.36254 | 0.35928 | 0.38722 | 0.4313
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 13.47 | 12.79 | 12.35 | 11.43 | 13.64 | 12.6 | 14.37 | 14.9 | 16.86 | 16.62 | 17.06 | 15.77 | 15.26 | 16.03 | 15.67 | 17.53 | 17.21 | 17.16 | 18.21 | 15.43 | 18.75 | 14.87 | 13.06 | 15.39
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 11.42 | 11.71 | 10.79 | 9.54 | 10.96 | 11.32 | 10.31 | 11.64 | 15.24 | 14.13 | 14.37 | 14.09 | 13.04 | 12.25 | 12.25 | 11.9 | 11.77 | 11.57 | 13.8 | 11.84 | 12.53 | 12 | 10.79 | 12.69
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 17.6595 | 17.3409 | 16.3996 | 14.8881 | 17.4977 | 16.9382 | 17.686 | 18.9077 | 22.727 | 21.8147 | 22.3056 | 21.1476 | 20.0726 | 20.1748 | 19.89 | 21.1875 | 20.8499 | 20.6961 | 22.8483 | 19.4492 | 22.5514 | 19.108 | 16.9407 | 19.9471
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.7 | 37.6 | 37.7 | 37.9 | 37.8 | 37.5 | 37.6 | 37.7 | 37.8 | 37.9 | 37.8 | 37.6 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.8 | 37.6 | 37.9 | 37.9 | 37.7
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 37.7 | 37.5 | 37.8 | 37.9 | 37.9 | 37.5 | 37.6 | 37.7 | 37.8 | 37.9 | 37.8 | 37.6 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.8 | 37.7 | 37.9 | 37.9 | 37.8
ВЛ-30-2 к шинам
|  | ТИ | I, А | 41 | 42 | 37 | 30 | 35 | 40 | 31 | 37 | 57 | 50 | 47 | 51 | 41 | 32 | 33 | 33 | 34 | 40 | 55 | 42 | 52 | 38 | 34 | 42
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.021 | 0.1722 | 0.1134 | 0.0084 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.1092 | 0.22 | 0.3318 | 0.336 | 0.4662 | 0.3822 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-30-2 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.525 | 0.3192 | 0.462 | 0.38 | 0.4 | 0.5544 | 0.525 | 0.42 | 0.8358 | 0.28 | 0.1554 | 0.07 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.0042 | 0.2478 | 1.2558 | 1.0962 | 0.78 | 1.47 | 0.84 | 0.5376 | 0.87
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.7174 | 2.29 | 2.0454 | 2.1 | 2.01 | 2.17 | 2.21 | 2.1042 | 3.32 | 3.5952 | 2.898 | 2.961 | 2.9862 | 2.3 | 1.9278 | 2.0328 | 1.9614 | 2.5452 | 2.87 | 3.024 | 2.5788 | 2.5116 | 2.5116 | 2.61
ВЛ-30-1 к шинам
|  | ТИ | I, А | 36 | 37 | 33 | 26 | 32 | 36 | 31 | 33 | 51 | 52 | 41 | 43 | 36 | 30 | 26 | 26 | 30 | 40 | 50 | 38 | 47 | 34 | 31 | 45
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0252 | 0.1764 | 0.1176 | 0.021 | 0.0252 | 0 | 0.0084 | 0.0294 | 0 | 0.0042 | 0.1974 | 0.28 | 0.336 | 0.3864 | 0.4578 | 0.31 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-30-1 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.4242 | 0.336 | 0.2898 | 0.25 | 0.36 | 0.399 | 0.441 | 0.4452 | 0.7686 | 0.13 | 0.0798 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 1.1886 | 0.9492 | 0.68 | 1.13 | 0.56 | 0.4116 | 0.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.436 | 2.08 | 1.9068 | 1.8564 | 1.85 | 2.06 | 2.22 | 1.8648 | 3.06 | 3.234 | 2.6292 | 2.7258 | 2.6418 | 2.2008 | 1.7178 | 1.8354 | 1.8228 | 2.4528 | 2.84 | 2.6628 | 2.4528 | 2.3184 | 2.289 | 2.47
ВЛ-ВМЗ-1
|  | ТИ | I, А | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 34 | 39 | 49 | 49 | 55 | 50 | 47 | 53 | 47 | 46 | 49 | 37 | 40 | 36 | 35 | 33 | 32 | 29
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.5022 | 1.449 | 1.414 | 1.3944 | 1.3986 | 1.526 | 1.7626 | 2.1028 | 2.632 | 2.8854 | 2.9092 | 2.9372 | 2.6306 | 3.0198 | 2.898 | 2.7986 | 2.541 | 2.2036 | 2.1294 | 2.1042 | 2.0062 | 1.9362 | 1.7724 | 1.6478
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.9912 | 0.9814 | 0.9688 | 0.9716 | 0.9492 | 0.9926 | 1.0416 | 1.1634 | 1.5442 | 1.7976 | 1.7962 | 1.8466 | 1.3398 | 1.9278 | 1.8004 | 1.6898 | 1.4294 | 1.1914 | 1.176 | 1.1914 | 1.1074 | 1.1382 | 1.1046 | 1.0738
|  |  | tgφ | 0.65983 | 0.67729 | 0.68515 | 0.69679 | 0.67868 | 0.65046 | 0.59095 | 0.55326 | 0.5867 | 0.623 | 0.61742 | 0.62869 | 0.50931 | 0.63839 | 0.62126 | 0.6038 | 0.56253 | 0.54066 | 0.55227 | 0.5662 | 0.55199 | 0.58785 | 0.62322 | 0.65166
ВЛ-ВМЗ-2
|  | ТИ | I, А | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.7798 | 0.7266 | 0.7098 | 0.6986 | 0.7252 | 0.784 | 0.8554 | 0.9576 | 1.0598 | 1.148 | 1.1886 | 1.1928 | 1.1718 | 1.1942 | 1.1774 | 1.1718 | 1.1606 | 1.1298 | 1.141 | 1.1466 | 1.0682 | 1.0122 | 0.9352 | 0.8218
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2562 | 0.245 | 0.2408 | 0.2394 | 0.2324 | 0.2478 | 0.259 | 0.273 | 0.3318 | 0.3486 | 0.3836 | 0.3402 | 0.336 | 0.3682 | 0.3472 | 0.35 | 0.3136 | 0.2954 | 0.2982 | 0.3052 | 0.2898 | 0.2884 | 0.2828 | 0.2688
|  |  | tgφ | 0.32855 | 0.33719 | 0.33925 | 0.34269 | 0.32046 | 0.31607 | 0.30278 | 0.28509 | 0.31308 | 0.30366 | 0.32273 | 0.28521 | 0.28674 | 0.30832 | 0.29489 | 0.29869 | 0.27021 | 0.26146 | 0.26135 | 0.26618 | 0.2713 | 0.28492 | 0.3024 | 0.32709
ВЛ-39
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0588 | 0.0609 | 0.063 | 0.0609 | 0.0714 | 0.0777 | 0.0777 | 0.084 | 0.0819 | 0.168 | 0.2184 | 0.2163 | 0.0714 | 0.2163 | 0.2226 | 0.1596 | 0.0819 | 0.0798 | 0.0924 | 0.1365 | 0.0714 | 0.0672 | 0.0693 | 0.0672
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0252 | 0.0252 | 0.0294 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0378 | 0.0399 | 0.0462 | 0.0462 | 0.1176 | 0.1722 | 0.1701 | 0.0399 | 0.1638 | 0.168 | 0.1344 | 0.042 | 0.0441 | 0.0399 | 0.0945 | 0.0378 | 0.0357 | 0.0336 | 0.0399
|  |  | tgφ | 0.42857 | 0.41379 | 0.46667 | 0.41379 | 0.35294 | 0.48649 | 0.51351 | 0.55 | 0.5641 | 0.7 | 0.78846 | 0.78641 | 0.55882 | 0.75728 | 0.75472 | 0.84211 | 0.51282 | 0.55263 | 0.43182 | 0.69231 | 0.52941 | 0.53125 | 0.48485 | 0.59375
ВЛ-37
|  | ТИ | I, А | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.022 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0318 | 1.0374 | 1.0402 | 1.036 | 1.0346 | 1.0304 | 1.0444 | 1.0458 | 1.0472 | 1.0472 | 1.05 | 1.05 | 1.0542 | 1.057 | 1.0136 | 1.001 | 1.001 | 1.0318 | 1.0332 | 1.0388 | 1.0416
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0728 | 0.0686 | 0.0658 | 0.0826 | 0.0742 | 0.0756 | 0.0868 | 0.0714 | 0.0714 | 0.063 | 0.0854 | 0.1162 | 0.119 | 0.112 | 0.0672 | 0.0658 | 0.0532 | 0.0266 | 0.0532 | 0.0616 | 0.0392 | 0.042 | 0.063 | 0.0546
|  |  | tgφ | 0.071233 | 0.066757 | 0.064033 | 0.080054 | 0.071525 | 0.072678 | 0.083784 | 0.069012 | 0.069293 | 0.060322 | 0.08166 | 0.11096 | 0.11364 | 0.10667 | 0.064 | 0.062417 | 0.050331 | 0.026243 | 0.053147 | 0.061538 | 0.037992 | 0.04065 | 0.060647 | 0.052419
ВЛ-38
|  | ТИ | I, А | 36 | 35 | 35 | 38 | 36 | 34 | 40 | 42 | 46 | 44 | 44 | 43 | 42 | 46 | 46 | 45 | 45 | 41 | 43 | 43 | 42 | 41 | 39 | 38
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.177 | 2.0972 | 2.079 | 2.0748 | 2.086 | 2.1364 | 2.2358 | 2.359 | 2.5508 | 2.604 | 2.6656 | 2.5998 | 2.5256 | 2.6222 | 2.695 | 2.7202 | 2.6474 | 2.5788 | 2.583 | 2.5816 | 2.5354 | 2.3996 | 2.3338 | 2.1686
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.239 | 1.2152 | 1.2082 | 1.1928 | 1.19 | 1.2166 | 1.2628 | 1.302 | 1.4294 | 1.4238 | 1.4966 | 1.498 | 1.4336 | 1.5652 | 1.554 | 1.5246 | 1.4 | 1.372 | 1.358 | 1.3552 | 1.3356 | 1.2796 | 1.3034 | 1.26
|  |  | tgφ | 0.56913 | 0.57944 | 0.58114 | 0.5749 | 0.57047 | 0.56946 | 0.56481 | 0.55193 | 0.56037 | 0.54677 | 0.56145 | 0.5762 | 0.56763 | 0.5969 | 0.57662 | 0.56047 | 0.52882 | 0.53203 | 0.52575 | 0.52495 | 0.52678 | 0.53326 | 0.55849 | 0.58102
ВЛ-31
|  | ТИ | I, А | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.05 | 1.0388 | 1.0234 | 1.022 | 1.0234 | 1.0248 | 1.0388 | 1.05 | 1.057 | 1.0542 | 1.0556 | 1.0444 | 1.0416 | 1.0444 | 1.0402 | 1.0416 | 0.9982 | 1.0052 | 1.0038 | 1.0052 | 0.9996 | 0.9926 | 0.9534 | 1.0192
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.1536 | 1.1284 | 1.1172 | 1.1158 | 1.106 | 1.127 | 1.1536 | 1.1522 | 1.1382 | 1.1256 | 1.1466 | 1.1494 | 1.162 | 1.1522 | 1.127 | 1.134 | 1.0962 | 1.0934 | 1.1046 | 1.1256 | 1.1158 | 1.1172 | 1.0962 | 1.1354
|  |  | tgφ | 1.0987 | 1.0863 | 1.0917 | 1.0918 | 1.0807 | 1.0997 | 1.1105 | 1.0973 | 1.0768 | 1.0677 | 1.0862 | 1.1005 | 1.1156 | 1.1032 | 1.0834 | 1.0887 | 1.0982 | 1.0877 | 1.1004 | 1.1198 | 1.1162 | 1.1255 | 1.1498 | 1.114
ВЛ-32
|  | ТИ | I, А | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.7098 | 0.7077 | 0.7056 | 0.7077 | 0.7098 | 0.7098 | 0.714 | 0.7119 | 0.7203 | 0.7182 | 0.7224 | 0.7266 | 0.7161 | 0.714 | 0.7119 | 0.7119 | 0.7056 | 0.7098 | 0.7098 | 0.7119 | 0.714 | 0.714 | 0.7119 | 0.7077
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.5103 | 0.5061 | 0.504 | 0.504 | 0.5019 | 0.5103 | 0.5166 | 0.5082 | 0.4998 | 0.4935 | 0.5082 | 0.5145 | 0.5208 | 0.5166 | 0.5124 | 0.5124 | 0.5019 | 0.4977 | 0.5019 | 0.5082 | 0.5082 | 0.5103 | 0.5145 | 0.5145
|  |  | tgφ | 0.71893 | 0.71513 | 0.71429 | 0.71217 | 0.7071 | 0.66 | 0.72353 | 0.71386 | 0.69388 | 0.68713 | 0.70349 | 0.70809 | 0.72727 | 0.72353 | 0.71976 | 0.71976 | 0.71131 | 0.70118 | 0.7071 | 0.71386 | 0.71176 | 0.71471 | 0.72271 | 0.727
| ВЛ-43 |  |  | 1: отключена выключателем
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ШСВ 35
|  | ТИ | I, А | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 8.2026 | 7.4144 | 7.5432 | 7.5908 | 7.7614 | 8.2523 | 8.6779 | 9.1105 | 10.7366 | 10.028 | 9.7342 | 9.3743 | 8.5365 | 9.1427 | 8.8711 | 8.9699 | 9.6873 | 11.165 | 10.7058 | 10.147 | 11.0266 | 9.555 | 8.7598 | 9.1439
|  |  | Q, МВАр | 9.4017 | 8.5399 | 8.0864 | 8.0878 | 7.9389 | 8.4377 | 8.7903 | 8.4854 | 11.441 | 12.1989 | 11.116 | 11.3218 | 10.5791 | 10.3066 | 9.2218 | 9.2792 | 8.6205 | 9.5186 | 10.2418 | 10.3285 | 9.4654 | 9.2414 | 9.1987 | 9.427
Небаланс мощностей 35 кВ |  |  | P, % | 2.35 | 3.7091 | 5.71 | -10.0116 | 9.7512 | 0.5747 | 5.675 | 4.1 | -3.2365 | -10.1978 | -0.35258 | -10.2859 | -8.057 | -2.727 | 0.32472 | 10.301 | 5.0265 | -7.3558 | 5.2584 | -10.2935 | 10.3528 | -9.8276 | -9.4975 | 10.3539
|  |  | Q, % | -1.0935 | 10.1063 | 9.1416 | -7.8373 | 9.7852 | 10.2372 | -9.8787 | 9.7298 | 9.9134 | -7.0079 | 4.9915 | 1.5496 | -1.7221 | -9.6447 | 0.84086 | -1.9692 | 6.2989 | -3.463 | 10.1596 | -9.8777 | 7.202 | 4.7278 | -4.5307 | 10.219
Баланс мощностей 35 кВ |  |  | P, МВт | 0.1974 | 0.2856 | 0.4568 | -0.6908 | 0.8386 | 0.0477 | 0.5221 | 0.3895 | -0.3366 | -0.928 | -0.0342 | -0.8743 | -0.6365 | -0.2427 | 0.0289 | 1.0301 | 0.5127 | -0.765 | 0.5942 | -0.947 | 1.2734 | -0.855 | -0.7598 | 1.0561
|  |  | Q, МВАр | -0.1017 | 0.9601 | 0.8136 | -0.5878 | 0.8611 | 0.9623 | -0.7903 | 0.9146 | 1.259 | -0.7989 | 0.584 | 0.1782 | -0.1791 | -0.9066 | 0.0782 | -0.1792 | 0.5795 | -0.3186 | 1.1582 | -0.9285 | 0.7346 | 0.4586 | -0.3987 | 1.073
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.11 | ПС ДК-1
|  | ТИ | I, А | 22 | 20 | 21 | 19 | 19 | 22 | 25 | 27 | 34 | 36 | 39 | 38 | 37 | 40 | 41 | 39 | 39 | 37 | 36 | 36 | 34 | 33 | 28 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.23238 | 0.21114 | 0.1998 | 0.19296 | 0.18828 | 0.19602 | 0.25128 | 0.27576 | 0.31518 | 0.35766 | 0.37782 | 0.3861 | 0.3807 | 0.39528 | 0.4113 | 0.40482 | 0.39096 | 0.38358 | 0.3852 | 0.39564 | 0.3798 | 0.35928 | 0.30762 | 0.27018
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.10242 | 0.10152 | 0.099 | 0.09882 | 0.09468 | 0.09792 | 0.10062 | 0.10656 | 0.11754 | 0.1251 | 0.13302 | 0.14634 | 0.14328 | 0.14256 | 0.144 | 0.14454 | 0.14922 | 0.14526 | 0.13338 | 0.14652 | 0.13014 | 0.12924 | 0.11736 | 0.11268
|  |  | tgφ | 0.44074 | 0.48082 | 0.4955 | 0.51213 | 0.50287 | 0.49954 | 0.40043 | 0.38642 | 0.37293 | 0.34977 | 0.35207 | 0.37902 | 0.37636 | 0.36066 | 0.35011 | 0.35705 | 0.38168 | 0.3787 | 0.34626 | 0.37034 | 0.34265 | 0.35972 | 0.38151 | 0.41706
яч.13 | ПС кв.29-1
|  | ТИ | I, А | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 13 | 16 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 18 | 16 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12264 | 0.11568 | 0.11088 | 0.10404 | 0.1008 | 0.10212 | 0.13176 | 0.14784 | 0.17952 | 0.21624 | 0.22464 | 0.23064 | 0.22092 | 0.22356 | 0.2364 | 0.2424 | 0.23592 | 0.22572 | 0.25092 | 0.23928 | 0.228 | 0.20748 | 0.1644 | 0.14988
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03576 | 0.03456 | 0.03336 | 0.033 | 0.03192 | 0.03312 | 0.03456 | 0.03684 | 0.03912 | 0.0438 | 0.0444 | 0.0474 | 0.04632 | 0.04608 | 0.0456 | 0.0456 | 0.04236 | 0.042 | 0.0432 | 0.04416 | 0.04296 | 0.04128 | 0.03888 | 0.0384
|  |  | tgφ | 0.29159 | 0.29876 | 0.30087 | 0.31719 | 0.31667 | 0.32432 | 0.2623 | 0.24919 | 0.21791 | 0.20255 | 0.19765 | 0.20552 | 0.20967 | 0.20612 | 0.19289 | 0.18812 | 0.17955 | 0.18607 | 0.17217 | 0.18455 | 0.18842 | 0.19896 | 0.2365 | 0.2562
яч.15 | ТП-ТЗБ-1, ТП-104-1
|  | ТИ | I, А | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 20 | 19 | 22 | 21 | 18 | 16 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14064 | 0.13944 | 0.13896 | 0.13524 | 0.13452 | 0.13668 | 0.15156 | 0.16164 | 0.1776 | 0.19752 | 0.2088 | 0.1956 | 0.19788 | 0.20436 | 0.19668 | 0.18312 | 0.11868 | 0.09132 | 0.08976 | 0.0924 | 0.08664 | 0.08736 | 0.0894 | 0.08712
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05736 | 0.05496 | 0.05448 | 0.05412 | 0.0516 | 0.05352 | 0.06468 | 0.07188 | 0.07188 | 0.0732 | 0.07044 | 0.07452 | 0.07476 | 0.07488 | 0.075 | 0.06816 | 0.05844 | 0.05088 | 0.05256 | 0.05436 | 0.0528 | 0.05436 | 0.05256 | 0.05436
|  |  | tgφ | 0.40785 | 0.39415 | 0.39206 | 0.40018 | 0.38359 | 0.39157 | 0.42676 | 0.44469 | 0.40473 | 0.3706 | 0.33736 | 0.38098 | 0.3778 | 0.36641 | 0.38133 | 0.37221 | 0.49242 | 0.55716 | 0.58556 | 0.58831 | 0.60942 | 0.62225 | 0.58792 | 0.62397
яч.17 | ТП-РСУ-1
|  | ТИ | I, А | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 25 | 31 | 31 | 31 | 35 | 36 | 29 | 28 | 37 | 37 | 35 | 30 | 33 | 22 | 16 | 16 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1686 | 0.16728 | 0.16872 | 0.17148 | 0.16752 | 0.17004 | 0.18144 | 0.21288 | 0.29736 | 0.31272 | 0.31248 | 0.32496 | 0.37236 | 0.29568 | 0.2934 | 0.3438 | 0.35268 | 0.3282 | 0.30924 | 0.29844 | 0.228 | 0.17076 | 0.15456 | 0.15264
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.10464 | 0.10356 | 0.1032 | 0.10584 | 0.10404 | 0.10656 | 0.10992 | 0.11316 | 0.13752 | 0.13932 | 0.14496 | 0.14736 | 0.15132 | 0.14364 | 0.14616 | 0.19644 | 0.2202 | 0.20628 | 0.19488 | 0.19056 | 0.1488 | 0.10452 | 0.10308 | 0.10392
|  |  | tgφ | 0.62064 | 0.61908 | 0.61166 | 0.61721 | 0.62106 | 0.62668 | 0.60582 | 0.53157 | 0.46247 | 0.44551 | 0.4639 | 0.45347 | 0.40638 | 0.4858 | 0.49816 | 0.57138 | 0.62436 | 0.62852 | 0.63019 | 0.63852 | 0.65263 | 0.61209 | 0.66693 | 0.68082
яч.19 | ТП-97-1
|  | ТИ | I, А | 25 | 23 | 22 | 21 | 23 | 27 | 28 | 31 | 33 | 42 | 42 | 49 | 47 | 45 | 47 | 45 | 43 | 47 | 49 | 45 | 39 | 36 | 33 | 28
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.27504 | 0.24066 | 0.22284 | 0.21204 | 0.21492 | 0.24282 | 0.2835 | 0.31698 | 0.33696 | 0.36846 | 0.42606 | 0.45846 | 0.48096 | 0.46278 | 0.47142 | 0.47214 | 0.47448 | 0.49896 | 0.52164 | 0.49428 | 0.45396 | 0.42264 | 0.36792 | 0.3168
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1143 | 0.10854 | 0.10548 | 0.10404 | 0.10458 | 0.10458 | 0.10728 | 0.10764 | 0.11178 | 0.09972 | 0.10044 | 0.11682 | 0.12042 | 0.1179 | 0.117 | 0.12114 | 0.11232 | 0.11124 | 0.1116 | 0.12438 | 0.12726 | 0.1296 | 0.12546 | 0.11844
|  |  | tgφ | 0.41558 | 0.45101 | 0.47334 | 0.49066 | 0.4866 | 0.43069 | 0.37841 | 0.33958 | 0.33173 | 0.27064 | 0.23574 | 0.25481 | 0.25037 | 0.25476 | 0.24819 | 0.25658 | 0.23672 | 0.22294 | 0.21394 | 0.25164 | 0.28033 | 0.30664 | 0.341 | 0.37386
яч.25 | ТП Швейная фабрика-1
|  | ТИ | I, А | 29 | 27 | 25 | 29 | 28 | 31 | 33 | 35 | 45 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 52 | 52 | 48 | 51 | 49 | 43 | 37 | 33 | 31
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2526 | 0.23568 | 0.22212 | 0.22644 | 0.2478 | 0.25392 | 0.27576 | 0.32196 | 0.40644 | 0.49164 | 0.51816 | 0.51936 | 0.53376 | 0.54756 | 0.53724 | 0.5328 | 0.50724 | 0.4812 | 0.4764 | 0.47112 | 0.45732 | 0.34968 | 0.31536 | 0.28704
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14784 | 0.1446 | 0.14244 | 0.14232 | 0.14472 | 0.14484 | 0.15084 | 0.16488 | 0.19152 | 0.20304 | 0.2076 | 0.20676 | 0.21432 | 0.21552 | 0.19344 | 0.201 | 0.1884 | 0.16884 | 0.16524 | 0.16716 | 0.16248 | 0.14844 | 0.14688 | 0.14412
|  |  | tgφ | 0.58527 | 0.61354 | 0.64127 | 0.62851 | 0.58402 | 0.57042 | 0.547 | 0.51211 | 0.47121 | 0.41299 | 0.40065 | 0.39811 | 0.40153 | 0.3936 | 0.36006 | 0.37725 | 0.37142 | 0.35087 | 0.34685 | 0.35481 | 0.35529 | 0.4245 | 0.46575 | 0.50209
яч.6 | РП РСУ-2
|  | ТИ | I, А | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 15 | 18 | 19 | 19 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08316 | 0.08016 | 0.08916 | 0.08676 | 0.0906 | 0.09348 | 0.0882 | 0.11556 | 0.14784 | 0.17448 | 0.18492 | 0.17532 | 0.16512 | 0.15384 | 0.17856 | 0.159 | 0.12828 | 0.11376 | 0.1008 | 0.10812 | 0.0918 | 0.09588 | 0.07944 | 0.07836
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0498 | 0.04788 | 0.05076 | 0.04632 | 0.04836 | 0.05172 | 0.04764 | 0.06096 | 0.07548 | 0.0888 | 0.08688 | 0.08472 | 0.08316 | 0.07932 | 0.08472 | 0.08016 | 0.06612 | 0.06072 | 0.0534 | 0.05856 | 0.04872 | 0.05268 | 0.04824 | 0.05136
|  |  | tgφ | 0.59885 | 0.59731 | 0.56931 | 0.53389 | 0.53377 | 0.55327 | 0.54014 | 0.52752 | 0.51055 | 0.50894 | 0.46982 | 0.48323 | 0.50363 | 0.5156 | 0.47446 | 0.50415 | 0.51543 | 0.53376 | 0.52976 | 0.54162 | 0.53072 | 0.54944 | 0.60725 | 0.65544
яч.8 | ТП-ТЗБ-2, ТП-104-2
|  | ТИ | I, А | 24 | 24 | 21 | 24 | 23 | 24 | 23 | 28 | 38 | 55 | 49 | 47 | 45 | 45 | 47 | 44 | 39 | 32 | 28 | 27 | 28 | 25 | 25 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.21588 | 0.22008 | 0.21192 | 0.216 | 0.20808 | 0.21792 | 0.2202 | 0.25008 | 0.35184 | 0.47988 | 0.53904 | 0.48288 | 0.47952 | 0.4626 | 0.47412 | 0.45036 | 0.36972 | 0.29604 | 0.2772 | 0.26904 | 0.26232 | 0.25284 | 0.2418 | 0.24132
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1338 | 0.13788 | 0.13872 | 0.13992 | 0.13236 | 0.13308 | 0.14616 | 0.14436 | 0.17076 | 0.19596 | 0.21624 | 0.21036 | 0.2196 | 0.19296 | 0.20172 | 0.20892 | 0.18588 | 0.1578 | 0.1488 | 0.14184 | 0.13428 | 0.13716 | 0.141 | 0.14076
|  |  | tgφ | 0.61979 | 0.6265 | 0.65459 | 0.64778 | 0.6361 | 0.61068 | 0.66376 | 0.57726 | 0.48533 | 0.40835 | 0.40116 | 0.43564 | 0.45796 | 0.41712 | 0.42546 | 0.4639 | 0.50276 | 0.53304 | 0.5368 | 0.52721 | 0.51189 | 0.54248 | 0.58313 | 0.58329
яч.10 | ТП-97-2
|  | ТИ | I, А | 48 | 45 | 48 | 42 | 40 | 44 | 47 | 61 | 67 | 75 | 77 | 79 | 79 | 78 | 81 | 77 | 80 | 78 | 72 | 69 | 70 | 67 | 58 | 55
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.49176 | 0.46476 | 0.44856 | 0.44262 | 0.40338 | 0.4104 | 0.46044 | 0.54846 | 0.6804 | 0.75636 | 0.80658 | 0.8073 | 0.83754 | 0.82422 | 0.82584 | 0.83952 | 0.82818 | 0.79704 | 0.75492 | 0.73332 | 0.74088 | 0.68616 | 0.60732 | 0.5526
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.24768 | 0.24246 | 0.23814 | 0.2349 | 0.22752 | 0.22986 | 0.234 | 0.25182 | 0.27558 | 0.2934 | 0.3105 | 0.3132 | 0.31662 | 0.3141 | 0.31932 | 0.31896 | 0.31374 | 0.29916 | 0.29142 | 0.29016 | 0.28116 | 0.27 | 0.26154 | 0.2547
|  |  | tgφ | 0.50366 | 0.52169 | 0.5309 | 0.5307 | 0.56403 | 0.56009 | 0.50821 | 0.45914 | 0.40503 | 0.38791 | 0.38496 | 0.38796 | 0.37804 | 0.38109 | 0.38666 | 0.37993 | 0.37883 | 0.37534 | 0.38603 | 0.39568 | 0.37949 | 0.39349 | 0.43065 | 0.46091
яч.18 | ТП-28 | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | ПС кв.29-2
|  | ТИ | I, А | 24 | 22 | 21 | 20 | 21 | 26 | 26 | 28 | 32 | 40 | 44 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 42 | 43 | 41 | 39 | 38 | 33 | 28 | 26
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2568 | 0.23868 | 0.22764 | 0.22032 | 0.21444 | 0.22992 | 0.26064 | 0.28884 | 0.30948 | 0.3534 | 0.41784 | 0.45432 | 0.46644 | 0.47064 | 0.46104 | 0.45168 | 0.44388 | 0.4548 | 0.46308 | 0.43152 | 0.411 | 0.37188 | 0.33444 | 0.29064
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.08892 | 0.08796 | 0.0864 | 0.08616 | 0.08136 | 0.08568 | 0.08928 | 0.08808 | 0.09228 | 0.09876 | 0.10668 | 0.1092 | 0.11136 | 0.10992 | 0.10704 | 0.10788 | 0.1098 | 0.10464 | 0.10632 | 0.10656 | 0.10116 | 0.09996 | 0.09804 | 0.09252
|  |  | tgφ | 0.34626 | 0.36853 | 0.37955 | 0.39107 | 0.37941 | 0.37265 | 0.34254 | 0.30494 | 0.29818 | 0.27946 | 0.25531 | 0.24036 | 0.23874 | 0.23355 | 0.23217 | 0.23884 | 0.24736 | 0.23008 | 0.22959 | 0.24694 | 0.24613 | 0.2688 | 0.29315 | 0.31833
яч.26 | ПС ДК-2
|  | ТИ | I, А | 39 | 34 | 34 | 34 | 32 | 37 | 41 | 46 | 54 | 55 | 57 | 61 | 60 | 60 | 62 | 64 | 61 | 64 | 66 | 69 | 62 | 57 | 48 | 42
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.41004 | 0.37044 | 0.3528 | 0.34344 | 0.33786 | 0.35262 | 0.41472 | 0.45576 | 0.49698 | 0.55854 | 0.6255 | 0.63684 | 0.63486 | 0.63972 | 0.6237 | 0.64566 | 0.64854 | 0.66672 | 0.6975 | 0.71424 | 0.68382 | 0.61902 | 0.54 | 0.46494
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1836 | 0.17802 | 0.17658 | 0.1719 | 0.16794 | 0.17028 | 0.17766 | 0.1935 | 0.20358 | 0.21168 | 0.21672 | 0.22284 | 0.2259 | 0.22338 | 0.22086 | 0.2214 | 0.21726 | 0.2241 | 0.23922 | 0.24804 | 0.243 | 0.2277 | 0.20988 | 0.1935
|  |  | tgφ | 0.44776 | 0.48056 | 0.50051 | 0.50052 | 0.49707 | 0.4829 | 0.42839 | 0.42457 | 0.40963 | 0.37899 | 0.34647 | 0.34992 | 0.35583 | 0.34918 | 0.35411 | 0.3429 | 0.335 | 0.33612 | 0.34297 | 0.34728 | 0.35536 | 0.36784 | 0.38867 | 0.41618
яч.28 | ТП Швейная фабрика-2
|  | ТИ | I, А | 39 | 38 | 36 | 36 | 38 | 39 | 44 | 42 | 42 | 43 | 46 | 47 | 46 | 48 | 49 | 44 | 46 | 52 | 51 | 51 | 48 | 47 | 46 | 41
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.41556 | 0.39516 | 0.38268 | 0.375 | 0.372 | 0.38364 | 0.41712 | 0.45144 | 0.45336 | 0.44976 | 0.45372 | 0.46404 | 0.48396 | 0.48828 | 0.49392 | 0.47952 | 0.483 | 0.50916 | 0.5358 | 0.53832 | 0.53316 | 0.50628 | 0.48624 | 0.44592
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.17364 | 0.1704 | 0.16896 | 0.16932 | 0.16764 | 0.16992 | 0.17148 | 0.17148 | 0.17184 | 0.17112 | 0.17652 | 0.1806 | 0.18648 | 0.18264 | 0.18168 | 0.18324 | 0.18228 | 0.18348 | 0.18588 | 0.1896 | 0.18612 | 0.18156 | 0.17928 | 0.17712
|  |  | tgφ | 0.41785 | 0.43122 | 0.44152 | 0.45152 | 0.45065 | 0.44292 | 0.4111 | 0.37985 | 0.37904 | 0.38047 | 0.38905 | 0.38919 | 0.38532 | 0.37405 | 0.36783 | 0.38213 | 0.37739 | 0.36036 | 0.34692 | 0.35221 | 0.34909 | 0.35862 | 0.36871 | 0.3972
яч. 3 | КБ-1-6
|  | ТИ | I, А | отключена выключателем |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч. 16 | КБ-2-6
|  | ТИ | I, А | отключена выключателем |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.5 | РП Пивзавод-1
|  | ТИ | I, А | 105 | 104 | 93 | 95 | 103 | 80 | 78 | 81 | 86 | 88 | 84 | 74 | 70 | 76 | 77 | 77 | 69 | 83 | 81 | 68 | 74 | 57 | 70 | 89
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.0238 | 1.0105 | 1.0123 | 1.006 | 1.1 | 0.92916 | 0.82908 | 0.71028 | 0.7488 | 0.74754 | 0.74772 | 0.7227 | 0.66312 | 0.68094 | 0.70362 | 0.68886 | 0.73098 | 0.84942 | 0.84654 | 0.73314 | 0.66132 | 0.504 | 0.62766 | 0.77922
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.32004 | 0.3177 | 0.3177 | 0.33354 | 0.3384 | 0.3357 | 0.34182 | 0.39582 | 0.45684 | 0.43488 | 0.45936 | 0.40446 | 0.36018 | 0.42822 | 0.4158 | 0.39564 | 0.37476 | 0.33516 | 0.29448 | 0.2772 | 0.27216 | 0.26262 | 0.2727 | 0.29376
|  |  | tgφ | 0.31259 | 0.31439 | 0.31383 | 0.33154 | 0.30764 | 0.36129 | 0.41229 | 0.55727 | 0.6101 | 0.58175 | 0.61435 | 0.55965 | 0.54316 | 0.62887 | 0.59094 | 0.57434 | 0.51268 | 0.39458 | 0.34786 | 0.3781 | 0.41154 | 0.52107 | 0.43447 | 0.37699
яч.20 | РП Пивзавод-2
|  | ТИ | I, А | 20 | 19 | 21 | 20 | 21 | 24 | 26 | 32 | 55 | 65 | 54 | 50 | 58 | 48 | 35 | 33 | 27 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 21 | 20
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.21906 | 0.21132 | 0.22248 | 0.2223 | 0.23292 | 0.2538 | 0.28062 | 0.31374 | 0.60246 | 0.6507 | 0.61416 | 0.55224 | 0.56322 | 0.54144 | 0.38124 | 0.35118 | 0.27936 | 0.261 | 0.25542 | 0.25542 | 0.2556 | 0.25254 | 0.2268 | 0.2196
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.08892 | 0.08676 | 0.08514 | 0.0873 | 0.08658 | 0.0882 | 0.0909 | 0.0954 | 0.1215 | 0.14112 | 0.1458 | 0.14544 | 0.14202 | 0.12816 | 0.1107 | 0.11034 | 0.10602 | 0.09432 | 0.09126 | 0.09612 | 0.0936 | 0.0918 | 0.08928 | 0.09036
|  |  | tgφ | 0.40592 | 0.41056 | 0.38269 | 0.39271 | 0.37172 | 0.34752 | 0.32393 | 0.30407 | 0.20167 | 0.21687 | 0.2374 | 0.26336 | 0.25216 | 0.2367 | 0.29037 | 0.3142 | 0.37951 | 0.36138 | 0.35729 | 0.37632 | 0.3662 | 0.36351 | 0.39365 | 0.41148
яч.23 | ТП СОИМ-1
|  | ТИ | I, А | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 39 | 44 | 54 | 65 | 80 | 78 | 81 | 84 | 79 | 80 | 77 | 81 | 68 | 59 | 55 | 48 | 48 | 43 | 41
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.39906 | 0.3825 | 0.3672 | 0.36 | 0.36072 | 0.3816 | 0.40536 | 0.48528 | 0.57618 | 0.68454 | 0.77706 | 0.8127 | 0.82566 | 0.79974 | 0.79308 | 0.78732 | 0.78714 | 0.74448 | 0.6336 | 0.58014 | 0.53208 | 0.49068 | 0.4563 | 0.41922
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.18144 | 0.17586 | 0.1728 | 0.17424 | 0.17226 | 0.18072 | 0.18378 | 0.19944 | 0.23148 | 0.25038 | 0.2826 | 0.2871 | 0.28872 | 0.28656 | 0.29052 | 0.2826 | 0.2691 | 0.24984 | 0.23292 | 0.21492 | 0.19764 | 0.19386 | 0.19152 | 0.19008
|  |  | tgφ | 0.45467 | 0.45976 | 0.47059 | 0.484 | 0.47754 | 0.47358 | 0.45337 | 0.41098 | 0.40175 | 0.36576 | 0.36368 | 0.35327 | 0.34968 | 0.35832 | 0.36632 | 0.35894 | 0.34187 | 0.33559 | 0.36761 | 0.37046 | 0.37145 | 0.39508 | 0.41972 | 0.45341
яч.30 | ТП СОИМ-2
|  | расчет | I, А | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 18 | 16 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14004 | 0.1341 | 0.1341 | 0.13284 | 0.13284 | 0.13266 | 0.13446 | 0.14652 | 0.1719 | 0.20916 | 0.22896 | 0.23742 | 0.2412 | 0.24552 | 0.2511 | 0.24642 | 0.26532 | 0.24408 | 0.22122 | 0.20682 | 0.19134 | 0.18612 | 0.16506 | 0.13158
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05256 | 0.05202 | 0.05292 | 0.05112 | 0.0522 | 0.05166 | 0.05292 | 0.05382 | 0.05724 | 0.0585 | 0.07038 | 0.06822 | 0.0693 | 0.06606 | 0.0648 | 0.06786 | 0.07218 | 0.06858 | 0.06804 | 0.06516 | 0.06174 | 0.05562 | 0.05562 | 0.05814
|  |  | tgφ | 0.37532 | 0.38792 | 0.39463 | 0.38482 | 0.39295 | 0.38942 | 0.39357 | 0.36732 | 0.33298 | 0.27969 | 0.30739 | 0.28734 | 0.28731 | 0.26906 | 0.25806 | 0.27538 | 0.27205 | 0.28097 | 0.30757 | 0.31506 | 0.32267 | 0.29884 | 0.33697 | 0.44186
| ТСН-1 | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| ТСН-2 | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РПБ-1 | счетчик | P, МВт | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| РПБ-2 | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 4.8871 | 4.6376 | 4.5322 | 4.4675 | 4.5267 | 4.5068 | 4.8061 | 5.223 | 6.2823 | 7.0386 | 7.4935 | 7.4909 | 7.5972 | 7.4562 | 7.3527 | 7.2986 | 7.0744 | 6.9655 | 6.8392 | 6.5812 | 6.217 | 5.5826 | 5.1843 | 4.9071
|  |  | Q, МВАр | 2.0827 | 2.0447 | 2.0261 | 2.0329 | 2.0062 | 2.0374 | 2.1035 | 2.2556 | 2.5259 | 2.6288 | 2.7725 | 2.7653 | 2.7538 | 2.7519 | 2.7184 | 2.7539 | 2.6681 | 2.5023 | 2.4126 | 2.4153 | 2.284 | 2.1804 | 2.1313 | 2.1142
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 3.6075 | 8.888 | -4.188 | 1.3797 | 10.1853 | -4.8093 | 7.0379 | 3.2774 | 2.7508 | 6.4016 | -1.8133 | -3.0382 | -3.2231 | -4.5745 | -8.6065 | 3.073 | -0.91812 | -3.0396 | 1.024 | -5.6379 | 3.6118 | 9.5203 | -2.4569 | 5.4516
|  |  | Q, % | 1.7585 | 7.4805 | -7.2 | 0.35 | 7.1222 | -6.1125 | 8.9377 | -0.69821 | 0.55354 | 3.7077 | -3.8404 | -6.7699 | -4.3091 | 3.4421 | 7.8522 | 1.6471 | -3.8163 | -5.5823 | -0.525 | 1.0123 | 1.9734 | 5.2 | -7.1015 | 3.4603
Баланс мощностей 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.1829 | 0.4524 | -0.18218 | 0.0625 | 0.51334 | -0.2068 | 0.36386 | 0.17698 | 0.1777 | 0.4814 | -0.13346 | -0.22088 | -0.23722 | -0.32616 | -0.58266 | 0.2314 | -0.06436 | -0.20548 | 0.07076 | -0.35124 | 0.23296 | 0.5874 | -0.12432 | 0.28294
|  |  | Q, МВАр | 0.03728 | 0.16532 | -0.13608 | 0.00714 | 0.15384 | -0.11736 | 0.20646 | -0.01564 | 0.01406 | 0.10122 | -0.10254 | -0.17534 | -0.11376 | 0.0981 | 0.23164 | 0.04612 | -0.09808 | -0.1323 | -0.0126 | 0.0247 | 0.04598 | 0.1196 | -0.14132 | 0.07578
Баланс по ПС |  |  | P, МВт | 0.3803 | 0.738 | 0.27462 | -0.6283 | 1.3519 | -0.1591 | 0.88596 | 0.56648 | -0.1589 | -0.4466 | -0.16766 | -1.0952 | -0.87372 | -0.56886 | -0.55376 | 1.2615 | 0.44834 | -0.97048 | 0.66496 | -1.2982 | 1.5064 | -0.2676 | -0.88412 | 1.339
|  |  | Q, МВАр | -0.06442 | 1.1254 | 0.67752 | -0.58066 | 1.0149 | 0.84494 | -0.58384 | 0.89896 | 1.2731 | -0.69768 | 0.48146 | 0.00286 | -0.29286 | -0.8085 | 0.30984 | -0.13308 | 0.48142 | -0.4509 | 1.1456 | -0.9038 | 0.78058 | 0.5782 | -0.54002 | 1.1488
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 2.7872; 5: 2.39; 10: 4.8847; 11: 4.71; 21: 4.6281; 22: 4.94
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.443; 5: 0.26; 10: 0.7134; 11: 0.65; 21: 0.5144; 22: 0.49
| Присоединение | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юнь-Яга 110/35/6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
ПБВ 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ПБВ 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Ввод Т-1 110 кВ | ВЛ-101
|  | ТИ | I, А | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | 9 | 14 | 13 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
Ввод Т-2 110 кВ | ВЛ-102
|  | ТИ | I, А | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 9 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
Ввод Т-1 35 кВ | ВТ-1-35
|  | ТИ | I, А | 21 | 19 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 21 | 10 | 10 | 21 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21 | 21 | 19 | 22 | 20 | 22 | 20
|  | ТИ | P, МВт | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1
|  | ТИ | Q, МВАр | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  |  | tgφ | 0.63636 | 0.6 | 0.58333 | 0.63636 | 0.54545 | 0.63636 | 0.63636 | 0.6 | 0.63636 | 0.8 | 0.8 | 0.63636 | 0.63636 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.63636 | 0.63636 | 0.54545 | 0.58333 | 0.63636 | 0.58333 | 0.7
Ввод Т-2 35 кВ | ВТ-2-35
|  | ТИ | I, А | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 39 | 27 | 27 | 38 | 38 | 28 | 27 | 27 | 38 | 39 | 39 | 40 | 38 | 40 | 39 | 39
|  | ТИ | P, МВт | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
|  | ТИ | Q, МВАр | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4
|  |  | tgφ | 0.71429 | 0.7619 | 0.66667 | 0.71429 | 0.71429 | 0.71429 | 0.66667 | 0.7619 | 0.68182 | 0.73333 | 0.66667 | 0.71429 | 0.71429 | 0.73333 | 0.73333 | 0.73333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.7619 | 0.7619 | 0.66667 | 0.7619 | 0.71429 | 0.66667
яч.9 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 128 | 130 | 123 | 130 | 129 | 129 | 130 | 133 | 146 | 151 | 140 | 135 | 135 | 136 | 138 | 159 | 159 | 134 | 130 | 130 | 131 | 125 | 127 | 131
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.134 | 1.1313 | 1.1394 | 1.1331 | 1.1358 | 1.1331 | 1.1403 | 1.1565 | 1.1934 | 1.2753 | 1.2861 | 1.2222 | 1.2096 | 1.2141 | 1.2033 | 1.224 | 1.2483 | 1.2366 | 1.1619 | 1.1565 | 1.1484 | 1.1466 | 1.1403 | 1.1385
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.8163 | 0.8064 | 0.8154 | 0.8046 | 0.8037 | 0.81 | 0.8199 | 0.8145 | 0.9009 | 0.9504 | 0.9387 | 0.8622 | 0.864 | 0.8757 | 0.8829 | 0.9162 | 0.927 | 0.9144 | 0.8235 | 0.8253 | 0.8217 | 0.8208 | 0.8235 | 0.8253
|  |  | tgφ | 0.71984 | 0.71281 | 0.71564 | 0.71009 | 0.70761 | 0.71485 | 0.71902 | 0.70428 | 0.7549 | 0.74524 | 0.72988 | 0.70545 | 0.71429 | 0.72128 | 0.73373 | 0.74853 | 0.74261 | 0.73945 | 0.70875 | 0.71362 | 0.71552 | 0.71586 | 0.72218 | 0.7249
яч.4 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 30 | 30 | 29 | 29 | 26 | 27 | 32 | 31 | 29 | 33 | 33 | 35 | 30 | 31 | 33 | 30 | 32 | 34 | 35 | 34 | 30 | 30 | 31 | 32
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2655 | 0.2592 | 0.2547 | 0.2538 | 0.2529 | 0.2691 | 0.2844 | 0.2808 | 0.2907 | 0.2979 | 0.2979 | 0.3042 | 0.297 | 0.3006 | 0.297 | 0.2997 | 0.3033 | 0.3051 | 0.3024 | 0.3078 | 0.3087 | 0.2961 | 0.2916 | 0.2799
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1953 | 0.1926 | 0.1917 | 0.1917 | 0.189 | 0.1926 | 0.1989 | 0.1962 | 0.2061 | 0.2061 | 0.2097 | 0.2088 | 0.2097 | 0.2061 | 0.207 | 0.2043 | 0.2034 | 0.2007 | 0.2025 | 0.207 | 0.2043 | 0.1998 | 0.2007 | 0.1989
|  |  | tgφ | 0.73559 | 0.74306 | 0.75265 | 0.75532 | 0.74733 | 0.71572 | 0.69937 | 0.69872 | 0.70898 | 0.69184 | 0.70393 | 0.68639 | 0.70606 | 0.68563 | 0.69697 | 0.68168 | 0.9 | 0.65782 | 0.66964 | 0.67251 | 0.66181 | 0.67477 | 0.68827 | 0.71061
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 4.5995 | 4.4905 | 4.6941 | 4.5869 | 4.5887 | 4.6022 | 4.6247 | 4.5373 | 4.7841 | 3.5732 | 3.584 | 4.7264 | 4.7066 | 3.5147 | 3.4003 | 3.5237 | 4.1516 | 4.7417 | 4.6643 | 4.6643 | 4.7571 | 4.6427 | 4.7319 | 4.5184
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 3.2116 | 3.199 | 3.1071 | 3.1963 | 3.0927 | 3.2026 | 3.1188 | 3.2107 | 3.307 | 2.6565 | 2.5484 | 3.271 | 3.2737 | 2.4818 | 2.4899 | 2.6205 | 2.9304 | 3.2151 | 3.326 | 3.2323 | 3.126 | 3.3206 | 3.2242 | 3.1242
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 5.6098 | 5.5135 | 5.6293 | 5.5907 | 5.5336 | 5.6069 | 5.5781 | 5.5584 | 5.8158 | 4.4525 | 4.3977 | 5.7479 | 5.7332 | 4.3026 | 4.2145 | 4.3913 | 5.0816 | 5.7289 | 5.7287 | 5.6748 | 5.6923 | 5.708 | 5.7259 | 5.4933
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 38 | 38.1 | 37.9 | 38 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 37.9 | 38.1 | 37.9 | 37.9 | 38 | 38 | 37.8 | 38.1 | 38 | 38
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.9 | 38 | 37.7 | 37.8 | 37.7 | 37.9 | 37.8 | 38.1 | 37.9 | 38.1 | 38.2 | 38 | 38.1 | 38 | 38.1 | 38.2 | 37.9 | 37.9 | 38 | 38.1 | 37.8 | 38.1 | 38 | 38
ВЛ-42
|  | ТИ | I, А | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 37 | 38 | 26 | 26 | 39 | 38 | 30 | 27 | 28 | 38 | 39 | 38 | 39 | 37 | 39 | 40 | 40
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
ВЛ-43
|  | ТИ | I, А | 19 | 20 | 21 | 22 | 19 | 19 | 22 | 20 | 20 | 9 | 9 | 20 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 21 | 19 | 21 | 20 | 23 | 20
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 2 | 1.9 | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.1
|  |  | Q, МВАр | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1
Баланс мощностей 35 кВ |  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.3 | Советский-1
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01512 | 0.01536 | 0.01488 | 0.01464 | 0.01512 | 0.01368 | 0.01824 | 0.01752 | 0.01704 | 0.01824 | 0.02256 | 0.02328 | 0.02352 | 0.02088 | 0.01992 | 0.01824 | 0.0192 | 0.01704 | 0.01776 | 0.01728 | 0.01872 | 0.01704 | 0.01632 | 0.01608
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0156 | 0.01512 | 0.01512 | 0.01488 | 0.01536 | 0.01464 | 0.0156 | 0.01536 | 0.0156 | 0.01584 | 0.01704 | 0.01656 | 0.01656 | 0.01704 | 0.01728 | 0.01656 | 0.0168 | 0.01512 | 0.0156 | 0.01536 | 0.01584 | 0.0144 | 0.01464 | 0.01488
|  |  | tgφ | 1.0317 | 0.98438 | 1.0161 | 1.0164 | 1.0159 | 1.0702 | 0.85526 | 0.87671 | 0.91549 | 0.86842 | 0.75532 | 0.71134 | 0.70408 | 0.81609 | 0.86747 | 0.90789 | 0.875 | 0.88732 | 0.87838 | 0.88889 | 0.84615 | 0.84507 | 0.89706 | 0.92537
яч.5 | "ВИС"
|  | ТИ | I, А | 111 | 111 | 110 | 111 | 111 | 111 | 112 | 111 | 111 | 113 | 110 | 110 | 111 | 110 | 111 | 110 | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.7 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.69
|  |  | tgφ | 0.70408 | 0.70408 | 0.70408 | 0.70408 | 0.70408 | 0.70408 | 0.71429 | 0.71134 | 0.70408 | 0.70408 | 0.71429 | 0.72449 | 0.71429 | 0.71429 | 0.72449 | 0.71429 | 0.70408 | 0.71134 | 0.71134 | 0.84 | 0.71134 | 0.71134 | 0.72165 | 0.71134
яч.11 | КТП-Погрузки
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 20 | 17 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 17 | 17 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.14 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.25 | 0.875 | 0.625 | 0.33333 | 0.375 | 0.55556 | 0.625 | 0.8 | 0.85714 | 0.85714 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95
яч.6 | Карьер Юнь-Яга
|  | расчет | I, А | bar: нет учета 1 to нет учета 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.68 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Советский-2
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08808 | 0.0828 | 0.07944 | 0.07704 | 0.07848 | 0.09312 | 0.10752 | 0.10368 | 0.11088 | 0.11424 | 0.11448 | 0.1212 | 0.11712 | 0.12072 | 0.1164 | 0.11712 | 0.12504 | 0.1284 | 0.12456 | 0.1308 | 0.13032 | 0.11808 | 0.11208 | 0.10224
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05376 | 0.05232 | 0.05184 | 0.05016 | 0.05016 | 0.05064 | 0.05352 | 0.05472 | 0.0612 | 0.06 | 0.06 | 0.06072 | 0.06072 | 0.06024 | 0.05976 | 0.05832 | 0.05904 | 0.0588 | 0.05808 | 0.06408 | 0.06096 | 0.05664 | 0.0564 | 0.05496
|  |  | tgφ | 0.61035 | 0.63188 | 0.65257 | 0.65109 | 0.63914 | 0.54381 | 0.49777 | 0.52778 | 0.55195 | 0.52521 | 0.52411 | 0.50099 | 0.51844 | 0.49901 | 0.5134 | 0.49795 | 0.47217 | 0.45794 | 0.46628 | 0.48991 | 0.46777 | 0.47967 | 0.50321 | 0.53756
яч.7 | Котельная-1
|  | расчет | I, А | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10128 | 0.1008 | 0.10572 | 0.10116 | 0.10104 | 0.10116 | 0.10128 | 0.10704 | 0.11628 | 0.11892 | 0.12348 | 0.1194 | 0.1194 | 0.11928 | 0.11844 | 0.12408 | 0.11448 | 0.10344 | 0.10392 | 0.10392 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10344 | 0.10308
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.08028 | 0.07944 | 0.08868 | 0.07956 | 0.07908 | 0.07992 | 0.08112 | 0.08148 | 0.087 | 0.10116 | 0.11556 | 0.108 | 0.10848 | 0.10704 | 0.10716 | 0.11544 | 0.08916 | 0.08568 | 0.08676 | 0.087 | 0.08664 | 0.08664 | 0.08724 | 0.08724
|  |  | tgφ | 0.79265 | 0.7881 | 0.83882 | 0.78648 | 0.78266 | 0.79004 | 0.80095 | 0.76121 | 0.74819 | 0.85066 | 0.93586 | 0.90452 | 0.90854 | 0.89738 | 0.90476 | 0.93037 | 0.77883 | 0.82831 | 0.83487 | 0.83718 | 0.83856 | 0.83856 | 0.84339 | 0.84633
яч.8 | Котельная-2
|  | расчет | I, А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.17424 | 0.1737 | 0.1728 | 0.17424 | 0.17262 | 0.17316 | 0.17388 | 0.17352 | 0.17586 | 0.17658 | 0.1764 | 0.17676 | 0.17514 | 0.17586 | 0.17586 | 0.17586 | 0.17514 | 0.17388 | 0.17478 | 0.17442 | 0.17568 | 0.1755 | 0.17568 | 0.17496
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1278 | 0.12654 | 0.12618 | 0.12798 | 0.1251 | 0.12672 | 0.13032 | 0.12726 | 0.13032 | 0.13086 | 0.13338 | 0.13212 | 0.1332 | 0.13122 | 0.1314 | 0.13122 | 0.12942 | 0.12798 | 0.13014 | 0.1287 | 0.12924 | 0.12834 | 0.12942 | 0.12906
|  |  | tgφ | 0.73347 | 0.7285 | 0.73021 | 0.7345 | 0.72471 | 0.73181 | 0.71 | 0.7334 | 0.74104 | 0.74108 | 0.75612 | 0.74745 | 0.76053 | 0.74616 | 0.74719 | 0.74616 | 0.73895 | 0.73602 | 0.74459 | 0.73787 | 0.73566 | 0.73128 | 0.73668 | 0.73765
яч.13 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53
яч.14 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 1.3987 | 1.3927 | 1.3928 | 1.3771 | 1.3873 | 1.4011 | 1.4209 | 1.4218 | 1.4801 | 1.578 | 1.5869 | 1.5206 | 1.4952 | 1.5067 | 1.5006 | 1.5253 | 1.5539 | 1.5328 | 1.461 | 1.4564 | 1.448 | 1.4339 | 1.4275 | 1.4164
|  |  | Q, МВАр | 0.99744 | 0.99342 | 1.0018 | 0.99258 | 0.9897 | 0.99192 | 1.0106 | 0.99882 | 1.0941 | 1.1479 | 1.136 | 1.0674 | 1.059 | 1.0755 | 1.0856 | 1.1115 | 1.1144 | 1.1076 | 1.0206 | 1.0251 | 1.0127 | 1.006 | 1.0177 | 1.0161
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.055734 | -0.15534 | 0.090381 | 0.70805 | 0.10369 | 0.077022 | 0.26532 | 1.0812 | 0.27222 | -0.30384 | -0.18434 | 0.37736 | 0.758 | 0.52552 | -0.021329 | -0.10501 | -0.14566 | 0.57988 | 0.224 | 0.53814 | 0.62178 | 0.60719 | 0.30589 | 0.14382
|  |  | Q, % | 1.3998 | 0.55856 | 0.52428 | 0.37338 | 0.30221 | 1.0652 | 0.80879 | 1.1754 | 1.1635 | 0.74708 | 1.0815 | 0.33613 | 1.3728 | 0.57867 | 0.39453 | 0.79964 | 1.4137 | 0.67438 | 0.52827 | 0.6936 | 1.2982 | 1.4286 | 0.63464 | 0.78696
Баланс мощностей 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.00078 | -0.00216 | 0.00126 | 0.00982 | 0.00144 | 0.00108 | 0.00378 | 0.01554 | 0.00404 | -0.00478 | -0.00292 | 0.00576 | 0.01142 | 0.00796 | -0.00032 | -0.0016 | -0.00226 | 0.00894 | 0.00328 | 0.00788 | 0.00906 | 0.00876 | 0.00438 | 0.00204
|  |  | Q, МВАр | 0.01416 | 0.00558 | 0.00528 | 0.00372 | 0.003 | 0.01068 | 0.00824 | 0.01188 | 0.01288 | 0.00864 | 0.01242 | 0.0036 | 0.01474 | 0.00626 | 0.0043 | 0.00896 | 0.01598 | 0.00752 | 0.00542 | 0.00716 | 0.01332 | 0.01458 | 0.0065 | 0.00806
Баланс по ПС |  |  | P, МВт | 0.00078 | -0.00216 | 0.00126 | 0.00982 | 0.00144 | 0.00108 | 0.00378 | 0.01554 | 0.00404 | -0.00478 | -0.00292 | 0.00576 | 0.01142 | 0.00796 | -0.00032 | -0.0016 | -0.00226 | 0.00894 | 0.00328 | 0.00788 | 0.00906 | 0.00876 | 0.00438 | 0.00204
|  |  | Q, МВАр | 0.01416 | 0.00558 | 0.00528 | 0.00372 | 0.003 | 0.01068 | 0.00824 | 0.01188 | 0.01288 | 0.00864 | 0.01242 | 0.0036 | 0.01474 | 0.00626 | 0.0043 | 0.00896 | 0.01598 | 0.00752 | 0.00542 | 0.00716 | 0.01332 | 0.01458 | 0.0065 | 0.00806
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | нет учета 4: 1.1017; нет учета 5: 0.9; нет учета 10: 1.2825; нет учета 11: 1.04; нет учета 21: 1.169; нет учета 22: 0.86
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | нет учета 1: Часы замеров
ПС Шахтерская 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.37 | ВТ-1-10
|  | ТИ | I, А | 62 | 56 | 59 | 56 | 59 | 60 | 69 | 72 | 78 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 | 96 | 89 | 91 | 91 | 88 | 92 | 92 | 80 | 74 | 68
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.176 | 1.098 | 1.0785 | 1.062 | 1.0665 | 1.131 | 1.245 | 1.317 | 1.4355 | 1.53 | 1.5885 | 1.614 | 1.6425 | 1.6215 | 1.6665 | 1.623 | 1.623 | 1.611 | 1.6335 | 1.6755 | 1.644 | 1.5225 | 1.3725 | 1.2705
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.177 | 0.156 | 0.1575 | 0.153 | 0.15 | 0.156 | 0.1725 | 0.189 | 0.285 | 0.2955 | 0.306 | 0.339 | 0.3255 | 0.279 | 0.321 | 0.3045 | 0.2565 | 0.2205 | 0.222 | 0.2325 | 0.225 | 0.2145 | 0.1995 | 0.1875
|  |  | tgφ | 0.15051 | 0.14208 | 0.14604 | 0.14407 | 0.14065 | 0.13793 | 0.13855 | 0.14351 | 0.19854 | 0.19314 | 0.19263 | 0.21004 | 0.19817 | 0.17206 | 0.19262 | 0.18762 | 0.15804 | 0.13687 | 0.1359 | 0.13876 | 0.13686 | 0.14089 | 0.14536 | 0.14758
яч.38 | ВТ-2-10
|  | ТИ | I, А | 52 | 49 | 47 | 46 | 45 | 51 | 60 | 63 | 71 | 74 | 71 | 72 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | 82 | 89 | 92 | 83 | 78 | 69 | 55
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.9885 | 0.8985 | 0.849 | 0.834 | 0.825 | 0.9075 | 1.0395 | 1.104 | 1.1895 | 1.2465 | 1.281 | 1.2645 | 1.293 | 1.329 | 1.2945 | 1.3275 | 1.3725 | 1.425 | 1.515 | 1.5825 | 1.5315 | 1.437 | 1.29 | 1.098
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.178 | 0.163 | 0.1525 | 0.1435 | 0.121 | 0.1495 | 0.169 | 0.193 | 0.217 | 0.235 | 0.2335 | 0.2455 | 0.241 | 0.241 | 0.2335 | 0.2365 | 0.2335 | 0.232 | 0.241 | 0.2395 | 0.2305 | 0.208 | 0.214 | 0.1855
|  |  | tgφ | 0.18007 | 0.18141 | 0.17962 | 0.17206 | 0.14667 | 0.16474 | 0.16258 | 0.17482 | 0.18243 | 0.18853 | 0.18228 | 0.19415 | 0.18639 | 0.18134 | 0.18038 | 0.17815 | 0.17013 | 0.16281 | 0.15908 | 0.15134 | 0.15051 | 0.14475 | 0.16589 | 0.16894
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 2.1645 | 1.9965 | 1.9275 | 1.896 | 1.8915 | 2.0385 | 2.2845 | 2.421 | 2.625 | 2.7765 | 2.8695 | 2.8785 | 2.9355 | 2.9505 | 2.961 | 2.9505 | 2.9955 | 3.036 | 3.1485 | 3.258 | 3.1755 | 2.9595 | 2.6625 | 2.3685
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.355 | 0.319 | 0.31 | 0.2965 | 0.271 | 0.3055 | 0.3415 | 0.382 | 0.502 | 0.5305 | 0.5395 | 0.5845 | 0.5665 | 0.52 | 0.5545 | 0.541 | 0.49 | 0.4525 | 0.463 | 0.472 | 0.4555 | 0.4225 | 0.4135 | 0.373
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.1934 | 2.0218 | 1.9523 | 1.919 | 1.9108 | 2.0613 | 2.3099 | 2.451 | 2.6726 | 2.8267 | 2.9198 | 2.9372 | 2.9897 | 2.996 | 3.0125 | 2.9997 | 3.0353 | 3.0695 | 3.1824 | 3.292 | 3.208 | 2.9895 | 2.6944 | 2.3977
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2
яч.25 | РП-Тиман-1
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0792 | 0.0692 | 0.0628 | 0.0616 | 0.06 | 0.066 | 0.0772 | 0.082 | 0.0812 | 0.0872 | 0.0904 | 0.0856 | 0.0856 | 0.0844 | 0.0932 | 0.0904 | 0.0984 | 0.1092 | 0.12 | 0.1268 | 0.136 | 0.1296 | 0.1104 | 0.0952
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0744 | -0.0764 | -0.076 | -0.076 | -0.0772 | -0.0764 | -0.0748 | -0.074 | -0.074 | -0.0736 | -0.074 | -0.0736 | -0.074 | -0.0744 | -0.072 | -0.0724 | -0.072 | -0.0716 | -0.0716 | -0.07 | -0.0696 | -0.0704 | -0.0744 | -0.0732
|  |  | tgφ | -0.93939 | -1.104 | -1.2102 | -1.2338 | -1.2867 | -1.1576 | -0.96891 | -0.90244 | -0.91133 | -0.84404 | -0.81858 | -0.85981 | -0.86449 | -0.88152 | -0.77253 | -0.80088 | -0.73171 | -0.65568 | -0.59667 | -0.55205 | -0.51176 | -0.54321 | -0.67391 | -0.76891
яч.46 | РП-Тиман-2
|  | расчет | I, А | 22 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 23 | 24 | 26 | 28 | 28 | 27 | 28 | 29 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 34 | 31 | 28 | 25
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3812 | 0.3436 | 0.3336 | 0.3268 | 0.3176 | 0.3404 | 0.3996 | 0.428 | 0.4644 | 0.4872 | 0.496 | 0.4864 | 0.5028 | 0.5024 | 0.4928 | 0.4896 | 0.5204 | 0.5392 | 0.5684 | 0.5992 | 0.5924 | 0.5524 | 0.4972 | 0.4396
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0224 | 0.0152 | 0.0136 | 0.0116 | 0.01 | 0.0144 | 0.0188 | 0.032 | 0.0408 | 0.0464 | 0.0468 | 0.0496 | 0.0476 | 0.046 | 0.0444 | 0.0412 | 0.0372 | 0.044 | 0.0448 | 0.0452 | 0.0428 | 0.0372 | 0.0344 | 0.0296
|  |  | tgφ | 0.058762 | 0.044237 | 0.040767 | 0.035496 | 0.031486 | 0.042303 | 0.047047 | 0.074766 | 0.087855 | 0.095238 | 0.094355 | 0.10197 | 0.09467 | 0.091561 | 0.090097 | 0.08415 | 0.071483 | 0.081602 | 0.078818 | 0.075434 | 0.072248 | 0.067343 | 0.069187 | 0.067334
яч.29 | РП-Горняцкий-1
|  | расчет | I, А | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2418 | 0.2346 | 0.2418 | 0.2442 | 0.2514 | 0.2484 | 0.2772 | 0.2922 | 0.3444 | 0.3336 | 0.348 | 0.3396 | 0.3594 | 0.3384 | 0.3576 | 0.3324 | 0.3198 | 0.2802 | 0.2592 | 0.2904 | 0.279 | 0.279 | 0.261 | 0.2352
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0516 | 0.0456 | 0.048 | 0.0498 | 0.0486 | 0.0492 | 0.0552 | 0.0558 | 0.1332 | 0.1452 | 0.1476 | 0.1626 | 0.1584 | 0.1116 | 0.1578 | 0.1368 | 0.093 | 0.0672 | 0.0546 | 0.0642 | 0.057 | 0.0588 | 0.0552 | 0.051
|  |  | tgφ | 0.2134 | 0.19437 | 0.19851 | 0.20393 | 0.19332 | 0.19807 | 0.19913 | 0.19097 | 0.38676 | 0.43525 | 0.42414 | 0.4788 | 0.44073 | 0.32979 | 0.44128 | 0.41155 | 0.29081 | 0.23983 | 0.21065 | 0.22107 | 0.2043 | 0.21075 | 0.21149 | 0.21684
яч.30 | РП-Горняцкий-2
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.063 | 0.0618 | 0.0606 | 0.0606 | 0.063 | 0.0642 | 0.066 | 0.0708 | 0.075 | 0.0756 | 0.075 | 0.0738 | 0.0732 | 0.0738 | 0.066 | 0.0666 | 0.0636 | 0.0648 | 0.072 | 0.0726 | 0.0702 | 0.0666 | 0.0696 | 0.0594
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0276 | -0.03 | -0.0306 | -0.0318 | -0.0306 | -0.0288 | -0.0246 | -0.027 | -0.0252 | -0.015 | -0.0216 | -0.024 | -0.027 | -0.0258 | -0.0282 | -0.0264 | -0.0204 | -0.0282 | -0.0216 | -0.0174 | -0.0216 | -0.0258 | -0.0228 | -0.0276
|  |  | tgφ | -0.4381 | -0.48544 | -0.50495 | -0.52475 | -0.48571 | -0.4486 | -0.37273 | -0.38136 | -0.336 | -0.19841 | -0.288 | -0.3252 | -0.36885 | -0.34959 | -0.42727 | -0.3964 | -0.32075 | -0.43519 | -0.3 | -0.23967 | -0.30769 | -0.38739 | -0.32759 | -0.46465
яч.43 | РП-Шахтерский-1
|  | расчет | I, А | 42 | 39 | 37 | 37 | 37 | 40 | 44 | 46 | 49 | 53 | 55 | 57 | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 | 65 | 65 | 64 | 57 | 50 | 47
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.7152 | 0.6546 | 0.63 | 0.6126 | 0.6168 | 0.6744 | 0.7458 | 0.7848 | 0.8244 | 0.9072 | 0.9474 | 0.9798 | 0.9906 | 1.0044 | 1.0164 | 1.0068 | 1.017 | 1.0614 | 1.1118 | 1.1238 | 1.0944 | 0.9786 | 0.8592 | 0.7986
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2136 | 0.1992 | 0.1968 | 0.1926 | 0.1914 | 0.198 | 0.2094 | 0.2178 | 0.237 | 0.2382 | 0.2502 | 0.261 | 0.2574 | 0.2592 | 0.2526 | 0.2556 | 0.255 | 0.2502 | 0.261 | 0.2628 | 0.258 | 0.2448 | 0.2316 | 0.2208
|  |  | tgφ | 0.29866 | 0.30431 | 0.31238 | 0.3144 | 0.31031 | 0.29359 | 0.28077 | 0.27752 | 0.28748 | 0.26257 | 0.26409 | 0.26638 | 0.25984 | 0.25806 | 0.24852 | 0.25387 | 0.25074 | 0.23573 | 0.23475 | 0.23385 | 0.23575 | 0.25015 | 0.26955 | 0.27648
яч.44 | РП-Шахтерский-2
|  | расчет | I, А | 32 | 29 | 27 | 26 | 26 | 29 | 33 | 35 | 38 | 39 | 41 | 41 | 41 | 44 | 43 | 45 | 46 | 48 | 51 | 53 | 51 | 47 | 43 | 36
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.5478 | 0.498 | 0.4578 | 0.4482 | 0.4434 | 0.4968 | 0.5736 | 0.6054 | 0.645 | 0.6762 | 0.7092 | 0.7002 | 0.7134 | 0.7494 | 0.7362 | 0.771 | 0.7878 | 0.8268 | 0.8736 | 0.912 | 0.8748 | 0.8256 | 0.7338 | 0.609
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1398 | 0.1338 | 0.1284 | 0.1254 | 0.123 | 0.1272 | 0.1386 | 0.1512 | 0.162 | 0.168 | 0.1734 | 0.183 | 0.1824 | 0.1872 | 0.1848 | 0.1872 | 0.18 | 0.1842 | 0.1896 | 0.1884 | 0.186 | 0.1716 | 0.1608 | 0.147
|  |  | tgφ | 0.2552 | 0.26867 | 0.28047 | 0.27979 | 0.2774 | 0.25604 | 0.24163 | 0.24975 | 0.25116 | 0.24845 | 0.2445 | 0.26135 | 0.25568 | 0.2498 | 0.25102 | 0.2428 | 0.22848 | 0.22279 | 0.21703 | 0.20658 | 0.21262 | 0.20785 | 0.21913 | 0.24138
яч.45 | РП-ЖБИ-1
|  | расчет | I, А | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1748 | 0.1564 | 0.1484 | 0.1468 | 0.1468 | 0.1512 | 0.1504 | 0.1464 | 0.1468 | 0.1476 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1496 | 0.1524 | 0.1696 | 0.1824 | 0.1804 | 0.1844 | 0.1804 | 0.172 | 0.1672 | 0.1708 | 0.1708 | 0.1648
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0248 | 0.024 | 0.024 | 0.0232 | 0.0232 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0232 | 0.024 | 0.0232 | 0.0236 | 0.0224 | 0.0232 | 0.0232 | 0.0292 | 0.0372 | 0.0424 | 0.0396 | 0.0368 | 0.0324 | 0.0316 | 0.032 | 0.0328 | 0.028
|  |  | tgφ | 0.14188 | 0.15345 | 0.16173 | 0.15804 | 0.15804 | 0.15608 | 0.15691 | 0.15847 | 0.16349 | 0.15718 | 0.15365 | 0.14583 | 0.15508 | 0.15223 | 0.17217 | 0.20395 | 0.23503 | 0.21475 | 0.20399 | 0.18837 | 0.189 | 0.18735 | 0.19204 | 0.1699
яч.26 | РП-ЖБИ-2
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.41 | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 0 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 0 | 28.8 | 28.8
яч.34 | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 28.8 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 28.8 | 0
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 2.203 | 2.0182 | 1.935 | 1.9008 | 1.899 | 2.0414 | 2.2898 | 2.4096 | 2.5812 | 2.7146 | 2.8196 | 2.819 | 2.8746 | 2.9052 | 2.9318 | 2.9392 | 2.9874 | 3.066 | 3.1854 | 3.2968 | 3.214 | 3.0026 | 2.702 | 2.4018
|  |  | Q, МВАр | 0.3406 | 0.3018 | 0.2946 | 0.2852 | 0.2788 | 0.2976 | 0.3366 | 0.3694 | 0.4882 | 0.5228 | 0.5364 | 0.5714 | 0.5584 | 0.5174 | 0.559 | 0.5496 | 0.5056 | 0.4758 | 0.484 | 0.496 | 0.4746 | 0.4386 | 0.408 | 0.366
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | -1.7787 | -1.0869 | -0.38911 | -0.25316 | -0.39651 | -0.14226 | -0.232 | 0.47088 | 1.6686 | 2.2294 | 1.739 | 2.067 | 2.0746 | 1.5353 | 0.98615 | 0.38299 | 0.27041 | -0.98814 | -1.172 | -1.1909 | -1.2124 | -1.4563 | -1.4836 | -1.406
|  |  | Q, % | 4.0563 | 5.3918 | 4.9677 | 3.8111 | -2.8782 | 2.5859 | 1.4348 | 3.2984 | 2.749 | 1.4515 | 0.57461 | 2.2412 | 1.4298 | 0.5 | -0.81154 | -1.5896 | -3.1837 | -5.1492 | -4.5356 | -5.0847 | -4.1932 | -3.8107 | 1.3301 | 1.8767
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | -0.0385 | -0.0217 | -0.0075 | -0.0048 | -0.0075 | -0.0029 | -0.0053 | 0.0114 | 0.0438 | 0.0619 | 0.0499 | 0.0595 | 0.0609 | 0.0453 | 0.0292 | 0.0113 | 0.0081 | -0.03 | -0.0369 | -0.0388 | -0.0385 | -0.0431 | -0.0395 | -0.0333
|  |  | Q, МВАр | 0.0144 | 0.0172 | 0.0154 | 0.0113 | -0.0078 | 0.0079 | 0.0049 | 0.0126 | 0.0138 | 0.0077 | 0.0031 | 0.0131 | 0.0081 | 0.0026 | -0.0045 | -0.0086 | -0.0156 | -0.0233 | -0.021 | -0.024 | -0.0191 | -0.0161 | 0.0055 | 0.007
Баланс по ПС |  |  | P, МВт | -0.0385 | -0.0217 | -0.0075 | -0.0048 | -0.0075 | -0.0029 | -0.0053 | 0.0114 | 0.0438 | 0.0619 | 0.0499 | 0.0595 | 0.0609 | 0.0453 | 0.0292 | 0.0113 | 0.0081 | -0.03 | -0.0369 | -0.0388 | -0.0385 | -0.0431 | -0.0395 | -0.0333
|  |  | Q, МВАр | 0.0144 | 0.0172 | 0.0154 | 0.0113 | -0.0078 | 0.0079 | 0.0049 | 0.0126 | 0.0138 | 0.0077 | 0.0031 | 0.0131 | 0.0081 | 0.0026 | -0.0045 | -0.0086 | -0.0156 | -0.0233 | -0.021 | -0.024 | -0.0191 | -0.0161 | 0.0055 | 0.007
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.1468; 5: 0.27; 10: 0.1476; 11: 0.26; 21: 0.1672; 22: 0.32
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Южная 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | авт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
яч.5 | 1ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 67 | 66 | 70 | 60 | 62 | 68 | 69 | 66 | 74 | 59 | 55 | 40 | 47 | 48 | 53 | 68 | 67 | 70 | 66 | 64 | 62 | 63 | 69 | 65
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.7956 | 0.7584 | 0.7968 | 0.7392 | 0.7224 | 0.7584 | 0.7128 | 0.7872 | 0.738 | 0.6924 | 0.6336 | 0.456 | 0.4956 | 0.4968 | 0.5556 | 0.684 | 0.666 | 0.7944 | 0.7848 | 0.7644 | 0.7452 | 0.6624 | 0.7548 | 0.762
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0636 | 0.036 | 0.048 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0456 | 0.036 | 0.0588 | 0.0612 | 0.1512 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 | 0.0336 | 0.036 | 0.0468 | 0.048 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0288 | 0.0456 | 0.0456
|  |  | tgφ | 0.07994 | 0.047468 | 0.060241 | 0.053571 | 0.054817 | 0.060127 | 0.050505 | 0.074695 | 0.082927 | 0.21837 | 0.05303 | 0 | 0 | 0 | 0.025918 | 0.049123 | 0.054054 | 0.058912 | 0.061162 | 0.058085 | 0.059581 | 0.043478 | 0.060413 | 0.059843
яч.20 | 2ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 111 | 89 | 91 | 97 | 93 | 95 | 95 | 92 | 95 | 77 | 114 | 116 | 107 | 107 | 85 | 87 | 103 | 87 | 93 | 89 | 91 | 88 | 91 | 88
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.7212 | 0.7104 | 0.714 | 0.6864 | 0.7092 | 0.7032 | 0.6888 | 0.7188 | 0.6276 | 0.3996 | 0.3672 | 0.138 | 0.3156 | 0.2496 | 0.3252 | 0.588 | 0.6372 | 0.7332 | 0.7608 | 0.744 | 0.7404 | 0.6912 | 0.7668 | 0.7824
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0444 | 0 | 0.03
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001912 | 0.003003 | 0 | 0 | 0.0038023 | 0 | 0.00369 | 0 | 0.0018832 | 0 | 0.0015773 | 0.0016129 | 0.0016207 | 0.064236 | 0 | 0.038344
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.5168 | 1.4688 | 1.5108 | 1.4256 | 1.4316 | 1.4616 | 1.4016 | 1.506 | 1.3656 | 1.092 | 1.0008 | 0.594 | 0.8112 | 0.7464 | 0.8808 | 1.272 | 1.3032 | 1.5276 | 1.5456 | 1.5084 | 1.4856 | 1.3536 | 1.5216 | 1.5444
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.0636 | 0.036 | 0.048 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0456 | 0.036 | 0.0588 | 0.0624 | 0.1524 | 0.0336 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0156 | 0.0336 | 0.0372 | 0.0468 | 0.0492 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0732 | 0.0456 | 0.0756
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.5181 | 1.4692 | 1.5116 | 1.4261 | 1.4321 | 1.4623 | 1.4021 | 1.5071 | 1.367 | 1.1026 | 1.0014 | 0.594 | 0.8112 | 0.7464 | 0.88094 | 1.2724 | 1.3037 | 1.5283 | 1.5464 | 1.5091 | 1.4863 | 1.3556 | 1.5223 | 1.5462
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.8 | РП Вентствол №1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ПС Капитальная-1
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.0033 | 0.00336 | 0.0033 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00342 | 0.00348 | 0.00348 | 0.00348 | 0.00342 | 0.00336 | 0.00336 | 0.0033 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01704 | 0.01662 | 0.01656 | 0.01638 | 0.01638 | 0.01674 | 0.01734 | 0.01704 | 0.01782 | 0.01746 | 0.01812 | 0.01896 | 0.0189 | 0.01866 | 0.01782 | 0.01758 | 0.0174 | 0.01686 | 0.01728 | 0.0177 | 0.01746 | 0.01752 | 0.01758 | 0.01746
|  |  | tgφ | 5.2593 | 5.1296 | 5.1111 | 5.0556 | 5.0556 | 5.0727 | 5.1607 | 5.1636 | 5.3036 | 5.1964 | 5.2982 | 5.4483 | 5.431 | 5.3621 | 5.2105 | 5.2321 | 5.1786 | 5.1091 | 5.1429 | 5.2679 | 5.1964 | 5.2143 | 5.2321 | 5.1964
яч.10 | ПС Капитальная-2
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01176 | 0.0111 | 0.01104 | 0.01074 | 0.01056 | 0.01068 | 0.01308 | 0.0219 | 0.02706 | 0.02562 | 0.0228 | 0.02118 | 0.0192 | 0.01806 | 0.01584 | 0.01596 | 0.01584 | 0.0138 | 0.0126 | 0.0129 | 0.01206 | 0.01278 | 0.01164 | 0.01014
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0078 | 0.0075 | 0.00762 | 0.00756 | 0.00732 | 0.0075 | 0.00744 | 0.00966 | 0.01098 | 0.01116 | 0.0102 | 0.01164 | 0.01194 | 0.01284 | 0.01044 | 0.00966 | 0.00798 | 0.00732 | 0.00864 | 0.00924 | 0.00732 | 0.0069 | 0.0066 | 0.00672
|  |  | tgφ | 0.66327 | 0.67568 | 0.69022 | 0.70391 | 0.69318 | 0.70225 | 0.56881 | 0.4411 | 0.40576 | 0.4356 | 0.44737 | 0.54958 | 0.62188 | 0.71096 | 0.65909 | 0.60526 | 0.50379 | 0.53043 | 0.68571 | 0.71628 | 0.60697 | 0.53991 | 0.56701 | 0.66272
яч.21 | Тундровый-1 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | Тундровый-2
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01404 | 0.01422 | 0.01404 | 0.01404 | 0.01602 | 0.01638 | 0.0171 | 0.01674 | 0.01962 | 0.02232 | 0.02106 | 0.01818 | 0.01656 | 0.01908 | 0.02574 | 0.02016 | 0.01872 | 0.01836 | 0.01818 | 0.01836 | 0.01836 | 0.01818 | 0.0171 | 0.0171
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01944 | 0.0189 | 0.01872 | 0.01854 | 0.01836 | 0.0189 | 0.0198 | 0.01944 | 0.02088 | 0.02106 | 0.02178 | 0.02268 | 0.02214 | 0.02214 | 0.0207 | 0.02034 | 0.0198 | 0.01908 | 0.01962 | 0.01998 | 0.0198 | 0.0198 | 0.01998 | 0.01962
|  |  | tgφ | 1.3846 | 1.3291 | 1.3333 | 1.3205 | 1.1461 | 1.1538 | 1.1579 | 1.1613 | 1.0642 | 0.94355 | 1.0342 | 1.2475 | 1.337 | 1.1604 | 0.8042 | 1.0089 | 1.0577 | 1.0392 | 1.0792 | 1.0882 | 1.0784 | 1.0891 | 1.1684 | 1.1474
яч.27 | ПС Вентствол №1-1
|  | ТИ | I, А | 45 | 44 | 41 | 46 | 42 | 45 | 45 | 45 | 44 | 36 | 71 | 73 | 75 | 75 | 41 | 43 | 44 | 49 | 44 | 42 | 40 | 43 | 44 | 56
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.48708 | 0.4518 | 0.495 | 0.46944 | 0.45684 | 0.50148 | 0.4158 | 0.48024 | 0.42948 | 0.36756 | 0.29772 | 0.0936 | 0.09288 | 0.09756 | 0.15912 | 0.34236 | 0.32508 | 0.45432 | 0.44244 | 0.42192 | 0.3978 | 0.3204 | 0.42012 | 0.43524
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.21 | 0.34 | 0.42 | 0.47 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.67 | 0.35 | 0.45 | 0.25 | 0.29 | 0.3 | 0.36 | 0.43 | 0.31 | 0.28
|  |  | tgφ | 0.45167 | 0.57548 | 0.42424 | 0.48995 | 0.52535 | 0.41876 | 0.6734 | 0.43728 | 0.79166 | 1.1427 | 1.5787 | 8.4402 | 8.3979 | 7.8926 | 4.2107 | 1.0223 | 1.3843 | 0.55027 | 0.65546 | 0.71104 | 0.90498 | 1.3421 | 0.73788 | 0.64332
яч.26 | ПС Вентствол №1-2
|  | ТИ | I, А | 88 | 85 | 87 | 86 | 88 | 88 | 89 | 88 | 88 | 87 | 121 | 118 | 117 | 116 | 85 | 85 | 86 | 83 | 86 | 86 | 87 | 86 | 87 | 86
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.34056 | 0.33012 | 0.33336 | 0.31284 | 0.33804 | 0.33012 | 0.30672 | 0.32724 | 0.29088 | 0.28836 | 0.27792 | 0.0342 | 0.09612 | 0.03996 | 0.09828 | 0.29664 | 0.24012 | 0.3366 | 0.35424 | 0.34344 | 0.30744 | 0.27648 | 0.3528 | 0.37836
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.39 | 1.25 | 1.35 | 1.24 | 0.9 | 1.03 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.98 | 0.99 | 0.9 | 0.88
|  |  | tgφ | 2.7308 | 2.8172 | 2.7898 | 2.9728 | 2.7512 | 2.8172 | 3.0647 | 2.842 | 3.5754 | 3.2945 | 3.5262 | 40.6433 | 13.0046 | 33.7838 | 12.617 | 3.034 | 4.2895 | 2.6441 | 2.5407 | 2.6205 | 3.1876 | 3.5807 | 2.551 | 2.3258
яч.17 | Теплопункт-1
|  | ТИ | I, А | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00588 | 0.00504 | 0.00516 | 0.00492 | 0.00504 | 0.0048 | 0.00732 | 0.00504 | 0.00504 | 0.01428 | 0.00516 | 0.00516 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00492 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00516 | 0.00492 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00084 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00108 | 0.00096 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0012 | 0.00852 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.00096 | 0.00108 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00108 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096
|  |  | tgφ | 0.14286 | 0.19048 | 0.18605 | 0.19512 | 0.21429 | 0.2 | 0.081967 | 0.2381 | 0.2381 | 0.59664 | 0.23256 | 0.23256 | 0.2381 | 0.2381 | 0.2439 | 0.19048 | 0.21429 | 0.19048 | 0.19048 | 0.2093 | 0.19512 | 0.19048 | 0.19048 | 0.19048
яч.14 | Теплопункт-2
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01296 | 0.01236 | 0.01272 | 0.01236 | 0.01236 | 0.01236 | 0.01284 | 0.01308 | 0.01164 | 0.00828 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00624 | 0.00612 | 0.00624 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.00636 | 0.00624 | 0.00576 | 0.0042 | 0.0006 | 0.00096 | 0.00084 | 0.00084 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048
|  |  | tgφ | 0.48148 | 0.49515 | 0.49057 | 0.48544 | 0.48544 | 0.48544 | 0.49533 | 0.47706 | 0.49485 | 0.50725 | 0.83333 | 1.3333 | 1.1667 | 1.1667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
яч.23 | РП-КОС-1
|  | ТИ | I, А | 35 | 34 | 33 | 27 | 27 | 27 | 32 | 33 | 35 | 33 | 38 | 43 | 43 | 43 | 42 | 38 | 37 | 42 | 41 | 37 | 37 | 36 | 38 | 36
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.29544 | 0.29424 | 0.28992 | 0.25776 | 0.25368 | 0.2448 | 0.28176 | 0.2952 | 0.29616 | 0.30288 | 0.32472 | 0.35232 | 0.38952 | 0.38832 | 0.38424 | 0.33072 | 0.3288 | 0.3288 | 0.32928 | 0.32976 | 0.336 | 0.32976 | 0.32256 | 0.3144
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2268 | 0.22392 | 0.22128 | 0.20424 | 0.20496 | 0.20136 | 0.22392 | 0.22632 | 0.23112 | 0.23376 | 0.2628 | 0.28248 | 0.2952 | 0.29208 | 0.28512 | 0.2628 | 0.26112 | 0.25776 | 0.2604 | 0.2628 | 0.26424 | 0.26232 | 0.25848 | 0.25224
|  |  | tgφ | 0.76767 | 0.76101 | 0.76325 | 0.79236 | 0.80795 | 0.82255 | 0.79472 | 0.76667 | 0.78039 | 0.77179 | 0.80931 | 0.80177 | 0.75786 | 0.75216 | 0.74204 | 0.79463 | 0.79416 | 0.78394 | 0.79082 | 0.79694 | 0.78643 | 0.79549 | 0.80134 | 0.80229
яч.12 | РП-КОС-2
|  | ТИ | I, А | 33 | 35 | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 8 | 7 | 9 | 24 | 19 | 18 | 30 | 31 | 32 | 33 | 38 | 36 | 37 | 36 | 38
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.34002 | 0.34398 | 0.33948 | 0.33642 | 0.33336 | 0.33246 | 0.3339 | 0.33948 | 0.28998 | 0.0612 | 0.05706 | 0.05706 | 0.1818 | 0.16884 | 0.16974 | 0.2466 | 0.35622 | 0.37008 | 0.3717 | 0.37404 | 0.39546 | 0.37566 | 0.3906 | 0.3735
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.12996 | 0.12924 | 0.12744 | 0.13482 | 0.12348 | 0.1269 | 0.13356 | 0.1251 | 0.13176 | 0.08208 | 0.07002 | 0.06858 | 0.16524 | 0.1422 | 0.13896 | 0.15642 | 0.1494 | 0.14922 | 0.162 | 0.15984 | 0.18882 | 0.16452 | 0.17964 | 0.162
|  |  | tgφ | 0.38221 | 0.37572 | 0.3754 | 0.40075 | 0.37041 | 0.3817 | 0.4 | 0.3685 | 0.45438 | 1.3412 | 1.2271 | 1.2019 | 0.90891 | 0.84222 | 0.81866 | 0.63431 | 0.4194 | 0.40321 | 0.43584 | 0.42733 | 0.47747 | 0.43795 | 0.45991 | 0.43373
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.511 | 1.4661 | 1.504 | 1.4218 | 1.4291 | 1.4564 | 1.3919 | 1.5022 | 1.3732 | 1.0939 | 1.0106 | 0.5859 | 0.80532 | 0.74106 | 0.86202 | 1.2616 | 1.2939 | 1.531 | 1.5376 | 1.5097 | 1.4761 | 1.3424 | 1.5239 | 1.5379
|  |  | Q, МВАр | 1.5581 | 1.5933 | 1.5388 | 1.5485 | 1.5476 | 1.5184 | 1.629 | 1.545 | 1.7995 | 1.7482 | 1.8347 | 2.5865 | 2.5455 | 2.61 | 2.3847 | 1.7182 | 1.9373 | 1.5917 | 1.6594 | 1.6711 | 1.8391 | 1.8925 | 1.6937 | 1.6195
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс по Q не сходится из-за включенных КБ (яч. 7,8) на ПС Вентствол №1 |  |  | P, % | 0.3837 | 0.18382 | 0.45274 | 0.26936 | 0.17184 | 0.35714 | 0.69349 | 0.251 | -0.558 | -0.17033 | -0.97722 | 1.3636 | 0.72485 | 0.71543 | 2.1322 | 0.82075 | 0.71363 | -0.22388 | 0.52019 | -0.083532 | 0.63813 | 0.8289 | -0.15379 | 0.42347
|  |  | Q, % | -2349.8742 | -4325.7222 | -3105.875 | -3810.3535 | -3808.0303 | -3229.7368 | -4425.0556 | -2527.551 | -2783.8462 | -1047.1391 | -5360.4762 | #DIV/0! | -212021.6667 | #DIV/0! | -15186.6667 | -5013.8095 | -5107.6882 | -3301.0256 | -3272.7236 | -3564.7368 | -3933.0702 | -2485.3825 | -3614.2982 | -2042.1693
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.00582 | 0.0027 | 0.00684 | 0.00384 | 0.00246 | 0.00522 | 0.00972 | 0.00378 | -0.00762 | -0.00186 | -0.00978 | 0.0081 | 0.00588 | 0.00534 | 0.01878 | 0.01044 | 0.0093 | -0.00342 | 0.00804 | -0.00126 | 0.00948 | 0.01122 | -0.00234 | 0.00654
|  |  | Q, МВАр | -1.4945 | -1.5573 | -1.4908 | -1.5089 | -1.508 | -1.4728 | -1.593 | -1.4862 | -1.7371 | -1.5958 | -1.8011 | -2.5865 | -2.5443 | -2.61 | -2.3691 | -1.6846 | -1.9001 | -1.5449 | -1.6102 | -1.6255 | -1.7935 | -1.8193 | -1.6481 | -1.5439
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.00582 | 0.0027 | 0.00684 | 0.00384 | 0.00246 | 0.00522 | 0.00972 | 0.00378 | -0.00762 | -0.00186 | -0.00978 | 0.0081 | 0.00588 | 0.00534 | 0.01878 | 0.01044 | 0.0093 | -0.00342 | 0.00804 | -0.00126 | 0.00948 | 0.01122 | -0.00234 | 0.00654
|  |  | Q, МВАр | -1.4945 | -1.5573 | -1.4908 | -1.5089 | -1.508 | -1.4728 | -1.593 | -1.4862 | -1.7371 | -1.5958 | -1.8011 | -2.5865 | -2.5443 | -2.61 | -2.3691 | -1.6846 | -1.9001 | -1.5449 | -1.6102 | -1.6255 | -1.7935 | -1.8193 | -1.6481 | -1.5439
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.8103; 5: 0.6; 10: 0.70722; 11: 0.72; 21: 0.73902; 22: 0.69
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Северная-2 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2 |  |  | авт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
яч.13 | 1ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 30 | 44 | 55 | 50 | 60 | 45 | 34 | 52 | 62 | 50 | 51 | 64 | 43 | 42 | 56 | 55 | 41 | 23 | 37 | 38 | 26 | 48 | 52 | 51
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -0.063 | -0.1332 | -0.2628 | -0.252 | -0.1998 | -0.1512 | -0.0036 | -0.0486 | -0.0918 | 0.1152 | -0.0288 | 0.009 | -0.0144 | -0.0828 | -0.2826 | -0.2178 | -0.1134 | -0.0468 | -0.1926 | -0.1206 | -0.0432 | -0.2304 | -0.2412 | -0.279
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.3132 | -0.4698 | -0.4986 | -0.5778 | -0.5562 | -0.5094 | -0.3744 | -0.5778 | -0.5886 | -0.54 | -0.567 | -0.6138 | -0.4644 | -0.4518 | -0.5364 | -0.4716 | -0.3906 | -0.2502 | -0.3564 | -0.405 | -0.2844 | -0.4698 | -0.5274 | -0.4374
|  |  | tgφ | 4.9714 | 3.527 | 1.8973 | 2.2929 | 2.7838 | 3.369 | 104 | 11.8889 | 6.4118 | -4.6875 | 19.6875 | -68.2 | 32.25 | 5.4565 | 1.8981 | 2.1653 | 3.4444 | 5.3462 | 1.8505 | 3.3582 | 6.5833 | 2.0391 | 2.1866 | 1.5677
яч.25 | 3ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 261 | 206 | 239 | 214 | 226 | 187 | 145 | 159 | 173 | 147 | 146 | 130 | 149 | 176 | 220 | 253 | 292 | 283 | 243 | 276 | 290 | 267 | 210 | 273
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.9846 | 0.4698 | 0.7236 | 0.5382 | 0.4392 | 0.3564 | 0.2286 | 0.2934 | 0.3006 | 0.3744 | 0.252 | 0.1908 | 0.1224 | 0.3222 | 0.5508 | 1.08 | 1.4526 | 1.386 | 0.7398 | 1.0422 | 1.5192 | 1.0836 | 0.6336 | 0.8622
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.763 | 2.2662 | 2.628 | 2.3058 | 2.2842 | 2.07 | 1.8684 | 1.6182 | 1.7586 | 1.7316 | 1.701 | 1.5102 | 1.557 | 1.9746 | 2.4102 | 2.7774 | 3.0888 | 3.2652 | 2.6262 | 2.7288 | 3.2112 | 2.8458 | 2.2752 | 2.8566
|  |  | tgφ | 2.8062 | 4.8238 | 3.6318 | 4.2843 | 5.2008 | 5.8081 | 8.1732 | 5.5153 | 5.8503 | 4.625 | 6.75 | 7.9151 | 12.7206 | 6.1285 | 4.3758 | 2.5717 | 2.1264 | 2.3558 | 3.5499 | 2.6183 | 2.1137 | 2.6262 | 3.5909 | 3.3132
яч.10 | 2ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 73 | 92 | 78 | 86 | 72 | 73 | 94 | 77 | 79 | 94 | 94 | 98 | 89 | 86 | 66 | 75 | 80 | 60 | 74 | 72 | 63 | 73 | 80 | 69
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.7092 | 0.8298 | 0.8118 | 0.7362 | 0.729 | 0.729 | 0.8172 | 0.8208 | 0.8064 | 0.963 | 0.8838 | 0.882 | 0.8172 | 0.7614 | 0.6858 | 0.7524 | 0.7416 | 0.7092 | 0.6282 | 0.702 | 0.639 | 0.72 | 0.7488 | 0.6732
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.3636 | -0.4284 | -0.4266 | -0.396 | -0.3024 | -0.306 | -0.3906 | -0.4068 | -0.2718 | -0.3474 | -0.3924 | -0.4608 | -0.4554 | -0.4122 | -0.3744 | -0.351 | -0.3834 | -0.2718 | -0.3096 | -0.351 | -0.2736 | -0.3474 | -0.351 | -0.3258
|  |  | tgφ | -0.51269 | -0.51627 | -0.5255 | -0.5379 | -0.41481 | -0.41975 | -0.47797 | -0.49561 | -0.33705 | -0.36075 | -0.44399 | -0.52245 | -0.55727 | -0.54137 | -0.54593 | -0.46651 | -0.51699 | -0.38325 | -0.49284 | -0.5 | -0.42817 | -0.4825 | -0.46875 | -0.48396
яч.30 | 4ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 142 | 124 | 123 | 151 | 169 | 163 | 132 | 140 | 142 | 148 | 119 | 122 | 120 | 138 | 152 | 133 | 149 | 202 | 154 | 149 | 163 | 152 | 148 | 178
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -0.3384 | -0.4842 | -0.4608 | -0.3726 | -0.369 | -0.3618 | -0.4698 | -0.477 | -0.4554 | -0.3456 | -0.4176 | -0.4212 | -0.4446 | -0.4104 | -0.3294 | -0.4032 | -0.3816 | -0.342 | -0.2736 | -0.3582 | -0.2466 | -0.369 | -0.3924 | -0.306
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.7802 | 1.332 | 1.3716 | 1.6578 | 1.8936 | 1.8252 | 1.4292 | 1.3356 | 1.5876 | 1.5606 | 1.3734 | 1.2456 | 1.2816 | 1.3518 | 1.5894 | 1.4904 | 1.6128 | 1.9836 | 1.9854 | 1.6326 | 2.0142 | 1.7244 | 1.6848 | 1.8324
|  |  | tgφ | -5.2606 | -2.7509 | -2.9766 | -4.4493 | -5.1317 | -5.0448 | -3.0421 | -2.8 | -3.4862 | -4.5156 | -3.2888 | -2.9573 | -2.8826 | -3.2939 | -4.8251 | -3.6964 | -4.2264 | -5.8 | -7.2566 | -4.5578 | -8.1679 | -4.6732 | -4.2936 | -5.9882
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.2924 | 0.6822 | 0.8118 | 0.6498 | 0.5994 | 0.5724 | 0.5724 | 0.5886 | 0.5598 | 1.107 | 0.6894 | 0.6606 | 0.4806 | 0.5904 | 0.6246 | 1.2114 | 1.6992 | 1.7064 | 0.9018 | 1.2654 | 1.8684 | 1.2042 | 0.7488 | 0.9504
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 3.8664 | 2.7 | 3.0744 | 2.9898 | 3.3192 | 3.0798 | 2.5326 | 1.9692 | 2.4858 | 2.4048 | 2.115 | 1.6812 | 1.9188 | 2.4624 | 3.0888 | 3.4452 | 3.9276 | 4.7268 | 3.9456 | 3.6054 | 4.6674 | 3.753 | 3.0816 | 3.9258
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 4.0767 | 2.7849 | 3.1798 | 3.0596 | 3.3729 | 3.1325 | 2.5965 | 2.0553 | 2.5481 | 2.6474 | 2.2245 | 1.8063 | 1.9781 | 2.5322 | 3.1513 | 3.652 | 4.2794 | 5.0254 | 4.0473 | 3.821 | 5.0275 | 3.9415 | 3.1713 | 4.0392
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5
яч.4 | ПС Вентствол № 1-2
|  | расчет | I, А | 168 | 167 | 167 | 170 | 167 | 166 | 163 | 161 | 161 | 168 | 168 | 168 | 162 | 155 | 155 | 158 | 165 | 160 | 157 | 156 | 162 | 158 | 163 | 157
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.72 | 1.71 | 1.71 | 1.69 | 1.68 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.68 | 1.63 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.69 | 1.62 | 1.61 | 1.68 | 1.66 | 1.68 | 1.62
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.6 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.54
|  |  | tgφ | 0.32759 | 0.32948 | 0.32948 | 0.32184 | 0.34302 | 0.35088 | 0.34503 | 0.3432 | 0.34524 | 0.34104 | 0.33333 | 0.32184 | 0.32143 | 0.32515 | 0.34375 | 0.34545 | 0.33529 | 0.31953 | 0.33333 | 0.34783 | 0.32738 | 0.33735 | 0.33929 | 0.33333
яч.5 | ГПТЭС-1
|  | ТИ | I, А | 86 | 81 | 90 | 87 | 102 | 94 | 92 | 99 | 94 | 91 | 94 | 90 | 92 | 93 | 90 | 87 | 76 | 81 | 97 | 89 | 81 | 99 | 90 | 84
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -0.56544 | -0.60768 | -0.66624 | -0.65664 | -0.61152 | -0.6432 | -0.57888 | -0.57888 | -0.58944 | -0.38496 | -0.53088 | -0.46272 | -0.5616 | -0.6096 | -0.672 | -0.61344 | -0.50976 | -0.52416 | -0.67296 | -0.57984 | -0.49632 | -0.624 | -0.69024 | -0.6912
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.6768 | -0.77184 | -0.72192 | -0.80256 | -0.78432 | -0.83904 | -0.85536 | -0.94176 | -0.91488 | -0.86112 | -0.91104 | -0.91872 | -0.9216 | -0.83424 | -0.75072 | -0.68832 | -0.6096 | -0.57312 | -0.72384 | -0.7008 | -0.57888 | -0.69216 | -0.81312 | -0.68448
|  |  | tgφ | 1.1969 | 1.2701 | 1.0836 | 1.2222 | 1.2826 | 1.3045 | 1.4776 | 1.6269 | 1.5521 | 2.2369 | 1.7161 | 1.9855 | 1.641 | 1.3685 | 1.1171 | 1.1221 | 1.1959 | 1.0934 | 1.0756 | 1.2086 | 1.1663 | 1.1092 | 1.178 | 0.99028
яч.7 | Вспомог.ПМ №1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.25 | 0.14 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.23 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.03
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч. 9 | ВНС-3-1
I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.11 | ПС Вентствол № 1-1
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.66667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
яч.12 | ГПТЭС-2
|  | ТИ | I, А | 164 | 164 | 164 | 160 | 168 | 160 | 162 | 153 | 162 | 150 | 170 | 144 | 160 | 161 | 160 | 162 | 162 | 161 | 154 | 160 | 164 | 160 | 157 | 165
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -1.4899 | -1.3603 | -1.3814 | -1.464 | -1.4515 | -1.4496 | -1.3584 | -1.3315 | -1.416 | -1.2307 | -1.3651 | -1.3248 | -1.3277 | -1.3661 | -1.3786 | -1.3958 | -1.4198 | -1.4803 | -1.4525 | -1.369 | -1.5658 | -1.4006 | -1.3958 | -1.417
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -1.081 | -1.1674 | -1.1654 | -1.1011 | -1.0406 | -1.0723 | -1.1491 | -1.1654 | -1.1194 | -1.0867 | -1.1731 | -1.1894 | -1.175 | -1.1626 | -1.1213 | -1.1482 | -1.1174 | -1.0128 | -1.0186 | -1.1002 | -1.0435 | -1.0781 | -1.0896 | -1.055
|  |  | tgφ | 0.72552 | 0.85815 | 0.84364 | 0.75213 | 0.71693 | 0.73974 | 0.84594 | 0.87527 | 0.79051 | 0.883 | 0.85935 | 0.89783 | 0.88503 | 0.85102 | 0.81337 | 0.82256 | 0.78702 | 0.68418 | 0.70126 | 0.80365 | 0.66646 | 0.76971 | 0.78061 | 0.74458
яч.14 | ВНС-3-2
I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.16 | Вспомог.ПМ №2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.01
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.01
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0.8 | 1 | #DIV/0! | 0.75 | #DIV/0! | 0.75 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.83333 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
яч.21 | КБ №1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | Подземный №2
|  | расчет | I, А | 17 | 19 | 8 | 6 | 36 | 17 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 27 | 22 | 45 | 53 | 49 | 5 | 52 | 6 | 1 | 37
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.19 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.1 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.03 | 0.29 | 0.04 | 0.01 | 0.21
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.17 | 0.19 | 0.07 | 0.05 | 0.37 | 0.18 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.28 | 0.23 | 0.45 | 0.56 | 0.52 | 0.05 | 0.51 | 0.05 | 0.01 | 0.36
|  |  | tgφ | 1.7 | 1.7273 | 1.1667 | 1.25 | 1.9474 | 2.25 | 0 | 0 | 1.5 | 1.25 | 1.2 | 1 | 0 | 0.5 | 2.1538 | 2.3 | 1.8 | 2.3333 | 2.3636 | 1.6667 | 1.7586 | 1.25 | 1 | 1.7143
яч.24 | Подземный №4
|  | расчет | I, А | 30 | 22 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 21 | 25 | 24 | 33 | 37 | 34 | 42 | 42 | 37 | 31 | 28 | 30 | 21 | 25 | 36 | 28 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.18 | 0.15
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.28 | 0.21 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.3 | 0.27 | 0.28 | 0.2 | 0.23 | 0.34 | 0.26 | 0.21
|  |  | tgφ | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.45 | 1.5556 | 1.5294 | 1.4706 | 1.4286 | 1.5 | 1.375 | 1.4762 | 1.4583 | 1.5238 | 1.1935 | 1.125 | 1.1786 | 1.5789 | 1.5 | 1.4737 | 1.4286 | 1.3529 | 1.4167 | 1.4444 | 1.4
яч.26 | Подземный №6
|  | расчет | I, А | 145 | 55 | 70 | 141 | 128 | 146 | 92 | 83 | 117 | 109 | 69 | 43 | 57 | 65 | 73 | 63 | 65 | 126 | 132 | 135 | 156 | 133 | 141 | 132
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.66 | 0.16 | 0.23 | 0.61 | 0.42 | 0.6 | 0.3 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.23 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.47 | 0.57 | 0.55 | 0.72 | 0.46 | 0.5 | 0.5
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.52 | 0.61 | 0.76 | 1.46 | 1.4 | 1.56 | 1.01 | 0.9 | 1.29 | 1.2 | 0.75 | 0.47 | 0.63 | 0.71 | 0.79 | 0.7 | 0.71 | 1.36 | 1.39 | 1.44 | 1.6 | 1.45 | 1.53 | 1.4
|  |  | tgφ | 2.303 | 3.8125 | 3.3043 | 2.3934 | 3.3333 | 2.6 | 3.3667 | 3.2143 | 3.7941 | 3.75 | 3.2609 | 3.3571 | 3.7059 | 3.55 | 3.0385 | 3.1818 | 3.2273 | 2.8936 | 2.4386 | 2.6182 | 2.2222 | 3.1522 | 3.06 | 2.8
яч.27 | КТП-1
|  | расчет | I, А | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | 1 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.33333
яч.28 | КТП-2
|  | расчет | I, А | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03
|  |  | tgφ | 0.75 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.57143 | 0.5 | 0.44444 | 0.375 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.6 | 0.42857 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5
яч.29 | ГПТЭС-3
|  | ТИ | I, А | 82 | 81 | 80 | 73 | 68 | 62 | 64 | 70 | 65 | 69 | 66 | 67 | 62 | 63 | 86 | 104 | 102 | 95 | 80 | 89 | 100 | 90 | 80 | 94
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -0.9552 | -0.67968 | -0.88608 | -0.75648 | -0.65664 | -0.63744 | -0.504 | -0.5232 | -0.53856 | -0.38784 | -0.4512 | -0.34656 | -0.41088 | -0.58752 | -0.78624 | -1.0474 | -1.1741 | -1.1597 | -0.90912 | -0.9936 | -1.2086 | -1.057 | -0.84768 | -0.99744
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.19968 | 0.36864 | 0.23424 | 0.35616 | 0.38112 | 0.4368 | 0.51744 | 0.5952 | 0.5568 | 0.6192 | 0.60192 | 0.6624 | 0.6192 | 0.46176 | 0.28896 | 0.16704 | 0.08064 | 0.04896 | 0.2256 | 0.21216 | 0.04416 | 0.1632 | 0.32448 | 0.15456
|  |  | tgφ | -0.20905 | -0.54237 | -0.26436 | -0.47081 | -0.58041 | -0.68524 | -1.0267 | -1.1376 | -1.0339 | -1.5965 | -1.334 | -1.9114 | -1.507 | -0.78595 | -0.36752 | -0.15949 | -0.068684 | -0.042219 | -0.24815 | -0.21353 | -0.036537 | -0.15441 | -0.38279 | -0.15496
яч.31 | Подземный №1
|  | расчет | I, А | 244 | 159 | 205 | 170 | 149 | 149 | 121 | 86 | 107 | 98 | 95 | 70 | 74 | 129 | 171 | 256 | 283 | 276 | 168 | 231 | 291 | 263 | 185 | 227
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.69 | 0.9 | 1.2 | 1.01 | 0.85 | 0.89 | 0.64 | 0.59 | 0.69 | 0.63 | 0.58 | 0.43 | 0.39 | 0.74 | 1.02 | 1.86 | 2.14 | 1.98 | 1.07 | 1.6 | 2.16 | 1.86 | 1.26 | 1.43
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.16 | 1.55 | 2.01 | 1.66 | 1.44 | 1.42 | 1.22 | 0.78 | 1.01 | 0.93 | 0.92 | 0.68 | 0.73 | 1.27 | 1.63 | 2.2 | 2.35 | 2.39 | 1.56 | 2.04 | 2.46 | 2.36 | 1.66 | 2.11
|  |  | tgφ | 1.2781 | 1.7222 | 1.675 | 1.6436 | 1.6941 | 1.5955 | 1.9062 | 1.322 | 1.4638 | 1.4762 | 1.5862 | 1.5814 | 1.8718 | 1.7162 | 1.598 | 1.1828 | 1.0981 | 1.2071 | 1.4579 | 1.275 | 1.1389 | 1.2688 | 1.3175 | 1.4755
яч.33 | Подземный №3
|  | расчет | I, А | 22 | 17 | 36 | 25 | 10 | 9 | 10 | 22 | 17 | 15 | 15 | 14 | 18 | 21 | 25 | 25 | 32 | 41 | 41 | 42 | 35 | 28 | 25 | 26
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13 | 0.1 | 0.28 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.16 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.2 | 0.16 | 0.16
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.21 | 0.16 | 0.3 | 0.22 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.23 | 0.24
|  |  | tgφ | 1.6154 | 1.6 | 1.0714 | 1.2222 | 3.6667 | 3.3333 | 2.75 | 1.1875 | 1.6 | 1.6667 | 1.6667 | 1.75 | 1.7 | 1.5385 | 1.4375 | 1.2941 | 1.1739 | 1.0968 | 1.0968 | 1.129 | 1.1538 | 1.25 | 1.4375 | 1.5
яч.34 | ГПТЭС-4
|  | ТИ | I, А | 94 | 87 | 88 | 100 | 113 | 93 | 86 | 83 | 87 | 80 | 91 | 81 | 85 | 95 | 92 | 84 | 96 | 112 | 90 | 87 | 101 | 88 | 86 | 95
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -1.1242 | -0.8976 | -0.9312 | -1.0771 | -1.0723 | -1.0704 | -0.90432 | -0.87072 | -0.97632 | -0.86496 | -0.94272 | -0.89664 | -0.8832 | -0.94176 | -1.0032 | -0.9792 | -1.0205 | -1.1203 | -1.127 | -0.98304 | -1.2586 | -1.0138 | -0.9936 | -1.0704
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.29184 | 0.4896 | 0.46656 | 0.32832 | 0.28896 | 0.31392 | 0.4704 | 0.50496 | 0.39456 | 0.45216 | 0.47328 | 0.51264 | 0.50304 | 0.46368 | 0.39648 | 0.43296 | 0.3744 | 0.22368 | 0.23808 | 0.39168 | 0.18624 | 0.34464 | 0.36288 | 0.29664
|  |  | tgφ | -0.25961 | -0.54545 | -0.50103 | -0.30481 | -0.26947 | -0.29327 | -0.52017 | -0.57993 | -0.40413 | -0.52275 | -0.50204 | -0.57173 | -0.56957 | -0.49235 | -0.39522 | -0.44216 | -0.36689 | -0.19966 | -0.21124 | -0.39844 | -0.14798 | -0.33996 | -0.36522 | -0.27713
яч.35 | Подземный №5
|  | расчет | I, А | 14 | 16 | 0 | 1 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 31 | 36 | 36 | 2 | 34 | 0 | 0 | 29
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07 | 0.11 | 0 | 0.01 | 0.17 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0 | 0.19
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.01 | 0.32 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.12 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0 | 0.27
|  |  | tgφ | 2 | 1.2727 | #DIV/0! | 1 | 1.8824 | 3.3333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.8182 | 3 | 1.6667 | 2.4667 | 2.1765 | 2 | 1.5238 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.4211
яч.36 | КБ №4
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.39 | Насосная-2-1
I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.40 | Насосная-2-2
I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.17 | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24
яч.6 | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.37 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.32
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.53528 | -0.18528 | -0.04496 | -0.04424 | -0.112 | -0.16064 | -0.3656 | -0.33432 | -0.32032 | 0.22152 | -0.20992 | -0.23072 | -0.50336 | -0.34496 | -0.16 | 0.40416 | 0.86584 | 0.85552 | 0.0784 | 0.44456 | 1.1307 | 0.45464 | -0.04736 | 0.214
|  |  | Q, МВАр | 3.9838 | 2.489 | 2.8734 | 3.0808 | 3.4051 | 3.2294 | 2.4834 | 1.843 | 2.4971 | 2.4235 | 1.981 | 1.4669 | 1.7056 | 2.2786 | 2.8934 | 3.2135 | 3.728 | 4.7067 | 3.9213 | 3.5929 | 4.758 | 3.7876 | 3.1646 | 3.9317
Небаланс мощностей 6 кВ - нет учета по прис.ВНС-3-1,2, Насосная-2-1,2 |  |  | P, % | 58.5825 | 127.1592 | 105.5383 | 106.8082 | 118.6854 | 128.0643 | 163.8714 | 156.7992 | 157.2204 | 79.9892 | 130.4497 | 134.9258 | 204.7357 | 158.4282 | 125.6164 | 66.6369 | 49.0443 | 49.864 | 91.3063 | 64.868 | 39.4819 | 62.2455 | 106.3248 | 77.4832
|  |  | Q, % | -3.0354 | 7.8133 | 6.5366 | -3.0437 | -2.5886 | -4.8562 | 1.9442 | 6.4107 | -0.45539 | -0.77844 | 6.3338 | 12.748 | 11.1111 | 7.4626 | 6.3248 | 6.7247 | 5.082 | 0.42481 | 0.61638 | 0.34726 | -1.9411 | -0.92193 | -2.6947 | -0.14978
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.75712 | 0.86748 | 0.85676 | 0.69404 | 0.7114 | 0.73304 | 0.938 | 0.92292 | 0.88012 | 0.88548 | 0.89932 | 0.89132 | 0.98396 | 0.93536 | 0.7846 | 0.80724 | 0.83336 | 0.85088 | 0.8234 | 0.82084 | 0.73768 | 0.74956 | 0.79616 | 0.7364
|  |  | Q, МВАр | -0.11736 | 0.21096 | 0.20096 | -0.091 | -0.08592 | -0.14956 | 0.04924 | 0.12624 | -0.01132 | -0.01872 | 0.13396 | 0.21432 | 0.2132 | 0.18376 | 0.19536 | 0.23168 | 0.1996 | 0.02008 | 0.02432 | 0.01252 | -0.0906 | -0.0346 | -0.08304 | -0.00588
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.75712 | 0.86748 | 0.85676 | 0.69404 | 0.7114 | 0.73304 | 0.938 | 0.92292 | 0.88012 | 0.88548 | 0.89932 | 0.89132 | 0.98396 | 0.93536 | 0.7846 | 0.80724 | 0.83336 | 0.85088 | 0.8234 | 0.82084 | 0.73768 | 0.74956 | 0.79616 | 0.7364
|  |  | Q, МВАр | -0.11736 | 0.21096 | 0.20096 | -0.091 | -0.08592 | -0.14956 | 0.04924 | 0.12624 | -0.01132 | -0.01872 | 0.13396 | 0.21432 | 0.2132 | 0.18376 | 0.19536 | 0.23168 | 0.1996 | 0.02008 | 0.02432 | 0.01252 | -0.0906 | -0.0346 | -0.08304 | -0.00588
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 1.91; 5: 3.16; 10: 1.16; 11: 2.97; 21: 3.57; 22: 3.45
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ЦОФ 110/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | авт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7
яч.3 | ВТ-1-10
|  | ТИ | I, А | 218 | 211 | 213 | 226 | 227 | 219 | 188 | 147 | 67 | 63 | 62 | 58 | 54 | 55 | 63 | 91 | 78 | 148 | 158 | 159 | 167 | 173 | 165 | 157
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.94 | 3.9 | 3.93 | 4 | 4.01 | 4 | 3.72 | 2.66 | 1.21 | 1.14 | 1.12 | 1.05 | 0.98 | 0.99 | 1.14 | 1.42 | 1.41 | 2.37 | 2.91 | 2.99 | 2.95 | 3.1 | 3.16 | 3.07
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.19 | 1.15 | 1.21 | 1.23 | 1.21 | 1.18 | 0.95 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0.24 | 0.28 | 0.15
|  |  | tgφ | 0.30203 | 0.29487 | 0.30789 | 0.3075 | 0.30175 | 0.295 | 0.25538 | 0.15789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016878 | 0.04811 | 0 | 0.020339 | 0.077419 | 0.088608 | 0.04886
яч.4 | ВТ-2-10
|  | ТИ | I, А | 235 | 209 | 232 | 226 | 233 | 207 | 202 | 173 | 145 | 144 | 162 | 146 | 143 | 146 | 139 | 142 | 143 | 162 | 156 | 147 | 157 | 149 | 163 | 165
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.99 | 3.91 | 3.79 | 3.8 | 4.02 | 3.92 | 3.55 | 3.06 | 1.31 | 1.04 | 1.34 | 1.2 | 1.11 | 1.11 | 1.4 | 1.57 | 1.68 | 1.99 | 2.59 | 2.21 | 2.12 | 2.13 | 2.22 | 2.49
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.64 | 0.62 | 0.6 | 0.61 | 0.65 | 0.61 | 0.55 | 0.73 | 2.08 | 2.32 | 2.34 | 2.37 | 2.32 | 2.29 | 2.11 | 1.92 | 1.88 | 1.63 | 1.42 | 1.52 | 1.51 | 1.47 | 1.5 | 1.4
|  |  | tgφ | 0.1604 | 0.15857 | 0.15831 | 0.16053 | 0.16169 | 0.15561 | 0.15493 | 0.23856 | 1.5878 | 2.2308 | 1.7463 | 1.975 | 2.0901 | 2.0631 | 1.5071 | 1.2229 | 1.119 | 0.8191 | 0.54826 | 0.68778 | 0.71226 | 0.69014 | 0.67568 | 0.56225
яч.9 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 185 | 173 | 173 | 186 | 252 | 230 | 150 | 130 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 26 | 24 | 20 | 25 | 30 | 23 | 32 | 25 | 32 | 30 | 45
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.72 | 1.63 | 1.6 | 1.5 | 1.99 | 2.18 | 1.3 | 1.28 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.12 | 0.22 | 0.2 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0.21 | 0.38
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.02 | 0.98 | 1 | 0.98 | 1.22 | 1.34 | 0.87 | 0.67 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.31 | 0.27 | 0.19 | 0.22 | 0.26
|  |  | tgφ | 0.59302 | 0.60123 | 0.625 | 0.65333 | 0.61307 | 0.61468 | 0.66923 | 0.52344 | 2.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.3333 | 1.4615 | 1.75 | 0.90909 | 1 | 2.5833 | 1.9286 | 0.79167 | 1.0476 | 0.68421
яч.8 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 380 | 363 | 408 | 411 | 400 | 388 | 364 | 160 | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 | 12 | 14 | 26 | 19 | 177 | 363 | 401 | 383 | 389 | 385 | 386
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.07 | 3.38 | 3.23 | 3.51 | 3.44 | 3.48 | 3.26 | 1.35 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 1.39 | 2.69 | 3.32 | 3.1 | 3.09 | 3.28 | 3.34
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.51 | 2.44 | 2.45 | 2.56 | 2.58 | 2.51 | 2.42 | 1.1 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.21 | 0.15 | 1.33 | 2.17 | 2.51 | 2.36 | 2.4 | 2.45 | 2.49
|  |  | tgφ | 0.81759 | 0.72189 | 0.75851 | 0.72934 | 0.75 | 0.72126 | 0.74233 | 0.81481 | 0.5 | 0.53333 | 0.57143 | 0.6 | 0.42857 | 0.63636 | 0.83333 | 1.1053 | 1 | 0.95683 | 0.80669 | 0.75602 | 0.76129 | 0.7767 | 0.74695 | 0.74551
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 12.72 | 12.82 | 12.55 | 12.81 | 13.46 | 13.58 | 11.83 | 8.35 | 2.76 | 2.33 | 2.6 | 2.4 | 2.23 | 2.21 | 2.69 | 3.31 | 3.36 | 5.97 | 8.39 | 8.64 | 8.31 | 8.56 | 8.87 | 9.28
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 5.36 | 5.19 | 5.26 | 5.38 | 5.66 | 5.64 | 4.79 | 2.92 | 2.43 | 2.72 | 2.74 | 2.78 | 2.7 | 2.68 | 2.49 | 2.32 | 2.24 | 3.2 | 3.93 | 4.34 | 4.2 | 4.3 | 4.45 | 4.3
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 13.8032 | 13.8307 | 13.6077 | 13.8939 | 14.6016 | 14.7046 | 12.763 | 8.8458 | 3.6773 | 3.5815 | 3.7772 | 3.6727 | 3.5018 | 3.4737 | 3.6655 | 4.0421 | 4.0382 | 6.7735 | 9.2648 | 9.6688 | 9.3111 | 9.5793 | 9.9237 | 10.2278
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.5
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5
яч.10 | РП пос.Заполярный-2
|  | ТИ | I, А | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.29
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15
|  |  | tgφ | 0.53571 | 0.53571 | 0.53571 | 0.53571 | 0.53571 | 0.53571 | 0.51724 | 0.51724 | 0.53333 | 0.53333 | 0.51724 | 0.52 | 0.6129 | 0.58065 | 0.54839 | 0.53125 | 0.51515 | 0.48485 | 0.48485 | 0.51613 | 0.51613 | 0.51613 | 0.53333 | 0.51724
яч.12 | РП Г/У-5/6-2
|  | расчет | I, А | 7 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.17
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
|  |  | tgφ | 0.63636 | 0.4375 | 0.58333 | 0.77778 | 0.4375 | 0.5 | 0.77778 | 0.77778 | 0.77778 | 0.77778 | 0.375 | 0.58333 | 0.77778 | 0.77778 | 0.77778 | 0.63636 | 0.4375 | 0.77778 | 0.5 | 0.41176 | 0.58333 | 0.77778 | 0.46667 | 0.41176
яч.13 | Насосная осветл.воды | bar: 1
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.15 | РП ст.Мульда-1
|  | расчет | I, А | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  |  | tgφ | 0.55556 | 0.375 | 0.42857 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.5 | 0.42857 | 0.42857 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.44444 | 0.5
яч.16 | РП ст.Мульда-2
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.17 | РП пос.Заполярный-1
|  | расчет | I, А | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.16
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04
|  |  | tgφ | 0.26667 | 0.28571 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.28571 | 0.23529 | 0.25 | 0.23529 | 0.27778 | 0.26316 | 0.26316 | 0.26316 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26316 | 0.22727 | 0.22727 | 0.22727 | 0.25 | 0.26316 | 0.25
яч.19 | РП Г/У-5/6-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие 10 кВ |  |  | Р, МВт | 0.67 | 0.69 | 0.63 | 0.62 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.76 | 0.68 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.8 | 0.72 | 0.81 | 0.82 | 0.77 | 0.72 | 0.77 | 0.74
|  |  | Q, МВАр | 0.33 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32
Небаланс мощностей 10 кВ нет данных по прис. 10 кВ |  |  | P, %
Q, %
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.4 | ТСН-2-320
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | АИИсКУЭ | Q, кВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  | tgφ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.7 | Наклонный ствол-1 |  |  | 1: отключен
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Наклонный ствол-2 |  |  | 1: отключен
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ТСН-1-320
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | АИИсКУЭ | Q, кВар | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06
|  |  | tgφ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 2 | 1.6667 | 1.6667 | 2 | 2
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  |  | Q, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по прис. 6 кВ |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс по ПС |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 5.01; 5: 4.22; 10: 0.15; 11: 2.19; 21: 3.24; 22: 4.77
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Воргашорская 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  | авт | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
яч.17 | 1ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 188 | 218 | 253 | 207 | 201 | 198 | 205 | 163 | 134 | 150 | 149 | 140 | 100 | 127 | 188 | 184 | 168 | 129 | 135 | 123 | 103 | 123 | 145 | 165
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.84 | 2.13 | 2.12 | 2.08 | 1.93 | 2.12 | 2.05 | 1.69 | 1.38 | 1.49 | 1.52 | 1.41 | 1.16 | 1.31 | 1.87 | 1.88 | 1.68 | 1.32 | 1.29 | 1.2 | 1.14 | 1.41 | 1.54 | 1.79
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.9 | 1.14 | 1.1 | 0.97 | 0.75 | 1.05 | 0.97 | 0.62 | 0.47 | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.45 | 0.51 | 0.92 | 0.78 | 0.79 | 0.73 | 0.7 | 0.57 | 0.41 | 0.49 | 0.65 | 0.71
|  |  | tgφ | 0.48913 | 0.53521 | 0.51887 | 0.46635 | 0.3886 | 0.49528 | 0.47317 | 0.36686 | 0.34058 | 0.45638 | 0.44737 | 0.43972 | 0.38793 | 0.38931 | 0.49198 | 0.41489 | 0.47024 | 0.55303 | 0.54264 | 0.475 | 0.35965 | 0.34752 | 0.42208 | 0.39665
яч.61 | 3ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 201 | 243 | 308 | 320 | 329 | 310 | 239 | 105 | 59 | 92 | 64 | 50 | 240 | 276 | 297 | 228 | 318 | 238 | 219 | 238 | 386 | 300 | 250 | 291
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.89 | 2.19 | 2.67 | 3.43 | 3.07 | 2.81 | 2.34 | 0.93 | 0.38 | 0.6 | 0.41 | 0.33 | 1.55 | 2.64 | 3.27 | 2.83 | 2.99 | 3.02 | 2.72 | 2.4 | 3.31 | 3.17 | 2.43 | 2.78
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.42 | 1.41 | 1.56 | 1.91 | 1.77 | 1.8 | 1.25 | 0.67 | 0.5 | 0.8 | 0.56 | 0.49 | 2.14 | 0.11 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 1.33 | 0.92 | 1.17 | 1.75
|  |  | tgφ | 0.49135 | 0.64384 | 0.58427 | 0.55685 | 0.57655 | 0.64057 | 0.53419 | 0.72043 | 1.3158 | 1.3333 | 1.3659 | 1.4848 | 1.3806 | 0.041667 | 0 | 0.0035336 | 0.0033445 | 0.0033113 | 0 | 0 | 0.40181 | 0.29022 | 0.48148 | 0.6295
яч.16 | 2ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 170 | 253 | 240 | 247 | 212 | 250 | 234 | 218 | 227 | 237 | 262 | 259 | 259 | 260 | 276 | 324 | 277 | 350 | 308 | 236 | 250 | 266 | 281 | 300
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.12 | 2.25 | 2.19 | 2.2 | 2.05 | 2.21 | 2.05 | 2.07 | 2.04 | 2.21 | 2.22 | 2.37 | 2.4 | 2.45 | 2.59 | 2.46 | 2.4 | 2.74 | 2.77 | 2.42 | 2.26 | 2.67 | 2.78 | 2.72
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.43 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.32 | 1.56 | 1.44 | 1.46 | 1.2 | 1.52 | 1.47 | 1.72 | 1.51 | 1.57 | 1.92 | 1.89 | 1.84 | 1.68 | 1.74 | 1.63 | 1.58 | 1.76 | 1.96 | 1.96
|  |  | tgφ | 0.67453 | 0.77778 | 0.79909 | 0.79545 | 0.6439 | 0.70588 | 0.70244 | 0.70531 | 0.58824 | 0.68778 | 0.66216 | 0.72574 | 0.62917 | 0.64082 | 0.74131 | 0.76829 | 0.76667 | 0.61314 | 0.62816 | 0.67355 | 0.69912 | 0.65918 | 0.70504 | 0.72059
яч.62 | 4ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 290 | 193 | 304 | 290 | 303 | 247 | 180 | 150 | 195 | 178 | 182 | 230 | 265 | 280 | 306 | 270 | 298 | 290 | 210 | 267 | 350 | 334 | 240 | 230
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.11 | 2.12 | 2.78 | 2.97 | 3.3 | 2.59 | 2.02 | 1.34 | 1.73 | 1.68 | 1.7 | 2.12 | 2.37 | 2.69 | 3.48 | 2.93 | 3.13 | 2.94 | 2.34 | 2.89 | 3.95 | 3.37 | 2.58 | 2.67
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.39 | 0.51 | 0.78 | 1.13 | 1.14 | 0.78 | 0.32 | 0.86 | 1.19 | 1.15 | 1.14 | 1.41 | 1.65 | 1.44 | 1.51 | 0.96 | 1.03 | 1.13 | 0.52 | 0.53 | 0.13 | 0.01 | 0.8 | 0.26
|  |  | tgφ | 0.18483 | 0.24057 | 0.28058 | 0.38047 | 0.34545 | 0.30116 | 0.15842 | 0.64179 | 0.68786 | 0.68452 | 0.67059 | 0.66509 | 0.6962 | 0.53532 | 0.43391 | 0.32765 | 0.32907 | 0.38435 | 0.22222 | 0.18339 | 0.032911 | 0.0029674 | 0.31008 | 0.097378
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 8.96 | 8.69 | 9.76 | 10.68 | 10.35 | 9.73 | 8.46 | 6.03 | 5.53 | 5.98 | 5.85 | 6.23 | 7.48 | 9.09 | 11.21 | 10.1 | 10.2 | 10.02 | 9.12 | 8.91 | 10.66 | 10.62 | 9.33 | 9.96
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 4.14 | 4.81 | 5.19 | 5.76 | 4.98 | 5.19 | 3.98 | 3.61 | 3.36 | 4.15 | 3.85 | 4.24 | 5.75 | 3.63 | 4.35 | 3.64 | 3.67 | 3.55 | 2.96 | 2.73 | 3.45 | 3.18 | 4.58 | 4.68
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 9.8702 | 9.9324 | 11.0541 | 12.1342 | 11.4858 | 11.0276 | 9.3494 | 7.028 | 6.4707 | 7.2789 | 7.0032 | 7.5359 | 9.4347 | 9.788 | 12.0244 | 10.7359 | 10.8402 | 10.6303 | 9.5883 | 9.3189 | 11.2044 | 11.0859 | 10.3935 | 11.0047
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.1
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.7
яч.3 | ПС 6/0,4-1
|  | расчет | I, А | 77 | 82 | 78 | 70 | 68 | 77 | 74 | 61 | 54 | 61 | 59 | 60 | 47 | 50 | 61 | 55 | 59 | 59 | 62 | 57 | 50 | 51 | 57 | 61
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.87 | 0.91 | 0.86 | 0.77 | 0.75 | 0.87 | 0.82 | 0.68 | 0.6 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 0.53 | 0.55 | 0.67 | 0.61 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.63 | 0.55 | 0.56 | 0.63 | 0.67
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.4 | Скиповой подъем-1-2 | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | Скиповой подъем-2-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | Скиповой подъем-2-2
|  | расчет | I, А | 21 | 15 | 11 | 10 | 10 | 23 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 15 | 13 | 11 | 11 | 48 | 51 | 26 | 12 | 42 | 40 | 31
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.23 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.25 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.52 | 0.56 | 0.28 | 0.13 | 0.46 | 0.44 | 0.34
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.7 | Скиповой подъем-1-1
|  | расчет | I, А | 36 | 46 | 46 | 45 | 48 | 45 | 50 | 27 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 22 | 53 | 65 | 46 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 33 | 55
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.41 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.53 | 0.51 | 0.55 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.24 | 0.59 | 0.72 | 0.51 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.28 | 0.37 | 0.61
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016949 | 0.013889 | 0.019608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.9 | Т-1-1000 Блока-1
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05
|  |  | tgφ | 1.25 | 1.25 | 1 | 1 | 0.83333 | 0.75 | 0.875 | 0.8 | 0.88889 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.77778 | 1 | 1.1667 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1
яч.10 | Т-2-1000 Блока-2
|  | расчет | I, А | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 21 | 29 | 32 | 33 | 27 | 24 | 24 | 26 | 24 | 19 | 18 | 18 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.16 | 0.15
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.1
|  |  | tgφ | 0.73333 | 0.6 | 0.58824 | 0.66667 | 0.64286 | 0.6875 | 0.6875 | 0.68421 | 0.65385 | 0.71429 | 0.78571 | 0.78261 | 0.71429 | 0.63636 | 0.69565 | 0.68182 | 0.8125 | 0.8 | 0.75 | 0.76471 | 0.6 | 0.76471 | 0.6875 | 0.66667
яч.14 | ПС 6/0,4-2
|  | расчет | I, А | 93 | 135 | 134 | 139 | 99 | 112 | 100 | 101 | 76 | 79 | 88 | 128 | 126 | 127 | 155 | 146 | 147 | 132 | 128 | 117 | 116 | 130 | 150 | 159
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.67 | 0.88 | 0.83 | 0.87 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.58 | 0.62 | 0.69 | 0.91 | 0.99 | 0.97 | 1.14 | 1.05 | 1.05 | 0.99 | 0.98 | 0.89 | 0.86 | 0.97 | 1.09 | 1.14
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.76 | 1.15 | 1.17 | 1.21 | 0.77 | 0.95 | 0.82 | 0.83 | 0.57 | 0.6 | 0.64 | 1.03 | 0.92 | 0.99 | 1.24 | 1.2 | 1.21 | 1.01 | 1 | 0.91 | 0.92 | 1.03 | 1.22 | 1.3
|  |  | tgφ | 1.1343 | 1.3068 | 1.4096 | 1.3908 | 1.0548 | 1.3014 | 1.1884 | 1.2029 | 0.98276 | 0.96774 | 0.92754 | 1.1319 | 0.92929 | 1.0206 | 1.0877 | 1.1429 | 1.1524 | 1.0202 | 1.0204 | 1.0225 | 1.0698 | 1.0619 | 1.1193 | 1.1404
яч.21 | КТП Хлораторная
|  | расчет | I, А | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  |  | tgφ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
яч.23 | Резерв
яч.24 | Резерв
яч.25 | ВЛ Вентствол-2-1 | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | ВКС-2-2
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 | 17 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.29 | 0.16 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3333 | 2.0714 | 2 | 1.6 | 0.75 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6667 | 1
яч.27 | ВКС-2-1
|  | ТИ | I, А | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | 27
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21
|  |  | tgφ | 1 | 1.0476 | 1.0476 | 1 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0476 | 1 | 1 | 1 | 0.95833 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 1 | 1 | 1 | 0.95455 | 1
яч.28 | КТП Вакуумнасосная-2
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.29 | КТП Вакуумнасосная-1
|  | ТИ | I, А | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.32 | Вспомогательный скиповой ствол-2 | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.33 | Вспомогательный скиповой ствол-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.34 | ВЛ Вентшурф-3-2
|  | ТИ | I, А | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | 118 | 118 | 120 | 121 | 120 | 121 | 122 | 118 | 121 | 120 | 120 | 120 | 119 | 118 | 118 | 120 | 120 | 120 | 121
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87
|  |  | tgφ | 0.82857 | 0.81731 | 0.81731 | 0.81731 | 0.81905 | 0.81905 | 0.82857 | 0.81905 | 0.80952 | 0.80952 | 0.81905 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.81905 | 0.82075 | 0.81905 | 0.81905 | 0.81905 | 0.83019 | 0.82857 | 0.82857 | 0.82075 | 0.82075
яч.35 | ВЛ Вентшурф-3-1
|  | ТИ | I, А | 14 | 36 | 39 | 39 | 16 | 30 | 21 | 17 | 14 | 25 | 25 | 16 | 15 | 14 | 34 | 22 | 23 | 31 | 24 | 15 | 14 | 21 | 20 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.11 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.2 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.12
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.13 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.14 | 0.26 | 0.2 | 0.15 | 0.13 | 0.23 | 0.24 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.3 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.14
|  |  | tgφ | 1.4444 | 1.24 | 1.2222 | 1.1786 | 1.2727 | 1.2381 | 1.3333 | 1.1538 | 1.0833 | 1.2778 | 1.2 | 1.0769 | 1.1818 | 1.2 | 1.3636 | 1.2667 | 1.4 | 1.4 | 1.3125 | 1.25 | 1.3 | 1.3077 | 1.2857 | 1.1667
яч.37 | ВЛ Вентшурф-1-1 | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.38 | ВЛ Вентшурф-1-2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.43 | РУ Конденсаторной-1
|  | прибора учета нет | I, А | 1: включено
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.44 | РУ Конденсаторной-2
|  | прибора учета нет | I, А | 1: включено
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.45 | КБ гр.1
|  | прибора учета нет | I, А | 1: включено
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.46 | КБ гр.4
|  | прибора учета нет | I, А | 1: включено
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.47 | Подземный-1
|  | расчет | I, А | 81 | 72 | 74 | 81 | 78 | 77 | 73 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 78 | 81 | 82 | 77 | 81 | 79 | 76 | 73 | 54 | 48 | 75
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.41 | 0.26 | 0.31 | 0.45 | 0.38 | 0.39 | 0.27 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.35 | 0.38 | 0.4 | 0.32 | 0.41 | 0.34 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.36
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.32 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.79 | 0.8 | 0.81 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.71 | 0.49 | 0.38 | 0.71
|  |  | tgφ | 1.8537 | 2.8077 | 2.3548 | 1.6444 | 1.9211 | 1.8718 | 2.7407 | 1.8824 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.3333 | 2.2571 | 2.1053 | 2.025 | 2.4375 | 1.9512 | 2.3529 | 3.0385 | 2.4483 | 1.4848 | 1.1515 | 1.9722
яч.48 | Подземный-2
|  | расчет | I, А | 10 | 5 | 22 | 40 | 41 | 34 | 5 | 11 | 38 | 38 | 38 | 30 | 1 | 5 | 16 | 41 | 43 | 40 | 11 | 14 | 43 | 41 | 37 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08 | 0.03 | 0.19 | 0.36 | 0.37 | 0.31 | 0.03 | 0.1 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.39 | 0.4 | 0.36 | 0.08 | 0.11 | 0.4 | 0.39 | 0.35 | 0.16
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.08 | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.09 | 0.11 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.13
|  |  | tgφ | 1 | 1.6667 | 0.78947 | 0.66667 | 0.67568 | 0.67742 | 1.6667 | 0.6 | 0.48649 | 0.48649 | 0.51351 | 0.55172 | 1 | 1.3333 | 0.78571 | 0.64103 | 0.625 | 0.66667 | 1.125 | 1 | 0.7 | 0.66667 | 0.62857 | 0.8125
яч.49 | Подземный-3
|  | расчет | I, А | 98 | 88 | 97 | 109 | 106 | 101 | 94 | 42 | 15 | 23 | 16 | 12 | 72 | 102 | 113 | 104 | 110 | 107 | 103 | 103 | 116 | 109 | 78 | 100
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.6 | 0.46 | 0.57 | 0.73 | 0.66 | 0.59 | 0.52 | 0.2 | 0.1 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.41 | 0.57 | 0.71 | 0.59 | 0.66 | 0.64 | 0.58 | 0.52 | 0.76 | 0.72 | 0.5 | 0.58
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.86 | 0.83 | 0.87 | 0.92 | 0.9 | 0.91 | 0.86 | 0.41 | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.67 | 0.98 | 1.01 | 0.99 | 1 | 1 | 0.98 | 1 | 0.96 | 0.95 | 0.65 | 0.88
|  |  | tgφ | 1.4333 | 1.8043 | 1.5263 | 1.2603 | 1.3636 | 1.5424 | 1.6538 | 2.05 | 1.2 | 1.1875 | 1.2727 | 1.375 | 1.6341 | 1.7193 | 1.4225 | 1.678 | 1.5152 | 1.5625 | 1.6897 | 1.9231 | 1.2632 | 1.3194 | 1.3 | 1.5172
яч.50 | Подземный-4
|  | расчет | I, А | 92 | 93 | 93 | 91 | 94 | 92 | 92 | 96 | 96 | 94 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 90 | 95 | 94 | 92 | 92 | 93 | 92 | 92 | 91
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.54
|  |  | tgφ | 0.58427 | 0.57303 | 0.56818 | 0.55172 | 0.5618 | 0.5618 | 0.57778 | 0.55556 | 0.54444 | 0.54444 | 0.54945 | 0.54444 | 0.54444 | 0.55556 | 0.5618 | 0.56818 | 0.56667 | 0.55556 | 0.57778 | 0.57778 | 0.6 | 0.6 | 0.57778 | 0.59341
яч.51 | Подземный-5
|  | расчет | I, А | 75 | 80 | 79 | 87 | 84 | 85 | 61 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 72 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 85 | 79 | 63 | 57 | 84
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.42 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.41 | 0.43 | 0.28 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.44 | 0.4 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.68 | 0.8 | 0.77 | 0.79 | 0.78 | 0.8 | 0.59 | 0.31 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.7 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.75 | 0.57 | 0.47 | 0.79
|  |  | tgφ | 1.619 | 2.6667 | 2.2 | 1.58 | 1.9024 | 1.8605 | 2.1071 | 2.0667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 1.8421 | 2.0714 | 2.0465 | 2.2308 | 2 | 2.225 | 2.7188 | 2.0833 | 1.5 | 1.2368 | 1.975
яч.52 | Подземный-6
|  | расчет | I, А | 25 | 41 | 66 | 84 | 85 | 70 | 32 | 17 | 19 | 20 | 23 | 29 | 22 | 46 | 79 | 79 | 75 | 90 | 46 | 48 | 105 | 104 | 66 | 102
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.17 | 0.28 | 0.45 | 0.57 | 0.58 | 0.47 | 0.23 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.34 | 0.54 | 0.55 | 0.5 | 0.57 | 0.31 | 0.32 | 0.6 | 0.58 | 0.4 | 0.59
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.23 | 0.36 | 0.56 | 0.72 | 0.72 | 0.61 | 0.28 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.37 | 0.67 | 0.7 | 0.65 | 0.8 | 0.42 | 0.43 | 1.02 | 1.04 | 0.62 | 1.03
|  |  | tgφ | 1.3529 | 1.2857 | 1.2444 | 1.2632 | 1.2414 | 1.2979 | 1.2174 | 0.78571 | 0.64706 | 0.82353 | 0.89474 | 0.76 | 0.78947 | 1.0882 | 1.2407 | 1.2727 | 1.3 | 1.4035 | 1.3548 | 1.3438 | 1.7 | 1.7931 | 1.55 | 1.7458
яч.53 | Подземный-7
|  | расчет | I, А | 39 | 35 | 36 | 37 | 37 | 36 | 37 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 38 | 39 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 38 | 27 | 36
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.28 | 0.38
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.02381 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025641 | 0.025641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025641 | 0.02439 | 0 | 0
яч.54 | Подземный-8
|  | расчет | I, А | 111 | 121 | 148 | 150 | 168 | 120 | 105 | 29 | 42 | 35 | 30 | 78 | 146 | 169 | 217 | 134 | 159 | 143 | 120 | 177 | 223 | 173 | 109 | 120
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.98 | 0.94 | 1.26 | 1.19 | 1.48 | 0.94 | 0.88 | 0.22 | 0.3 | 0.26 | 0.24 | 0.7 | 1.3 | 1.44 | 1.92 | 1.12 | 1.35 | 1.13 | 1.06 | 1.57 | 2.05 | 1.5 | 0.94 | 1.02
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.77 | 0.96 | 1 | 1.12 | 1.07 | 0.94 | 0.78 | 0.22 | 0.34 | 0.28 | 0.23 | 0.48 | 0.91 | 1.14 | 1.38 | 1.01 | 1.08 | 1.07 | 0.84 | 1.22 | 1.44 | 1.28 | 0.79 | 0.94
|  |  | tgφ | 0.78571 | 1.0213 | 0.79365 | 0.94118 | 0.72297 | 1 | 0.88636 | 1 | 1.1333 | 1.0769 | 0.95833 | 0.68571 | 0.7 | 0.79167 | 0.71875 | 0.90179 | 0.8 | 0.9469 | 0.79245 | 0.77707 | 0.70244 | 0.85333 | 0.84043 | 0.92157
яч.55 | Подземный-9
|  | расчет | I, А | 177 | 161 | 182 | 208 | 202 | 189 | 169 | 54 | 34 | 60 | 38 | 32 | 131 | 185 | 215 | 191 | 210 | 201 | 189 | 196 | 233 | 209 | 151 | 190
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.17 | 0.96 | 1.21 | 1.46 | 1.37 | 1.17 | 1.04 | 0.36 | 0.24 | 0.4 | 0.26 | 0.21 | 0.87 | 1.1 | 1.47 | 1.16 | 1.36 | 1.27 | 1.15 | 1.1 | 1.64 | 1.44 | 1.03 | 1.19
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.49 | 1.44 | 1.53 | 1.69 | 1.64 | 1.66 | 1.48 | 0.47 | 0.28 | 0.52 | 0.32 | 0.28 | 1.13 | 1.73 | 1.83 | 1.77 | 1.84 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 1.76 | 1.22 | 1.61
|  |  | tgφ | 1.2735 | 1.5 | 1.2645 | 1.1575 | 1.1971 | 1.4188 | 1.4231 | 1.3056 | 1.1667 | 1.3 | 1.2308 | 1.3333 | 1.2989 | 1.5727 | 1.2449 | 1.5259 | 1.3529 | 1.4409 | 1.5217 | 1.6636 | 1.1159 | 1.2222 | 1.1845 | 1.3529
яч.56 | Подземный-10 | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ТСН-1-160 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.52 | 0.6 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.6 | 0.52 | 0.48 | 0.56 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.48 | 0.52 | 0.52
яч.20 | ТСН-2-160 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | 0.36 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.48
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 8.99 | 8.77 | 9.79 | 10.63 | 10.34 | 9.77 | 8.51 | 5.93 | 5.34 | 5.83 | 5.68 | 6.15 | 7.61 | 9.25 | 11.34 | 10.25 | 10.37 | 10.15 | 9.28 | 9.08 | 10.72 | 10.64 | 9.39 | 10.06
|  |  | Q, МВАр | 7.65 | 8.46 | 8.94 | 9.57 | 8.84 | 8.94 | 7.7 | 4.76 | 3.75 | 4.43 | 4.16 | 4.48 | 6.04 | 8.74 | 10.13 | 9.7 | 9.76 | 9.75 | 8.85 | 9.22 | 9.95 | 9.47 | 7.65 | 9.4
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс по Q не сходится из-за включенных КБ (яч. 43,44,45,46) |  |  | P, % | -0.33482 | -0.9206 | -0.30738 | 0.46816 | 0.096618 | -0.4111 | -0.59102 | 1.6584 | 3.4358 | 2.5084 | 2.906 | 1.2841 | -1.738 | -1.7602 | -1.1597 | -1.4851 | -1.6667 | -1.2974 | -1.7544 | -1.908 | -0.56285 | -0.18832 | -0.64309 | -1.004
|  |  | Q, % | -84.7826 | -75.8836 | -72.2543 | -66.1458 | -77.51 | -72.2543 | -93.4673 | -31.856 | -11.6071 | -6.747 | -8.0519 | -5.6604 | -5.0435 | -140.7713 | -132.8736 | -166.4835 | -165.9401 | -174.6479 | -198.9865 | -237.7289 | -188.4058 | -197.7987 | -67.0306 | -100.8547
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.03 | -0.08 | -0.03 | 0.05 | 0.01 | -0.04 | -0.05 | 0.1 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.08 | -0.13 | -0.16 | -0.13 | -0.15 | -0.17 | -0.13 | -0.16 | -0.17 | -0.06 | -0.02 | -0.06 | -0.1
|  |  | Q, МВАр | -3.51 | -3.65 | -3.75 | -3.81 | -3.86 | -3.75 | -3.72 | -1.15 | -0.39 | -0.28 | -0.31 | -0.24 | -0.29 | -5.11 | -5.78 | -6.06 | -6.09 | -6.2 | -5.89 | -6.49 | -6.5 | -6.29 | -3.07 | -4.72
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 7.14; 5: 7.39; 10: 2.47; 11: 2.32; 21: 7.58; 22: 6.66
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС В/ствол №4 Воркутинская 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9
РПН 2 |  |  | авт | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10
яч.15 | 1ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  | tgφ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.3333 | 1 | 1 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 1.3333 | 1.6667 | 1.3333 | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1
яч.25 | 3ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 251 | 275 | 239 | 293 | 322 | 295 | 286 | 231 | 167 | 250 | 101 | 104 | 95 | 151 | 339 | 328 | 310 | 311 | 312 | 189 | 340 | 264 | 226 | 260
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.62 | 1.95 | 1.66 | 1.95 | 2.21 | 2.12 | 2.03 | 1.55 | 1.03 | 1.67 | 0.83 | 0.79 | 0.77 | 1 | 2.21 | 2.37 | 2.38 | 2.2 | 2.31 | 1.37 | 2.26 | 1.67 | 1.45 | 1.64
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.36 | 2.46 | 2.12 | 2.66 | 2.87 | 2.85 | 2.49 | 2.14 | 1.66 | 2.35 | 0.93 | 0.8 | 0.82 | 1.41 | 3.11 | 2.83 | 2.62 | 2.65 | 2.57 | 1.84 | 2.88 | 2.24 | 1.81 | 2.51
|  |  | tgφ | 1.4568 | 1.2615 | 1.2771 | 1.3641 | 1.2986 | 1.3443 | 1.2266 | 1.3806 | 1.6117 | 1.4072 | 1.1205 | 1.0127 | 1.0649 | 1.41 | 1.4072 | 1.1941 | 1.1008 | 1.2045 | 1.1126 | 1.3431 | 1.2743 | 1.3413 | 1.2483 | 1.5305
яч.12 | 2ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 7 | 5 | 17 | 13 | 7 | 5 | 6 | 5 | 12 | 3 | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | 13 | 13 | 12 | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05 | 0.04 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.03
|  |  | tgφ | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.7143 | 1 | 1 | 1.25 | 0.75 | 1.5714 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.6667 | 1.75 | 1.5455 | 1.7143 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.3333 | 1
яч.34 | 4ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 265 | 281 | 296 | 299 | 250 | 226 | 275 | 250 | 200 | 180 | 80 | 69 | 74 | 140 | 317 | 323 | 280 | 295 | 281 | 230 | 227 | 267 | 252 | 250
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.78 | 1.54 | 1.59 | 1.89 | 1.56 | 1.59 | 1.49 | 1.63 | 1.28 | 1.09 | 0.5 | 0.4 | 0.39 | 0.88 | 1.77 | 2.21 | 1.99 | 2.01 | 1.8 | 1.46 | 1.39 | 1.67 | 1.76 | 1.78
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.33 | 2.24 | 2.44 | 2.74 | 2.38 | 2.29 | 2.31 | 2.38 | 1.87 | 1.8 | 0.85 | 0.74 | 0.7 | 1.3 | 2.47 | 2.96 | 2.44 | 2.58 | 2.54 | 2.14 | 2.09 | 2.44 | 2.45 | 2.58
|  |  | tgφ | 1.309 | 1.4545 | 1.5346 | 1.4497 | 1.5256 | 1.4403 | 1.5503 | 1.4601 | 1.4609 | 1.6514 | 1.7 | 1.85 | 1.7949 | 1.4773 | 1.3955 | 1.3394 | 1.2261 | 1.2836 | 1.4111 | 1.4658 | 1.5036 | 1.4611 | 1.392 | 1.4494
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 3.47 | 3.55 | 3.37 | 3.93 | 3.85 | 3.78 | 3.59 | 3.25 | 2.41 | 2.81 | 1.43 | 1.24 | 1.22 | 1.95 | 4.12 | 4.68 | 4.48 | 4.32 | 4.18 | 2.9 | 3.73 | 3.38 | 3.27 | 3.48
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 4.78 | 4.77 | 4.74 | 5.55 | 5.33 | 5.22 | 4.88 | 4.58 | 3.67 | 4.2 | 1.97 | 1.59 | 1.62 | 2.82 | 5.78 | 5.95 | 5.22 | 5.37 | 5.19 | 4.07 | 5.07 | 4.72 | 4.33 | 5.15
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 5.9067 | 5.946 | 5.8159 | 6.8005 | 6.5751 | 6.4449 | 6.0583 | 5.616 | 4.3906 | 5.0533 | 2.4343 | 2.0164 | 2.028 | 3.4285 | 7.0981 | 7.57 | 6.8789 | 6.892 | 6.664 | 4.9975 | 6.2943 | 5.8054 | 5.426 | 6.2155
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.7 | КТП-2×1000-1
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  | tgφ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3333 | 1.3333 | 2 | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 1.6667 | 1.3333 | 1.6667 | 1.3333 | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1 | 1.3333 | 1 | 1.5 | 1 | 1
яч.9 | Подъем-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | Подъем МК-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | КТП-2×1000-2
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | Подъем МК-2 | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.28 | ШСУ-1-2
яч.29 | ШСУ-1-1 |  |  | 1: отключ.
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.30 | Подземный-2
|  | расчет | I, А | 155 | 141 | 153 | 181 | 150 | 145 | 142 | 144 | 99 | 104 | 55 | 57 | 52 | 90 | 130 | 182 | 127 | 141 | 157 | 112 | 120 | 162 | 161 | 177
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.15 | 0.99 | 1.03 | 1.24 | 1.02 | 1.01 | 0.94 | 0.99 | 0.65 | 0.7 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.66 | 0.92 | 1.33 | 0.92 | 0.98 | 1.1 | 0.75 | 0.82 | 1.14 | 1.17 | 1.29
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.27 | 1.2 | 1.34 | 1.57 | 1.31 | 1.25 | 1.23 | 1.28 | 0.91 | 0.94 | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 0.77 | 1.13 | 1.56 | 1.09 | 1.22 | 1.35 | 1.01 | 1.04 | 1.38 | 1.35 | 1.48
|  |  | tgφ | 1.1043 | 1.2121 | 1.301 | 1.2661 | 1.2843 | 1.2376 | 1.3085 | 1.2929 | 1.4 | 1.3429 | 1.4167 | 1.4324 | 1.4412 | 1.1667 | 1.2283 | 1.1729 | 1.1848 | 1.2449 | 1.2273 | 1.3467 | 1.2683 | 1.2105 | 1.1538 | 1.1473
яч.31 | Подземный-1
|  | расчет | I, А | 83 | 80 | 75 | 115 | 110 | 81 | 91 | 88 | 60 | 62 | 38 | 35 | 37 | 61 | 87 | 86 | 56 | 83 | 71 | 70 | 97 | 73 | 83 | 103
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.66 | 0.48 | 0.53 | 0.53 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.48 | 0.55 | 0.36 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.55 | 0.42 | 0.52 | 0.58
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.82 | 0.79 | 0.71 | 1.09 | 1.04 | 0.78 | 0.87 | 0.86 | 0.6 | 0.63 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.62 | 0.85 | 0.79 | 0.53 | 0.77 | 0.64 | 0.67 | 0.94 | 0.71 | 0.79 | 1
|  |  | tgφ | 1.7447 | 1.7556 | 1.5778 | 1.5571 | 1.5758 | 1.625 | 1.6415 | 1.6226 | 1.875 | 1.9688 | 1.6087 | 1.619 | 1.7619 | 2 | 1.7708 | 1.4364 | 1.4722 | 1.5098 | 1.3913 | 1.5952 | 1.7091 | 1.6905 | 1.5192 | 1.7241
яч.32 | Подземный-4
|  | расчет | I, А | 144 | 138 | 144 | 154 | 140 | 141 | 145 | 144 | 133 | 111 | 44 | 24 | 25 | 66 | 186 | 190 | 206 | 204 | 163 | 155 | 142 | 137 | 144 | 136
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.01 | 0.91 | 0.92 | 1.05 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.97 | 0.91 | 0.66 | 0.27 | 0.12 | 0.14 | 0.4 | 1.29 | 1.37 | 1.59 | 1.53 | 1.12 | 1.03 | 0.91 | 0.89 | 0.95 | 0.84
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.24 | 1.23 | 1.3 | 1.34 | 1.26 | 1.23 | 1.3 | 1.29 | 1.18 | 1.06 | 0.42 | 0.24 | 0.25 | 0.62 | 1.65 | 1.64 | 1.68 | 1.66 | 1.41 | 1.4 | 1.28 | 1.23 | 1.28 | 1.25
|  |  | tgφ | 1.2277 | 1.3516 | 1.413 | 1.2762 | 1.4 | 1.2812 | 1.4444 | 1.3299 | 1.2967 | 1.6061 | 1.5556 | 2 | 1.7857 | 1.55 | 1.2791 | 1.1971 | 1.0566 | 1.085 | 1.2589 | 1.3592 | 1.4066 | 1.382 | 1.3474 | 1.4881
яч.35 | Подземный-5
|  | расчет | I, А | 108 | 134 | 68 | 80 | 120 | 138 | 111 | 86 | 43 | 99 | 13 | 14 | 13 | 71 | 207 | 196 | 201 | 131 | 180 | 55 | 132 | 79 | 22 | 71
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.73 | 1.07 | 0.41 | 0.42 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.65 | 0.21 | 0.59 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.59 | 1.52 | 1.58 | 1.67 | 1.11 | 1.48 | 0.45 | 0.92 | 0.47 | 0.11 | 0.28
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1 | 1.1 | 0.64 | 0.8 | 1.09 | 1.32 | 0.92 | 0.74 | 0.44 | 0.96 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.56 | 1.77 | 1.53 | 1.57 | 0.94 | 1.33 | 0.43 | 1.16 | 0.76 | 0.23 | 0.75
|  |  | tgφ | 1.3699 | 1.028 | 1.561 | 1.9048 | 1.3797 | 1.6098 | 1.0824 | 1.1385 | 2.0952 | 1.6271 | 2.3333 | 2.5 | 2.3333 | 0.94915 | 1.1645 | 0.96835 | 0.94012 | 0.84685 | 0.89865 | 0.95556 | 1.2609 | 1.617 | 2.0909 | 2.6786
яч.37 | Подземный-3
|  | расчет | I, А | 61 | 63 | 101 | 101 | 96 | 100 | 86 | 59 | 71 | 95 | 60 | 54 | 53 | 24 | 48 | 51 | 56 | 101 | 65 | 80 | 100 | 99 | 101 | 97
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.42 | 0.43 | 0.81 | 0.83 | 0.77 | 0.82 | 0.66 | 0.38 | 0.51 | 0.76 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.1 | 0.21 | 0.25 | 0.36 | 0.58 | 0.38 | 0.5 | 0.81 | 0.79 | 0.83 | 0.78
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.55 | 0.57 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.71 | 0.55 | 0.63 | 0.77 | 0.43 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.5 | 0.52 | 0.53 | 0.95 | 0.61 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.77
|  |  | tgφ | 1.3095 | 1.3256 | 0.97531 | 0.92771 | 0.97403 | 0.93902 | 1.0758 | 1.4474 | 1.2353 | 1.0132 | 0.7963 | 0.63462 | 0.64706 | 2.5 | 2.381 | 2.08 | 1.4722 | 1.6379 | 1.6053 | 1.5 | 0.96296 | 1 | 0.96386 | 0.98718
яч.19 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.6
яч.8 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 3.81 | 3.88 | 3.65 | 4.27 | 4.18 | 4.13 | 3.91 | 3.56 | 2.63 | 3.06 | 1.49 | 1.31 | 1.29 | 2.09 | 4.45 | 5.11 | 4.93 | 4.74 | 4.57 | 3.18 | 4.04 | 3.73 | 3.61 | 3.8
|  |  | Q, МВАр | 4.91 | 4.92 | 4.81 | 5.6 | 5.49 | 5.39 | 5.07 | 4.75 | 3.8 | 4.4 | 1.92 | 1.63 | 1.63 | 2.86 | 5.93 | 6.08 | 5.44 | 5.58 | 5.37 | 4.3 | 5.23 | 4.9 | 4.48 | 5.28
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -9.7983 | -9.2958 | -8.3086 | -8.6514 | -8.5714 | -9.2593 | -8.9136 | -9.5385 | -9.1286 | -8.8968 | -4.1958 | -5.6452 | -5.7377 | -7.1795 | -8.0097 | -9.188 | -10.0446 | -9.7222 | -9.3301 | -9.6552 | -8.311 | -10.355 | -10.3976 | -9.1954
|  |  | Q, % | -2.7197 | -3.1447 | -1.4768 | -0.9009 | -3.0019 | -3.2567 | -3.8934 | -3.7118 | -3.5422 | -4.7619 | 2.5381 | -2.5157 | -0.61728 | -1.4184 | -2.5952 | -2.1849 | -4.2146 | -3.9106 | -3.4682 | -5.6511 | -3.1558 | -3.8136 | -3.4642 | -2.5243
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.34 | -0.33 | -0.28 | -0.34 | -0.33 | -0.35 | -0.32 | -0.31 | -0.22 | -0.25 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.14 | -0.33 | -0.43 | -0.45 | -0.42 | -0.39 | -0.28 | -0.31 | -0.35 | -0.34 | -0.32
|  |  | Q, МВАр | -0.13 | -0.15 | -0.07 | -0.05 | -0.16 | -0.17 | -0.19 | -0.17 | -0.13 | -0.2 | 0.05 | -0.04 | -0.01 | -0.04 | -0.15 | -0.13 | -0.22 | -0.21 | -0.18 | -0.23 | -0.16 | -0.18 | -0.15 | -0.13
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 2.36; 5: 1.07; 10: 1.61; 11: 0.3; 21: 2.29; 22: 1.6
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Воргашорская-4 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.1 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 134 | 136 | 136 | 134 | 138 | 133 | 136 | 135 | 136 | 135 | 134 | 135 | 133 | 135 | 135 | 136 | 135 | 136 | 136 | 135 | 136 | 134 | 135 | 134
|  | счетчик | P, МВт | 1.47 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.49 | 1.48
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  | tgφ | 0.013605 | 0.013699 | 0.013605 | 0.013605 | 0.013605 | 0.013605 | 0.013514 | 0.013605 | 0.020408 | 0.013605 | 0.02027 | 0.020408 | 0.02027 | 0.013699 | 0.013699 | 0.013605 | 0.013605 | 0.020548 | 0.013605 | 0.013605 | 0.013605 | 0.013605 | 0.013423 | 0.013514
яч.12 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.47 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.49 | 1.35
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.4701 | 1.4601 | 1.4701 | 1.4701 | 1.4701 | 1.4701 | 1.4801 | 1.4701 | 1.4703 | 1.4701 | 1.4803 | 1.4703 | 1.4803 | 1.4601 | 1.4601 | 1.4701 | 1.4701 | 1.4603 | 1.4701 | 1.4701 | 1.4701 | 1.4701 | 1.4901 | 1.3501
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.4 | Котельная-2 |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.6 | Подъем-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | Вентилятор-1
|  | ТИ | I, А | 133 | 131 | 134 | 133 | 136 | 133 | 134 | 132 | 134 | 135 | 134 | 133 | 133 | 131 | 134 | 134 | 135 | 136 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 136
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | 0.0072464 | 0.0072464 | 0.0072464 | 0.0071942 | 0.0071942 | 0.0071942 | 0.0071942 | 0.0071942 | 0.014388 | 0.0071942 | 0.014388 | 0.014388 | 0.014388 | 0.0071942 | 0.0071942 | 0.0071942 | 0.0071942 | 0.014286 | 0.0071429 | 0.0071429 | 0.0071429 | 0.0071429 | 0.0071429 | 0.0071429
яч.8 | ТСВП-2 |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.9 | Подъем-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ТСВП-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | КТПН-1 Котельная |  | I, А
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Резерв |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.16 | КБ-2 |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.17 | Котельная-1 |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.18 | Вентилятор-2
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
яч.19 | КБ-1 |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.20 | КТПН-2 Котельная
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.22 | Резерв |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.3 | ТСН-1 |  | P, кВт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
яч.14 | ТСН-2 |  | P, кВт | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45
|  |  | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 2.7211 | 2.0548 | 3.4014 | 2.0408 | 2.0408 | 2.0408 | 2.7027 | 2.0408 | 2.0408 | 2.0408 | 2.7027 | 2.0408 | 2.7027 | 1.3699 | 1.3699 | 2.0408 | 2.0408 | 0.68493 | 1.3605 | 1.3605 | 1.3605 | 1.3605 | 2.6846 | 2.027
|  |  | Q, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.1
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.1
|  |  | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Комсомольская 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
яч.5 | 1ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 268 | 333 | 210 | 199 | 268 | 230 | 336 | 260 | 272 | 217 | 206 | 192 | 234 | 264 | 213 | 219 | 290 | 246 | 287 | 246 | 218 | 189 | 183 | 182
|  | счетчик | P, МВт | 2.29 | 2.73 | 2.16 | 2.03 | 2.29 | 2.22 | 2.76 | 2.42 | 2.45 | 2.34 | 2.19 | 1.93 | 1.92 | 2.38 | 2.11 | 2.31 | 2.83 | 2.37 | 2.74 | 2.4 | 2.13 | 1.88 | 1.81 | 1.68
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.42 | 1.7 | 1.28 | 1.15 | 1.36 | 1.39 | 1.67 | 1.46 | 1.59 | 1.45 | 1.43 | 1.28 | 1.28 | 1.5 | 1.28 | 1.51 | 1.67 | 1.4 | 1.7 | 1.45 | 1.21 | 1.13 | 1.18 | 1.13
|  |  | tgφ | 0.62009 | 0.62271 | 0.59259 | 0.5665 | 0.59389 | 0.62613 | 0.60507 | 0.60331 | 0.64898 | 0.61966 | 0.65297 | 0.66321 | 0.66667 | 0.63025 | 0.60664 | 0.65368 | 0.59011 | 0.59072 | 0.62044 | 0.60417 | 0.56808 | 0.60106 | 0.65193 | 0.67262
яч.73 | 3ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 175 | 163 | 178 | 179 | 168 | 190 | 148 | 174 | 150 | 148 | 177 | 130 | 143 | 177 | 190 | 177 | 149 | 173 | 159 | 182 | 151 | 125 | 120 | 148
|  | счетчик | P, МВт | 1.49 | 1.34 | 1.83 | 1.82 | 1.43 | 1.84 | 1.22 | 1.62 | 1.35 | 1.6 | 1.89 | 1.3 | 1.17 | 1.59 | 1.88 | 1.87 | 1.22 | 1.66 | 1.49 | 1.72 | 1.46 | 1.24 | 1.19 | 1.36
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.93 | 0.83 | 1.09 | 1.04 | 0.86 | 1.15 | 0.73 | 0.97 | 0.88 | 0.99 | 1.22 | 0.87 | 0.79 | 1.01 | 1.14 | 1.22 | 0.71 | 0.98 | 0.93 | 1.05 | 0.82 | 0.74 | 0.78 | 0.92
|  |  | tgφ | 0.62416 | 0.6194 | 0.59563 | 0.57143 | 0.6014 | 0.625 | 0.59836 | 0.59877 | 0.65185 | 0.61875 | 0.6455 | 0.66923 | 0.67521 | 0.63522 | 0.60638 | 0.65241 | 0.58197 | 0.59036 | 0.62416 | 0.61047 | 0.56164 | 0.59677 | 0.65546 | 0.67647
яч.32 | 2ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 188 | 191 | 272 | 189 | 156 | 199 | 149 | 197 | 225 | 197 | 259 | 207 | 185 | 159 | 165 | 222 | 194 | 205 | 334 | 342 | 220 | 212 | 231 | 249
|  | счетчик | P, МВт | 1.6462 | 1.7334 | 2.4977 | 1.741 | 1.4174 | 1.7356 | 1.4651 | 1.7443 | 1.9513 | 1.7538 | 2.3275 | 1.8449 | 1.6642 | 1.5753 | 1.53 | 1.8891 | 1.619 | 1.7484 | 2.94 | 3.155 | 2.0022 | 1.938 | 2.1019 | 2.2572
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.27 | 1.21 | 1.68 | 1.17 | 0.98 | 1.36 | 1.14 | 1.37 | 1.54 | 1.3 | 1.67 | 1.42 | 1.25 | 1.29 | 1.26 | 1.64 | 1.41 | 1.45 | 2.24 | 2.19 | 1.39 | 1.38 | 1.45 | 1.58
|  |  | tgφ | 0.77148 | 0.69806 | 0.67262 | 0.67202 | 0.6914 | 0.78357 | 0.77811 | 0.78541 | 0.78923 | 0.74124 | 0.71751 | 0.76971 | 0.7511 | 0.8189 | 0.82353 | 0.86812 | 0.87093 | 0.82932 | 0.7619 | 0.69413 | 0.69423 | 0.71207 | 0.68986 | 0.69997
яч.60 | 4ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 156 | 202 | 159 | 171 | 166 | 168 | 150 | 187 | 159 | 164 | 217 | 132 | 125 | 194 | 165 | 214 | 184 | 213 | 111 | 213 | 250 | 239 | 207 | 153
|  | счетчик | P, МВт | 1.3438 | 1.8066 | 1.4323 | 1.549 | 1.4926 | 1.4444 | 1.4749 | 1.6057 | 1.3787 | 1.4562 | 1.9525 | 1.1751 | 1.1058 | 1.6347 | 1.53 | 1.7609 | 1.511 | 1.7916 | 0.98 | 1.965 | 2.2378 | 2.122 | 1.8881 | 1.3928
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.0382 | 1.2657 | 0.96581 | 1.0452 | 1.031 | 1.131 | 1.1438 | 1.2606 | 1.0889 | 1.0797 | 1.4051 | 0.90665 | 0.83032 | 1.3343 | 1.255 | 1.5293 | 1.3179 | 1.4829 | 0.745 | 1.3624 | 1.5517 | 1.5105 | 1.3061 | 0.97303
|  |  | tgφ | 0.77258 | 0.70056 | 0.6743 | 0.67477 | 0.69072 | 0.78302 | 0.77551 | 0.78507 | 0.78979 | 0.74143 | 0.71963 | 0.77152 | 0.7509 | 0.8162 | 0.82026 | 0.86849 | 0.8722 | 0.82768 | 0.7602 | 0.69336 | 0.6934 | 0.71182 | 0.69173 | 0.69863
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 6.77 | 7.61 | 7.92 | 7.14 | 6.63 | 7.24 | 6.92 | 7.39 | 7.13 | 7.15 | 8.36 | 6.25 | 5.86 | 7.18 | 7.05 | 7.83 | 7.18 | 7.57 | 8.15 | 9.24 | 7.83 | 7.18 | 6.99 | 6.69
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 4.6582 | 5.0057 | 5.0158 | 4.4052 | 4.231 | 5.031 | 4.6838 | 5.0606 | 5.0989 | 4.8197 | 5.7251 | 4.4767 | 4.1503 | 5.1343 | 4.935 | 5.8993 | 5.1079 | 5.3129 | 5.615 | 6.0524 | 4.9717 | 4.7605 | 4.7161 | 4.603
Загрузка подстанций, МВА |  |  |  | 8.2178 | 9.1087 | 9.3747 | 8.3896 | 7.865 | 8.8164 | 8.3561 | 8.9567 | 8.7656 | 8.6227 | 10.1324 | 7.6878 | 7.1809 | 8.8268 | 8.6056 | 9.8036 | 8.8115 | 9.2483 | 9.897 | 11.0458 | 9.275 | 8.6148 | 8.4322 | 8.1206
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4
яч.6 | ВДРСУ
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
яч.7 | Т-1-1000 Скиповой подъем
|  | ТИ | I, А | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23
|  |  | tgφ | 1.9167 | 1.8462 | 1.8462 | 1.8462 | 1.9167 | 1.9167 | 1.9167 | 1.8462 | 1.7143 | 1.7143 | 1.6667 | 1.7143 | 1.8462 | 1.8462 | 1.9167 | 1.9167 | 1.9167 | 2.0909 | 2 | 1.8462 | 1.9167 | 1.9167 | 2.0909 | 2.0909
яч.10 | Сортировка-2
|  | ТИ | I, А | 21 | 20 | 18 | 20 | 14 | 21 | 20 | 20 | 18 | 21 | 20 | 10 | 10 | 17 | 20 | 24 | 18 | 17 | 20 | 20 | 12 | 13 | 9 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.06
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.13
|  |  | tgφ | 2 | 1.7273 | 1.5455 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.8889 | 2.125 | 2.25 | 1.9 | 1.6364 | 1.8333 | 2.25 | 1.8889 | 2.1111 | 1.9091 | 2.1111 | 1.7778 | 1.7 | 1.4167 | 1.8571 | 1.75 | 2 | 2.1667
яч.11 | Вентствол-2-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.12 | Клетьевой подъем-2
|  | ТИ | I, А | 5 | 0 | 7 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 13 | 5 | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 6 | 15 | 5 | 19
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.13
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.17 | 0.1 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.16
|  |  | tgφ | 1.3333 | #DIV/0! | 1.2 | 1.2857 | #DIV/0! | 1.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.1667 | 1.4 | 1 | 1.25 | 2 | 1.8571 | 1 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | #DIV/0! | 1.25 | 1.875 | 1.6667 | 1.2308
яч.13 | Скиповой подъем-1
|  | ТИ | I, А | 62 | 77 | 79 | 66 | 54 | 76 | 78 | 77 | 60 | 76 | 76 | 27 | 18 | 76 | 76 | 76 | 79 | 78 | 85 | 76 | 61 | 27 | 12 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.7 | 0.87 | 0.88 | 0.8 | 0.61 | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 0.67 | 0.86 | 0.86 | 0.31 | 0.21 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 0.69 | 0.3 | 0.14 | 0.14
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.14 | Т-4-630
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.16667 | 0.25
яч.15 | ХВП-1
|  | ТИ | I, А | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32
|  |  | tgφ | 0.81579 | 0.81579 | 0.81579 | 0.81579 | 0.81579 | 0.81579 | 0.84211 | 0.81579 | 0.84211 | 0.81579 | 0.84211 | 0.84211 | 0.84211 | 0.84211 | 0.84211 | 0.81579 | 0.81579 | 0.81579 | 0.81579 | 0.84211 | 0.84211 | 0.84211 | 0.84211 | 0.84211
яч.16 | Вентствол-2-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.17 | Т-1-1000 Клетьевой подъем
|  | расчет | I, А | 8 | 6 | 6 | 9 | 13 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | 13 | 11 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.11
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05
|  |  | tgφ | 0.71429 | 0.66667 | 0.8 | 0.55556 | 0.35714 | 0.83333 | 0.66667 | 0.54545 | 0.6 | 0.75 | 0.53846 | 0.54545 | 0.85714 | 0.77778 | 0.5 | 0.42857 | 0.38889 | 0.4 | 0.46154 | 0.4 | 0.375 | 0.42857 | 0.42857 | 0.45455
яч.18 | Скиповой подъем-2
|  | ТИ | I, А | 12 | 60 | 92 | 47 | 12 | 12 | 12 | 14 | 37 | 44 | 82 | 22 | 18 | 21 | 13 | 12 | 12 | 12 | 43 | 94 | 22 | 12 | 13 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13 | 0.66 | 0.92 | 0.52 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.4 | 0.48 | 0.89 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 1.03 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.13
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.05
|  |  | tgφ | 0.076923 | 0.10606 | 0.1087 | 0.096154 | 0 | 0 | 0.23077 | 0.125 | 0.25 | 0.20833 | 0.19101 | 0.34783 | 0.42105 | 0.36364 | 0.46154 | 0.38462 | 0.23077 | 0.076923 | 0.12766 | 0.17476 | 0.3913 | 0.38462 | 0.46154 | 0.38462
яч.19 | Сортировка-1
|  | ТИ | I, А | 28 | 30 | 14 | 14 | 29 | 31 | 14 | 15 | 18 | 35 | 22 | 8 | 5 | 15 | 25 | 31 | 21 | 14 | 15 | 17 | 10 | 5 | 5 | 20
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.2 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.11
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.28 | 0.3 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.34 | 0.21 | 0.07 | 0.05 | 0.14 | 0.25 | 0.31 | 0.2 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.2
|  |  | tgφ | 1.6875 | 1.7059 | 1.4444 | 1.4444 | 1.75 | 1.6667 | 1.4444 | 1.5556 | 1.5833 | 1.7 | 1.75 | 1.4 | 1.6667 | 1.5556 | 1.7857 | 1.8235 | 1.6667 | 1.4444 | 1.6667 | 1.7 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.8182
яч.20 | ХВП-2
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
яч.21 | Комсомольский-1
|  | ТИ | I, А | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 20 | 16 | 16 | 22 | 27 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16
|  |  | tgφ | 0.71429 | 0.71429 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.71429 | 0.71429 | 0.71429 | 0.75 | 0.71429 | 0.71429 | 0.76471 | 0.73913 | 0.73913 | 0.73913 | 0.77273 | 0.72727 | 0.72727 | 0.77273 | 0.73913 | 0.77273 | 0.72727 | 0.7619 | 0.84211
яч.22 | Т-2-1000 Клетьевой подъем
|  | расчет | I, А | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 13 | 10 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06
|  |  | tgφ | 0.55556 | 0.625 | 0.625 | 0.5 | 0.41667 | 0.55556 | 0.6 | 0.41667 | 0.46154 | 0.6 | 0.46154 | 0.63636 | 0.7 | 0.6 | 0.41667 | 0.41667 | 0.35714 | 0.41667 | 0.45455 | 0.38462 | 0.38462 | 0.45455 | 0.5 | 0.54545
яч.23 | Клетьевой подъем-1 | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | Т-3-630
|  | расчет | I, А | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 27 | 23 | 23 | 25 | 26 | 25
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.18
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21
|  |  | tgφ | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.0909 | 1.1818 | 1.1364 | 1.1818 | 1.0455 | 1.0476 | 1.05 | 1.1053 | 1.2105 | 1.0556 | 1.1176 | 1.1667 | 1.1579 | 1.1667
яч.28 | Т-2-1000 Скиповой подъем
|  | ТИ | I, А | 32 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 32 | 31 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 32 | 33 | 33
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24
|  |  | tgφ | 0.92593 | 0.89286 | 0.89286 | 0.89286 | 0.88889 | 0.89286 | 0.89286 | 0.89286 | 0.89286 | 0.89286 | 0.89286 | 0.88889 | 0.92308 | 0.89286 | 0.89286 | 0.89286 | 0.89286 | 0.86207 | 0.89655 | 0.89655 | 0.89286 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889
яч.29 | ВНС Т-1-1000
|  | расчет | I, А | 65 | 65 | 66 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 65 | 66 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 66 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
|  |  | tgφ | 0.92593 | 0.92593 | 0.92593 | 0.92593 | 0.92593 | 0.92593 | 0.94444 | 0.94444 | 0.94444 | 0.9434 | 0.94444 | 0.94444 | 0.94444 | 0.94444 | 0.94444 | 0.94444 | 0.94444 | 0.92593 | 0.94444 | 0.94444 | 0.94444 | 0.94444 | 0.94444 | 0.94444
яч.30 | ВНС Т-2-1000
|  | расчет | I, А | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 41
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  | tgφ | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88571 | 0.88571 | 0.88571 | 0.88571 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235
яч.31 | Комсомольский-3
|  | ТИ | I, А | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  | tgφ | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.66667
яч.35 | Мех.цех
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 2.3333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.38 | Комсомольский-2
|  | ТИ | I, А | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 24 | 24 | 20 | 30 | 39 | 30 | 25 | 22 | 23 | 22 | 25 | 28 | 28 | 26 | 26 | 25 | 22 | 19
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.29 | 0.36 | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.19
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.11
|  |  | tgφ | 0.58333 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.57895 | 0.58333 | 0.58333 | 0.57895 | 0.58621 | 0.61111 | 0.6129 | 0.625 | 0.58333 | 0.52381 | 0.52381 | 0.5 | 0.51852 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.53846 | 0.58333 | 0.57895
яч.54 | Подземный-2
|  | расчет | I, А | 10 | 12 | 11 | 11 | 8 | 12 | 11 | 12 | 10 | 7 | 13 | 1 | 1 | 12 | 7 | 13 | 8 | 12 | 12 | 11 | 3 | 1 | 5 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.02
|  |  | tgφ | 0.77778 | 0.72727 | 0.7 | 0.7 | 0.71429 | 0.72727 | 0.7 | 0.72727 | 0.77778 | 0.66667 | 0.81818 | 0 | 0 | 0.8 | 0.66667 | 0.81818 | 0.71429 | 0.72727 | 0.72727 | 0.7 | 0.66667 | 0 | 0.75 | 0.66667
яч.55 | Подземный-1
|  | расчет | I, А | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 64 | 64 | 65 | 64 | 64 | 65 | 63 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33
|  |  | tgφ | 0.55738 | 0.55738 | 0.55738 | 0.54839 | 0.54839 | 0.54839 | 0.54839 | 0.54839 | 0.54839 | 0.54839 | 0.54839 | 0.56452 | 0.56452 | 0.56452 | 0.54839 | 0.54839 | 0.54839 | 0.54839 | 0.55738 | 0.55932 | 0.56897 | 0.56897 | 0.56897 | 0.56897
яч.56 | Подземный-4
|  | расчет | I, А | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 89 | 126 | 138 | 138 | 136 | 124
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.84 | 1.18 | 1.31 | 1.31 | 1.3 | 1.19
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.51 | 0.66 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.69
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.62687 | 0.64179 | 0.65672 | 0.64179 | 0.67164 | 0.67164 | 0.65672 | 0.64179 | 0.62687 | 0.64179 | 0.62687 | 0.60714 | 0.55932 | 0.57252 | 0.57252 | 0.57692 | 0.57983
яч.57 | Подземный-3
|  | расчет | I, А | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 38 | 47 | 43 | 35 | 35 | 35 | 35
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.52 | 0.48 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.58 | Подземный-6
|  | расчет | I, А | 62 | 62 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 62 | 60 | 61 | 65 | 66 | 63 | 63 | 64 | 64 | 101 | 117 | 117 | 115 | 106
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.93 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.02
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.55 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.58
|  |  | tgφ | 0.58621 | 0.60345 | 0.61017 | 0.60345 | 0.58621 | 0.58621 | 0.58621 | 0.58621 | 0.62069 | 0.62712 | 0.62069 | 0.60345 | 0.60345 | 0.66102 | 0.66102 | 0.63793 | 0.63793 | 0.62712 | 0.63333 | 0.5914 | 0.55357 | 0.55357 | 0.55856 | 0.56863
яч.59 | Подземный-5
|  | расчет | I, А | 19 | 19 | 19 | 20 | 14 | 19 | 20 | 19 | 18 | 11 | 19 | 1 | 1 | 21 | 11 | 19 | 13 | 19 | 19 | 21 | 5 | 1 | 9 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.05
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.1 | 0.19 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0.06
|  |  | tgφ | 1.5455 | 1.6364 | 1.6364 | 1.3077 | 1.8571 | 1.6364 | 1.5833 | 1.8 | 1.4545 | 1.4286 | 1.9 | 0 | 1 | 1.4615 | 1.8333 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.6364 | 1.4615 | 1.3333 | 0 | 1.3333 | 1.2
яч.61 | Подземный-7
|  | расчет | I, А | 11 | 30 | 28 | 14 | 12 | 28 | 18 | 25 | 18 | 12 | 26 | 11 | 3 | 8 | 11 | 31 | 13 | 20 | 27 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07 | 0.19 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.17 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.21 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1 | 0.26 | 0.24 | 0.12 | 0.11 | 0.24 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.11 | 0.23 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.27 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  | tgφ | 1.4286 | 1.3684 | 1.3333 | 1.3333 | 1.375 | 1.2632 | 1.3333 | 1.2941 | 1.4545 | 1.375 | 1.3529 | 1.4286 | 1.5 | 1.4 | 1.4286 | 1.2857 | 1.5 | 1.3846 | 1.3333 | 1.3333 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
яч.71 | Подземный-9
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.72 | Подземный-8
|  | расчет | I, А | 55 | 68 | 79 | 41 | 49 | 82 | 50 | 87 | 59 | 23 | 87 | 17 | 0 | 29 | 28 | 89 | 47 | 79 | 62 | 63 | 11 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.35 | 0.41 | 0.51 | 0.24 | 0.36 | 0.56 | 0.28 | 0.63 | 0.36 | 0.1 | 0.64 | 0.08 | 0 | 0.21 | 0.14 | 0.66 | 0.22 | 0.56 | 0.44 | 0.36 | 0.04 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.49 | 0.62 | 0.69 | 0.38 | 0.39 | 0.7 | 0.47 | 0.71 | 0.55 | 0.24 | 0.72 | 0.17 | 0 | 0.24 | 0.26 | 0.71 | 0.46 | 0.66 | 0.53 | 0.57 | 0.11 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.4 | 1.5122 | 1.3529 | 1.5833 | 1.0833 | 1.25 | 1.6786 | 1.127 | 1.5278 | 2.4 | 1.125 | 2.125 | #DIV/0! | 1.1429 | 1.8571 | 1.0758 | 2.0909 | 1.1786 | 1.2045 | 1.5833 | 2.75 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.74 | Подземный-10
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.75 | 0.8125 | 0.8125 | 0.8125 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | #DIV/0!
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 6.56 | 7.4 | 7.71 | 6.96 | 6.43 | 7.07 | 6.72 | 7.17 | 6.96 | 6.96 | 8.18 | 6.09 | 5.68 | 7.03 | 6.79 | 7.62 | 6.98 | 7.36 | 7.85 | 8.96 | 7.56 | 6.96 | 6.76 | 6.44
|  |  | Q, МВАр | 4.58 | 4.91 | 4.87 | 4.39 | 4.31 | 4.94 | 4.52 | 4.88 | 4.91 | 4.64 | 5.38 | 4.26 | 4 | 4.87 | 4.72 | 5.61 | 4.86 | 5.05 | 5.2 | 5.52 | 4.77 | 4.61 | 4.59 | 4.59
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 3.1019 | 2.7595 | 2.6515 | 2.521 | 3.0166 | 2.3481 | 2.8902 | 2.977 | 2.3843 | 2.6573 | 2.1531 | 2.56 | 3.0717 | 2.0891 | 3.6879 | 2.682 | 2.7855 | 2.7741 | 3.681 | 3.0303 | 3.4483 | 3.0641 | 3.2904 | 3.7369
|  |  | Q, % | 1.6788 | 1.9109 | 2.9071 | 0.34536 | -1.8681 | 1.8079 | 3.4974 | 3.5685 | 3.705 | 3.7278 | 6.0274 | 4.8396 | 3.6219 | 5.147 | 4.3566 | 4.9039 | 4.8538 | 4.9477 | 7.3909 | 8.797 | 4.0563 | 3.1611 | 2.6732 | 0.28299
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.26 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.3 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.25
|  |  | Q, МВАр | 0.078202 | 0.095655 | 0.14581 | 0.015214 | -0.079041 | 0.090954 | 0.16381 | 0.18059 | 0.18891 | 0.17967 | 0.34508 | 0.21665 | 0.15032 | 0.26426 | 0.215 | 0.2893 | 0.24793 | 0.26287 | 0.415 | 0.53243 | 0.20167 | 0.15048 | 0.12607 | 0.013026
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.26 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.3 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.25
|  |  | Q, МВАр | 0.078202 | 0.095655 | 0.14581 | 0.015214 | -0.079041 | 0.090954 | 0.16381 | 0.18059 | 0.18891 | 0.17967 | 0.34508 | 0.21665 | 0.15032 | 0.26426 | 0.215 | 0.2893 | 0.24793 | 0.26287 | 0.415 | 0.53243 | 0.20167 | 0.15048 | 0.12607 | 0.013026
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 5.51; 5: 5.46; 10: 5.57; 11: 4.04; 21: 6.15; 22: 5.35