## Прил.1 - Мощн. БЭС формулы
Приложение 1
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 18 июня 2014 г
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС Прогресс |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.11 | 8.32 | 7.41
|  | Q, Мвар | 2.28 | 4.61 | 4.11
| Т-2 | Р, МВт | 3.87 | 6.97 | 6.61
|  | Q, Мвар | 2.14 | 3.86 | 3.66
| лБр-1 | Р, МВт | 3 | 4.4 | 4
|  | Q, Мвар | 1.66 | 2.44 | 2.22
| лБр-3 | Р, МВт | 12.7 | 15 | 16
|  | Q, Мвар | 7.04 | 8.31 | 8.86
| лБр-4 | Р, МВт | 7 | 12.4 | 9.9
|  | Q, Мвар | 3.88 | 6.87 | 5.48
| лБр-5 | Р, МВт | 3 | 3 | 2.9
|  | Q, Мвар | 1.66 | 1.66 | 1.61
| лМш-1 | Р, МВт | 4 | 3 | 4.5
|  | Q, Мвар | 2.22 | 1.66 | 2.49
| лЯг-1 | Р, МВт | -11 | -12.8 | -12
|  | Q, Мвар | -6.09 | -7.09 | -6.65
| лПт-1 | Р, МВт | -10 | -10 | -11
|  | Q, Мвар | -5.54 | -5.54 | -6.09
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 117 | 118
|  | 2 с | 119 | 118 | 119
2 | ПС Сельская |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.03 | 5.14 | 3.9
|  | Q, Мвар | 1.12 | 2.85 | 2.16
| Т-2 | Р, МВт | 2 | 4.69 | 2.11
|  | Q, Мвар | 1.11 | 2.6 | 1.17
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
3 | ПС Огнеупоры |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 7 | 8.01 | 7
|  | Q, Мвар | 3.88 | 4.44 | 3.88
| Т-2 | Р, МВт | 4 | 4.7 | 4.35
|  | Q, Мвар | 2.22 | 2.6 | 2.41
| лБр-1 | Р, МВт | 4 | 5.4 | 4.53
|  | Q, Мвар | 2.22 | 2.99 | 2.51
| лБр-5 | Р, МВт | 6.96 | 7.31 | 6.96
|  | Q, Мвар | 3.86 | 4.05 | 3.86
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
4 | ПС Рудничная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 1.51 | 1.51
|  | Q, Мвар | 0.28 | 0.84 | 0.84
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 1.51 | 1.51
|  | Q, Мвар | 0.28 | 0.84 | 0.84
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 117 | 117
|  | 2 с | 117 | 117 | 117
5 | ПС Сушилово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.05 | 0.06 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Т-2 | Р, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| CВ-110 кВ | Р, МВт | 11.6 | 13 | 12
|  | Q, Мвар | 6.43 | 7.2 | 6.65
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 116
|  | 2 с | 116 | 115 | 116
6 | ПС Починная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.02 | 0.02
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.01 | 0.01
| Т-2 | Р, МВт | 0.12 | 0.1 | 0.07
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.06 | 0.04
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
7 | ПС Мошенское |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.42 | 1.64 | 1.97
|  | Q, Мвар | 0.79 | 0.91 | 1.09
| Т-2 | Р, МВт | 0.18 | 1.13 | 0.26
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.63 | 0.14
| лМш-1 | Р, МВт | -3 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | -1.66 | -0.55 | -0.55
| лМш-2 | Р, МВт | 0.58 | 0.56 | 0.56
|  | Q, Мвар | 0.32 | 0.31 | 0.31
| CВ-110 кВ | Р, МВт | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 115 | 115
|  | 2 с | 117 | 115 | 115
8 | ПС Ягайлово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.17 | 0.53 | 0.47
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.29 | 0.26
| Т-2 | Р, МВт | 0.15 | 0.35 | 0.35
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.19 | 0.19
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
9 | ПС Устюцкое |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.35 | 0.28 | 0.24
|  | Q, Мвар | 0.19 | 0.16 | 0.13
| Напряж. 110 кВ | 1 с
10 | ПС Кабожа |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.08 | 0.11 | 0.08
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.06 | 0.04
| Напряж. 110 кВ | 1 с
11 | ПС Пестово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.95 | 5.06 | 5.59
|  | Q, Мвар | 2.74 | 2.8 | 3.1
| Т-2 | Р, МВт | 3.05 | 4 | 4.35
|  | Q, Мвар | 1.69 | 2.22 | 2.41
| лПт-5 | Р, МВт | 4 | 5 | 5
|  | Q, Мвар | 2.22 | 2.77 | 2.77
| лПт-4 | Р, МВт | 4 | 4 | 5
|  | Q, Мвар | 2.22 | 2.22 | 2.77
| лПг-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.02 | 115.34 | 115.34
|  | 2 с | 118.37 | 114.91 | 114.91
12 | НРУ Пестово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| лПт-2 | Р, МВт | 9 | 10 | 10
|  | Q, Мвар | 4.99 | 5.54 | 5.54
| лПт-3 | Р, МВт | 8 | 9 | 10
|  | Q, Мвар | 4.43 | 4.99 | 5.54
| лПт-4 | Р, МВт | -4 | -4 | -5
0.15 |  | Q, Мвар | -2.22 | -2.22 | -2.77
| лПт-5 | Р, МВт | -3.5 | -5 | -5
|  | Q, Мвар | -1.94 | -2.77 | -2.77
| лНф-1 | Р, МВт | -3.5 | -4 | -4
|  | Q, Мвар | -1.94 | -2.22 | -2.22
| лНф-2 | Р, МВт | -6 | -6 | -6
|  | Q, Мвар | -3.32 | -3.32 | -3.32
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.04 | 114.27 | 116.42
|  | 2 с | 118.04 | 114.27 | 116.42
13 | ПС Беззубцево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.26 | 0.2 | 0.18
|  | Q, Мвар | 0.14 | 0.11 | 0.1
| Т-2 | Р, МВт | 0.09 | 0.08 | 0.07
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.04 | 0.04
| лПт-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 109 | 111
|  | 2 с | 113 | 109 | 111
14 | ПС Погорелово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.18
|  | Q, Мвар | 0.28 | 0.1 | 0.08
| Напряж. 110 кВ | 2 с
15 | ПС Вятка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.33 | 0.44 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.24 | 0.33
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с
2 с
16 | ПС Кулотино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.27 | 1.26 | 0.76
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.7 | 0.42
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с
2 с
17 | ПС Парахино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.62 | 4.29 | 4.01
|  | Q, Мвар | 2.01 | 2.38 | 2.22
| Напряж. 110 кВ | 1 с
2 с
18 | ПС Любытино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.11 | 2.07 | 1.04
|  | Q, Мвар | 1.17 | 1.15 | 0.58
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 115
|  | 2 с | 116 | 114 | 115
19 | ПС Неболчи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.5 | 2.5 | 1.49
|  | Q, Мвар | 0.83 | 1.39 | 0.83
| Т-2 | Р, МВт | 1.5 | 2.49 | 1.49
|  | Q, Мвар | 0.83 | 1.38 | 0.83
| лНб-1 | Р, МВт | -10 | -13 | -14
|  | Q, Мвар | -5.54 | -7.2 | -7.76
| лНб-2 | Р, МВт | 14 | 18 | 17
|  | Q, Мвар | 7.76 | 9.97 | 9.42
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 113 | 113
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
20 | ПС Хвойная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.28 | 1.93 | 1.81
|  | Q, Мвар | 0.71 | 1.07 | 1
| Т-2 | Р, МВт | 1.72 | 3.02 | 3.01
|  | Q, Мвар | 0.95 | 1.67 | 1.67
| СВ-110 | Р, МВт | 3.48 | 5.19 | 5.19
|  | Q, Мвар | 1.93 | 2.88 | 2.88
| лЮб | Р, МВт | 3.19 | 4.79 | 4.87
|  | Q, Мвар | 1.77 | 2.65 | 2.7
| лЛс-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 111 | 111 | 111
|  | 2 с | 111 | 111 | 111
21 | ПС Юбилейная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.56 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.28 | 0.31 | 0.28
| лЮб | Р, МВт | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | Q, Мвар | 0.14 | 0.14 | 0.14
| лМш-2 | Р, МВт | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | Q, Мвар | 0.14 | 0.14 | 0.14
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 111 | 109 | 111
2 с
22 | ПС Киприя |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.92 | 1.07 | 1
|  | Q, Мвар | 0.51 | 0.59 | 0.55
| Т-2 | Р, МВт | 0.98 | 1.03 | 1
|  | Q, Мвар | 0.54 | 0.57 | 0.55
| лКпр-1 | Р, МВт | 15.6 | 12 | 15
|  | Q, Мвар | 8.64 | 6.65 | 8.31
| лКпр-2 | Р, МВт | -17 | -16 | -20
|  | Q, Мвар | -9.42 | -8.86 | -11.08
| лНб-1 | Р, МВт | 9.6 | 13 | 14
|  | Q, Мвар | 5.32 | 7.2 | 7.76
| лЛб-1 | Р, МВт | -13.4 | -11 | -15
|  | Q, Мвар | -7.42 | -6.09 | -8.31
| СОВ-110 | Р, МВт | 8 | 4 | 8
|  | Q, Мвар | 4.43 | 2.22 | 4.43
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.48 | 117.48 | 117.48
|  | 2 с | 117.26 | 117.26 | 117.26
23 | ПС Песь |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.5 | 2.48 | 2.5
|  | Q, Мвар | 1.39 | 1.37 | 1.39
| Т-2 | Р, МВт | 2.5 | 2.47 | 2.5
|  | Q, Мвар | 1.39 | 1.37 | 1.39
| лКпр-2 | Р, МВт | 15 | 14.3 | 16
|  | Q, Мвар | 8.31 | 7.92 | 8.86
| лЛс-2 | Р, МВт | -10 | -9 | -11
|  | Q, Мвар | -5.54 | -4.99 | -6.09
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.9 | 117.7 | 118.7
|  | 2 с | 118.9 | 117.7 | 118.7
24 | ППС-5 |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.4 | 0.2 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.78 | 0.11 | 0.22
| Т-2 | Р, МВт | 1.6 | 0.3 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.89 | 0.17 | 0.33
| лЛс-1 | Р, МВт | -7 | -8.5 | -10
|  | Q, Мвар | -3.88 | -4.71 | -5.54
| лЛс-2 | Р, МВт | 10 | 9 | 11
|  | Q, Мвар | 5.54 | 4.99 | 6.09
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.5 | 117.7 | 118.7
|  | 2 с | 118.5 | 117.7 | 118.7

## Прил.2-БСК БЭС
Приложение 4
Устройства компенсации реактивной мощности
18 июня 2014г.
Наименование ПС | Оперативное наименование | Тип БСК | Установленная мощность, Мвар | Фактическая мощность , Мвар
|  |  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
ПС Пестово | БСК-1 | БКЭ-1.05-252У1 | 0 | 0 | 5.2 | 0
| БСК-2 | БКЭ-1.05-252У2 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС Песь | УКРМ-1 | УКРМ(УКЛ56)-10,5кВ-3600квар | 0 | откл | откл | откл
| УКРМ-2 | УКРМ(УКЛ56)-10,5кВ-3600квар | 0 | 2.6 | 3.1 | 2.6

## Прил.2-АЧР БЭС формулы
Приложение 2
Активная мощность (P) присоединений подведенных под АЧР
| дата: | 18 июня 2014 г
Объект | Действие АЧР | Уставки | Мощность, МВт |  |  | Примечание | Проверка по замерам (приборам)
|  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00 |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Боровичские электрические сети
ПС 110 кВ | В-10кВ ф.:.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14 | 1 оч. АЧР-1 48,8 Гц 0,3 с
Сельская | В-35кВ л. Ал-1, Мст-4, Мст-3, Тр-1, Тр-2 | I ст. 12 оч. АЧР-2 49,0 Гц 5 с | 4 | 9.8 | 6
V ст. 10 оч. ЧАПВ 49,8Гц 55 с
ПС 110 КкВ | В-10 кВ ф.: 1, 2, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24 | 10 оч. АЧР-1 47,0 Гц 0,3 с
Прогресс |  | IV ст. 22 оч. АЧР-2 48,7 Гц 55 с | 3.7 | 6.1 | 6.2
III ст. 4 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 25 с
| В-10 кВ ф.: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | 10 оч. АЧР-1 47,0 Гц 0,3 с
|  | IVст. 22 оч. АЧР-2 48,7 Гц 55 с | 3 | 7.1 | 7
III ст. 5 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 30 с
| В-110 кВ л.Пт-1 | 8 оч. АЧР-2 49,1Гц 40 с
|  | V ст. 12 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 65 с | 10 | 10 | 11
| В-110 кВ л.Яг-1 | 8 оч. АЧР-2 49,1 Гц 40 с | 11 | 12.8 | 12
V ст. 12 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 65 с
| В-110 кВ л.Мш-1 | 6 оч. АЧР-2 49,1 Гц 30 с | 0 | 0 | 0 | выведена в резерв
V ст. 14 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 75 с
ПС 110 кВ | В-10кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 8 оч. АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с | 2.7 | 2.6 | 1.5
Любытино | В-35кВ л.Лб-2 | III ст. 20 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с
IV ст. 6 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 35 с
ПС 110 кВ | В-10кВ ф.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 4 оч. АЧР-2 49,1 Гц 20 с | 1.3 | 1.3 | 0.8
Кулотино |  | V ст. 14 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 75 с
ПС 110 кВ | В-6 кВ Т-1 | 8 оч. АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с
Огнеупоры |  | III ст.20 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с | 3.8 | 2 | 2
IV ст. 5 оч .ЧАПВ 49,7 Гц 30 с
| В-6 кВ Т-2 | 8 оч.АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с
|  | IIIст. 20 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с | 3.9 | 4.8 | 4.4
IV ст. 5 оч .ЧАПВ 49,7 Гц 30 с
| В-35кВ Т-1, Т-2 | 8 оч. АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с
|  | III ст. 20 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с | 10.8 | 9.9 | 9
IV ст. 4 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 25 с
ПС 110 кВ Парахино | В-6кВ ф.13,28 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с | 3.6 | 4.3 | 4
III ст. 17 оч. АЧР-2 48,8 Гц 35 с
ПС 110 кВ Песь | В-10кВ Т-1 | 7 оч. АЧР-1 47,6 Гц 0,3 с | 2.5 | 2.5 | 2.5
III ст. 19 оч. АЧР-2 48,8 Гц 45 с
IV ст. 8 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 45 с
| В-10кВ Т-2 | 7 оч. АЧР-2 47,6 Гц 0,3 с | 2.5 | 2.5 | 2.5
III ст. 19 оч. АЧР-2 48,8 Гц 45 с
IV ст. 7 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 40 с
ПС 110 кВ Мошенское | В-10кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6 В-35кВ л.Уд-1 | 6 оч. АЧР-2 49,1 Гц 30 с | 1.7 | 2.8 | 2.3
V ст. 14 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 75 с
ПС 110 кВ Хвойная | В-10кВ ф.: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 В-35кВ л. Хв-3, л. Мг-1 | 5 оч. АЧР-2 49,1 Гц 25 с | 2.9 | 5.2 | 4.8
V ст. 14 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 75 с
ПС 110 кВ Неболчи | В-10кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 11 оч. АЧР-1 46,8 Гц 0,3 с | 3 | 5 | 3
IV ст. 23 оч. АЧР-2 48,7 Гц 60 с
IIIст. 3 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 20 с

## Прил.4-Загрузка трансф-в БЭС
Ведомость
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 18 июня 2014г.
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | Мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Огнеупоры | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 46 | 180 | -213.1 | 115 | 36.5 | 6.2 | 9.0804 | 36.3216
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 27 | 0 | 510 | 115 | 36.5 | 6.2 | 5.4703 | 21.881
2 | Пестово | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 29 | 4 | 318 | 115.34 | 35.8 | 10.38 | 5.9582 | 23.8328
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 23 | 4 | 248 | 114.91 | 36.5 | 10.38 | 4.706 | 18.8241
3 | Мошенское | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 9.4 | 15.5 | 58 | 115 | 36 | 10 | 1.9687 | 31.2498
|  | Т-2 | 16 | 84.8 | 485 | 840 | 6.5 | 0 | 73 | 115 | 36 | 10 | 1.2629 | 7.8931
4 | Ягайлово | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.1 | 5 | 17 | 114 | 35.4 | 10.2 | 0.60619 | 9.6221
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2 |  | 19 | 114 |  | 10.3 | 0.33856 | 5.374
5 | Устюцкое | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 18 |  |  | 10.3 | 0.32074 | 12.8297
6 | Сельская | Т-1 | 16 | 83.9 | 240 | 840 |  | 5.5 | 314 |  | 35.4 | 10.2 | 5.8777 | 36.7355
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 25 | 206 |  | 36.7 | 10.6 | 5.3649 | 33.5306
7 | Кабожа | Т-1 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 |  |  | 7 |  |  | 10.3 | 0.12473 | 4.9893
8 | Сушилово | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 | 0.36 |  | 4 | 115 |  | 10.4 | 0.071968 | 2.8787
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 | 0.18 |  | 2 | 115 |  | 10.4 | 0.035984 | 1.4394
9 | Вятка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 28 |  |  | 10.3 | 0.49893 | 7.9196
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
10 | Прогресс | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 46.97 | 23.5 | 445 | 117 | 35 | 10.5 | 9.5063 | 38.0254
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 39 | 17.19 | 382.6 | 118 | 34 | 10.5 | 7.961 | 31.8442
11 | Починная | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 0.13 |  | 1.4 | 115 |  | 10.4 | 0.025189 | 1.0076
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 | 0.59 |  | 6.5 | 115 |  | 10.4 | 0.11695 | 1.8563
12 | Погорелово
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 12 |  |  | 10.1 | 0.20968 | 8.387
13 | Беззубцево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 | 1.2 |  | 13 | 109 |  | 10.2 | 0.2294 | 3.6412
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 0.5 |  | 5 | 109 |  | 10.2 | 0.08823 | 3.5292
14 | Рудничная | Т-1 | 10 |  | - |  |  | 3 | 154.8 |  | 36 | 6.4 | 1.9008 | 19.0079
|  | Т-2 | 10 |  | - |  |  | 4 | 154.8 |  | 36 | 6.4 | 1.9631 | 19.6307
16 | Любытино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 12 | 12 | 125.8 | 114 | 35 | 10.2 | 2.9465 | 46.7693
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 0 | 0 | 0 | 114 | 35 | 10.2 | 0 | 0 | резерв
17 | Неболчи | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 14 |  | 163.5 | 113 |  | 10.1 | 2.8568 | 45.3466
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 13.9 |  | 163 | 114 |  | 10.1 | 2.8481 | 45.2079
18 | Киприя | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 6 |  | 67.1 | 117.48 |  | 10.5 | 1.2189 | 48.7549 | 95.797
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 5.8 |  | 66 | 117.26 |  | 10.3 | 1.1761 | 47.0422
19 | Песь | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 656 | 16.84 |  | 158.8 | 117.7 |  | 10.3 | 2.8297 | 11.3186
|  | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 656 | 13.89 |  | 158.8 | 117.7 |  | 10.3 | 2.8297 | 11.3186
20 | ППС-5 | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 1.122 |  | 12.7 | 117.7 |  | 10.4 | 0.2285 | 3.627
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 1.69 |  | 19.1 | 117.7 |  | 10.4 | 0.34365 | 5.4547
21 | Юбилейная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.39 |  | 35 | 109 |  | 10.5 | 0.63577 | 10.0917
22 | Хвойная | Т-1 | 10 | 50 | 150 | 525 | 11.5 | 0 | 127 | 111 | 35.5 | 10.4 | 2.285 | 22.8498
|  | Т-2 | 10 | 50 | 150 | 525 | 18 | 7 | 177 | 111 | 35.5 | 10.4 | 3.6145 | 36.1449
23 | Кулотино | Т-1 | 10 | 52.5 | - | 525 |  |  | 78 |  |  | 10.7 | 1.4439 | 14.4386
|  | Т-2 | 6.3 | 33.1 | - | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.7 | 0 | 0 | резерв
24 | Парахино | Т-1 | 15 | 78.7 | - | 1312 |  |  | 450 |  |  | 6.3 | 4.9046 | 32.697
25 | Посад | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 18 |  |  | 10.4 | 0.32386 | 8.0964
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 12 |  |  | 10.1 | 0.20968 | 8.387
26 | Егла | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 29 |  |  | 10.3 | 0.51675 | 12.9188
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 22 |  |  | 10.4 | 0.39582 | 15.833
27 | Травково | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 16 |  |  | 10.1 | 0.27957 | 17.473
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 24 |  |  | 10.4 | 0.43181 | 26.988
28 | Алешино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 17 |  |  | 10.5 | 0.3088 | 12.3522
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 33 |  |  | 10.4 | 0.59374 | 14.8434 | резерв
29 | Абросово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 18 |  |  | 10.2 | 0.31763 | 19.8517
30 | Удино | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 146.2 |  |  | 9 |  |  | 6.4 | 0.099648 | 6.228
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 22 |  |  | 10.3 | 0.39202 | 15.6807
31 | Окладнево | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 23 |  |  | 10.3 | 0.40984 | 25.6148
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 7 |  |  | 10.3 | 0.12473 | 7.7958
32 | Перелучи | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 16 |  |  | 10.5 | 0.29064 | 11.6256
33 | Бабино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 26 |  |  | 10.5 | 0.47229 | 18.8916
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 7 |  |  | 10.5 | 0.12715 | 5.0862
34 | ППС Быково | Т-1 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 5.9 |  |  | 10.2 | 0.10411 | 1.6526
|  | Т-2 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 9.1 |  |  | 10.3 | 0.16215 | 2.5739
35 | Миголощи | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0
|  | Т-2 | 1 | - | 17.3 | 63 |  |  | 25 |  |  | 10.2 | 0.4 | 40 | резерв
36 | Артем | Т-1 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 55 |  |  | 6.1 | 0.6 | 30 | резерв
|  | Т-2 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 0 |  |  | 6.1 | 0 | 0
37 | Окуловка-1 | Т-1 | 3.2 | - | - | 185/293 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0
38 | Угловка | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 34 |  |  | 10.2 | 0.59996 | 37.4977
Note on R3: Щелокова А.В.:

## Прил.5 АОСН Окул-Бор узла
Приложение 4
Реестр
потребителей,подключеннык к устройствам противоаврийной автоматики АОСН в филиале ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
(по данным контрольных замеров 18 июня 2014г)
Подстанция | Противоаварийная автоматика | Присоединения подключенные под воздействия противоаварийной автоматики (ПА) | 18 июня 2014г. Мощность, МВт
|  |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
ПС Прогресс |  | В-10 кВ ф. 3 | 0.031789 | 0.079472 | 0.16046
|  | В-10 кВ ф. 7 Г/С | 0.50862 | 1.1126 | 0.96274
|  | В-10 кВ ф. 8 | 0 | 0 | 0
|  | В-10 кВ ф. 11 Г/С | 0.25431 | 0.87419 | 0.40114
|  | В-10 кВ ф. 12 Г/С | 0.5563 | 0.79472 | 1.1762
|  | В-10 кВ ф. 13 Г/С | 0.47683 | 1.1126 | 1.0331
|  | В-10 кВ ф. 18 | 0.39736 | 0.8424 | 0.95366
|  | В-10 кВ ф. 21 | 0 | 0 | 0
|  | В-10 кВ ф. 23 | 0.047683 | 0.12715 | 0.14441
|  | В-10 кВ ф. 24 | 0 | 0 | 0
|  | В-10 кВ ф. 25 | 0.25431 | 1.0967 | 0.40114
Итого |  |  | 2.5272 | 6.0399 | 5.2329
ПС Любытино |  | В-10 кВ ф.5 | 0 | 0 | 0.015592
|  | В-10 кВ ф.6 | 0 | 0 | 0.10914
|  | В-10 кВ ф.7 | 0.15894 | 0.1544 | 0.1871
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.063577 | 0.061761 | 0.031183
|  | В-10 кВ ф.11 Г/С | 0 | 0 | 0.28065
|  | В-10 кВ ф.12 Г/С | 0 | 0 | 0.046775
Итого |  |  | 0.22252 | 0.21616 | 0.67044
ПС Сельская |  | В-10 кВ ф.1 | 0.2145 | 0.80289 | 0.297
|  | В-10 кВ ф.2 | 0.297 | 2.1153 | 0.92399
|  | В-10 кВ ф.5 | 0.048137 | 0.080229 | 0.048137
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.2145 | 0.20072 | 0.33
|  | В-10 кВ ф.10 | 0.0082499 | 0.01544 | 0.1155
|  | В-10 кВ ф.11 | 0.1815 | 0.01544 | 0.33
Итого |  |  | 0.96388 | 3.23 | 2.0446
ПС Пестово |  | В-10 кВ ф.2 | 0.45918 | 0.76992 | 0.76992
|  | В-10 кВ ф.3 | 1.0292 | 1.2413 | 1.2413
|  | В-10 кВ ф.5 | 0.49085 | 1.2727 | 1.2727
|  | В-10 кВ ф.6 | 0.079169 | 0.1257 | 0.1257
|  | В-10 кВ ф.7 | 0.11084 | 0.17284 | 0.17284
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.15834 | 0.14141 | 0.14141
|  | В-10 кВ ф.10 | 0.55418 | 0.54995 | 0.54995
|  | В-10 кВ ф.12 | 1.0292 | 1.2413 | 1.2413
Итого |  |  | 3.911 | 5.5152 | 5.5152
ПС Огнеупоры |  | В-6 кВ Т-1 | 3.8147 | 2 | 1.9998
|  | В-6 кВ Т-2 | 3.9418 | 4.7865 | 4.4111
|  | В-35 кВ Т-1 | 10.8097 | 9.9453 | 9.0061
|  | В-35 к Т-2 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  | 18.5661 | 16.7318 | 15.417
Итого |  |  | 26.1907 | 31.733 | 28.8801