## Прил.1-Мощность ВЭС
Контрольные замеры Приложение1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 18 июня 2014 г
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС Бояры |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.09 | 0.11 | 0.11
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.06 | 0.06
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 116 | 115
|  | 2 с | 115 | 116 | 115
2 | ПС Валдай |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.3 | 5.72 | 5.4
|  | Q, Мвар | 1.83 | 3.17 | 2.99
| Т-2 | Р, МВт | 4.2 | 4.1 | 2.8
|  | Q, Мвар | 2.33 | 2.27 | 1.55
| л. Гз | Р, МВт | 3.05 | 5.65 | 5.4
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3.1 | 3
| л. Вд-2 | Р, МВт | -0.72 | -1.15 | -1.1
|  | Q, Мвар | -0.4 | -0.6 | -0.6
| л. Лч-2 | Р, МВт | -0.96 | 0.2 | -1.1
|  | Q, Мвар | -0.6 | 0.1 | -0.6
| л. Кр-4 | Р, МВт | 5.1 | 4.1 | 4
|  | Q, Мвар | 2.8 | 2.3 | 2.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
3 | ПС Велилы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.06 | 0.08 | 0.08
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Вел-1 | Р, МВт | 0.53 | 0.69 | 0.68
|  | Q, Мвар | 0.29 | 0.38 | 0.38
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
4 | ПС Газовая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 11.32 | 11.37 | 10.85
|  | Q, Мвар | 6.27 | 6.3 | 6.01
| Т-2 | Р, МВт | 11.81 | 11.85 | 11.38
|  | Q, Мвар | 6.54 | 6.56 | 6.3
| л. Ок -3 | Р, МВт | 13.9 | 15.4 | 14.8
| л. Нов | Р, МВт | 12.2 | 13.5 | 12.8
| л. Гз | Р, МВт | -3 | -5.7 | -5.4
| л. Вд-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
5 | ПС Демянск |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 0.94 | 0.89
|  | Q, Мвар | 0.39 | 0.52 | 0.49
| Т-2 | Р, МВт | 0.82 | 1.09 | 1.03
|  | Q, Мвар | 0.45 | 0.6 | 0.57
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
6 | ПС Елисеево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.17 | 0.22 | 0.21
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.12 | 0.12
| Т-2 | Р, МВт | 0.38 | 0.5 | 0.48
|  | Q, Мвар | 0.21 | 0.28 | 0.27
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
7 | ПС Заря |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.04 | 0.05 | 0.04
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.03 | 0.02
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
8 | ПС Крестцы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.31 | 1.75 | 1.66
|  | Q, Мвар | 0.73 | 0.97 | 0.92
| Т-2 | Р, МВт | 2.7 | 3.6 | 3.42
|  | Q, Мвар | 1.5 | 1.99 | 1.89
| л. Руч-1 | Р, МВт | 6.85 | 10.92 | 9.5
| л. Кр-2 | Р, МВт | -7.99 | -7.62 | -7.78
| л. Кр-3 | Р, МВт | 5.14 | 2.01 | 3.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
9 | ПС Лычково |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.26 | 0.3 | 0.29
|  | Q, Мвар | 0.14 | 0.17 | 0.16
| Т-2 | Р, МВт | 0.39 | 0.43 | 0.42
|  | Q, Мвар | 0.22 | 0.24 | 0.23
| л. Лч-1 | Р, МВт | 0.26 | 0.19 | 0.3
| л. Лч-3 | Р, МВт | 0.62 | 0.83 | 0.66
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
10 | ПС Любница |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.15 | 0.19 | 0.18
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.11 | 0.1
| Т-2 | Р, МВт | 0.41 | 0.5 | 0.49
|  | Q, Мвар | 0.23 | 0.28 | 0.27
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
11 | ПС Марево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.63 | 0.79 | 0.76
|  | Q, Мвар | 0.35 | 0.44 | 0.42
| Т-2 | Р, МВт | 0.47 | 0.61 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.26 | 0.34 | 0.33
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
12 | ПС Новая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.56 | 0.62 | 0.69
|  | Q, Мвар | 0.31 | 0.34 | 0.38
| Т-2 | Р, МВт | 0.38 | 0.42 | 0.46
|  | Q, Мвар | 0.21 | 0.23 | 0.25
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
13 | ПС Ручьи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.21 | 0.27 | 0.26
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.15 | 0.14
| л. Руч-1 | Р, МВт | -7.42 | -11.54 | -9.54
|  | Q, Мвар | -4.11 | -6.39 | -5.29
| л.Кр-1 | Р, МВт | 7.63 | 11.8 | 9.8
|  | Q, Мвар | 4.23 | 6.54 | 5.43
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
14 | ПС Новое Рахино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.62 | 2.21 | 2.25
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.22 | 1.25
| Т-2 | Р, МВт | 0.8 | 1.11 | 1.11
|  | Q, Мвар | 0.44 | 0.61 | 0.61
| л. Кр-2 | Р, МВт | 7.55 | 7.37 | 7.38
| л. Кр-4 | Р, МВт | -5.14 | -4.06 | -4.02
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 10 | 10 | 10
|  | 2 с | 10 | 10 | 10

## Прил.2-АЧР ВЭС
Активная мощность (P) присоединений подведенных под АЧР | [5 empty] | Приложение 2
18 июня 2014 г.
Объект | Действие АЧР | Уставки | Мощность, МВт |  |  | Примечание | Проверка по замерам (приборам)
|  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00 |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Валдайские электрические сети
ПС 110 кВ Валдай | В-110кВ л.Кр-4 | 11 оч. АЧР-1 46,8 Гц 0,3 с | 5.1 | 4.1 | 4
IV ст. 23оч. АЧР-2 48,7Гц 60с
IIIст. 2 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 15 с
| В-110 кВ л.Гз | 11 оч. АЧР-1 46,8 Гц 0,3 с | 3.1 | 5.7 | 5.4
IV ст.23 оч. АЧР-2 48,7Гц 60с
III ст. 2 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 15 с
ПС 110 кВ Марево | В-10, 35 кВ Т-1, Т-2 | Спец АЧР 49,2 Гц 0,3 с | 1.1 | 1.4 | 1.4
V ст. 17 оч.ЧАПВ 49,8 Гц 90 с
ПС 110 кВ Демянск | В-10, 35 кВ Т-1, Т-2 | 3 оч. АЧР-1 48,4 Гц 0,3 с | 1.5 | 2 | 1.9
II ст.14 оч. АЧР-2 48,9 Гц 25с
V ст. 3 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 20 с
ПС 110 кВ Крестцы | В-10, 35 кВ Т-1, Т-2 | 3 оч. АЧР-2 49,1 Гц 15 с | 4 | 5.3 | 5.1
V ст.15 оч.ЧАПВ 49,8 Гц 80 с
|  | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с | 5.1 | 2 | 3.2
| В-110 кВ л.Кр-3 | II ст. 13 оч. АЧР-2 48,9 Гц 20 с
V ст. 5 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 30 с

## Прил.5-Загрузка трансф-в ВЭС
Ведомость Приложение 5
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 18 июня 2014г
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания.
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Валдай | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1313 | 25.44 | 11.09 | 240.2 | 116 | 36 | 10.4 | 5.01 | 20.04
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 24.14 | 22.34 | 186.4 | 116 | 36 | 10.4 | 4.75 | 19
2 | Лычково | Т-1 | 16 | 84.8 | 253 | 840 |  | 0 | 18.9 |  | 37 | 10.4 | 0.34 | 2.13
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 27.6 |  | 37 | 10.4 | 0.5 | 5
3 | Елисеево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 1.3 | 3.48 | 1.9 | 116 | 37 | 10.4 | 0.26 | 2.6
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 2.8 | 8.64 | 1.1 | 116 | 37 | 10.4 | 0.57 | 5.7
4 | Марево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 4 |  | 50 | 113 |  | 10.4 | 0.9 | 14.29
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.5 |  | 39 | 116 |  | 10.4 | 0.7 | 11.11
5 | Любница | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 |  |  | 11.9 |  |  | 10.4 | 0.21 | 8.4
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 31.9 |  |  | 10.4 | 0.57 | 22.8
6 | Бояры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 7.3 |  |  | 10.4 | 0.13 | 5.2
7 | Газовая | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 686,4 686,4 |  |  | 722 |  |  | 10.4 | 12.99 | 51.96
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1100 1100 |  |  | 752.6 |  |  | 10.4 | 13.54 | 33.85
8 | Демянск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 5.56 | 6.44 | 36.67 | 116 | 37 | 10.4 | 1.07 | 10.7
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 5.72 | 1.68 | 63.1 | 116 | 37 | 10.4 | 1.24 | 12.4
9 | Велилы | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 5.44 |  |  | 10.2 | 0.1 | 1.59
10 | Молвотицы | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 2.76 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 8.58 |  |  | 10.4 | 0.15 | 9.38
11 | Красная | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0
12 | Есипово | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 18.2 |  |  | 10.3 | 0.32 | 32
13 | Поля | Т-1 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0
|  | Т-2 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 2.84 |  |  | 10.5 | 0.05 | 5
14 | Ямник | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 4.1 |  |  | 10.4 | 0.07 | 2.8
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4.8 |  |  | 10.4 | 0.09 | 3.6
15 | Яжелбицы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 5.92 |  |  | 10.5 | 0.11 | 4.4
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 15.24 |  |  | 10.5 | 0.28 | 11.2
16 | Почеп | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 12.8 |  |  | 10.4 | 0.23 | 9.2
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 56.6 |  |  | 10.4 | 1.02 | 40.8
17 | Синяя | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 | 0.07 | 1.75
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0 |  |  | 6.2 | 0 | 0 | резерв
18 | Зеленая | Т-1 | 1 |  | 18.32 | 55 |  |  | 3.5 |  |  | 10.4 | 0.06 | 6
|  | Т-2 | 1 |  | 18.3 | 55 |  |  | 12.1 |  |  | 10.4 | 0.22 | 22
19 | Д.О.Валдай | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 25.24 |  |  | 10.5 | 0.46 | 11.5
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 22.96 |  |  | 10.5 | 0.42 | 10.5
20 | Ящерово | Т-1 | 1.6 |  | 26.39 | 83.98 |  |  | 10.18 |  |  | 10.4 | 0.18 | 11.25
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.39 | 83.98 |  |  | 3.84 |  |  | 10.4 | 0.07 | 4.38
21 | Дворец | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 2.52 |  |  | 6.3 | 0.03 | 3
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 51.44 |  |  | 6.3 | 0.56 | 35
|  | Т-3 | 1.8 |  | 29.7 | 99 |  |  | 7.17 |  |  | 10.5 | 0.13 | 7.22
22 | Нелюшка | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 9.3 |  |  | 10.4 | 0.17 | 17
23 | Б.Уклейно | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 37.44 |  |  | 6.2 | 0.4 | 10
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 2.04 |  |  | 6.2 | 0.02 | 0.5 | резерв
|  | Т-3 | 1 |  | 16.55 | 55 |  |  | 12.89 |  |  | 10.4 | 0.23 | 23
24 | Ч.Ручей | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.7 |  |  | 10.4 | 0.07 | 4.38
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 4.6 |  |  | 10.4 | 0.08 | 5
25 | Полново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 20.3 |  |  | 10.4 | 0.37 | 23.13
|  | T-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 8.24 |  |  | 10.4 | 0.15 | 9.38
26 | Заря | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 2.92 |  |  | 10.5 | 0.05 | 2
27 | Новая | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 40.44 |  |  | 10.2 | 0.71 | 11.27
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 27.22 |  |  | 10.2 | 0.48 | 7.62
28 | Крестцы | Т-1 | 10 | 50.2 | 154 | 525 | 9.96 | 9.42 | 78.4 | 116 | 36 | 10.4 | 2 | 20
|  | Т-2 | 10 | 51.2 | 150 | 525 | 20.52 | 19.86 | 160 | 116 | 36 | 10.4 | 4.12 | 41.2
29 | Ручьи | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 16.88 |  |  | 10.5 | 0.31 | 4.92
30 | Зайцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 26 |  |  | 10.4 | 0.47 | 18.8
31 | Усть-Волма | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 12.21 |  |  | 10.4 | 0.22 | 22
30 | Невская | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 23.9 |  |  | 10.4 | 0.43 | 26.88
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 13.3 |  |  | 10.4 | 0.24 | 15
31 | Новое Рахино | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 12.64 |  | 140.6 | 116 |  | 10.4 | 2.53 | 25.3
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 | 6.32 |  | 70.2 | 116 |  | 10.4 | 1.26 | 12.6