## Прил.1(Мощность ИЭС)
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 18 июня 2014 г
ИЛЬМЕНСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС Коростынь |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.11 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.17 | 0.17
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
2 | ПС Лесная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.42 | 0.41 | 0.41
|  | Q, Мвар | 0.23 | 0.23 | 0.23
| Т-2 | Р, МВт | 0.26 | 0.23 | 0.24
|  | Q, Мвар | 0.14 | 0.13 | 0.13
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
3 | ПС Мостищи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.5 | 1.65 | 1.89
|  | Q, Мвар | 0.83 | 0.91 | 1.05
| Т-2 | Р, МВт | 1.2 | 2.4 | 1.65
|  | Q, Мвар | 0.66 | 1.33 | 0.91
| л.Луч-1 | Р, МВт | -0.61 | -4 | -3.05
|  | Q, Мвар | -0.34 | -2.22 | -1.69
| л.Луч-3 | Р, МВт | -4.57 | -11 | -8
|  | Q, Мвар | -2.53 | -6.09 | -4.43
| л.Нв-3 | Р, МВт | 7.62 | 10.47 | 10.47
|  | Q, Мвар | 4.22 | 5.8 | 5.8
| л.Юз-3 | Р, МВт | 1.02 | 9 | 4.1
|  | Q, Мвар | 0.57 | 4.99 | 2.27
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
4 | ПС Насосная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.72 | 2.62 | 2.48
|  | Q, Мвар | 0.95 | 1.45 | 1.37
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 1.49 | 1.16
|  | Q, Мвар | 0.28 | 0.83 | 0.64
| Т-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
5 | ПС Новоселицы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.33 | 4.5 | 4.4
|  | Q, Мвар | 1.84 | 2.49 | 2.44
| Т-2 | Р, МВт | 1.57 | 2.45 | 2.12
|  | Q, Мвар | 0.87 | 1.36 | 1.17
| л.Ан-3 | Р, МВт | 4.73 | 4.72 | 4.56
|  | Q, Мвар | 2.62 | 2.61 | 2.53
| л.Ан-4 | Р, МВт | 4.74 | 4.71 | 5
|  | Q, Мвар | 2.63 | 2.61 | 2.77
| л.Кр-3 | Р, МВт | -4.49 | -2.49 | -2.33
|  | Q, Мвар | -2.49 | -1.38 | -1.29
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
6 | ПС Подберезье |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.4 | 2.39 | 1.78
|  | Q, Мвар | 0.78 | 1.32 | 0.99
| Т-2 | Р, МВт | 1.01 | 2.29 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.56 | 1.27 | 0.94
| л.Бор-2 | Р, МВт | 9.03 | 11.22 | 10.1
|  | Q, Мвар | 5 | 6.22 | 5.6
| л.Чеч-2 | Р, МВт | -6.73 | -6.56 | -6.62
|  | Q, Мвар | -3.73 | -3.63 | -3.67
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 114 | 115
|  | 2 с | 117 | 114 | 115
7 | ПС Районная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 4 | 18.9 | 8.6
|  | Q, Мвар | 2.22 | 10.47 | 4.76
| Т-2 | Р, МВт | 7 | 10.8 | 11.4
|  | Q, Мвар | 3.88 | 5.98 | 6.32
| Т-3 | Р, МВт | 22 | 25.9 | 24.8
|  | Q, Мвар | 12.19 | 14.35 | 13.74
| 1ВТ-1 6 кВ | Р, МВт | 2 | 14.5 | 7.4
| 2ВТ-1 6 кВ | Р, МВт | 2 | 4.4 | 1.2
| 1ВТ-2 6 кВ | Р, МВт | 4 | 6.6 | 5.4
| 2ВТ-2 6 кВ | Р, МВт | 3 | 4.2 | 6
| 2,3ВТ-3 6 кВ | Р, МВт | 11 | 14.2 | 13.3
| 4,5ВТ-3 6 кВ | Р, МВт | 11 | 11.7 | 11.5
| СВ-1 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-2 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-3 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| л.Гор-1 | Р, МВт | 14.6 | 28 | 24.5
|  | Q, Мвар | 4.62 | 8.7 | 6.58
| л.Гор-2 | Р, МВт | 15.6 | 28 | 24.5
|  | Q, Мвар | 4.72 | 8.93 | 6.68
| л.Луч-1 | Р, МВт | -0.5 | 1.4 | -0.13
|  | Q, Мвар | 1.71 | 1.91 | 1.38
| л.Ан-1 | Р, МВт | -6.43 | -8.4 | -7.4
|  | Q, Мвар | 3.56 | 4.65 | 4.1
| л.Ан-2 | Р, МВт | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  | Q, Мвар | -0.08 | -0.08 | -0.08
| л.Рг-2 | Р, МВт | 9.7 | 6.5 | 3
|  | Q, Мвар | 1.44 | 2.92 | 0.14
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 117 | 117
|  | 2 с | 117 | 117 | 117
8 | ПС Западная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.96 | 5.11 | 5.35
|  | Q, Мвар | 1.64 | 2.83 | 2.96
| Т-2 | Р, МВт | 2.27 | 4.11 | 3.97
|  | Q, Мвар | 1.26 | 2.28 | 2.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
9 | ПС Керамзит |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.33 | 0.35 | 0.28
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.19 | 0.16
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 20 | 20 | 20
|  | 2 с | 20 | 20 | 20
10 | ПС Вишерская |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 2.02 | 2.6
|  | Q, Мвар | 0.28 | 1.12 | 1.44
| Т-2 | Р, МВт | 0.93 | 2.08 | 1.79
|  | Q, Мвар | 0.52 | 1.15 | 0.99
| л.О-10 | Р, МВт | 8 | 6 | 6.59
|  | Q, Мвар | -7.61 | -5.86 | -8.9
| л.О-7 | Р, МВт | 8.5 | 8 | 8
|  | Q, Мвар | -7.46 | -4.99 | -8.46
| л.Вш-1 | Р, МВт | -6.45 | -4.95 | -4.8
|  | Q, Мвар | 9.14 | 7.36 | 10.47
| л.О-4 | Р, МВт | -8.5 | -5 | -5.44
|  | Q, Мвар | 8.71 | 7.13 | -3.01
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 110 | 109 | 110
|  | 2 с | 115 | 113 | 114
11 | ПС Восточная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.2 | 2.71 | 2.71
|  | Q, Мвар | 0.66 | 1.5 | 1.5
| Т-2 | Р, МВт | 2.38 | 3.05 | 2.71
|  | Q, Мвар | 1.32 | 1.69 | 1.5
| л.И-5 | Р, МВт | 7.46 | 13.58 | 12.36
|  | Q, Мвар | 4.13 | 7.52 | 6.85
| л.Ан-1 | Р, МВт | 4.58 | 2.22 | 2.88
|  | Q, Мвар | 2.54 | 1.23 | 1.6
| л.Ан-2 | Р, МВт | 3.9 | 0.47 | 1.24
|  | Q, Мвар | 2.16 | 0.26 | 0.69
| л.Ан-3 | Р, МВт | -6.1 | -5.58 | -5
|  | Q, Мвар | -3.38 | -3.09 | -2.77
| л.Ан-4 | Р, МВт | -6.1 | -5.67 | -6
|  | Q, Мвар | -3.38 | -3.14 | -3.32
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 112 | 112
|  | 2 с | 112 | 112 | 112
12 | ПС ДСП |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.09 | 1.72 | 1.25
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.95 | 0.69
| Т-2 | Р, МВт | 1.09 | 1.58 | 1.01
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.88 | 0.56
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 113 | 113 | 113
13 | ПС Батецкая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.85 | 1 | 0.87
|  | Q, Мвар | 0.47 | 0.55 | 0.48
| Т-2 | Р, МВт | 0.63 | 0.85 | 0.68
|  | Q, Мвар | 0.35 | 0.47 | 0.38
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 112 | 112
|  | 2 с | 112 | 112 | 112
14 | ПС Мойка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.39 | 0.62 | 0.51
|  | Q, Мвар | 0.22 | 0.34 | 0.28
| Т-2 | Р, МВт | 0.12 | 0.15 | 0.14
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.08 | 0.08
| л.Мир-1 | Р, МВт | -1.6 | -6.2 | -14
|  | Q, Мвар | 0.9 | 3.7 | 8.2
| л.ЮЗ-2 | Р, МВт | 2.05 | 7.18 | 15.22
|  | Q, Мвар | 1.14 | 3.98 | 8.43
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 113 | 113 | 113
15 | ПС Антоново |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 5.2 | 8.5 | 6.9
|  | Q, Мвар | 2.88 | 4.71 | 3.82
| Т-2 | Р, МВт | 3.54 | 7 | 4.1
|  | Q, Мвар | 1.96 | 3.88 | 2.27
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 113 | 113 | 113
16 | ПС Базовая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.11 | 7.12 | 6.08
|  | Q, Мвар | 1.72 | 3.94 | 3.37
| Т-2 | Р, МВт | 1.6 | 3.23 | 2.4
|  | Q, Мвар | 0.89 | 1.79 | 1.33
| Т-3 | Р, МВт | 3.4 | 7.76 | 6.81
|  | Q, Мвар | 1.88 | 4.3 | 3.77
| Т-4 | Р, МВт | 1.01 | 1.58 | 1.56
|  | Q, Мвар | 0.56 | 0.88 | 0.86
| Т-5 | Р, МВт | 1.7 | 2.19 | 1.91
|  | Q, Мвар | 0.94 | 1.21 | 1.06
| 1В Т-1 6 кВ | Р, МВт | 1.3 | 3.6 | 2.8
| 2В Т-1 6 кВ | Р, МВт | 1.8 | 3.52 | 3.28
| 1В Т-2 6 кВ | Р, МВт | 1.6 | 3.23 | 2.4
| 2В Т-2 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| 1В Т-3 6 кВ | Р, МВт | 2 | 3.7 | 3.5
| 2В Т-3 6 кВ | Р, МВт | 0.3 | 0.7 | 0.8
| 3В Т-3 6 кВ | Р, МВт | 0.3 | 0.7 | 0.6
| 4В Т-3 6 кВ | Р, МВт | 0.8 | 2.65 | 1.9
| СВ-1 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-2 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-3 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-4 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-5 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-6 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-7 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-8 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-9 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-10 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-11 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-12 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Напряж. 6 кВ | 1 с | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  | 2 с | 6.2 | 6.2 | 6.2
17 | ПС Борки |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.41 | 0.53 | 0.53
|  | Q, Мвар | 0.23 | 0.29 | 0.29
| Т-2 | Р, МВт | 0.08 | 0.09 | 0.08
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.05 | 0.04
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
18 | ПС Ракомо |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.42 | 0.76 | 0.87
|  | Q, Мвар | 0.23 | 0.42 | 0.48
| Т-2 | Р, МВт | 0.22 | 0.39 | 0.37
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.22 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
19 | ПС Рогавка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1.77 | 2.73 | 2.57
|  | Q, Мвар | 0.98 | 1.51 | 1.42
| л.Рг-2 | Р, МВт | -9 | -7 | -2
|  | Q, Мвар | -4.99 | -3.88 | -1.11
| л.Рг-3 | Р, МВт | 11 | 17 | 18
|  | Q, Мвар | 6.09 | 9.42 | 9.97
| л.Мил.-1 | Р, МВт | -0.33 | -7.16 | -13.25
|  | Q, Мвар | -0.18 | -3.97 | -7.34
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 110 | 110 | 110
20 | ПС Савино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.48 | 0.83 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.82 | 0.46 | 0.39
| Т-2 | Р, МВт | 1.01 | 0.75 | 0.62
|  | Q, Мвар | 0.56 | 0.42 | 0.34
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 110 | 110 | 11
|  | 2 с | 110 | 110 | 11
21 | ПС Светлицы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.01 | 0.03 | 0.04
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0.03 | 0.08 | 0.14
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.04 | 0.08
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
22 | ПС Сольцы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.54 | 2.61 | 2.41
|  | Q, Мвар | 0.85 | 1.45 | 1.34
| Т-2 | Р, МВт | 1.24 | 1.94 | 1.58
|  | Q, Мвар | 0.69 | 1.07 | 0.88
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 112 | 113
|  | 2 с | 113 | 112 | 113
23 | ПС Спасская |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.79 | 0.82 | 0.86
|  | Q, Мвар | 0.44 | 0.45 | 0.48
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
24 | ПС Чечулино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.05 | 1.36 | 1.15
|  | Q, Мвар | 0.58 | 0.75 | 0.64
| Т-2 | Р, МВт | 0.11 | 0.15 | 0.12
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.08 | 0.07
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 113 | 0 | 113
25 | ПС Шелонь |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.32 | 0.65 | 0.83
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.36 | 0.46
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
26 | ПС Шимск |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 3.85 | 4.96 | 4.5
|  | Q, Мвар | 2.13 | 2.75 | 2.49
| л.Шм-1 | Р, МВт | -5.34 | -1.45 | -1.85
|  | Q, Мвар | 4.88 | 4.27 | 5.41
| л.Шм-2 | Р, МВт | -5.29 | -3 | -3
|  | Q, Мвар | 3.64 | 2.48 | 3.65
| л.Юж-2 | Р, МВт | 10.2 | 8.5 | 9
|  | Q, Мвар | 3.2 | 3.81 | 3.18
| л.Шм-3 | Р, МВт | -4.49 | -5.46 | -6.3
|  | Q, Мвар | 0.61 | 1.46 | 0.61
| л.Юж-1 | Р, МВт | 8.5 | 5.78 | 6
|  | Q, Мвар | -3.66 | -2.98 | -3.66
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
27 | ПС Энергомаш |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 6.37 | 6.52 | 7.22
|  | Q, Мвар | 3.53 | 3.61 | 4
| Т-2 | Р, МВт | 7.11 | 7.22 | 8.12
|  | Q, Мвар | 3.94 | 4 | 4.5
| л.Чд-5 | Р, МВт | 21.2 | 20.9 | 22.3
|  | Q, Мвар | 11.74 | 11.58 | 12.35
| л.О-7 | Р, МВт | -8.4 | -7.5 | -6.7
|  | Q, Мвар | -4.65 | -4.16 | -3.71
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
28 | РП-110 Азот |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| л.Хим-1 | Р, МВт | -3.02 | 1.1 | -1.18
|  | Q, Мвар | 3.74 | 4.67 | 2.82
| л.Хим-2 | Р, МВт | 6 | 2 | 6.13
|  | Q, Мвар | 4.13 | -0.98 | 1.65
| л.К-1 | Р, МВт | 9.09 | 10 | 8.92
|  | Q, Мвар | 0.87 | 7.84 | 5.56
| л.К-2 | Р, МВт | -0.42 | -0.42 | -0.42
|  | Q, Мвар | 3.44 | 3.44 | 3.44
| л.Рг-4 | Р, МВт | 11 | 12.39 | 10.82
|  | Q, Мвар | 1.68 | 0.75 | 0.69
| ШМ Т-1 | Р, МВт | -12 | -12.75 | -13.47
|  | Q, Мвар | -6.65 | -7.06 | -7.46
| ШМ Т-2 | Р, МВт | -11 | -11.38 | -11.38
|  | Q, Мвар | -6.09 | -6.3 | -6.3
29 | ПС Южная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.32 | 0.39 | 0.36
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.22 | 0.2
| Т-2 | Р, МВт | 0.32 | 0.34 | 0.31
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.19 | 0.17
| л. Юж-1 | Р, МВт | -11 | -9 | -10.7
|  | Q, Мвар | 4 | 3.5 | 3.8
| л. Нв-1 | Р, МВт | 13 | 9 | 11
|  | Q, Мвар | -5 | 4.99 | 6.09
| л. Юж-2 | Р, МВт | -10 | -8 | -9
|  | Q, Мвар | -5.54 | -4.43 | -4.99
| л. Нв-2 | Р, МВт | 9 | 9 | 9
|  | Q, Мвар | 4.99 | 4.99 | 4.99

## Прил.2 (БСК ИЭС)
18 июня 2014г. Устройства компенсации реактивной мощности Приложение 4
Наименование ПС | Оперативное наименование | Тип БСК | Установленная мощность, Мвар | Фактическая мощность , Мвар
|  |  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Городской участок Новгородского РЭС "Волна" | УК-038 | УК-038

## Прил.3 (АЧР ИЭС)
|  | Активная мощность (P) присоединений подведенных под АЧР |  |  |  | Приложение 2
18 июня 2014г.
Объект | Действие АЧР | Уставки | Мощность, МВт |  |  | Примечание | Проверка по замерам (приборам)
|  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00 |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Ильменские электрические сети
ПС 110 кВ Районная | 2в, 3в 6 кВ Т-3 | 9 оч. АЧР-1 47,2 Гц 0,3 с | 11 | 14.2 | 13.3
IV ст. 21 оч. АЧР-2 48,7 Гц 50 с
IV ст. 3 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 20с
| 4в, 5в 6 кВ Т-3 | 9 оч. АЧР-1 47,2 Гц 0,3 с | 11 | 11.7 | 11.5
IVст. 21 оч. АЧР-2 48,7 Гц 50 с
IV ст. 1 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 10 с
| 1в 6 кВ Т-2 | Спец АЧР 49,2 Гц 0,3 с | 4 | 6.6 | 5.4
Vст. 18 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 95 с
| В-110 кВ л.Ан-1, 2 | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с |  |  |  | выведена в резерв
II ст. 13 оч.АЧР-2 48,9 Гц 20 с
V ст. 5 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 30 с
ПС 110 кВ | В-110 кВ л.И-5 | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с | 7.5 | 13.6 | 12.4
Восточная |  | II ст. 13 оч. АЧР-2 48,9 Гц 20 с
Vст.5 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 30 с
| В-110 кВ л.Ан-1, 2 | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с | 8.5 | 2.7 | 4.23
II ст. 13 оч.АЧР-2 48,9 Гц 20 с
V ст. 5 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 30 с
ПС 110 кВ | 1в 6 кВ Т-1 | 6 оч. АЧР-1 47,8 Гц 0,3 с | 1.3 | 3.6 | 2.8
Базовая |  | IIIст. 18 оч. АЧР-2 48,8 Гц 40 с
IV ст. 9 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 50 с
| 1в, 2в 6 кВ Т-2 | 6 оч. АЧР-1 47,8 Гц 0,3 с | 1.6 | 3.2 | 2.4
IIIст. 18 оч. АЧР-2 48,8 Гц 40 с
IV ст. 10 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 55 с
| 1в, 4в 6 кВ Т-3 | 6 оч. АЧР-1 47,8 Гц 0,3 с | 2.8 | 6.4 | 5.4
IIIст. 18 оч. АЧР-2 48,8 Гц 40 с
IV ст. 12 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 65 с
| 2в, 3в 6 кВ Т-3 | 6 оч. АЧР-1 47,8 Гц 0,3 с | 0.6 | 1.4 | 1.4
III ст. 18 оч. АЧР-2 48,8 Гц 40 с
IVст.11 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 60 с
| В-6 кВ ф.18, 20, 21, 22 | 8 оч. АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с | 1.4 | 1.8 | 1.7
ПС 110 кВ Насосная |  | III ст. 20 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с |  |  |  | поправила формулу
ЧАПВ нет
ПС 110 кВ | В-10 Т-1 | 10 оч. АЧР-1 47,0 Гц 0,3 с | 3 | 5.1 | 5.4
Западная |  | IV ст. 22 оч. АЧР-2 48,7 Гц 55 с
III ст. 6 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 35 с
|  | 10 оч. АЧР-1 47,0 Гц 0,3 с | 2.3 | 4.1 | 4
| В-10 Т-2 | IV ст. 22 оч. АЧР-2 48,7 Гц 55 с
III ст. 6 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 35 с
ПС 110 кВ | В-10 кВ Т-1, Т-2 |  | 2.7 | 4.1 | 3.5
Мостищи |  | 7 оч. АЧР-2 49,1 Гц 35 с
V ст. 13 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 70 с
ПС 110 кВ Энергомаш | 1В Т-1, 1В Т-2 | 8 оч. АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с | 8 | 8 | 9.7
III ст. 20 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с
IVст. 6 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 35 с
ПС 110 кВ | В-10 кВ Т-1, Т-2 | 2 оч. АЧР-2 49,1Гц 10 с | 2.4 | 4.7 | 3.5
Подберезье |  | Vст.16 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 85 с
ПС 110 кВ | В-6, 35 кВ Т-2 | 1 оч. АЧР-2 49,1 Гц 5 с | 1.8 | 2.7 | 2.6
Рогавка |  | V ст. 16 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 85 с
ПС 110 кВ | В-10 ф-5,6,7,8,25,27,28 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 2.2 | 3.3 | 2.3
ДСП |  | IIст. 15 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с
IV ст. 16 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 85 с
ПС 110 кВ Шимск | В-10, 35 кВ Т-1, Т-2 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 3.9 | 5 | 4.5
IIст. 15 оч. АЧР-2 48,9Гц 30 с
IVст. 17 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 90 с
| В-110 кВ л.Шм-3 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 0 | 0 | 0
|  | IIст. 15 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с |  |  |  | выведена в резерв
IV ст. 18 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 95 с
| В-110 кВ л.Шм-1, 2 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с | 10.6 | 4.5 | 4.9
IIIст. 17 оч. АЧР-2 48,8 Гц 35 с
IV ст. 14 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 75 с
ПС 110 кВ Антоново | В-6 кВ ф.1с, 3с: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 27, 30, 31 | 1оч. АЧР-1 48,8 Гц 0,3 с | 5.2 | 8.5 | 6.9
I ст. 12 оч. АЧР-2 49,0 Гц 5 с
V ст. 8 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 45 с
| В-6 кВ ф.2с, 4с: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с | 3.5 | 7 | 4.1
II ст. 13 оч. АЧР-2 48,9 Гц 20 с
V ст.7 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 40 с
ПС 110 кВ Южная | В-110 кВ л.Юж-1 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с | 0 | 0 | 0 | выведена в резерв
III ст. 17 оч. АЧР-2 48,8 Гц 35 с
IV ст. 15 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 80 с
| В-110 кВ л.Юж-2 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с | 0 | 0 | 0 | выведена в резерв
III ст. 17 оч. АЧР-2 48,8 Гц 35 с
IV ст. 15 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 80 с
| В-10 кВ ф.: 7, 30 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с | 0.3 | 0.3 | 0.2
III ст. 17 оч. АЧР-2 48,8 Гц 35 с
IV ст. 15 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 80 с
ПС 110 кВ Лесная | В-10 кВ ф.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с | 0.7 | 0.6 | 0.7
III ст. 17 оч. АЧР-2 48,8 Гц 35 с
IV ст. 15 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 80 с
ПС 110 кВ Борки | В-10 кВ ф.:1, 2, 3, 4, 5, 6 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с | 0.5 | 0.6 | 0.6
III ст. 17 оч. АЧР-2 48,8 Гц 35 с
IV ст. 15 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 80 с
ПС 110 кВ Ракомо | В-10 кВ ф.:1, 2, 3, 4, 5, 6 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с | 0.6 | 1.2 | 1.2
III ст. 17 оч. АЧР-2 48,8 Гц 35 с
IV ст. 15 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 80 с
ПС 110 кВ Керамзит | В-10 кВ ф.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с | 0.3 | 0.4 | 0.3
III ст. 17 оч. АЧР-2 48,8 Гц 35 с
IV ст. 15 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 80 с
ПС 110 кВ Батецкая | В-10 кВ ф.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 В-35 кВ л. Прд-1 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 1.5 | 1.9 | 1.5
II ст. 15 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с
IV ст. 16 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 85 с
ПС 110 кВ Мойка | В-10 кВ ф.:1, 2, 3, 4, 5, 6 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 0.5 | 0.8 | 0.7
II ст. 15 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с
IV ст. 16 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 85 с
ПС 110 кВ Светлицы | В-10 кВ ф.:1, 2, 3, 4, 6 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 0.1 | 0.1 | 0.2
II ст. 15 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с
IV ст. 18 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 95 с
ПС 110 кВ Шелонь | В-10 кВ ф.:1, 2, 3 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 0.2 | 0.5 | 0.6
II ст. 15 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с
IV ст. 18 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 95 с
ПС 110 кВ Сольцы | В-10 кВ ф.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 В-35 кВ л. Сол-1 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 2.8 | 4.5 | 4
II ст. 15 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с
IV ст. 18 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 95 с

## Прил.4 (Загрузка трансф-в ИЭС)
Ведомость Приложение 5
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 18 июня 2014 г
ИЛЬМЕНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания.
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Районная | Т-1 | 40 | 200.8 |  | 1830 1830 | 107 |  | 2073 | 117 |  | 6 | 21.5177 | 53.7943
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1832 1832 | 60 |  | 1161.1 | 117 |  | 6.1 | 12.2531 | 30.6327
|  | Т-3 | 40 | 210 | - | 3494 | 146 |  | 1537.8 | 117 |  | 6.1 | 16.2284 | 40.571
[9 empty] | 1246.6 |  |  | 6.15 | 13.2632 | 33.158
2 | Базовая | Т-1 | 25 | 125 | - | 1150 |  |  | 383.62 |  |  | 6.2 | 4.1147 | 16.4588
[6 empty] | 1150 |  |  | 375 |  |  | 6.2 | 4.0222 | 16.089
|  | Т-2 | 20 | 100.4 | - | 917 |  |  | 350 |  |  | 6.1 | 3.6936 | 18.4677
[6 empty] | 917 |  |  | 0 |  |  | 6.1 | 0 | 0
|  | Т-3 | 63 | 316.3 | - | 2887 |  |  | 463 |  |  | 6.3 | 5.0462 | 8.0099
[6 empty] | 2887 |  |  | 351 |  |  | 6.2 | 3.7648 | 5.9759
|  | Т-4 | 16 | - | - | 880 |  |  | 101.1 |  |  | 10.3 | 1.8015 | 11.2594
|  |  |  | - | - | 1466
|  | Т-5 | 16 | - | - | 880 |  |  | 141.84 |  |  | 10.2 | 2.5029 | 15.6432
|  |  |  | - | - | 1466
3 | Насосная | Т-1 | 10 | 50.2 | - | 875 |  |  | 283.22 |  |  | 6.1 | 2.9888 | 29.8882
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | - | 875 |  |  | 161.22 |  |  | 6.1 | 1.7014 | 17.0135
|  | Т-3 | 16 | 80.33 | - | 1400 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
4 | Антоново | Т-1 | 40 | 201 | - | 1750 1750 | 45 |  | 840 | 113 |  | 6.2 | 9.0098 | 22.5246
|  | Т-2 | 40 | 201 | - | 1750 1750 | 41 |  | 740 | 113 |  | 6.1 | 7.8092 | 19.5231
5 | Савино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 53.23 |  |  | 10.3 | 0.94851 | 15.0556
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 48.06 |  |  | 10.3 | 0.85638 | 13.5934
6 | Западная | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 331 |  |  | 10.2 | 5.8408 | 36.5052
|  | Т-2 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 266 |  |  | 10.2 | 4.6938 | 29.3365
7 | Новоселицы | Т-1 | 15 | 78.8 | 225 | 790 | 26 | 69 | 40 | 115 | 37 | 10.5 | 5.1433 | 34.2886
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 14 | 34 | 35 | 115 | 37 | 10.3 | 2.8 | 17.5
8 | Мостищи | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 108 |  |  | 10.1 | 1.8871 | 11.7943
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 155 |  |  | 10.1 | 2.7083 | 16.927
9 | Рогавка | ГТ-1 | МВ*А: 3*6.667; А: 105на1ф; А: -; А: 173на1ф; МВ*А: 0; %: 0 | резерв
|  | Т-2 | 20 | 105 | 300 | 1749 | 16.4 | 33 | 94 | 110 | 37 | 6.2 | 3.1206 | 15.6029
|  | Т-3 | МВ*А: 1.8; А: -; А: 29.7; А: 165; МВ*А: 0; %: 0 | резерв
|  | Т-4 | МВ*А: 1.8; А: -; А: 29.7; А: 165; МВ*А: 0; %: 0 | резерв
10 | Борки | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 34.04 |  |  | 10.19 | 0.60008 | 9.5251
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 5.98 |  |  | 10.25 | 0.10604 | 1.6832
11 | Ракомо | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 49 |  |  | 10.3 | 0.87313 | 34.9252
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 144.9 |  |  | 25 |  |  | 10.3 | 0.44548 | 17.819
12 | Керамзит | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 23 |  |  | 10.15 | 0.40387 | 16.1547 |  | На момент КЗ 18 06 2014г. ПС Керамзит питалась от ф. 35 ПС Мостищи
13 | Восточная | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 840 | 16 |  | 160 | 112 |  | 10.2 | 2.8234 | 17.646
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 | 18 |  | 190 | 112 |  | 10.2 | 3.3527 | 20.9546
14 | Подберезье | Т-1 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 155 |  |  | 10.2 | 2.7351 | 27.3513
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 150 |  |  | 10.1 | 2.6209 | 26.2095
15 | Энергомаш | Т-1 | 25 | 125.5 | - | 687,3 687,3 |  |  | 422.6 |  |  | 10.2 | 7.4572 | 29.8288
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | - | 687,6 687,3 |  |  | 467.9 |  |  | 10.2 | 8.2566 | 33.0263
16 | Батецкая | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 6 | 11 | 26 | 112 | 36 | 10.2 | 1.1439 | 18.1568
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 5 | 0 | 55 | 112 | 36.1 | 10.2 | 0.97053 | 15.4052
17 | Мойка | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 40 |  |  | 10.2 | 0.70584 | 28.2336
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 10 |  |  | 10 | 0.173 | 6.92
18 | Сольцы | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 22.1 | 90.7 |  | 35 | 10.5 | 2.9857 | 18.6608
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 123 |  | 35 | 10.4 | 2.213 | 22.1302
19 | Шимск | Т-1 | 15 | 78.8 | 225 | 780 | 0 | 0 | 0 | 116 | 37 | 10.1 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 28 | 26.8 | 226 | 116 | 37 | 10.1 | 5.6644 | 35.4023
20 | Светлицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 1.8 |  |  | 10.1 | 0.031451 | 1.2581
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 5.5 |  |  | 10.2 | 0.097053 | 3.8821
21 | Лесная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 26.8 |  |  | 10.2 | 0.47291 | 7.5066
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 15.2 |  |  | 10.1 | 0.26559 | 2.6559
22 | Спасская | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 53 |  |  | 10.2 | 0.93524 | 14.845
23 | Вишерская | Т-1 | 16 | 80.33 | - | 840 | 10.1 |  | 105 | 109 |  | 10.2 | 1.8528 | 11.5802
|  | Т-2 | 16 | 80.33 | - | 840 | 10.4 |  | 108 | 113 |  | 10.3 | 1.9245 | 12.0278
24 | Шелонь | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 41 |  |  | 10.5 | 0.74477 | 11.8217
25 | Чечулино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 89 |  |  | 10.1 | 1.5551 | 24.6841
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 10 |  |  | 10.1 | 0.17473 | 2.7735
26 | ДСП | Т-1 | МВ*А: 25; А: 131.2; А: 1443; А: 110.6; кВ: 10.3; МВ*А: 1.9708; %: 7.8831
|  | Т-2 | МВ*А: 25; А: 125.5; А: 1313; А: 101.2; кВ: 10.3; МВ*А: 1.8033; %: 7.2131
27 | Коростынь | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 19 |  |  | 10.5 | 0.34513 | 13.8054
28 | ЖБИ | Т-1 | 6.3 | - | 104 | 578 |  |  | 331 |  |  | 6.1 | 3.493 | 55.4451
|  | Т-2 | 6.3 | - | 103.9 | 577.4 |  |  | 47 |  |  | 6 | 0.48786 | 7.7438
29 | Грузино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 7 |  |  | 10.2 | 0.12352 | 4.9409
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 11 |  |  | 10.2 | 0.19411 | 12.1316
30 | Оскуй | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 30 |  |  | 10.2 | 0.52938 | 33.0862
31 | Кр.фарфорист | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.2 |  |  | 13.05 |  |  | 10.2 | 0.23028 | 9.2112
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.2 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
32 | Пролетарий | Т-1 | 10 | - | 164 | 550 |  |  | 160 |  |  | 10.2 | 2.8234 | 28.2336
|  | Т-2 | 6.3 | - | 104 | 346 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | резерв
33 | Гостцы | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 19 |  |  | 10.3 | 0.33856 | 21.1601
34 | Рышево | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 107 |  |  | 10.2 | 1.8881 | 47.203
35 | Передольская | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 20 |  |  | 10.1 | 0.34946 | 19.4144
|  | Т-2 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 20 |  |  | 10.1 | 0.34946 | 19.4144
36 | Кречевицы | Т-1 | 4 | - | 66 | 366 |  |  | 28 |  |  | 6.1 | 0.29548 | 7.3871
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 366 |  |  | 77 |  |  | 6 | 0.79926 | 19.9815
37 | Тесово-2 | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 165 |  |  | 40 |  |  | 6.2 | 0.42904 | 23.8356
|  | Т-2 | 1.8 | - | 29.7 | 165 |  |  | 0 |  |  | 6.2 | 0 | 0 | резерв
38 | Крапивно | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 2 |  |  | 10.1 | 0.034946 | 1.3978
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 18 |  |  | 10.1 | 0.31451 | 12.5806
39 | Вшели | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 9 |  |  | 10.1 | 0.15726 | 6.2903
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 6 |  |  | 10.1 | 0.10484 | 4.1935
40 | Ситня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 20 |  |  | 10 | 0.346 | 21.625
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 3 |  |  | 10 | 0.0519 | 3.2437
41 | Медведь | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 7.5 |  |  | 10.5 | 0.13624 | 3.4059
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 7 |  |  | 10.5 | 0.12715 | 3.1789
42 | Уторгош | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 13 |  |  | 10.5 | 0.23615 | 9.4458
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 10 |  |  | 10.5 | 0.18165 | 7.266
43 | Подгощи | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 10 |  |  | 10.2 | 0.17646 | 4.4115
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 11 |  |  | 10.3 | 0.19601 | 4.9002
44 | Южная | Т-1 | МВ*А: 40; А: 200.8; А: 1100 1100; А: 25; кВ: 10.2; МВ*А: 0.44115; %: 1.1029
|  | Т-2 | МВ*А: 40; А: 200.8; А: 1100 1100; А: 22; кВ: 10.2; МВ*А: 0.38821; %: 0.97053
[11 empty] | Итого МВ*А: |  | 182.5636

## Прил.5 (САОН ИЭС)
Приложение 3
Реестр потребителей (активная мощность присоединений (Р)),
подключенных к устаройствам противоаварийной автоматики САОН
Ильменские электрические сети | [5 empty] | ПРОВЕРКА УЗЛОВ по САОН
Подстанция | Противоаварийная автоматика | Присоединения подключенные под воздействия противоаварийной автоматики (ПА) | 18 июня 2014 г Мощность, МВт
|  |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 |  | АКРОН
ПС 100 | САОН | ОАО "Акрон" | 3.27 | 2.93 | 2.93 | 3.27 | 2.93 | 2.93
ПС Районная | САОН
1В Т-2 Iс 2ш.
|  | ф.1 Г/С РП-1, ФСБ, Кремль, администрация, котельная | 0.96 | 1.2281 | 0.94
|  | ф.3 Г/С Рем.мех. з-д, военкомат, ул.Лазаревская, Бредова | 0 | 0.027702 | 0
|  | ф.4 Г/С Обл.газ, Алкон, суд | 0.48 | 1.2004 | 1.08
|  | ф.5 НРЭС (з-д Волна) | 0.55 | 0.55403 | 0.47
|  | ф.8 Г/С ДК Попова, налог.полиция, АБЗ | 0.32 | 0.29548 | 0.15
|  | ф.13 Г/С трансвит | 0.53 | 1.0619 | 0.85
|  | ф.14 Г/С з-д Автоспец.обор., Новгородхлеб | 0.15 | 0.32319 | 0.24
|  | ф.15 Г/С РП-7 | 0.89 | 1.5698 | 1.53
|  | ф.16 АО Заряд | 0.12 | 0.29548 | 0.14 |  | Районная
Всего |  |  | 4 | 6.5561 | 5.4 | 4 | 6.5561 | 5.4
ПС Западная |  | ф.1 г\с Насосная | 0.02 | 0.05 | 0.03
|  | ф.2 НРЭС | 0.49 | 0.69 | 1.03
|  | ф.3 | 0.08 | 0.14 | 0.12
|  | ф.4 г\с | 0.96 | 1.54 | 1.85
|  | ф.5 | 0 | 0 | 0
|  | ф.6 г\с | 0.8 | 1.48 | 1.51
|  | ф.7 г\с | 0.48 | 0.8 | 0.79
|  | ф.8 | 0 | 0 | 0
|  | ф.9 г\с | 0.19 | 0.32 | 0.28
|  | ф.10 НРЭС | 0.17 | 0.34 | 0.43
|  | ф.11 г\с ДК Акрон | 0.12 | 0.42 | 0.28
|  | ф.12 г\с | 0.02 | 0.03 | 0.03
|  | ф.13 г\с Тяговая | 0.28 | 0.65 | 0.42
|  | ф.14 г\с склады С/Х Академии | 0.23 | 0.43 | 0.27
|  | ф.15 Сигма Оил Инк | 0.09 | 0.12 | 0.11
|  | ф.31 г\с Оздоровительный комплекс АКРОН | 0.79 | 1.31 | 1.24
Всего |  |  | 4.72 | 8.32 | 8.39
Базовая |  | ф. 35 Г/С | 0.08 | 0.19146 | 0.21
|  | ф. 37 Г/С | 0.19 | 0.39043 | 0.38
|  | ф.43 Г/С, Универсам | 0.4 | 0.97607 | 0.92
|  | ф.45 Г/С, Вокзал | 0.52 | 1.802 | 1.08
|  | ф.51 Г/С, Гидромелиоративный техникум | 0.06 | 0.071516 | 0.07
|  | ф.55 Г/С, Водопровод | 0.04 | 0.0037541 | 0.04
|  | ф.57 Г/С, АО Стройдеталь п. Панковка | 0.07 | 0.16518 | 0.14
|  | ф.81 НРЭС База ПРП | 0 | 0 | 0
|  | ф.79 З-д Контур | 0.02 | 0.12398 | 0.14
|  | ф.77 ИЭС котельная ПРП | 0.03 | 0.095366 | 0.1
|  | ДГК | откл. | откл. | 0
|  | ф. 75 Г/С | 0.24 | 0.47683 | 0.36
|  | ф.76 з/д Старт | 0 | 0 | 0
|  | ф.74 З-д Контур | 0.06 | 0.11825 | 0.09
|  | ф.72 Г/С водопровод | 0.08 | 0.30517 | 0.29
|  | ф.70 З-д Контур | 0.05 | 0.18406 | 0.19
|  | ф.68 ПРЭС УФ Казначейства | 0.05 | 0.23651 | 0.18
|  | ф.73 З-д Контур | 0.53 | 1.0967 | 1.05
|  | ф.71 Г/С | 0.23 | 0.6256 | 0.48
|  | ф.69 ПО Старт | 1.14 | 1.9073 | 1.91
|  | ф.67 ИЭС котельная ПРП | 0.1 | 0.077819 | 0.07
|  | ф.66 З-д Контур | 0.19 | 0.48803 | 0.54
|  | ф.6 г/с | 0 | 0 | 0
|  | ф.64 ООО Газэнергосервис котельная | 0.05 | 0.093853 | 0.09
|  | ф.62 НРЭС база ПРП | 0.01 | 0.028156 | 0.03
|  | ф.60 ПРЭС УФ Казначейства | 0.06 | 0.093853 | 0.13
|  | ф.10/3 НРЭС | 0.05 | 0.34 | 0.14
|  | ф.10/7 Г/С | 0.12 | 0.39 | 0.12
|  | ф.10/2 НРЭС | 0.2 | 0.5 | 0.19
|  | ф.10/9 Г/С | 0 | 0 | 0
|  | ф.10/6 Г/С | 0 | 0 | 0
|  | ф.10/4 НРЭС | 0.06 | 0.37 | 0.14
|  | ф.10/1 НРЭС | 0.03 | 0.19 | 0.11
|  | ф.10/5 Г/С | 0.52 | 1.36 | 0.49
Всего |  |  | 5.18 | 12.7019 | 9.68
ПС Мостищи 1 сш |  | ф.1 ОЯ 22/7 | 0.13 | 0.24 | 0.13
|  | ф.3 Г/С п. Мелиораторов | 0.18 | 0.31 | 0.16
|  | ф.5 Г/С п. Панковка | 0.37 | 0.4 | 0.34
|  | ф.7 Г/С п. Панковка | 0.17 | 0.29 | 0.2
|  | ф.9 Г/С п. Панковка | 0.1 | 0.16 | 0.11
|  | ф.11 ТОО Криста | 0 | 0 | 0
|  | ф.13 ЧП Емельянов | 0.02 | 0.09 | 0.03
|  | ф.21 Г/С Новжилкоммунсервис котельная | 0.1 | 0.16 | 0.09
|  | ф.45 261 рем. Завод | 0.01 | 0.02 | 0.01
Всего |  |  | 1.08 | 1.67 | 1.07
ПС Мостищи 2 сш |  | ф.23 Г/С Новжилкоммунсервис котельная | 0 | 0.06 | 0.01
|  | ф.25 Г/С | 0.1 | 0.21 | 0.12
|  | ф.27 Г/С п. Панковка | 0.19 | 0.35 | 0.18
|  | ф.31 ОЯ 22/7 | 0.07 | 0.02 | 0.07
|  | ф.33 НРЭС Новгородагровод | 0.07 | 0.39 | 0.1
|  | ф.35 НРЭС | 0.1 | 0.33 | 0.15
|  | ф.37 НРЭС п. Панковка | 0.08 | 0.23 | 0.1
|  | ф.39 Г/С п. Панковка | 0.01 | 0.1 | 0.02
|  | ф.40 261 рем. Завод | 0.16 | 0.43 | 0.15
|  | ф.42 Г/С п. Мелиораторов | 0.13 | 0.3 | 0.17 |  | Мостищи + Базовая
Всего |  |  | 0.91 | 2.42 | 1.07 | 7.17 | 16.7919 | 11.82
ПС ЖБИ |  | ф.1 ООО ЖБК-1 | 0.11 | 0.39706 | 0.13
|  | ф.2 г/с новгородстальконструкция, Нефтезаводмонтаж, п. Энергетиков | 0.06 | 0.23085 | 0.08
|  | ф. 3 г/с | 0.37 | 0.92339 | 0.42
|  | ф.4 Предпр. Ж/Д транспорта, таможня, Новотрак, п.Энергетиков | 0.01 | 0.027702 | 0.01
|  | ф.5 ООО ЖБК-1 | 0.3 | 0.55403 | 0.39
|  | ф.6 ООО Керамзит | 0.51 | 0.92339 | 0.74
|  | ф.7 ремзавод | 0.02 | 0.10899 | 0.04
|  | ф.8 Новобалт | 0.02 | 0.07266 | 0.03
Всего |  |  | 1.4 | 3.2381 | 1.84
ПС Кречевицы |  | ф.1 г\с:ЦТП,школа,гарнизон | 0.07 | 0.2 | 0.15
|  | ф.4 г\с,котельная | 0.27 | 0.42 | 0.34
|  | ф.6 г\с ТП-340 | 0 | 0 | 0
|  | ф.7 г\с:котельная,гарнизон | 0 | 0 | 0
|  | ф.8 Аэродром | 0.02 | 0.08 | 0.05
|  | ф.9 г\с | 0.13 | 0.26 | 0.18 |  | ЖБИ + КРЕЧЕВИЦЫ
Всего |  |  | 0.49 | 0.96 | 0.72 | 1.89 | 4.1981 | 2.56
Итого по ИЭС |  |  | 13.06 | 27.546 | 19.78
*ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Нагрузка ПС Западная в ИТОГОВОЙ сумме нагрузок, подведенных под САОН не учитывается, так как
при срабатывании АПВ л.Луч-2 через 3,5 мин. Запитывается ПС Западная и часть ПС Базовая.