## Прил.5(Загрузка трансф-в ИЭС)
Ведомость Приложение 5
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 18 июня 2014 г
ИЛЬМЕНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания.
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Районная | Т-1 | 40 | 200.8 |  | 1830 1830 | 107 |  | 2073 | 117 |  | 6 | 21.52 | 53.79
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1832 1832 | 60 |  | 1161.1 | 117 |  | 6.1 | 12.25 | 30.63
|  | Т-3 | 40 | 210 | - | 3494 | 146 |  | 1537.8 | 117 |  | 6.1 | 16.23 | 40.57
[9 empty] | 1246.6 |  |  | 6.2 | 13.26 | 33.16
2 | Базовая | Т-1 | 25 | 125 | - | 1150 |  |  | 383.62 |  |  | 6.2 | 4.11 | 16.46
[6 empty] | 1150 |  |  | 375 |  |  | 6.2 | 4.02 | 16.09
|  | Т-2 | 20 | 100.4 | - | 917 |  |  | 350 |  |  | 6.1 | 3.69 | 18.47
[6 empty] | 917 |  |  | 0 |  |  | 6.1 | 0 | 0
|  | Т-3 | 63 | 316.3 | - | 2887 |  |  | 463 |  |  | 6.3 | 5.05 | 8.01
[6 empty] | 2887 |  |  | 351 |  |  | 6.2 | 3.76 | 5.98
|  | Т-4 | 16 | - | - | 880 |  |  | 101.1 |  |  | 10.3 | 1.8 | 11.26
|  |  |  | - | - | 1466
|  | Т-5 | 16 | - | - | 880 |  |  | 141.84 |  |  | 10.2 | 2.5 | 15.64
|  |  |  | - | - | 1466
3 | Насосная | Т-1 | 10 | 50.2 | - | 875 |  |  | 283.22 |  |  | 6.1 | 2.99 | 29.89
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | - | 875 |  |  | 161.22 |  |  | 6.1 | 1.7 | 17.01
|  | Т-3 | 16 | 80.33 | - | 1400 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
4 | Антоново | Т-1 | 40 | 201 | - | 1750 1750 | 45 |  | 840 | 113 |  | 6.2 | 9.01 | 22.52
|  | Т-2 | 40 | 201 | - | 1750 1750 | 41 |  | 740 | 113 |  | 6.1 | 7.81 | 19.52
5 | Савино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 53.23 |  |  | 10.3 | 0.95 | 15.06
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 48.06 |  |  | 10.3 | 0.86 | 13.59
6 | Западная | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 331 |  |  | 10.2 | 5.84 | 36.51
|  | Т-2 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 266 |  |  | 10.2 | 4.69 | 29.34
7 | Новоселицы | Т-1 | 15 | 78.8 | 225 | 790 | 26 | 69 | 40 | 115 | 37 | 10.5 | 5.14 | 34.29
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 14 | 34 | 35 | 115 | 37 | 10.3 | 2.8 | 17.5
8 | Мостищи | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 108 |  |  | 10.1 | 1.89 | 11.79
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 155 |  |  | 10.1 | 2.71 | 16.93
9 | Рогавка | ГТ-1 | 3*6.667 | 105на1ф | - | 173на1ф | [6 empty] | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 20 | 105 | 300 | 1749 | 16.4 | 33 | 94 | 110 | 37 | 6.2 | 3.12 | 15.6
|  | Т-3 | 1.8 | - | 29.7 | 165 | [6 empty] | 0 | 0 | резерв
|  | Т-4 | 1.8 | - | 29.7 | 165 | [6 empty] | 0 | 0 | резерв
10 | Борки | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 34.04 |  |  | 10.19 | 0.6 | 9.53
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 5.98 |  |  | 10.25 | 0.11 | 1.68
11 | Ракомо | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 49 |  |  | 10.3 | 0.87 | 34.93
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 144.9 |  |  | 25 |  |  | 10.3 | 0.45 | 17.82
12 | Керамзит | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 23 |  |  | 10.15 | 0.4 | 16.15 |  | На момент КЗ 18 12 2013г. ПС Керамзит питалась от ф. 35 ПС Мостищи
13 | Восточная | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 840 | 16 |  | 160 | 112 |  | 10.2 | 2.82 | 17.65
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 | 18 |  | 190 | 112 |  | 10.2 | 3.35 | 20.95
14 | Подберезье | Т-1 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 155 |  |  | 10.2 | 2.74 | 27.35
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 150 |  |  | 10.1 | 2.62 | 26.21
15 | Энергомаш | Т-1 | 25 | 125.5 | - | 687,3 687,3 |  |  | 423 |  |  | 10.2 | 7.46 | 29.83
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | - | 687,6 687,3 |  |  | 467.9 |  |  | 10.2 | 8.26 | 33.03
16 | Батецкая | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 6 | 11 | 26 | 112 | 36 | 10.2 | 1.14 | 18.16
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 5 | 0 | 55 | 112 | 36.1 | 10.2 | 0.97 | 15.41
17 | Мойка | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 40 |  |  | 10.2 | 0.71 | 28.23
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 10 |  |  | 10 | 0.17 | 6.92
18 | Сольцы | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 22 | 91 |  | 35 | 10.5 | 2.99 | 18.66
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 123 |  | 35 | 10.4 | 2.21 | 22.13
19 | Шимск | Т-1 | 15 | 78.8 | 225 | 780 | 0 | 0 | 0 | 116 | 37 | 10.1 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 28 | 26.8 | 226 | 116 | 37 | 10.1 | 5.66 | 35.4
20 | Светлицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 1.8 |  |  | 10.1 | 0.03 | 1.26
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 6 |  |  | 10.2 | 0.1 | 3.88
21 | Лесная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 26.8 |  |  | 10.2 | 0.47 | 7.51
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 15.2 |  |  | 10.1 | 0.27 | 2.66
22 | Спасская | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 53 |  |  | 10.2 | 0.94 | 14.85
23 | Вишерская | Т-1 | 16 | 80.33 | - | 840 | 10.1 |  | 105 | 109 |  | 10.2 | 1.85 | 11.58
|  | Т-2 | 16 | 80.33 | - | 840 | 10.4 |  | 108 | 113 |  | 10.3 | 1.92 | 12.03
24 | Шелонь | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 41 |  |  | 10.5 | 0.74 | 11.82
25 | Чечулино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 89 |  |  | 10.1 | 1.56 | 24.68
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 10 |  |  | 10.1 | 0.17 | 2.77
26 | ДСП | Т-1 | 25 | 131.2 |  | 1443 |  |  | 110.6 |  |  | 10.3 | 1.97 | 7.88
|  | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 1313 |  |  | 101.2 |  |  | 10.3 | 1.8 | 7.21
27 | Коростынь | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 19 |  |  | 10.5 | 0.35 | 13.81
28 | ЖБИ | Т-1 | 6.3 | - | 104 | 578 |  |  | 331 |  |  | 6.1 | 3.49 | 55.45
|  | Т-2 | 6.3 | - | 103.9 | 577.4 |  |  | 47 |  |  | 6 | 0.49 | 7.74
29 | Грузино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 7 |  |  | 10.2 | 0.12 | 4.94
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 11 |  |  | 10.2 | 0.19 | 12.13
30 | Оскуй | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 30 |  |  | 10.2 | 0.53 | 33.09
31 | Кр.фарфорист | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.2 |  |  | 13.05 |  |  | 10.2 | 0.23 | 9.21
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.2 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
32 | Пролетарий | Т-1 | 10 | - | 164 | 550 |  |  | 160 |  |  | 10.2 | 2.82 | 28.23
|  | Т-2 | 6.3 | - | 104 | 346 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | резерв
33 | Гостцы | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 19 |  |  | 10.3 | 0.34 | 21.16
34 | Рышево | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 107 |  |  | 10.2 | 1.89 | 47.2
35 | Передольская | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 20 |  |  | 10.1 | 0.35 | 19.41
|  | Т-2 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 20 |  |  | 10.1 | 0.35 | 19.41
36 | Кречевицы | Т-1 | 4 | - | 66 | 366 |  |  | 28 |  |  | 6.1 | 0.3 | 7.39
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 366 |  |  | 77 |  |  | 6 | 0.8 | 19.98
37 | Тесово-2 | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 165 |  |  | 40 |  |  | 6.2 | 0.43 | 23.84
|  | Т-2 | 1.8 | - | 29.7 | 165 |  |  | 0 |  |  | 6.2 | 0 | 0 | резерв
38 | Крапивно | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 2 |  |  | 10.1 | 0.03 | 1.4
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 18 |  |  | 10.1 | 0.31 | 12.58
39 | Вшели | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 9 |  |  | 10.1 | 0.16 | 6.29
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 6 |  |  | 10.1 | 0.1 | 4.19
40 | Ситня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 20 |  |  | 10 | 0.35 | 21.63
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 3 |  |  | 10 | 0.05 | 3.24
41 | Медведь | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 7.5 |  |  | 10.5 | 0.14 | 3.41
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 7 |  |  | 10.5 | 0.13 | 3.18
42 | Уторгош | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 13 |  |  | 10.5 | 0.24 | 9.45
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 10 |  |  | 10.5 | 0.18 | 7.27
43 | Подгощи | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 10 |  |  | 10.2 | 0.18 | 4.41
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 11 |  |  | 10.3 | 0.2 | 4.9
44 | Южная | Т-1 | 40 | 200.8 |  | 1100 1100 |  |  | 25 |  |  | 10.2 | 0.44 | 1.1
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1100 1100 |  |  | 22 |  |  | 10 | 0.39 | 0.97
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
1 | Огнеупоры | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 46 | 180 | -213.1 | 115 | 36.5 | 6.2 | 9.08 | 36.32
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 27 | 0 | 510 | 115 | 36.5 | 6.2 | 5.47 | 21.88
2 | Пестово | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 29 | 4 | 318 | 115.34 | 35.8 | 10.38 | 5.96 | 23.83
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 23 | 4 | 248 | 114.91 | 36.5 | 10.38 | 4.71 | 18.82
3 | Мошенское | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 9.4 | 15.5 | 58 | 115 | 36 | 10 | 1.97 | 31.25
|  | Т-2 | 16 | 84.8 | 485 | 840 | 6.5 | 0 | 73 | 115 | 36 | 10 | 1.26 | 7.89
4 | Ягайлово | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.1 | 5 | 17 | 114 | 35.4 | 10.2 | 0.61 | 9.62
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2 |  | 19 | 114 |  | 10.3 | 0.34 | 5.37
5 | Устюцкое | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 18 |  |  | 10.3 | 0.32 | 12.83
6 | Сельская | Т-1 | 16 | 83.9 | 240 | 840 |  | 5.5 | 314 |  | 35.4 | 10.2 | 5.88 | 36.74
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 25 | 206 |  | 36.7 | 10.6 | 5.36 | 33.53
7 | Кабожа | Т-1 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 |  |  | 7 |  |  | 10.3 | 0.12 | 4.99
8 | Сушилово | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 | 0.36 |  | 4 | 115 |  | 10.4 | 0.07 | 2.88
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 | 0.18 |  | 2 | 115 |  | 10.4 | 0.04 | 1.44
9 | Вятка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 28 |  |  | 10.3 | 0.5 | 7.92
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
10 | Прогресс | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 46.97 | 23.5 | 445 | 117 | 35 | 10.5 | 9.51 | 38.03
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 39 | 17.19 | 382.6 | 118 | 34 | 10.5 | 7.96 | 31.84
11 | Починная | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 0.13 |  | 1.4 | 115 |  | 10.4 | 0.03 | 1.01
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 | 0.59 |  | 6.5 | 115 |  | 10.4 | 0.12 | 1.86
12 | Погорелово
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 12 |  |  | 10.1 | 0.21 | 8.39
13 | Беззубцево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 | 1.2 |  | 13 | 109 |  | 10.2 | 0.23 | 3.64
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 0.5 |  | 5 | 109 |  | 10.2 | 0.09 | 3.53
14 | Рудничная | Т-1 | 10 |  | - |  |  | 3 | 154.8 |  | 36 | 6.4 | 1.9 | 19.01
|  | Т-2 | 10 |  | - |  |  | 4 | 154.8 |  | 36 | 6.4 | 1.96 | 19.63
16 | Любытино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 12 | 12 | 125.8 | 114 | 35 | 10.2 | 2.95 | 46.77
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 0 | 0 | 0 | 114 | 35 | 10.2 | 0 | 0 | резерв
17 | Неболчи | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 14 |  | 163.5 | 113 |  | 10.1 | 2.86 | 45.35
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 13.9 |  | 163 | 114 |  | 10.1 | 2.85 | 45.21
18 | Киприя | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 6 |  | 67.1 | 117.48 |  | 10.5 | 1.22 | 48.75 | 95.8
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 5.8 |  | 66 | 117.26 |  | 10.3 | 1.18 | 47.04
19 | Песь | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 656 | 16.84 |  | 158.8 | 117.7 |  | 10.3 | 2.83 | 11.32
|  | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 656 | 13.89 |  | 158.8 | 117.7 |  | 10.3 | 2.83 | 11.32
20 | ППС-5 | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 1.12 |  | 12.7 | 117.7 |  | 10.4 | 0.23 | 3.63
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 1.69 |  | 19.1 | 117.7 |  | 10.4 | 0.34 | 5.45
21 | Юбилейная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.39 |  | 35 | 109 |  | 10.5 | 0.64 | 10.09
22 | Хвойная | Т-1 | 10 | 50 | 150 | 525 | 11.5 | 0 | 127 | 111 | 35.5 | 10.4 | 2.28 | 22.85
|  | Т-2 | 10 | 50 | 150 | 525 | 18 | 7 | 177 | 111 | 35.5 | 10.4 | 3.61 | 36.14
23 | Кулотино | Т-1 | 10 | 52.5 | - | 525 |  |  | 78 |  |  | 10.7 | 1.44 | 14.44
|  | Т-2 | 6.3 | 33.1 | - | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.7 | 0 | 0 | резерв
24 | Парахино | Т-1 | 15 | 78.7 | - | 1312 |  |  | 450 |  |  | 6.3 | 4.9 | 32.7
25 | Посад | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 18 |  |  | 10.4 | 0.32 | 8.1
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 12 |  |  | 10.1 | 0.21 | 8.39
26 | Егла | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 29 |  |  | 10.3 | 0.52 | 12.92
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 22 |  |  | 10.4 | 0.4 | 15.83
27 | Травково | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 16 |  |  | 10.1 | 0.28 | 17.47
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 24 |  |  | 10.4 | 0.43 | 26.99
28 | Алешино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 17 |  |  | 10.5 | 0.31 | 12.35
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 33 |  |  | 10.4 | 0.59 | 14.84 | резерв
29 | Абросово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 18 |  |  | 10.2 | 0.32 | 19.85
30 | Удино | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 146.2 |  |  | 9 |  |  | 6.4 | 0.1 | 6.23
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 22 |  |  | 10.3 | 0.39 | 15.68
31 | Окладнево | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 23 |  |  | 10.3 | 0.41 | 25.61
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 7 |  |  | 10.3 | 0.12 | 7.8
32 | Перелучи | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 16 |  |  | 10.5 | 0.29 | 11.63
33 | Бабино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 26 |  |  | 10.5 | 0.47 | 18.89
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 7 |  |  | 10.5 | 0.13 | 5.09
34 | ППС Быково | Т-1 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 5.9 |  |  | 10.2 | 0.1 | 1.65
|  | Т-2 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 9.1 |  |  | 10.3 | 0.16 | 2.57
35 | Миголощи | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0
|  | Т-2 | 1 | - | 17.3 | 63 |  |  | 25 |  |  | 10.2 | 0.4 | 40 | резерв
36 | Артем | Т-1 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 55 |  |  | 6.1 | 0.6 | 30 | резерв
|  | Т-2 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 0 |  |  | 6.1 | 0 | 0
37 | Окуловка-1 | Т-1 | 3.2 | - | - | 185/293 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0
38 | Угловка | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 34 |  |  | 10.2 | 0.6 | 37.5
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
1 | Валдай | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1313 | 25.44 | 11.09 | 240.2 | 116 | 36 | 10.4 | 5.01 | 20.04
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 24.14 | 22.34 | 186.4 | 116 | 36 | 10.4 | 4.75 | 19
2 | Лычково | Т-1 | 16 | 84.8 | 253 | 840 |  | 0 | 18.9 |  | 37 | 10.4 | 0.34 | 2.13
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 27.6 |  | 37 | 10.4 | 0.5 | 5
3 | Елисеево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 1.3 | 3.48 | 1.9 | 116 | 37 | 10.4 | 0.26 | 2.6
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 2.8 | 8.64 | 1.1 | 116 | 37 | 10.4 | 0.57 | 5.7
4 | Марево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 4 |  | 50 | 113 |  | 10.4 | 0.9 | 14.29
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.5 |  | 39 | 116 |  | 10.4 | 0.7 | 11.11
5 | Любница | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 |  |  | 11.9 |  |  | 10.4 | 0.21 | 8.4
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 31.9 |  |  | 10.4 | 0.57 | 22.8
6 | Бояры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 7.3 |  |  | 10.4 | 0.13 | 5.2
7 | Газовая | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 686,4 686,4 |  |  | 722 |  |  | 10.4 | 12.99 | 51.96
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1100 1100 |  |  | 752.6 |  |  | 10.4 | 13.54 | 33.85
8 | Демянск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 5.56 | 6.44 | 36.67 | 116 | 37 | 10.4 | 1.07 | 10.7
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 5.72 | 1.68 | 63.1 | 116 | 37 | 10.4 | 1.24 | 12.4
9 | Велилы | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 5.44 |  |  | 10.2 | 0.1 | 1.59
10 | Молвотицы | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 2.76 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 8.58 |  |  | 10.4 | 0.15 | 9.38
11 | Красная | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0
12 | Есипово | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 18.2 |  |  | 10.3 | 0.32 | 32
13 | Поля | Т-1 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0
|  | Т-2 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 2.84 |  |  | 10.5 | 0.05 | 5
14 | Ямник | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 4.1 |  |  | 10.4 | 0.07 | 2.8
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4.8 |  |  | 10.4 | 0.09 | 3.6
15 | Яжелбицы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 5.92 |  |  | 10.5 | 0.11 | 4.4
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 15.24 |  |  | 10.5 | 0.28 | 11.2
16 | Почеп | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 12.8 |  |  | 10.4 | 0.23 | 9.2
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 56.6 |  |  | 10.4 | 1.02 | 40.8
17 | Синяя | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 | 0.07 | 1.75
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0 |  |  | 6.2 | 0 | 0 | резерв
18 | Зеленая | Т-1 | 1 |  | 18.32 | 55 |  |  | 3.5 |  |  | 10.4 | 0.06 | 6
|  | Т-2 | 1 |  | 18.3 | 55 |  |  | 12.1 |  |  | 10.4 | 0.22 | 22
19 | Д.О.Валдай | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 25.24 |  |  | 10.5 | 0.46 | 11.5
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 22.96 |  |  | 10.5 | 0.42 | 10.5
20 | Ящерово | Т-1 | 1.6 |  | 26.39 | 83.98 |  |  | 10.18 |  |  | 10.4 | 0.18 | 11.25
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.39 | 83.98 |  |  | 3.84 |  |  | 10.4 | 0.07 | 4.38
21 | Дворец | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 2.52 |  |  | 6.3 | 0.03 | 3
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 51.44 |  |  | 6.3 | 0.56 | 35
|  | Т-3 | 1.8 |  | 29.7 | 99 |  |  | 7.17 |  |  | 10.5 | 0.13 | 7.22
22 | Нелюшка | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 9.3 |  |  | 10.4 | 0.17 | 17
23 | Б.Уклейно | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 37.44 |  |  | 6.2 | 0.4 | 10
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 2.04 |  |  | 6.2 | 0.02 | 0.5 | резерв
|  | Т-3 | 1 |  | 16.55 | 55 |  |  | 12.89 |  |  | 10.4 | 0.23 | 23
24 | Ч.Ручей | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.7 |  |  | 10.4 | 0.07 | 4.38
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 4.6 |  |  | 10.4 | 0.08 | 5
25 | Полново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 20.3 |  |  | 10.4 | 0.37 | 23.13
|  | T-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 8.24 |  |  | 10.4 | 0.15 | 9.38
26 | Заря | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 2.92 |  |  | 10.5 | 0.05 | 2
27 | Новая | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 40.44 |  |  | 10.2 | 0.71 | 11.27
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 27.22 |  |  | 10.2 | 0.48 | 7.62
28 | Крестцы | Т-1 | 10 | 50.2 | 154 | 525 | 9.96 | 9.42 | 78.4 | 116 | 36 | 10.4 | 2 | 20
|  | Т-2 | 10 | 51.2 | 150 | 525 | 20.52 | 19.86 | 160 | 116 | 36 | 10.4 | 4.12 | 41.2
29 | Ручьи | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 16.88 |  |  | 10.5 | 0.31 | 4.92
30 | Зайцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 26 |  |  | 10.4 | 0.47 | 18.8
31 | Усть-Волма | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 12.21 |  |  | 10.4 | 0.22 | 22
30 | Невская | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 23.9 |  |  | 10.4 | 0.43 | 26.88
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 13.3 |  |  | 10.4 | 0.24 | 15
31 | Новое Рахино | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 12.64 |  | 140.6 | 116 |  | 10.4 | 2.53 | 25.3
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 | 6.32 |  | 70.2 | 116 |  | 10.4 | 1.26 | 12.6
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
1 | Русса | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 28.45 | 14 | 270 | 115 | 35 | 10.4 | 5.66 | 22.64
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 29 | 0 | 320 | 115 | 35 | 10.4 | 5.77 | 23.08
2 | Медниково | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 116 |  |  | 10.4 | 2.09 | 13.04
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 106 |  |  | 10.4 | 1.91 | 11.92
3 | Солобско | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 49.4 |  |  | 10.4 | 0.89 | 35.55
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 3.1 |  |  | 10.4 | 0.06 | 2.23
4 | Вороново | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 9.2 |  |  | 10.4 | 0.17 | 6.62
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 8.4 |  |  | 10.4 | 0.15 | 6.05
5 | Залучье | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 11.4 |  |  | 10.4 | 0.21 | 3.26
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 |  |  | 19.6 |  |  | 10.4 | 0.35 | 5.6
6 | Парфино | Т-1 | 16 | 80.3 | 880 | 1467 | 6.8 |  | 33 | 116 |  | 10.4 | 1.36 | 8.53
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 880 | 1467 | 16 |  | 88.5 | 116 |  | 10.4 | 3.21 | 20.07
7 | Пола | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 5.9 | 8.64 | 30.5 | 112 | 36 | 10.2 | 1.08 | 17.08
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 5.5 | 12.86 | 15 | 112 | 36 | 10.2 | 1.07 | 16.91
8 | Холм | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 6.5 | 10 | 46.05 | 112 | 36 | 10.4 | 1.45 | 14.51
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 6.9 | 12.19 | 42.2 | 112 | 36 | 10.4 | 1.52 | 15.19
9 | Дунаево | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 55 |  |  | 10.4 | 0.99 | 39.58
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 40 |  |  | 10.4 | 0.72 | 28.79
10 | Тухомичи | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 5.12 |  |  | 10.4 | 0.09 | 3.68
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 4.64 |  |  | 10.4 | 0.08 | 3.34
11 | Волот | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 40.2 |  | 36 | 10.4 | 0.72 | 18.08
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 31.2 |  | 36 | 10.4 | 0.56 | 14.03
12 | Славитино | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 6.7 |  |  | 10.4 | 0.12 | 6.7
13 | Астрилово | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 4 |  |  | 10.3 | 0.07 | 7.13
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 1.89 |  |  | 10.3 | 0.03 | 2.1
14 | Теремово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 2.3 |  |  | 10.3 | 0.04 | 2.56
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.6 |  |  | 3.4 |  |  | 10.3 | 0.06 | 2.42 | резерв
15 | Березка | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 9.7 |  |  | 10.3 | 0.17 | 10.8
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
16 | Новосельская | Т-1 | 2.5 | - | 31.2 | 137.5 |  |  | 8.2 |  |  | 10.3 | 0.15 | 5.84
17 | Поддорье | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 31.9 |  |  | 10.4 | 0.57 | 22.96
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 7.65 |  |  | 10.4 | 0.14 | 5.51
18 | Белебелка | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 13.5 |  |  | 10.4 | 0.24 | 15.18
19 | Селеево | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 7.2 |  |  | 10.3 | 0.13 | 12.83
20 | Морхово | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 3.52 |  |  | 10.4 | 0.06 | 2.53
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
21 | Н. Деревня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 4.2 |  |  | 10.3 | 0.07 | 4.68
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
22 | Лажины | Т-1 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 8.1 |  |  | 10.4 | 0.15 | 5.83
|  | Т-2 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв