## Лист1
Приложение 1
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго"
|  |  | дата: | 18 июня 2014 г.
ПО Северные электрические сети
1 | ПС 110 кВ Псков |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 8.3 | 15.4 | 12.8
|  | Q, Мвар | 5.5 | 10.3 | 8.5
| Т-2 | Р, МВт | 0.7 | 1.7 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1.1 | 0.5
| Л.Пск-1 | Р, МВт | -32 | -16 | 26
|  | Q, Мвар | -2 | 3 | 3
| Л.Пск-2 | Р, МВт | -33 | -19 | -29
|  | Q, Мвар | -4 | 1 | 1
| Л.Рд-1 | Р, МВт | -5 | -8 | -7
|  | Q, Мвар | -3 | -5 | -4
| Л.Рд-2 | Р, МВт | -2 | -4 | -4
|  | Q, Мвар | -1 | -3 | -2
| Л.Зв-1 | Р, МВт | -4 | -10 | -8
|  | Q, Мвар | -2 | -7 | -5
| Л.Зв-2 | Р, МВт | -4 | -11 | -8
|  | Q, Мвар | -2 | -7 | -5
| Л.Ос-1 | Р, МВт | -7 | -6 | -7
|  | Q, Мвар | 2 | -2 | -2
| Л.Ос-2 | Р, МВт | -7 | -6 | -7
|  | Q, Мвар | 2 | -2 | -2
| Л.Кр-1 | Р, МВт | -1 | 5 | 2
|  | Q, Мвар | -1 | -8 | -6
| Л.Луж-3 | Р, МВт | -4 | -11 | -3
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | -4
| Л.Кр-2 | Р, МВт | -2 | -2 | -2
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -1
| Л.Пск-3 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 0 | -1 | 0
| Л.Зп-1 | Р, МВт | -4 | -7 | -7
|  | Q, Мвар | 3 | 1 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.9 | 116.3 | 117.45
|  | 2 с | 117.9 | 116.3 | 117.45
2 | ПС 110 кВ Струги Красные |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.32 | 1.74 | 1.674
|  | Q, Мвар | 0.88 | 1.16 | 1.116
| Т-2 | Р, МВт | 0.88 | 1.26 | 1.426
|  | Q, Мвар | 0.58667 | 0.84 | 0.95067
| Л.Скр-1 | Р, МВт | 0 | -5 | 2
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | -3
| Л.Скр-2 | Р, МВт | 3 | 8 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.43 | 115.15 | 116.17
|  | 2 с | 117.43 | 115.15 | 116.17
3 | ПС 110 кВ Карамышево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.567 | 0.975 | 0.767
|  | Q, Мвар | 0.378 | 0.65 | 0.51133
| Т-2 | Р, МВт | 0.333 | 0.325 | 0.533
|  | Q, Мвар | 0.222 | 0.21667 | 0.35533
| Л.Кр-1 | Р, МВт | 1 | -5 | -2
|  | Q, Мвар | 2 | 9 | 7
| Л.Слав-1 | Р, МВт | 0 | 6 | 3
|  | Q, Мвар | -1 | -8 | -6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.69 | 115.67 | 116.87
|  | 2 с | 117.69 | 115.67 | 116.87
4 | ПС 110 кВ Изборск |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.47 | 2.16 | 1.82
|  | Q, Мвар | 0.98 | 1.44 | 1.2133
| Т-2 | Р, МВт | 0.63 | 0.84 | 0.98
|  | Q, Мвар | 0.42 | 0.56 | 0.65333
| Л.Пч-1 | Р, МВт | -2 | -4 | -5
|  | Q, Мвар | -2 | -2 | -3
| Л.Изб-2 | Р, МВт | 4 | 7 | 8
|  | Q, Мвар | 3 | 4 | 5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.76 | 115.86 | 116.69
|  | 2 с | 116.76 | 115.86 | 116.69
5 | ПС 110 кВ Льнокомбинат |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.2 | 5.8 | 5.2
|  | Q, Мвар | 2.1 | 3.8 | 3.4
| Т-2 | Р, МВт | 2.2 | 4.4 | 3.7
|  | Q, Мвар | 1.4 | 3 | 2.4
| отп. от Л.Рд-1 | Р, МВт | -3 | -6 | -5
|  | Q, Мвар | -2 | -4 | -3
| отп. от Л.Рд-2 | Р, МВт | -2 | -4 | -4
|  | Q, Мвар | -1 | -3 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.76 | 116.07 | 117.25
|  | 2 с | 117.84 | 116.17 | 117.35
6 | ПС 110 кВ Печоры |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.472 | 2.08 | 2.318
|  | Q, Мвар | 0.98133 | 1.3867 | 1.5453
| Т-2 | Р, МВт | 0.828 | 1.12 | 1.482
|  | Q, Мвар | 0.552 | 0.74667 | 0.988
| Л.Пч-1 | Р, МВт | 2 | 4 | 5
|  | Q, Мвар | 2 | 3 | 4
| Л.Пч-3 | Р, МВт | 0 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.53 | 115.48 | 116.22
|  | 2 с | 116.53 | 115.48 | 116.22
7 | ПС 110 кВ Северная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.8 | 1.2 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.8 | 0.6
| Т-2 | Р, МВт | 1.4 | 1.8 | 1.8
|  | Q, Мвар | 1 | 1.3 | 1.2
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 1
| отп. от Л.Кр-2 | Р, МВт | 2 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.89 | 116.27 | 117.42
|  | 2 с | 117.89 | 116.29 | 117.44
8 | ПС 110 кВ Плюсса |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.403 | 0.644 | 0.532
|  | Q, Мвар | 0.26867 | 0.42933 | 0.35467
| Т-2 | Р, МВт | 0.897 | 1.656 | 1.368
|  | Q, Мвар | 0.598 | 1.104 | 0.912
| Л.Скр-1 | Р, МВт | 0 | 5 | -2
|  | Q, Мвар | 1 | 0 | 4
| Л.Плс-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Плс-1 | Р, МВт | 2 | -2 | 4
|  | Q, Мвар | -1 | 1 | -3
| Л.Лд-1 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.36 | 114.88 | 115.92
|  | 2 с | 117.36 | 114.88 | 115.92
9 | ПС 110 кВ Речная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.1 | 3.9 | 3.7
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.6 | 2.5
| Т-2 | Р, МВт | 1.5 | 4 | 2.4
|  | Q, Мвар | 1.1 | 2.8 | 1.5
| Л.Зв-1 | Р, МВт | 2 | 4 | 4
|  | Q, Мвар | 1 | 3 | 2
| Л.Зв-2 | Р, МВт | 2 | 4 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 3 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.87 | 116.22 | 117.39
|  | 2 с | 117.86 | 116.2 | 117.39
10 | ПС 110 кВ Середка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.1 | 1.4 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.73333 | 0.93333 | 0.86667
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Зп-3 | Р, МВт | 4 | 6 | 5
|  | Q, Мвар | -2 | 0 | -1
| Л.Зп-4 | Р, МВт | -2 | -5 | -4
|  | Q, Мвар | 3 | 1 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.97 | 115.79 | 117.1
|  | 2 с | 117.97 | 115.79 | 117.1
11 | ПС 110 кВ Полна |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 1.4 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.33333 | 0.93333 | 0.8
| Л.Зп-4 | Р, МВт | 2 | 5 | 4
|  | Q, Мвар | -2 | 0 | 0
| Л.Гд-1 | Р, МВт | -2 | -3 | -3
|  | Q, Мвар | 2 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.06 | 115.54 | 116.95
|  | 2 с | 118.06 | 115.54 | 116.95
12 | ПС 110 кВ Новоселье |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.7 | 0.9 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.46667 | 0.6 | 0.53333
| Л.Луж-3 | Р, МВт | 3 | 9 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 5
| Л.Скр-2 | Р, МВт | -3 | -8 | -2
|  | Q, Мвар | -1 | 0 | -4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.61 | 115.54 | 116.6
|  | 2 с | 117.61 | 115.54 | 116.6
13 | ПС 110 кВ Писковичи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.2 | 1.4 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.8 | 0.9 | 0.8
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.5 | 0.5
| Л.Пск-3 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Л.Зп-2 | Р, МВт | -4 | -7 | -6
|  | Q, Мвар | 3 | 1 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.83 | 116.22 | 117.38
|  | 2 с | 117.91 | 116.18 | 117.36
14 | ПС 110 кВ Радиозаводская |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.1 | 2.3 | 2.2
|  | Q, Мвар | 1.4 | 1.6 | 1.4
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Рд-1 | Р, МВт | 2 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 1
| Л.Рд-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.72 | 116.04 | 117.22
|  | 2 с | 117.85 | 116.19 | 117.37
15 | ПС 110 кВ Гдов |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.602 | 1.222 | 1.034
|  | Q, Мвар | 0.40133 | 0.81467 | 0.68933
| Т-2 | Р, МВт | 0.798 | 1.378 | 1.166
|  | Q, Мвар | 0.532 | 0.91867 | 0.77733
| Л.Гд-1 | Р, МВт | 2 | 3 | 3
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 1
| Л.Гд-2 | Р, МВт | 0 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.06 | 115.21 | 116.72
|  | 2 с | 118.06 | 115.21 | 116.72
16 | ПС 110 кВ Псковкирпич |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.2 | 1.3 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.8 | 0.8 | 0.9
| Т-2 | Р, МВт | 0.9 | 1.5 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1 | 0.9
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.79 | 116.05 | 117.16
|  | 2 с | 117.8 | 116.05 | 117.17
17 | ПС 110 кВ ГИК |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.2 | 2.6 | 3.7
|  | Q, Мвар | 1.4 | 1.7 | 2.4
| Л.Изб-3 | Р, МВт | 7 | 7 | 9
|  | Q, Мвар | 3 | 3 | 4
| Л.Пч-2 | Р, МВт | -5 | -4 | -5
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.81 | 115.69 | 116.49
18 | ПС 110 кВ Крипецы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.8 | 115.97 | 117.08
19 | ПС 110 кВ Верхолино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.172 | 0.192 | 0.225
|  | Q, Мвар | 0.11467 | 0.128 | 0.15
| Т-2 | Р, МВт | 0.228 | 0.408 | 0.275
|  | Q, Мвар | 0.152 | 0.272 | 0.18333
| Л.Зп-2 | Р, МВт | 4 | 7 | 6
|  | Q, Мвар | -2 | 0 | -1
| Л.Зп-3 | Р, МВт | -4 | -6 | -5
|  | Q, Мвар | 3 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.94 | 116 | 117.24
|  | 2 с | 117.94 | 116 | 117.24
20 | ПС 110 кВ Тямша |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.065 | 0.672 | 0.799
|  | Q, Мвар | 0.71 | 0.448 | 0.53267
| Т-2 | Р, МВт | 0.435 | 0.728 | 0.901
|  | Q, Мвар | 0.29 | 0.48533 | 0.60067
| Л.Южн-1 | Р, МВт | 6 | 9 | 9
|  | Q, Мвар | 3 | 5 | 6
| Л.Изб-2 | Р, МВт | -4 | -7 | -8
|  | Q, Мвар | -2 | -4 | -4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.14 | 116.48 | 117.39
|  | 2 с | 117.14 | 116.48 | 117.39
21 | ПС 110 кВ Стремутка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.8 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.5 | 0.5
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.77 | 115.93 | 117.03
|  | 2 с | 117.75 | 115.91 | 116.99
22 | ПС 110 кВ Овсище |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 3.2 | 6 | 5.9
|  | Q, Мвар | 2.1 | 4 | 3.9
| отп. от Л.Пск-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Пск-2 | Р, МВт | 3 | 6 | 6
|  | Q, Мвар | 2 | 4 | 4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.66 | 116.27 | 117.36
|  | 2 с | 117.62 | 116.2 | 117.29
23 | ПС 110 кВ Завеличье |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 5.5 | 7.9 | 7.7
|  | Q, Мвар | 3.6 | 5.3 | 5.2
| Т-2 | Р, МВт | 6.1 | 7.4 | 7.9
|  | Q, Мвар | 4.1 | 5 | 5.3
| Л.Пск-1 | Р, МВт | 31 | 16 | 26
|  | Q, Мвар | 3 | -3 | -3
| Л.Пск-2 | Р, МВт | 30 | 13 | 23
|  | Q, Мвар | 2 | -5 | -5
| Л.Изб-3 | Р, МВт | -7 | -7 | -9
|  | Q, Мвар | -1 | -2 | -3
| Л.Изб-1 | Р, МВт | -20 | -2 | -10
|  | Q, Мвар | 4 | 9 | 11
| Л.Южн-2 | Р, МВт | -23 | -4 | -14
|  | Q, Мвар | 1 | 10 | 10
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.39 | 116.23 | 117.25
|  | 2 с | 117.39 | 116.23 | 117.25
24 | ПС 110 кВ Лудони |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Л.Луд-1 | Р, МВт | 2 | -2 | 5
|  | Q, Мвар | -2 | 0 | -4
| Л.Плс-1 | Р, МВт | -2 | 2 | -4
|  | Q, Мвар | 3 | 1 | 5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.32 | 114.62 | 115.95
25 | ПС 110 кВ Заводская |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.3 | 4.8 | 3.5
|  | Q, Мвар | 0.9 | 3.2 | 2.4
| Т-2 | Р, МВт | 0.7 | 2.1 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1.4 | 1.2
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 1.3 | 4.8 | 3.5
|  | Q, Мвар | 0.9 | 3.2 | 2.4
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 0.7 | 2.1 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1.4 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.87 | 116.22 | 117.39
|  | 2 с | 117.86 | 116.2 | 117.39
26 | ПС 110 кВ Ляды |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.8 | 1 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.7 | 0.6
| Л.Лд-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.29 | 114.71 | 115.79
|  | 2 с | 117.29 | 114.71 | 115.79
27 | ПС 110 кВ Крупп |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.4 | 0.4
| отп. от Л.Пч-2 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.71 | 115.6 | 116.38
28 | ПС 110 кВ Родовое |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Л.Кач-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Лин-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.64 | 115.1 | 116.14
29 | ПС 110 кВ Кирово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 117.74 | 115.79 | 116.87
30 | ПС 110 кВ Качаново |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.1
| Л.Кач-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.64 | 115.08 | 116.14
31 | ПС 110 кВ ЭТЗ |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 1.5 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.1 | 1 | 0.5
| Т-2 | Р, МВт | 1.8 | 5.2 | 3.4
|  | Q, Мвар | 1.1 | 3.5 | 2.2
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 0 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 0
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 2 | 5 | 3
|  | Q, Мвар | 1 | 3 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.87 | 116.19 | 117.38
|  | 2 с | 117.83 | 116.1 | 117.32
32 | ПС 110 кВ ПКК |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.8 | 2.8 | 3.4
|  | Q, Мвар | 1.9 | 1.8 | 2.2
| Т-2 | Р, МВт | 1.5 | 1.4 | 2.2
|  | Q, Мвар | 1 | 0.9 | 1.4
| Л.Пч-2 | Р, МВт | 5 | 3 | 5
|  | Q, Мвар | 2 | 2 | 2
| Л.Пч-3 | Р, МВт | 0 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.52 | 115.46 | 116.19
|  | 2 с | 116.52 | 115.46 | 116.19
33 | ПС 110 кВ Кебь |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Л.Кр-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 117.88 | 116.28 | 117.43
34 | ПС 110 кВ Добручи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.385 | 0.276
|  | Q, Мвар | 0.066667 | 0.25667 | 0.184
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.315 | 0.324
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.21 | 0.216
| Л.Гд-2 | Р, МВт | 0 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | -1 | 0 | -1
| Л.Сл-5 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.1 | 115.23 | 116.74
|  | 2 с | 118.1 | 115.23 | 116.74
ПО Южные электрические сети
35 | ПС 110 кВ Великие Луки |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.075 | 4.832 | 4.55
|  | Q, Мвар | 2.05 | 3.2213 | 3.0333
| Т-2 | Р, МВт | 4.425 | 10.268 | 8.45
|  | Q, Мвар | 2.95 | 6.8453 | 5.6333
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 4 | 5 | 6
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 5 | 8 | 7
|  | Q, Мвар | 1 | 3 | 3
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | 4 | 7 | 6
|  | Q, Мвар | 2 | 5 | 4
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | -3 | -3 | -4
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Сив-1 | Р, МВт | -1 | -2 | -2
|  | Q, Мвар | 1 | 0 | 0
| Л.Сос-1 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.9 | 113.93 | 115.12
|  | 2 с | 116.9 | 113.93 | 115.12
36 | ПС 110 кВ Невель-1 |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.5 | 3.2 | 3.1
|  | Q, Мвар | 1.8 | 2.2 | 2
| Т-2 | Р, МВт | 1.3 | 1.5 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1 | 1.1
| Л.Гор-1 | Р, МВт | 3 | 3 | 3
|  | Q, Мвар | 2 | 2 | 2
| Л.Гор-2 | Р, МВт | 1 | 1 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.27 | 114.93 | 115.99
|  | 2 с | 117.29 | 114.95 | 116
37 | ПС 110 кВ Невель-2 |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.7 | 0.5
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 1.6 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 1 | 0.2
| Л.Нев-1 | Р, МВт | 3 | 4 | 3
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 1
| Л.Нев-2 | Р, МВт | 3 | 4 | 3
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 1
| Л.Гор-1 | Р, МВт | -3 | -3 | -3
|  | Q, Мвар | -2 | -2 | -2
| Л.Гор-2 | Р, МВт | -1 | -1 | -2
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -1
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.3 | 114.97 | 116.02
|  | 2 с | 117.3 | 114.97 | 116.02
38 | ПС 110 кВ Рябики |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.6 | 5 | 4.3
|  | Q, Мвар | 1.8 | 3.3 | 2.8
| Т-2 | Р, МВт | 2.4 | 6.1 | 5.1
|  | Q, Мвар | 1.6 | 4 | 3.4
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 2 | 6 | 5
|  | Q, Мвар | 2 | 4 | 3
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 3 | 5 | 4
|  | Q, Мвар | 2 | 3 | 3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.96 | 114.06 | 115.24
|  | 2 с | 116.95 | 113.99 | 115.19
39 | ПС 110 кВ Новосокольники |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1 | 1.5 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1 | 1
| Т-2 | Р, МВт | 0.7 | 0.9 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.6 | 0.5
| Л.Лок-1 | Р, МВт | 4 | 8 | 8
|  | Q, Мвар | -5 | -9 | -9
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | -6 | -11 | -10
|  | Q, Мвар | -3 | -7 | -5
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | -6 | -10 | -9
|  | Q, Мвар | -2 | -6 | -4
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | -8 | -16 | -13
|  | Q, Мвар | -2 | -7 | -5
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | -8 | -15 | -13
|  | Q, Мвар | -2 | -7 | -5
| Л.В.Млх-1 | Р, МВт | -3 | -4 | -3
|  | Q, Мвар | 0 | -1 | 0
| Л.Ид-1 | Р, МВт | -1 | -3 | -2
|  | Q, Мвар | -1 | -4 | -4
| Л.Нев-1 | Р, МВт | -3 | -4 | -3
|  | Q, Мвар | 0 | -1 | 0
| Л.Нев-2 | Р, МВт | -3 | -4 | -3
|  | Q, Мвар | 0 | -1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.58 | 115.45 | 116.35
|  | 2 с | 117.58 | 115.45 | 116.35
40 | ПС 110 кВ Булынино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.5
| отп. от Л.Млх-2 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.35 | 115.03 | 116.03
41 | ПС 110 кВ Кунья |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.644 | 0.736 | 0.779
|  | Q, Мвар | 0.42933 | 0.49067 | 0.51933
| Т-2 | Р, МВт | 0.756 | 0.864 | 1.121
|  | Q, Мвар | 0.504 | 0.576 | 0.74733
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | 2 | 3 | 3
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 1
| Л.Нелид-2 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.73 | 113.71 | 114.85
|  | 2 с | 116.73 | 113.71 | 114.85
42 | ПС 110 кВ В.Луки ФТП |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.8 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1.2 | 0.6
| Т-2 | Р, МВт | 1.5 | 4.5 | 2.1
|  | Q, Мвар | 1 | 3 | 1.4
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 2 | 4 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 3 | 1
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 1 | 2 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.94 | 114.02 | 115.21
|  | 2 с | 116.93 | 113.95 | 115.17
43 | ПС 110 кВ Сиверст |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.711 | 1.044 | 1.105
|  | Q, Мвар | 0.474 | 0.696 | 0.73667
| Т-2 | Р, МВт | 0.189 | 0.156 | 0.195
|  | Q, Мвар | 0.126 | 0.104 | 0.13
| Л.Сив-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Л.Сив-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.73 | 113.67 | 114.85
|  | 2 с | 116.73 | 113.67 | 114.85
44 | ПС 110 кВ Плаксино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.4
| Л.Сив-1 ПС Сиверст-ПС Плаксино | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Сив-1 ПС Плаксино-ПС НПС В.Луки | Р, МВт | 1 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.81 | 113.8 | 114.99
45 | ПС 110 кВ Насва |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.099 | 0.12 | 0.184
|  | Q, Мвар | 0.066 | 0.08 | 0.12267
| Т-2 | Р, МВт | 0.201 | 0.18 | 0.216
|  | Q, Мвар | 0.134 | 0.12 | 0.144
| Л.Лок-3 | Р, МВт | 5 | 9 | 9
|  | Q, Мвар | -6 | -9 | -10
| Л.Лок-5 | Р, МВт | -5 | -9 | -9
|  | Q, Мвар | 6 | 10 | 10
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.16 | 114.86 | 115.68
|  | 2 с | 117.16 | 114.86 | 115.68
46 | ПС 110 кВ Пустынька |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 0.7 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.5 | 0.5
| отп. от Л.Нелид-2 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.71 | 113.68 | 114.82
47 | ПС 110 кВ Реостат |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.4 | 2.4 | 2.1
|  | Q, Мвар | 1 | 1.6 | 1.4
| Л.В.Лук-4 (ПС206-ПС348) | Р, МВт | -4 | -8 | -7
|  | Q, Мвар | -2 | -5 | -4
| Л.В.Лук-4 (ПС236-ПС206) | Р, МВт | -4 | -8 | -7
|  | Q, Мвар | -2 | -5 | -4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.08 | 114.38 | 115.48
48 | ПС 110 кВ Переслегино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1 | 1.3 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.8 | 1.1
| отп. от Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 1 | 1 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| отп. от Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 6 | 10 | 9
|  | Q, Мвар | 3 | 6 | 5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.22 | 114.68 | 115.72
|  | 2 с | 117.15 | 114.56 | 115.6
49 | ПС 110 кВ Недомерки |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.33333
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Лок-1 | Р, МВт | -4 | -8 | -8
|  | Q, Мвар | 6 | 9 | 10
| Л.Лок-5 | Р, МВт | 5 | 9 | 9
|  | Q, Мвар | -5 | -9 | -9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.37 | 115.14 | 116
|  | 2 с | 117.37 | 115.14 | 116
50 | ПС 110 кВ Маево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.11 | 0.12 | 0.08
|  | Q, Мвар | 0.073333 | 0.08 | 0.053333
| Т-2 | Р, МВт | 0.09 | 0.18 | 0.12
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.12 | 0.08
| Л.Ид-1 | Р, МВт | 1 | 3 | 2
|  | Q, Мвар | 2 | 5 | 5
| Л.Ид-4 | Р, МВт | -1 | -3 | -2
|  | Q, Мвар | -2 | -4 | -5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.36 | 114.85 | 115.8
|  | 2 с | 117.36 | 114.85 | 115.8
51 | ПС 110 кВ НПС Невель |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.37 | 115.03 | 116.08
52 | ПС 110 кВ НПС В.Луки |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.4
| Л.Сос-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Сив-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.84 | 113.83 | 115.02
|  | 2 с | 116.87 | 113.9 | 115.1
53 | ПС 110 кВ ВЗЩА |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 5.9 | 10.3 | 8.6
|  | Q, Мвар | 3.9 | 6.8 | 5.7
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 5 | 10 | 8
|  | Q, Мвар | 3 | 7 | 5
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 4 | 8 | 7
|  | Q, Мвар | 2 | 5 | 4
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | -4 | -7 | -6
|  | Q, Мвар | -1 | -5 | -4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.01 | 114.25 | 115.37
|  | 2 с | 117.01 | 114.25 | 115.37
54 | ПС 110 кВ Суханово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.6 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.4
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | 3 | 3 | 4
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | -2 | -3 | -3
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 116.83 | 113.84 | 115.02
55 | ПС 110 кВ Поречье |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.155 | 1.612 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.77 | 1.0747 | 0.86667
| Т-2 | Р, МВт | 0.945 | 1.488 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.63 | 0.992 | 0.8
| Л.Сив-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Млх-2 | Р, МВт | 2 | 3 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.18 | 114.76 | 115.83
|  | 2 с | 117.18 | 114.76 | 115.83
56 | ПС 110 кВ Щербино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Нев-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.37 | 115.08 | 116.1
57 | ПС 110 кВ Малахово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Млх-1 | Р, МВт | 3 | 4 | 3
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 1
| Л.Млх-2 | Р, МВт | -3 | -4 | -3
|  | Q, Мвар | 0 | -1 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.48 | 115.25 | 116.2
ПО Восточные электрические сети
58 | ПС 110 кВ Пушкинские Горы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.897 | 1.102 | 1.092
|  | Q, Мвар | 0.598 | 0.73467 | 0.728
| Т-2 | Р, МВт | 1.403 | 1.798 | 1.708
|  | Q, Мвар | 0.93533 | 1.1987 | 1.1387
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | 9 | 12 | 12
|  | Q, Мвар | -2 | -1 | -1
| Л.Оп-1 | Р, МВт | -7 | -9 | -9
|  | Q, Мвар | 3 | 3 | 3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.19 | 114.56 | 115.47
|  | 2 с | 117.19 | 114.56 | 115.47
59 | ПС 110 кВ Павы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.6 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1 | 0.9
| Л.Луд-1 | Р, МВт | -2 | 2 | -5
|  | Q, Мвар | 3 | 1 | 5
| Л.Луд-2 | Р, МВт | 3 | 0 | 6
|  | Q, Мвар | -3 | 0 | -4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.17 | 114.53 | 115.72
60 | ПС 110 кВ Порхов |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.6 | 2.6 | 2.1
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.7 | 1.4
| Т-2 | Р, МВт | 0.9 | 2.6 | 2
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.8 | 1.3
| Л.Пр-1 | Р, МВт | -1 | -8 | -5
|  | Q, Мвар | 4 | 10 | 8
| Л.Пр-2 | Р, МВт | 10 | 20 | 21
|  | Q, Мвар | -5 | -3 | -8
| Л.Дн-1 | Р, МВт | -4 | -7 | -6
|  | Q, Мвар | -1 | -3 | -3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.81 | 114.05 | 115.32
|  | 2 с | 116.81 | 114.05 | 115.32
61 | ПС 110 кВ Дно |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.5 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1 | 1.1
| Т-2 | Р, МВт | 1 | 1.5 | 1
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1 | 0.7
| Л.Св-2 | Р, МВт | 1 | 0.5 | 1
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.3 | 0.7
| Л.Дн-3 | Р, МВт | 1 | 3 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.3 | 113.07 | 114.55
|  | 2 с | 114 | 113 | 113
62 | ПС 110 кВ Дедовичи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.148 | 2.436 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.76533 | 1.624 | 1.2
| Т-2 | Р, МВт | 0.252 | 0.464 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.168 | 0.30933 | 0.4
| Л.Дед-2 | Р, МВт | -10 | -21 | -22
|  | Q, Мвар | 7 | 3 | 9
| Л.Дед-1 | Р, МВт | 12 | 24 | 24
|  | Q, Мвар | -6 | -1 | -8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.8 | 115.27 | 115.83
|  | 2 с | 116.8 | 115.27 | 115.83
63 | ПС 110 кВ Чихачево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.2 | 0.2
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Чих-2 | Р, МВт | -14 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 8 | 8 | 0
| Л.Чих-4 | Р, МВт | 15 | 22 | 22
|  | Q, Мвар | -7 | -8 | -8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.87 | 115.1 | 115.61
|  | 2 с | 116.87 | 115.11 | 115.61
64 | ПС 110 кВ Локня |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.407 | 0.72 | 0.754
|  | Q, Мвар | 0.27133 | 0.48 | 0.50267
| Т-2 | Р, МВт | 0.693 | 0.88 | 0.546
|  | Q, Мвар | 0.462 | 0.58667 | 0.364
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | -3 | -4 | -3
|  | Q, Мвар | 0 | -1 | -1
| Л.Лок-2 | Р, МВт | 10 | 15 | 14
|  | Q, Мвар | -6 | -8 | -9
| Л.Лок-4 | Р, МВт | -6 | -10 | -10
|  | Q, Мвар | 7 | 10 | 10
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.76 | 114.33 | 115.1
|  | 2 с | 116.76 | 114.33 | 115.1
65 | ПС 110 кВ Бежаницы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.675 | 1.152 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.45 | 0.768 | 0.93333
| Т-2 | Р, МВт | 0.825 | 1.248 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.55 | 0.832 | 0.93333
| Л.Беж-1 | Р, МВт | -2 | -3 | -3
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Л.Беж-2 | Р, МВт | -10 | -15 | -14
|  | Q, Мвар | 6 | 9 | 9
| Л.Чих-3 | Р, МВт | 14 | 21 | 21
|  | Q, Мвар | -7 | -8 | -8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.72 | 114.38 | 115.01
|  | 2 с | 116.72 | 114.38 | 115.01
66 | ПС 110 кВ Славковичи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.26667 | 0.53333 | 0.53333
| Л.Слав-1 | Р, МВт | 0 | -6 | -3
|  | Q, Мвар | 2 | 9 | 7
| Л.Пр-3 | Р, МВт | 0 | 7 | 4
|  | Q, Мвар | -2 | -8 | -6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.47 | 115.15 | 116.38
|  | 2 с | 117.47 | 115.15 | 116.38
67 | ПС 110 кВ Фишнево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.033 | 0.022 | 0.029
|  | Q, Мвар | 0.022 | 0.014667 | 0.019333
| Т-2 | Р, МВт | 0.067 | 0.078 | 0.071
|  | Q, Мвар | 0.044667 | 0.052 | 0.047333
| Л.Лок-2 | Р, МВт | -10 | -15 | -14
|  | Q, Мвар | 6 | 8 | 9
| Л.Беж-2 | Р, МВт | 10 | 15 | 14
|  | Q, Мвар | -6 | -8 | -9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.74 | 114.36 | 115.05
|  | 2 с | 116.74 | 114.36 | 115.05
68 | ПС 110 кВ Кудеверь |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| Л.Куд-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.67 | 114.14 | 114.74
69 | ПС 110 кВ Подберезье |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | 3 | 4 | 3
|  | Q, Мвар | 2 | 2 | 2
| Л.Хм-1 | Р, МВт | -3 | -4 | -3
|  | Q, Мвар | -1 | -2 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.21 | 113.62 | 114.51
70 | ПС 110 кВ Пионерный |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.8 | 0.9 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 0.7
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.83 | 115.56 | 115.98
71 | ПС 110 кВ Махновка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | -11 | -22 | -20
|  | Q, Мвар | 6 | 7 | 8
| Л.Мхн-2 | Р, МВт | 11 | 22 | 20
|  | Q, Мвар | -6 | -8 | -8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.35 | 115.53 | 116.19
72 | ПС 110 кВ Крестилово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.201 | 0.192 | 0.285
|  | Q, Мвар | 0.134 | 0.128 | 0.19
| Т-2 | Р, МВт | 0.099 | 0.108 | 0.215
|  | Q, Мвар | 0.066 | 0.072 | 0.14333
| Л.Лок-3 | Р, МВт | -5 | -9 | -9
|  | Q, Мвар | 7 | 10 | 10
| Л.Лок-4 | Р, МВт | 6 | 10 | 9
|  | Q, Мвар | -6 | -10 | -10
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.95 | 114.57 | 115.37
|  | 2 с | 116.95 | 114.57 | 115.37
73 | ПС 110 кВ Ашево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.076 | 0.105 | 0.14
|  | Q, Мвар | 0.050667 | 0.07 | 0.093333
| Т-2 | Р, МВт | 0.124 | 0.195 | 0.26
|  | Q, Мвар | 0.082667 | 0.13 | 0.17333
| Л.Чих-3 | Р, МВт | -14 | -21 | -21
|  | Q, Мвар | 7 | 8 | 9
| Л.Чих-2 | Р, МВт | 14 | 22 | 21
|  | Q, Мвар | -7 | -8 | -8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.81 | 114.75 | 115.31
|  | 2 с | 116.81 | 114.75 | 115.31
74 | ПС 110 кВ СУ ГРЭС |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Чих-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.86 | 115.68 | 116.06
75 | ПС 110 кВ Новоржев |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.903 | 1.218 | 1.32
|  | Q, Мвар | 0.602 | 0.812 | 0.88
| Т-2 | Р, МВт | 1.197 | 1.682 | 1.68
|  | Q, Мвар | 0.798 | 1.1213 | 1.12
| Л.Беж-1 | Р, МВт | 2 | 3 | 3
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 1
| Л.Куд-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.61 | 114.09 | 114.71
|  | 2 с | 116.61 | 114.09 | 114.71
76 | ПС 110 кВ Волышево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.07 | 0.189 | 0.22
|  | Q, Мвар | 0.046667 | 0.126 | 0.14667
| Т-2 | Р, МВт | 0.03 | 0.111 | 0.18
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.074 | 0.12
| Л.Дед-2 | Р, МВт | 10 | 21 | 21
|  | Q, Мвар | -6 | -3 | -8
| Л.Пр-2 | Р, МВт | -10 | -20 | -21
|  | Q, Мвар | 6 | 3 | 9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.82 | 114.53 | 115.52
|  | 2 с | 116.82 | 114.53 | 115.52
77 | ПС 110 кВ Хилово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.09 | 0.27 | 0.258
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.18 | 0.172
| Т-2 | Р, МВт | 0.21 | 0.33 | 0.342
|  | Q, Мвар | 0.14 | 0.22 | 0.228
| Л.Пр-1 | Р, МВт | 1 | 8 | 5
|  | Q, Мвар | -3 | -9 | -7
| Л.Пр-3 | Р, МВт | 0 | -7 | -4
|  | Q, Мвар | 4 | 9 | 8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.08 | 114.46 | 115.72
|  | 2 с | 117.08 | 114.46 | 115.72
78 | ПС 110 кВ Полоное |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.228 | 0.65 | 0.567
|  | Q, Мвар | 0.152 | 0.43333 | 0.378
| Т-2 | Р, МВт | 0.172 | 0.35 | 0.333
|  | Q, Мвар | 0.11467 | 0.23333 | 0.222
| Л.Дн-1 | Р, МВт | 4 | 7 | 6
|  | Q, Мвар | 2 | 4 | 3
| Л.Дн-2 | Р, МВт | -4 | -6 | -5
|  | Q, Мвар | -1 | -3 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.7 | 113.83 | 115.14
|  | 2 с | 116.7 | 113.83 | 115.14
79 | ПС 110 кВ Поляне |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  | Q, Мвар | 0.026667 | 0.026667 | 0.026667
| Т-2 | Р, МВт | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.04 | 0.04
| Л.Оп-1 | Р, МВт | 6 | 9 | 9
|  | Q, Мвар | -3 | -2 | -2
| Л.Оп-4 | Р, МВт | -6 | -9 | -9
|  | Q, Мвар | 3 | 2 | 3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.17 | 114.39 | 115.31
|  | 2 с | 117.17 | 114.39 | 115.31
80 | ПС 110 кВ Пожеревицы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.165 | 0.3 | 0.29
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.2 | 0.19333
| Т-2 | Р, МВт | 0.135 | 0.2 | 0.21
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.13333 | 0.14
| Л.Чих-1 | Р, МВт | 15 | 23 | 23
|  | Q, Мвар | -8 | -8 | -9
| Л.Чих-4 | Р, МВт | -15 | -22 | -22
|  | Q, Мвар | 8 | 8 | 9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.94 | 115.57 | 116
|  | 2 с | 116.94 | 115.57 | 116
81 | ПС 110 кВ ЗСК |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.215 | 1.575 | 1.598
|  | Q, Мвар | 0.81 | 1.05 | 1.0653
| Т-2 | Р, МВт | 1.485 | 1.925 | 1.802
|  | Q, Мвар | 0.99 | 1.2833 | 1.2013
| Л.Дн-2 | Р, МВт | 4 | 6 | 5
|  | Q, Мвар | 2 | 4 | 3
| Л.Дн-3 | Р, МВт | -1 | -3 | -2
|  | Q, Мвар | 0 | -2 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.32 | 113.13 | 114.58
|  | 2 с | 116.32 | 113.13 | 114.58
ПО Западные электрические сети
82 | ПС 110 кВ Остров |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.54 | 2.835 | 2.829
|  | Q, Мвар | 1.0267 | 1.89 | 1.886
| Т-2 | Р, МВт | 2.86 | 3.465 | 4.071
|  | Q, Мвар | 1.9067 | 2.31 | 2.714
| Л.Врн-1 | Р, МВт | 1 | 8 | 6
|  | Q, Мвар | 0 | -4 | -4
| Л.Ос-1 | Р, МВт | 5 | 3 | 5
|  | Q, Мвар | -1 | 3 | 3
| Л.Ос-2 | Р, МВт | 5 | 2 | 4
|  | Q, Мвар | 0 | 3 | 3
| Л.Рб-1 | Р, МВт | -6 | -7 | -8
|  | Q, Мвар | 4 | 2 | 3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.54 | 115.26 | 116.26
|  | 2 с | 117.54 | 115.26 | 116.26
83 | ПС 110 кВ Идрица |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.144 | 1.909 | 2.079
|  | Q, Мвар | 0.76267 | 1.2727 | 1.386
| Т-2 | Р, МВт | 0.156 | 0.391 | 0.021
|  | Q, Мвар | 0.104 | 0.26067 | 0.014
| Л.Ид-2 | Р, МВт | 6 | 7 | 7
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -1
| Л.Ид-3 | Р, МВт | -1 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 3 | 5 | 5
| Л.Себ-2 | Р, МВт | -3 | -5 | -5
|  | Q, Мвар | -1 | -2 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.8 | 113.55 | 114.57
|  | 2 с | 116.8 | 113.55 | 114.57
84 | ПС 110 кВ Черская |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.72 | 115.76 | 116.82
85 | ПС 110 кВ Пыталово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.205 | 0.532 | 0.516
|  | Q, Мвар | 0.13667 | 0.35467 | 0.344
| Т-2 | Р, МВт | 0.295 | 0.868 | 0.684
|  | Q, Мвар | 0.19667 | 0.57867 | 0.456
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | 6 | 6 | 7
|  | Q, Мвар | -1 | 0 | 0
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | -4 | -4 | -5
|  | Q, Мвар | 2 | 1 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.31 | 114.6 | 115.61
|  | 2 с | 117.31 | 114.6 | 115.61
86 | ПС 110 кВ Воронцово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.13333 | 0.33333 | 0.33333
| Л.Врн-2 | Р, МВт | 11 | 22 | 20
|  | Q, Мвар | -5 | -7 | -7
| Л.Врн-1 | Р, МВт | -1 | -8 | -6
|  | Q, Мвар | 1 | 5 | 5
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | -9 | -12 | -12
|  | Q, Мвар | 3 | 2 | 2
| Л.Крк-1 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.53 | 115.32 | 116.18
|  | 2 с | 117.53 | 115.32 | 116.18
87 | ПС 110 кВ Макушино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Крг-1 | Р, МВт | -2 | -2 | -2
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Л.Крг-2 | Р, МВт | 2 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | -1 | 0 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.05 | 114.04 | 115
88 | ПС 110 кВ Опочка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.254 | 2.52 | 2.242
|  | Q, Мвар | 0.836 | 1.68 | 1.4947
| Т-2 | Р, МВт | 0.946 | 1.08 | 1.558
|  | Q, Мвар | 0.63067 | 0.72 | 1.0387
| Л.Оп-2 | Р, МВт | 6 | 9 | 9
|  | Q, Мвар | -2 | -1 | -2
| Л.Ид-2 | Р, МВт | -6 | -7 | -7
|  | Q, Мвар | 3 | 3 | 3
| Л.Крг-1 | Р, МВт | 2 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | -1 | 0 | 0
| Л.Оп-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.02 | 113.96 | 114.91
|  | 2 с | 117.02 | 113.96 | 114.91
89 | ПС 110 кВ Гривы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Крк-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 117.55 | 115.32 | 116.18
90 | ПС 110 кВ Крюки |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.469 | 0.576 | 0.576
|  | Q, Мвар | 0.31267 | 0.384 | 0.384
| Т-2 | Р, МВт | 0.231 | 0.224 | 0.224
|  | Q, Мвар | 0.154 | 0.14933 | 0.14933
| Л.Крк-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Крк-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.54 | 115.31 | 116.17
|  | 2 с | 117.54 | 115.31 | 116.17
91 | ПС 110 кВ Рубилово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.08 | 0.099 | 0.08
|  | Q, Мвар | 0.053333 | 0.066 | 0.053333
| Т-2 | Р, МВт | 0.12 | 0.201 | 0.12
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.134 | 0.08
| Л.Лин-1 | Р, МВт | 0 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Л.Рб-1 | Р, МВт | 6 | 7 | 8
|  | Q, Мвар | -3 | -2 | -2
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | -6 | -6 | -7
|  | Q, Мвар | 2 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.56 | 115.08 | 116.1
|  | 2 с | 117.56 | 115.08 | 116.1
92 | ПС 110 кВ Красногородск |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.583 | 0.69 | 0.756
|  | Q, Мвар | 0.38867 | 0.46 | 0.504
| Т-2 | Р, МВт | 0.517 | 0.81 | 0.644
|  | Q, Мвар | 0.34467 | 0.54 | 0.42933
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | 3 | 3 | 4
|  | Q, Мвар | -1 | 0 | 0
| Л.Крг-2 | Р, МВт | -2 | -2 | -2
|  | Q, Мвар | 2 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.06 | 114.11 | 115.09
|  | 2 с | 117.06 | 114.11 | 115.09
93 | ПС 110 кВ Гавры |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.3 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.2 | 0.2
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | 4 | 4 | 4
|  | Q, Мвар | -2 | -1 | -1
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | -3 | -3 | -4
|  | Q, Мвар | 2 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.19 | 114.39 | 115.38
94 | ПС 110 кВ Линово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.066667 | 0.066667 | 0.13333
| Л.Лин-1 | Р, МВт | 0 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -1
| Л.Лин-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.61 | 115.1 | 116.13
|  | 2 с | 117.61 | 115.1 | 116.13
95 | ПС 110 кВ Беляево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.5 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.4
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.62 | 115.48 | 116.51
|  | 2 с | 117.68 | 115.55 | 116.6
96 | ПС 110 кВ Пустошка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.368 | 1.876 | 1.872
|  | Q, Мвар | 0.912 | 1.2507 | 1.248
| Т-2 | Р, МВт | 0.432 | 0.924 | 0.728
|  | Q, Мвар | 0.216 | 0.462 | 0.364
| Л.Ид-3 | Р, МВт | 1 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | -2 | -3 | -4
| Л.Ид-4 | Р, МВт | 1 | 3 | 2
|  | Q, Мвар | 3 | 5 | 5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.06 | 114.16 | 115.16
|  | 2 с | 117.06 | 114.16 | 115.16
97 | ПС 110 кВ Себеж |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.536 | 1.61 | 1.71
|  | Q, Мвар | 1.024 | 1.0733 | 1.14
| Т-2 | Р, МВт | 1.664 | 2.99 | 2.79
|  | Q, Мвар | 1.1093 | 1.9933 | 1.86
| Л.Себ-2 | Р, МВт | 3 | 5 | 4
|  | Q, Мвар | 2 | 3 | 3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.47 | 113.04 | 114.08
|  | 2 с | 116.47 | 113.04 | 114.08
98 | ПС 110 кВ Ляпуны |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Оп-2 | Р, МВт | -6 | -9 | -9
|  | Q, Мвар | 2 | 2 | 2
| Л.Оп-4 | Р, МВт | 6 | 9 | 9
|  | Q, Мвар | -2 | -1 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.07 | 114.09 | 115.04
|  | 2 с | 117.07 | 114.09 | 115.04
99 | ПС 110 кВ Подлипье |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.088 | 0.088 | 0.136
|  | Q, Мвар | 0.058667 | 0.058667 | 0.090667
| Т-2 | Р, МВт | 0.112 | 0.112 | 0.264
|  | Q, Мвар | 0.074667 | 0.074667 | 0.176
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | -4 | -4 | -4
|  | Q, Мвар | 2 | 1 | 1
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | 4 | 4 | 5
|  | Q, Мвар | -2 | -1 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.25 | 114.5 | 115.5
|  | 2 с | 117.25 | 114.5 | 115.5
100 | ПС 110 кВ СОМ |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.6 | 0.5
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.57 | 115.33 | 116.34
|  | 2 с | 117.58 | 115.33 | 116.34
101 | ПС 110 кВ Скуратово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | 11 | 22 | 20
|  | Q, Мвар | -5 | -7 | -8
| Л.Врн-2 | Р, МВт | -11 | -22 | -20
|  | Q, Мвар | 6 | 7 | 8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.44 | 115.44 | 116.19
102 | ПС 110 кВ Мякишево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Оп-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.06 | 113.99 | 114.95