## Лист1
Приложение 4.
Ведомость
максимальных нагрузок трансформаторов напряжением 110/35/6-10 кВ
на подстанциях ОЗ ДЦ Новгородское РДУ (энергосистема Псковской области)
18 июня 2014 г.
N п/с | Наименование ПС | N транс- форма- тора | Мощ- ность транс- форма- тора, МВ*А |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка транс- форма- тора 110-35 кВ, МВ*А | Загрузка транс- форма- тора 10-6 кВ, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, % | Приме- чания | Резерв мощности, МВ*А
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
|  |  |  | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ
Северные ЭС
2 | Должицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 6.6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.12003 | 0.12003 | 7.5019 |  | 1.4418
2 | Должицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 6.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.11821 | 0.11821 | 7.3883
3 | Талецы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.090933 | 0.090933 | 5.6833 |  | 1.5891
4 | Чернево | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4611
4 | Чернево | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 64 |  |  | 10.5 | 0 | 1.1639 | 1.1639 | 46.5575
5 | Юбилейная | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 1.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.030917 | 0.030917 | 1.9323 |  | 1.6491
5 | Юбилейная | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
6 | Юшково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.617
6 | Юшково | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.063047 | 0.063047 | 3.9404
7 | Палкино | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 29.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.54378 | 0.54378 | 13.5944 |  | 2.7379
7 | Палкино | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 48.2 |  |  | 11 | 0 | 0.91833 | 0.91833 | 22.9583
8 | Смуравьево | Т-1 | 4 |  | 66 | 367 |  |  | 10 |  |  | 6.3 | 0 | 0.10912 | 0.10912 | 2.728 |  | 3.4349
8 | Смуравьево | Т-2 | 3.5 |  | 202 | 337 |  |  | 12 |  |  | 6.3 | 0 | 0.13094 | 0.13094 | 3.7412
8 | Смуравьево | Т-3 | 4 |  | 66 | 231 |  |  | 25 |  |  | 10.5 | 0 | 0.45466 | 0.45466 | 11.3666 |  | 3.7453
9 | Ротово | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.2253
9 | Ротово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 25 |  |  | 10.5 | 0 | 0.45466 | 0.45466 | 28.4165
11 | Лавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 14 |  |  | 10.6 | 0 | 0.25704 | 0.25704 | 16.0648 |  | 1.2191
11 | Лавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 11 |  |  | 10.7 | 0 | 0.20386 | 0.20386 | 12.7414
15 | Творожково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 5.4 |  |  | 10 | 0 | 0.093531 | 0.093531 | 5.8457 |  | 1.5865
17 | Владимирские лагеря | Т-1 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 24.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.45103 | 0.45103 | 7.1591 |  | 5.6038
17 | Владимирские лагеря | Т-2 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 30.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.56015 | 0.56015 | 8.8912
25 | Нов.Уситва | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.3758
25 | Нов.Уситва | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 13.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.24916 | 0.24916 | 9.9662
27 | Андромер | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4636
27 | Андромер | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 11.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.21642 | 0.21642 | 13.5262
45 | Ждани | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 5.6 |  |  | 10.2 | 0 | 0.098935 | 0.098935 | 6.1834 |  | 1.5811
45 | Ждани | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
53 | Псков | АТ-1 | 200 | 1004 |  | 4400 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отключен | 96.4452
53 | Псков | АТ-2 | 200 | 1004 |  | 4400 | 553 |  | 153.58 | 115.5 |  | 11 | 110.6287 | 2.9261 | 113.5548 | 56.7774
53 | Псков | Т-1 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 0 | 1683 |  | 10.3 | 6.2 | 0 | 18.0733 | 18.0733 | 45.1831 |  | 21.895
53 | Псков | Т-2 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 115 | 0 |  | 10.2 | 6.2 | 0 | 2.0317 | 2.0317 | 5.0792
61 | Струги Красные | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 8.3 | 74.8 |  | 35 | 10.4 | 0.50316 | 1.3474 | 1.8506 | 18.5056 |  | 7.2271
61 | Струги Красные | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 9.2 | 49 |  | 34.4 | 10.3 | 0.54816 | 0.87417 | 1.4223 | 14.2233
64 | Карамышево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 7 | 37.3 |  | 36 | 10.4 | 0.43648 | 0.6719 | 1.1084 | 11.0837 |  | 8.9817
64 | Карамышево | Т-2 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 0.9 | 19.64 |  | 36 | 10.4 | 0.056118 | 0.35378 | 0.4099 | 4.099
69 | Изборск | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 28 | 24.3 |  | 38 | 10.3 | 1.8429 | 0.43351 | 2.2764 | 22.7642 |  | 3.2864
69 | Изборск | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 94.6 | 334.1 |  | 12 | 15 |  | 38 | 10.1 | 0.78982 | 0.26241 | 1.0522 | 16.7019
72 | Б.Загорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.097272 | 0.097272 | 6.0795 |  | 1.4999
72 | Б.Загорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.082861 | 0.082861 | 5.1788
73 | Льнокомбинат | Т-1 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 554 |  |  | 6.2 | 0 | 5.9492 | 5.9492 | 37.1828 |  | 6.2438
73 | Льнокомбинат | Т-2 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 429 |  |  | 6.2 | 0 | 4.6069 | 4.6069 | 28.7932
74 | Печоры | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 128 |  |  | 10.5 | 0 | 2.3279 | 2.3279 | 23.2788 |  | 2.8183
74 | Печоры | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330 |  |  | 80 |  |  | 10.6 | 0 | 1.4688 | 1.4688 | 23.314
80 | Чудская | Т-1 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 3.6726
80 | Чудская | Т-2 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 29 |  |  | 10.5 | 0 | 0.52741 | 0.52741 | 13.1852
85 | Заплюсье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 16.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.29644 | 0.29644 | 18.5275 |  | 1.1362
85 | Заплюсье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 13.6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.24734 | 0.24734 | 15.4586
[13 empty] | 0 | 0
100 | Северная | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 68 |  |  | 10.5 | 0 | 1.2367 | 1.2367 | 19.6299 |  | 3.4869
100 | Северная | Т-2 | 6.3 | 33 |  | 331 |  |  | 104 |  |  | 10.5 | 0 | 1.8914 | 1.8914 | 30.0222
102 | Великорецкая | АТ-1 | 200 | 1005 |  | 4400 | 68 |  | 4 | 117 |  | 10 | 13.7802 | 0.069282 | 13.8495 | 6.9247 |  | 187.5873
102 | Великорецкая | АТ-2 | 200 | 1005 |  | 4400 | 42 |  | 3 | 117 |  | 10 | 8.5113 | 0.051962 | 8.5633 | 4.2816
113 | Плюсса | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 0 | 36.8 |  | 36 | 10.4 | 0 | 0.66289 | 0.66289 | 10.5221 |  | 4.2026
113 | Плюсса | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 15 | 45.2 |  | 36 | 10.4 | 0.93531 | 0.8142 | 1.7495 | 27.77
126 | Речная | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 376 |  |  | 6.3 | 0 | 4.1029 | 4.1029 | 27.3525 |  | 7.4126
126 | Речная | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2292 |  |  | 382 |  |  | 6.4 | 0 | 4.2345 | 4.2345 | 16.9381
138 | Середка | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 81.8 |  |  | 10.5 | 0 | 1.4877 | 1.4877 | 23.6136 |  | 5.1273
138 | Середка | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | На холостом ходу.
146 | Полна | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.1337
146 | Полна | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 82 |  |  | 10.5 | 0 | 1.4913 | 1.4913 | 59.6518
163 | Новоселье | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | На холостом ходу. | 1.708
163 | Новоселье | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 51.4 |  |  | 10.3 | 0 | 0.91698 | 0.91698 | 36.6793
172 | Писковичи | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 79.6 |  |  | 10.4 | 0 | 1.4339 | 1.4339 | 14.3386 |  | 8.3222
172 | Писковичи | Т-2 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 41.3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.74395 | 0.74395 | 7.4395
175 | Радиозаводская | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 264 |  |  | 6.1 | 0 | 2.7893 | 2.7893 | 18.5953 |  | 12.9607
175 | Радиозаводская | Т-2 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 0 |  |  | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве.
192 | Гдов | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 0 | 58 |  | 35 | 10.3 | 0 | 1.0347 | 1.0347 | 10.3473 |  | 7.7069
192 | Гдов | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 19 | 34 |  | 35 | 10.3 | 1.1518 | 0.60656 | 1.7584 | 17.5838
198 | Псковкирпич | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 83.9 |  |  | 10.4 | 0 | 1.5113 | 1.5113 | 15.1132 |  | 3.5617
198 | Псковкирпич | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 85.6 |  |  | 10.4 | 0 | 1.5419 | 1.5419 | 24.4753
205 | ГИК | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 201.5 |  |  | 10.5 | 0 | 3.6646 | 3.6646 | 36.6459 |  | 6.8354
217 | Крипецы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 10.6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.19278 | 0.19278 | 7.7111 |  | 2.4322
240 | Верхолино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 12.16 |  |  | 10.5 | 0 | 0.22115 | 0.22115 | 8.8459 |  | 2.0438
240 | Верхолино | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 19.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.36009 | 0.36009 | 14.4037
253 | Тямша | Т-1 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 44.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0.79567 | 0.79567 | 7.9567 |  | 8.7998
253 | Тямша | Т-2 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 51.2 |  |  | 10.2 | 0 | 0.90455 | 0.90455 | 9.0455
255 | Стремутка | Т-1 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 42.4 |  |  | 10.6 | 0 | 0.77845 | 0.77845 | 12.3564 |  | 5.14
255 | Стремутка | Т-2 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 38.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.69654 | 0.69654 | 11.0563
282 | Овсище | Т-1 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 19.9774
282 | Овсище | Т-2 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 351.6 |  |  | 10.3 | 0 | 6.2726 | 6.2726 | 25.0903
283 | Завеличье | Т-1 | 25 | 125.7 |  | 1376 |  |  | 456.3 |  |  | 10.4 | 0 | 8.2195 | 8.2195 | 32.8779 |  | 10.02
283 | Завеличье | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376 |  |  | 444.7 |  |  | 10.4 | 0 | 8.0105 | 8.0105 | 32.0421
314 | Лудони | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 17.5 |  |  | 10.2 | 0 | 0.30917 | 0.30917 | 12.3668 |  | 2.3158
328 | Заводская | Т-1 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 90 | 303 |  | 10.4 | 6.4 | 0 | 4.98 | 4.98 | 19.92 |  | 19.0674
328 | Заводская | Т-2 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 48 | 120.7 |  | 10.4 | 6.4 | 0 | 2.2026 | 2.2026 | 8.8105
335 | Ляды | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 6 | 39.6 |  | 35 | 10.5 | 0.36373 | 0.72019 | 1.0839 | 17.205 |  | 0.59608
335 | Ляды | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нормальная схема.
361 | Крупп | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 39 |  |  | 11.2 | 0 | 0.75656 | 0.75656 | 30.2624 |  | 1.8684
373 | Родовое | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 6.23 |  |  | 10.3 | 0 | 0.11114 | 0.11114 | 4.4458 |  | 2.5139
385 | Кирово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 12.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.22337 | 0.22337 | 3.5455 |  | 6.3916
386 | Качаново | Т-1 | 6.3 | 32 | 95 | 331 |  | 2.3 | 8.86 |  | 36 | 10.3 | 0.14341 | 0.15806 | 0.30148 | 4.7854 |  | 6.3135
399 | ЭТЗ | Т-1 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 86.5 |  |  | 10.3 | 0 | 1.5432 | 1.5432 | 6.1727 |  | 19.2794
399 | ЭТЗ | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 301.3 |  |  | 10.4 | 0 | 5.4274 | 5.4274 | 21.7097
504 | ПКК | Т-1 | 16 | 84.1 |  | 840.7 |  |  | 190 |  |  | 10.4 | 0 | 3.4225 | 3.4225 | 21.3908 |  | 11.1559
504 | ПКК | Т-2 | 16 | 80.4 |  | 840.7 |  |  | 121 |  |  | 10.6 | 0 | 2.2215 | 2.2215 | 13.8846
505 | Кебь | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 23.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.42151 | 0.42151 | 16.8605 |  | 2.2035
508 | Добручи | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 22 |  |  | 10.5 | 0 | 0.4001 | 0.4001 | 16.0041 |  | 1.8612
508 | Добручи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 20 |  |  | 10.5 | 0 | 0.36373 | 0.36373 | 14.5492
Южные ЭС
30 | Глазуново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4837
30 | Глазуново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 10.9 |  |  | 10.4 | 0 | 0.19635 | 0.19635 | 12.2716
33 | Островки | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.3428
33 | Островки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 21 |  |  | 9.27 | 0 | 0.33718 | 0.33718 | 21.0736
34 | Рожковичи | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 3.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.069109 | 0.069109 | 2.7644 |  | 2.5005
34 | Рожковичи | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 3.2 |  |  | 10 | 0 | 0.055426 | 0.055426 | 2.217
35 | Черпесса | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.5 |  |  | 10.3 | 0 | 0.06244 | 0.06244 | 3.9025 |  | 1.6176
37 | Борки | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 27.8 |  |  | 10.6 | 0 | 0.5104 | 0.5104 | 20.416 |  | 0.88953
37 | Борки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 15.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.28007 | 0.28007 | 17.5045
38 | Усмынь | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 9 |  |  | 10.3 | 0 | 0.16056 | 0.16056 | 6.4224 |  | 2.4644
39 | Лехово | Т-1 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ремонт. | 4.2
39 | Лехово | Т-2 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 49.5 |  |  | 10.3 |  |  | 0.88309 | 22.0772
40 | Усвяты | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 39 |  |  | 10.5 | 0 | 0.70927 | 0.70927 | 28.371 |  | 1.6331
40 | Усвяты | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 16 |  |  | 10.2 | 0 | 0.28267 | 0.28267 | 11.3068
44 | Раменье | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 10.4 |  |  | 10.37 | 0 | 0.1868 | 0.1868 | 11.6749 |  | 1.4932
44 | Раменье | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
48 | Тимофеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 66.94 |  |  | 10.5 | 0 | 1.2174 | 1.2174 | 48.6963 |  | 1.4076
48 | Тимофеевка | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
49 | Усть-Долыссы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.1252
49 | Усть-Долыссы | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 88 |  |  | 31.1 |  |  | 10.3 | 0 | 0.55483 | 0.55483 | 34.6767
50 | Туричино | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 7.646 |  |  | 10.1 | 0 | 0.13376 | 0.13376 | 5.3503 |  | 2.4912
50 | Туричино | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
54 | Назимово | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.73 |  |  | 10.4 | 0 | 0.10322 | 0.10322 | 6.451 |  | 1.5768
56 | Пухново | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 13 |  |  | 10.3 | 0 | 0.23192 | 0.23192 | 9.2769 |  | 2.3931
58 | Тарасы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0.9 |  |  | 9.6 | 0 | 0.014965 | 0.014965 | 0.93531 |  | 1.665
65 | Новохаванск | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.3402
65 | Новохаванск | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 16.12 |  |  | 10.2 | 0 | 0.28479 | 0.28479 | 11.3916
67 | Каськово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.4133
67 | Каськово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 12.1 |  |  | 10.1 | 0 | 0.21167 | 0.21167 | 8.467
70 | В.Луки | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 10.1 | 382 |  | 35 | 6.36 | 0.61228 | 4.2081 | 4.8203 | 12.0508 |  | 27.0539
70 | В.Луки | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 42.2 | 689 |  | 36 | 6.28 | 2.6313 | 7.4944 | 10.1258 | 25.3144
77 | Демидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 9.6 |  |  | 10.6 | 0 | 0.17625 | 0.17625 | 7.0501 |  | 2.3587
77 | Демидово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.2 |  |  | 10 | 0 | 0.090067 | 0.090067 | 5.6292
78 | Дубрава | Т-1 | 6.3 |  | 104 | 346 |  |  | 144 |  |  | 10.4 | 0 | 2.5939 | 2.5939 | 41.1733 |  | 4.0211
82 | Опухлики | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4543
82 | Опухлики | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 12.9 |  |  | 10.1 | 0 | 0.22567 | 0.22567 | 14.1043
114 | Невель-1 | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 26 | 105.4 |  | 36 | 10.3 | 1.6212 | 1.8803 | 3.5015 | 21.8847 |  | 11.7043
114 | Невель-1 | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 88.5 |  | 37 | 10.4 | 0 | 1.5942 | 1.5942 | 9.9636
129 | Невель-2 | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 63.3 |  |  | 10.3 | 0 | 1.1293 | 1.1293 | 11.2928 |  | 7.6866
129 | Невель-2 | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 94.4 |  |  | 10.3 | 0 | 1.6841 | 1.6841 | 16.8411
130 | Рябики | Т-1 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 3.81 | 476.8 |  | 10.5 | 6.2 | 0 | 5.1895 | 5.1895 | 20.758 |  | 14.7055
130 | Рябики | Т-2 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 80.44 | 453.1 |  | 10.52 | 6.23 | 0 | 6.355 | 6.355 | 25.4199
131 | Новосокольники | АТ-1 | 125 | 625 |  | 3000 | 0 |  | 0 | 115 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.5227
131 | Новосокольники | АТ-2 | 125 | 628 |  | 2749 | 335 |  | 0 | 115 |  | 0 | 66.7273 | 0 | 66.7273 | 53.3818
131 | Новосокольники | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 102 |  | 37.6 | 10.5 | 0 | 1.855 | 1.855 | 18.5503 |  | 7.5978
131 | Новосокольники | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 1 | 54 |  | 37.6 | 10.5 | 0.065125 | 0.98207 | 1.0472 | 10.472
136 | Булынино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 43.8 |  |  | 10.3 | 0 | 0.7814 | 0.7814 | 12.4031 |  | 5.8336
139 | Кунья | Т-1 | 10 | 52.5 | 94.5 | 331 |  | 4.62 | 30.45 |  | 34.7 | 10.5 | 0.27767 | 0.55378 | 0.83145 | 8.3145 |  | 8.4964
139 | Кунья | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 6 | 43.78 |  | 36.9 | 10.4 | 0.38348 | 0.78862 | 1.1721 | 11.721
157 | В.Луки ФТП | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 168.32 |  |  | 6.38 | 0 | 1.86 | 1.86 | 7.4401 |  | 19.6867
157 | В.Луки ФТП | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 428.3 |  |  | 6.34 | 0 | 4.7032 | 4.7032 | 18.813
167 | Сиверст | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 14.4 | 8.7 |  | 36.47 | 10.42 | 0.90962 | 0.15702 | 1.0666 | 16.9307 |  | 5.328
167 | Сиверст | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 2.4 | 4.1 |  | 35.49 | 10.26 | 0.14753 | 0.07286 | 0.22039 | 2.2039
168 | Плаксино | Т-1 | 6.3 | 33 | 94.5 | 331 |  | 0 | 27.4 |  |  | 10.8 | 0 | 0.51255 | 0.51255 | 8.1357 |  | 6.1025
173 | Насва | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 8.9 |  |  | 10.7 | 0 | 0.16494 | 0.16494 | 2.6181 |  | 6.2343
173 | Насва | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 12 |  |  | 10.38 | 0 | 0.21574 | 0.21574 | 3.4245
204 | Пустыньки | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 40.72 |  |  | 11.18 | 0 | 0.78852 | 0.78852 | 31.5406 |  | 1.8365
206 | Реостат | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 875 |  |  | 227.81 |  |  | 6.39 | 0 | 2.5214 | 2.5214 | 25.2136 |  | 7.9786
236 | Переслегино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 5.0684
236 | Переслегино | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 84.4 |  |  | 10.58 | 0 | 1.5466 | 1.5466 | 24.5498
286 | Недомерки | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 26.6 |  |  | 10.49 | 0 | 0.4833 | 0.4833 | 7.6714 |  | 6.1317
286 | Недомерки | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
311 | Маево | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 8.4 |  |  | 10.26 | 0 | 0.14928 | 0.14928 | 2.3694 |  | 6.2596
311 | Маево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 11.6 |  |  | 10.26 | 0 | 0.20614 | 0.20614 | 3.2721
342 | НПС Невель | Т-1 | 25 | 126 |  | 1372 |  |  | 14 |  |  | 10.3 | 0 | 0.24976 | 0.24976 | 0.99905 |  | 26.0002
343 | НПС В.Луки | Т-1 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 26.0699
343 | НПС В.Луки | Т-2 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 10 |  |  | 10.4 | 0 | 0.18013 | 0.18013 | 0.72053
348 | ВЗЩА | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 1374 |  |  | 608.73 |  |  | 10.07 | 0 | 10.6173 | 10.6173 | 42.4693 |  | 15.6327
348 | ВЗЩА | Т-2 | 63 | 331 |  | 3460 |  |  | 0 |  |  | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
352 | Суханово | Т-1 | 6.3 | 33 |  | 330 |  |  | 31.4 |  |  | 10.82 | 0 | 0.58846 | 0.58846 | 9.3406 |  | 6.0265
359 | Поречье | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 19.2 | 26.9 |  | 36.05 | 10.34 | 1.1989 | 0.48176 | 1.6806 | 16.8062 |  | 7.3044
359 | Поречье | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 17.6 | 25 |  | 35.35 | 10.1 | 1.0776 | 0.43734 | 1.515 | 24.0469
506 | Щербино | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 13.8 |  |  | 10.1 | 0 | 0.24141 | 0.24141 | 9.6565 |  | 2.3836
507 | Малахово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 3.5 |  |  | 10.58 | 0 | 0.064138 | 0.064138 | 2.5655 |  | 2.5609
Восточные ЭС
12 | Вышгород | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10.4 |  |  | 10.6 | 0 | 0.19094 | 0.19094 | 11.9338 |  | 1.4891
16 | Выбор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 8 |  |  | 10.3 | 0 | 0.14272 | 0.14272 | 8.9201 |  | 1.4507
16 | Выбор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5 |  |  | 10 | 0 | 0.086603 | 0.086603 | 5.4127
18 | Кр. Луч | Т-1 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 0 |  |  | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 4.0121
18 | Кр. Луч | Т-2 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 10.33 |  |  | 10.5 | 0 | 0.18787 | 0.18787 | 4.6967
19 | Сев. Устье | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 12.37 |  |  | 10 | 0 | 0.21425 | 0.21425 | 21.4255 |  | 0.83575
21 | Вехно | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.3557
21 | Вехно | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 17.5 |  |  | 10.7 | 0 | 0.32433 | 0.32433 | 20.2704
23 | Велье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5934
23 | Велье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 5 |  |  | 10 | 0 | 0.086603 | 0.086603 | 5.4127
24 | Жадрицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5926
24 | Жадрицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.2 |  |  | 9.7 | 0 | 0.087365 | 0.087365 | 5.4603
26 | Дубровно | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 13 |  |  | 10.3 | 0 | 0.23192 | 0.23192 | 9.2769 |  | 2.3931
46 | Ратьково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.090067 | 0.090067 | 5.6292 |  | 1.5899
51 | Хотовань | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 5.5 |  |  | 10.1 | 0 | 0.096215 | 0.096215 | 3.8486 |  | 2.5288
52 | Поцелуево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 7.5 |  |  | 10.3 | 0 | 0.1338 | 0.1338 | 5.352 |  | 2.4912
55 | Боровичи | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 25 |  |  | 10.6 | 0 | 0.45899 | 0.45899 | 28.6871 |  | 1.221
57 | Миритиницы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.434
57 | Миритиницы | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.19096 | 0.19096 | 7.6383
59 | Оснюги | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.3 |  |  | 10.3 | 0 | 0.076713 | 0.076713 | 4.7945 |  | 1.6033
60 | Адорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5782
60 | Адорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.10184 | 0.10184 | 6.3653
62 | Полистово | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 2.9 |  |  | 10.3 | 0 | 0.051736 | 0.051736 | 3.2335 |  | 1.6283
76 | Пуш. Горы | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 526 |  | 1 | 60 |  | 37 | 10.5 | 0.064086 | 1.0912 | 1.1553 | 11.5528 |  | 7.3993
76 | Пуш. Горы | Т-2 | 16 | 80.2 | 240 | 840 |  | 4 | 96 |  | 36 | 10.2 | 0.24942 | 1.696 | 1.9454 | 12.159
112 | Павы | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 330.7 |  | 13 | 44.5 |  | 37.5 | 10.1 | 0.84437 | 0.77847 | 1.6228 | 25.7594 |  | 4.9922
115 | Порхов | Т-1 | 16 | 80.3 |  | 840 |  |  | 152 |  |  | 10.5 | 0 | 2.7644 | 2.7644 | 17.2772 |  | 4.9349
115 | Порхов | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 154 |  |  | 10.5 | 0 | 2.8007 | 2.8007 | 28.0073
116 | Дно | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 90 |  | 36 | 10.3 | 0 | 1.6056 | 1.6056 | 10.0351 |  | 7.1249
116 | Дно | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 5 | 83 |  | 35 | 10.2 | 0.30311 | 1.4664 | 1.7695 | 17.6946
117 | Дедовичи | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 94.5 | 331 |  | 20 | 72 |  | 36 | 10.5 | 1.2471 | 1.3094 | 2.5565 | 40.5795 |  | 3.4608
117 | Дедовичи | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 33.5 |  | 36 | 10.3 | 0 | 0.59764 | 0.59764 | 5.9764
118 | Чихачево | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 12 |  |  | 10.2 | 0 | 0.212 | 0.212 | 3.3651 |  | 6.1952
118 | Чихачево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 12 |  |  | 10 | 0 | 0.20785 | 0.20785 | 3.2991
119 | Локня | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 42 |  | 37 | 10.5 | 0 | 0.76383 | 0.76383 | 7.6383 |  | 4.8249
119 | Локня | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 7.5 | 30 |  | 37 | 10.5 | 0.48064 | 0.5456 | 1.0262 | 16.2895
147 | Бежаницы | Т-1 | 10 | 52.5 | 125 | 525 |  | 2 | 71 |  | 35.7 | 10.7 | 0.12367 | 1.3158 | 1.4395 | 14.3951 |  | 7.6316
147 | Бежаницы | Т-2 | 16 | 83 | 240 | 840 |  | 0.1 | 79 |  | 34 | 10.4 | 0.005889 | 1.4231 | 1.4289 | 8.9309
197 | Славковичи | Т-1 | 3.2 | 16.8 |  | 168 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.7593
197 | Славковичи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.8 |  |  | 49 |  |  | 10.2 | 0 | 0.86568 | 0.86568 | 34.6272
200 | Фишнево | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 2 |  |  | 10.3 | 0 | 0.03568 | 0.03568 | 1.4272 |  | 2.4669
200 | Фишнево | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 7 |  |  | 10.1 | 0 | 0.12246 | 0.12246 | 4.8982
201 | Кудеверь | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 19 |  |  | 10.5 | 0 | 0.34554 | 0.34554 | 5.4848 |  | 6.2695
202 | Подберезье | Т-1 | 4 | 21 |  | 210 |  |  | 17.5 |  |  | 10.8 | 0 | 0.32736 | 0.32736 | 8.1839 |  | 3.8726
219 | Пионерный | Т-1 | 6.3 | 31.5 |  | 550 |  |  | 88.29 |  |  | 7.2 | 0 | 1.101 | 1.101 | 17.4769 |  | 5.514
220 | Махновка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 |  | 0 | 4.2 |  | 34 | 10.2 | 0 | 0.074201 | 0.074201 | 1.1778 |  | 6.5408
241 | Крестилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 14 |  |  | 10.5 | 0 | 0.25461 | 0.25461 | 10.1845 |  | 2.1794
241 | Крестилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.19096 | 0.19096 | 7.6383
254 | Ашево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.14549 | 0.14549 | 5.8197 |  | 2.2093
254 | Ашево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 15 |  |  | 10.4 | 0 | 0.2702 | 0.2702 | 10.808
281 | СУ ГРЭС | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 551 |  |  | 7.5 |  |  | 6.63 | 0 | 0.086126 | 0.086126 | 1.3671 |  | 6.5289
284 | Новоржев | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 5.8 | 54 |  | 36 | 10.4 | 0.36165 | 0.97272 | 1.3344 | 21.1805 |  | 3.4831
284 | Новоржев | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 5.5 | 81 |  | 37 | 10.3 | 0.35247 | 1.445 | 1.7975 | 28.5321
302 | Волышево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 12 |  |  | 10.15 | 0 | 0.21096 | 0.21096 | 8.4386 |  | 2.2663
302 | Волышево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 8.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.14771 | 0.14771 | 2.3446
357 | Хилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 14 |  |  | 10.5 | 0 | 0.25461 | 0.25461 | 10.1845 |  | 2.0485
357 | Хилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 17.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.3219 | 0.3219 | 12.8761
358 | Полоное | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 39 |  |  | 10.4 | 0 | 0.70252 | 0.70252 | 11.1511 |  | 5.5378
358 | Полоное | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 21 |  |  | 10.3 | 0 | 0.37464 | 0.37464 | 5.9467
384 | Поляне | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.036027 | 0.036027 | 1.4411 |  | 2.5349
384 | Поляне | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.05404 | 0.05404 | 2.1616
387 | Пожеревицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 15 |  |  | 10.55 | 0 | 0.2741 | 0.2741 | 10.9639 |  | 2.1685
387 | Пожеревицы | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 10 |  |  | 10.53 | 0 | 0.18238 | 0.18238 | 7.2954
388 | ЗСК | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 90.3 |  |  | 10.41 | 0 | 1.6282 | 1.6282 | 16.2817 |  | 6.9117
388 | ЗСК | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 108.4 |  |  | 10.44 | 0 | 1.9602 | 1.9602 | 19.6015
Западные ЭС
10 | Поддубье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.6251
10 | Поддубье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.14 |  |  | 10.1 | 0 | 0.05493 | 0.05493 | 3.4331
14 | Остров-3 | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 52 |  |  | 6.1 | 0 | 0.54941 | 0.54941 | 21.9763 |  | 1.6997
14 | Остров-3 | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 35 |  |  | 6.2 | 0 | 0.37586 | 0.37586 | 15.0342
20 | Криуха | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7.13 |  |  | 10.2 | 0 | 0.12597 | 0.12597 | 7.8728 |  | 1.554
22 | Жавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.4 |  |  | 10.2 | 0 | 0.042401 | 0.042401 | 2.65 |  | 1.6166
22 | Жавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 1.2 |  |  | 10.1 | 0 | 0.020992 | 0.020992 | 1.312
29 | Максютино | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 11.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 0.60355
29 | Максютино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 24 |  |  | 10.74 | 0 | 0.44645 | 0.44645 | 27.9033
31 | Бояриново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.474
31 | Бояриново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 11.19 |  |  | 10.63 | 0 | 0.20603 | 0.20603 | 12.8767
32 | Алоль | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.3521
32 | Алоль | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 18.54 |  |  | 10.21 | 0 | 0.32787 | 0.32787 | 20.4916
41 | Шильское | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 35.53 |  |  | 10.23 | 0 | 0.62955 | 0.62955 | 25.1821 |  | 1.9954
42 | Сосн. Бор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 0 |  |  | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.1479
42 | Сосн. Бор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 48 |  |  | 6.4 | 0 | 0.53209 | 0.53209 | 33.2554
43 | Каленидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 12.9 |  |  | 10 | 0 | 0.22343 | 0.22343 | 8.9374 |  | 2.2723
43 | Каленидово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 7.02 |  |  | 10.63 | 0 | 0.12925 | 0.12925 | 5.17
63 | Платишино | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5809
63 | Платишино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.4 |  |  | 10.6 | 0 | 0.099143 | 0.099143 | 6.1964
66 | Сергейцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.4664
66 | Сергейцево | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 8.98 |  |  | 10.2 | 0 | 0.15865 | 0.15865 | 6.346
68 | Остров | Т-1 | 25 | 125 | 375 | 1312 |  | 10 | 135 |  | 34.7 | 10.12 | 0.60102 | 2.3663 | 2.9673 | 11.8694 |  | 9.6563
68 | Остров | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 28 | 138 |  | 35.4 | 10.29 | 1.7168 | 2.4595 | 4.1764 | 26.1022
71 | Духново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5496
71 | Духново | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 7.11 |  |  | 10.59 | 0 | 0.13041 | 0.13041 | 8.1509
75 | Осыно | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 4.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.081839 | 0.081839 | 5.115 |  | 1.5982
75 | Осыно | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
79 | Дружба | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.8975
79 | Дружба | Т-2 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 42 |  |  | 10 | 0 | 0.72746 | 0.72746 | 18.1865
| Щеб.завод | [11 empty] | 0 | 0
81 | Щеб. завод | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 4.6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.083658 | 0.083658 | 2.0915 |  | 4.1163
83 | Алексеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 13 |  |  | 10.16 | 0 | 0.22877 | 0.22877 | 9.1508 |  | 2.3962
133 | Идрица | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 7.36 | 92.48 |  | 34.93 | 10.32 | 0.44528 | 1.6531 | 2.0983 | 13.1146 |  | 7.9693
133 | Идрица | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 524.9 |  | 0 | 24.69 |  | 34.93 | 10.11 | 0 | 0.43235 | 0.43235 | 4.3235
140 | Черская | Т-1 | 6.3 | 31.1 |  | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | На холостом ходу. | 6.615
148 | Пыталово | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 56.7 |  |  | 10.5 | 0 | 1.0312 | 1.0312 | 16.3679 |  | 4.0751
148 | Пыталово | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 84.57 |  |  | 10.3 | 0 | 1.5087 | 1.5087 | 23.9482
149 | Воронцово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 6.1577
149 | Воронцово | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 24 |  |  | 11 | 0 | 0.45726 | 0.45726 | 7.2581
160 | Макушино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 13.04 |  |  | 10.2 | 0 | 0.23038 | 0.23038 | 9.2151 |  | 2.3946
161 | Опочка | Т-1 | 16 | 80.3 | 261 | 840 |  | 0 | 147 |  | 34.51 | 10.2 | 0 | 2.597 | 2.597 | 16.2315 |  | 12.6027
161 | Опочка | Т-2 | 16 | 80.3 | 263 | 840 |  | 7.44 | 64.4 |  | 34.16 | 10.4 | 0.4402 | 1.1601 | 1.6003 | 10.0016
203 | Гривы | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 3 |  |  | 11 | 0 | 0.057158 | 0.057158 | 2.2863 |  | 2.5678
216 | Крюки | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 34 |  |  | 11 | 0 | 0.64779 | 0.64779 | 10.2823 |  | 5.7195
216 | Крюки | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 13 |  |  | 11 | 0 | 0.24768 | 0.24768 | 3.9315
221 | Рубилово | Т-1 | 2.5 | 16.8 |  | 168 |  |  | 6 |  |  | 10.07 | 0 | 0.10465 | 0.10465 | 4.186 |  | 2.3042
221 | Рубилово | Т-2 | 6.3 | 31.5 |  | 330.7 |  |  | 12 |  |  | 10.4 | 0 | 0.21616 | 0.21616 | 3.4311
285 | Красногородск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 1.28 | 38 |  | 36.1 | 10 | 0.080035 | 0.65818 | 0.73821 | 7.3821 |  | 8.9867
285 | Красногородск | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0.96 | 40 |  | 37 | 10.3 | 0.061522 | 0.7136 | 0.77513 | 7.7513
287 | Гавры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 22.65 |  |  | 10.4 | 0 | 0.408 | 0.408 | 16.3201 |  | 2.217
288 | Линово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.4423
288 | Линово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 10.34 |  |  | 10.2 | 0 | 0.18268 | 0.18268 | 7.307
289 | Беляево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 33 |  |  | 10.87 | 0 | 0.6213 | 0.6213 | 24.8522 |  | 2.0037
289 | Беляево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
309 | Пустошка | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 14.8 | 66 |  | 35 | 9.95 | 0.8972 | 1.1374 | 2.0346 | 32.2959 |  | 3.6451
309 | Пустошка | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 54 |  | 35.35 | 10 | 0 | 0.93531 | 0.93531 | 14.8461
312 | Себеж | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 3.5 | 89.5 |  | 35.5 | 10.5 | 0.21521 | 1.6277 | 1.8429 | 18.429 |  | 5.5267
312 | Себеж | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 7.52 | 146.7 |  | 35.5 | 10.5 | 0.46239 | 2.668 | 3.1304 | 31.3035
313 | Ляпуны | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 15.52 |  |  | 10.4 | 0 | 0.27957 | 0.27957 | 2.7957 |  | 10.2204
313 | Ляпуны | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
356 | Подлипье | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 6.3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.11348 | 0.11348 | 1.8013 |  | 6.28
356 | Подлипье | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 12.3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.22156 | 0.22156 | 3.5169
363 | СОМ | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 9.6699
363 | СОМ | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 45 |  |  | 10.65 | 0 | 0.83009 | 0.83009 | 8.3009
371 | Скуратово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 16 |  |  | 10.51 | 0 | 0.29126 | 0.29126 | 11.6505 |  | 2.3337
372 | Мякишево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 7.92 |  |  | 10.1 | 0 | 0.13855 | 0.13855 | 5.542 |  | 2.4864
[15 empty] | 268.597 | 129.8402
[15 empty] | 145.9615 | 76.332
37.7476
36.0899
488.396
280.0098
27.8587
3.3115
33.7152
69.4265
128.9059
263.2179