Приложение 5

к письму филиала «Архэнерго»

от     .02.2019 № МР2/1-18/2-22/

Пояснительная записка по результатам зимнего режимного дня 19.12.2018 года в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

1. Подстанции, на которых напряжение выходит за пределы, установленные графиками напряжения в контрольных пунктах, в день замеров:

| Наименование ПС | Напряжение в контрольные часы, кВ |  |  | График уровней напряжений в контрольных точках, кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4-00 | 10-00 | 18-00 | С 23-00 до 7-00 | С 7-00 до 23-00 |
| ПС-1 110 кВ 1Т/2Т | 6,4/6,4 | - | - | 6,1-6,3 | 6,1-6,3 |
| ПС-6 110 кВ Соломбальская 1Т/2Т | 35,9/35,9 | 35,2/35,2 | 35,9/35,9 | 36,0-37,5 | 36,0-37,5 |
| ПС-7 110 кВ 1Т/2Т | 37,9/37,9 | - | - | 36,0-37,5 | 36,0-37,5 |
|  | 6,4/6,4 | - | - | 6,1-6,3 | 6,1-6,3 |
| ПС-9Н 110 кВ 1Т/2Т | 35,9/35,5 | 35,3/35,2 | 35,5/35,3 | 36-37,5 | 36-37,5 |
| ПС-23 110 кВ Луковецкая 1Т/2Т | 10,8/10,6 | 10,7/10,4 | 10,7/10,4 | 10,3-10,5 | 10,3-10,5 |
| ПС-40 110 кВ Угзеньга 1Т | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,1-10,5 | 10,1-10,5 |
| ПС-151 Плесецк 1Т/2Т шины 10 кВ | 10,1 | - | - | 10,2-10,5 | 10,3-10,5 |
| ПС-129 110 кВ Конево 1Т | 10,6 | 10,4 | 10,4 | 10,2-10,4 | 10,1-10,3 |
| ПС-116 110 кВ Онега 1Т/2Т | 10,1/10,1 | - | - | 10,2-10,5 | 10,2-10,4 |
| ПС-134 110 кВ Шалакуша 1Т/2Т | - | 10,5/10,5 | - | 10,3-10,5 | 10,2-10,4 |

Наибольшее рабочее значение напряжения не превышалось.

2. В период контрольных замеров токовая нагрузка ЛЭП филиала «Архэнерго» не превышала 90% от длительно допустимой.

3. Подстанции, на которых в период контрольных замеров токовая нагрузка трансформаторов филиала «Архэнерго» превышала 60% номинальной

| Наименование ПС | Контрольные часы |  |  | Номинальный ток,А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4-00 | 10-00 | 18-00 |  |
| ПС-1 110 кВ 4Т | - | 65,3% | 73,3% | 125,5 |
| ПС-5 Варавино 35 кВ 1Т | - | 67,3% | 66,3% | 104 |
| ПС-11 Нефтебаза 35 кВ 1Т | - | 66,7% | 71,2% | 66 |
| ПС-18 Заостровье 35 кВ 2Т | 68,2% | 74,2% | 74,2% | 66 |
| ПС-36 110 кВ 2Т | 61% | 73,5% | 80,95% | 80,3 |

4. На подстанциях филиала «Архэнерго» отсутствуют средства компенсации реактивной мощности.

5.  Информация о применявшихся принципах управления РПН трансформаторов приведена в приложении 2.

Добряков А.Н.

тел. (8182) 676261