## Лист1
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
|  |  |  | кВт | квар | кВА
Можайское 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 2332.8 | 706.8 | 2437.5238 | 0.60938 | 0.9535
| Т-2 | ТМ | 4000 | 1232.4 | 694.8 | 1414.7639 | 0.35369 | 0.9535
| Итого |  |  | 3526.8 | 1452 | 3814.0034
Кубенское 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 3080.8 | 956.8 | 3225.9564 | 0.3226 | 0.96264
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 6297.12 | 1394.4 | 6449.6567 | 0.64497 | 0.96264
| Итого |  |  | 9353.12 | 2277.6 | 9626.4384
Молочное 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 6300 | 4410 | 774.4 | 4477.4764 | 0.71071 | 1.5083
| Т-2 | ТМ | 6300 | 4880 | 1224 | 5031.1605 | 0.7986 | 1.5083
| Итого |  |  | 9290 | 1998.4 | 9502.5103
Вохтога 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 5700.96 | 4440 | 7225.9633 | 0.7226 | 1.2095
| Т-2 | ТДН | 10000 | 4402.88 | 2208 | 4925.5067 | 0.49255 | 1.2095
| Итого |  |  | 10103.84 | 6648 | 12094.771
Слобода 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 997.456 | 411.2 | 1078.8901 | 0.67431 | 0.87614
| Т-2 | ТМН | 2500 | 332.8 | 173.6 | 375.3569 | 0.15014 | 0.56073
| Итого |  |  | 1281.6 | 568 | 1401.8283
Устюжна 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 5368 | 1408 | 5549.5845 | 0.55496 | 1.2457
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 6867.8 | 1914 | 7129.5212 | 0.71295 | 1.2457
| Итого |  |  | 12024.2 | 3256 | 12457.2437
Шексна 110/35/6-10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 13975.2 | 7341.6 | 15786.2379 | 0.39466 | 0.82012
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 28918.4 | 15488 | 32804.7558 | 0.82012 | 0.82012
| Итого |  |  | 28918.4 | 15488 | 32804.7558
| Т-3 | ТМН | 6300 | 1876 | 1461.6 | 2378.1612 | 0.37749 | 0.76792
| Т-4 | ТМН | 6300 | 1856.4 | 1629.6 | 2470.1856 | 0.39209 | 0.76792
| Итог 3,4 |  |  | 3749.2 | 3057.6 | 4837.9147
Нифантово 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 6008.248 | 3796 | 7106.9445 | 0.71069 | 0.71069
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71069
| Итого |  |  | 6008.248 | 3796 | 7106.9445
Б-Суда 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 889.6 | 238.4 | 920.9901 | 0.23025 | 0.60943
| Т-2 | ТМ | 2500 | 1407.2 | 578.4 | 1521.433 | 0.60857 | 0.97509
| Итого |  |  | 2296.8 | 816.8 | 2437.7146
Дымково 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92416
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 7346.8 | 5606.4 | 9241.6011 | 0.92416 | 0.92416
| Итого |  |  | 7346.8 | 5606.4 | 9241.6011
Золотавцево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 924.52 | 501.6 | 1051.8269 | 0.65739 | 0.66938
| Т-2 | ТМН | 1600 | 33.6 | 10.8 | 35.2931 | 0.022058 | 0.66938
| Итого |  |  | 943.72 | 506.4 | 1071.0035
Новатор 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 2333.33 | 1994.4 | 3069.5375 | 0.76738 | 1.5151
| Т-2 | ТМ | 4000 | 2313.6 | 1896 | 2991.2474 | 0.74781 | 1.5151
| Итого |  |  | 4646.93 | 3890.4 | 6060.4596
Байдарово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 587.016 | 524.4 | 787.136 | 0.78714 | 0.86824
| Т-2 | ТМ | 1000 | 92 | 29.6 | 96.6445 | 0.096645 | 0.86824
| Итого |  |  | 661.816 | 562 | 868.2421