## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нелазское | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS | 10 Нелазское Т 2 ао RS | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0.48 | 0.496 | 3.552 | 3.568 | 0 | 542.4 | 543.2 | 0 | 388 | 388 | 337.4 | 0 | 232.8 | 84.6 | 58.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 184.8 | 36
01 - 02 | 0.512 | 0.496 | 3.552 | 3.552 | 0 | 532.8 | 532 | 0 | 367.2 | 367.2 | 320 | 0 | 227.4 | 85.8 | 54.8 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 178.8 | 34.2
02 - 03 | 0.512 | 0.512 | 3.552 | 3.552 | 0 | 526.4 | 526.4 | 0 | 368 | 368.4 | 314.4 | 0 | 228.3 | 84 | 57.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 173.4 | 35.1
03 - 04 | 0.512 | 0.512 | 3.552 | 3.536 | 0 | 524.8 | 524.8 | 0 | 372.8 | 372.8 | 303.8 | 0 | 227.1 | 84.6 | 66.2 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 172.8 | 34.5
04 - 05 | 0.48 | 0.496 | 3.552 | 3.552 | 0 | 528 | 528 | 0 | 362.4 | 362.4 | 309.8 | 0 | 228.3 | 85.5 | 49.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 174 | 34.8
05 - 06 | 0.512 | 0.496 | 3.52 | 3.536 | 0 | 545.6 | 545.6 | 0 | 368 | 367.6 | 308.8 | 0 | 228.9 | 86.1 | 56 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 189.2 | 35.7
06 - 07 | 0.48 | 0.496 | 3.584 | 3.568 | 0 | 568 | 568.8 | 0 | 383.2 | 383.6 | 323 | 0 | 231.3 | 84.6 | 57.8 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 209.4 | 38.1
07 - 08 | 0.512 | 0.512 | 3.616 | 3.632 | 0 | 649.6 | 648.8 | 0 | 428 | 428 | 367.8 | 0 | 234 | 141.6 | 58 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 228.2 | 38.7
08 - 09 | 0.512 | 0.512 | 3.616 | 3.616 | 0 | 632 | 632.8 | 0 | 442.4 | 442 | 367.8 | 0 | 237.3 | 112.8 | 76.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 236 | 40.5
09 - 10 | 0.512 | 0.512 | 3.616 | 3.6 | 0 | 593.6 | 592.8 | 0 | 415.2 | 415.6 | 359.6 | 0 | 220.5 | 100.5 | 64.4 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 223.6 | 42.6
10 - 11 | 0.512 | 0.496 | 3.584 | 3.6 | 0 | 595.2 | 595.2 | 0 | 443.2 | 443.2 | 376 | 0 | 228 | 112.8 | 76.2 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 206.4 | 42
11 - 12 | 0.512 | 0.512 | 3.584 | 3.584 | 0 | 563.2 | 564 | 0 | 437.6 | 437.2 | 369 | 0 | 221.1 | 90.3 | 77 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 206.2 | 40.8
12 - 13 | 0.512 | 0.512 | 3.616 | 3.616 | 0 | 571.2 | 570.4 | 0 | 438.4 | 438.4 | 380.8 | 0 | 229.5 | 87 | 66.2 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 206.4 | 42
13 - 14 | 0.512 | 0.512 | 3.616 | 3.6 | 0 | 580.8 | 580 | 0 | 423.2 | 423.2 | 348.6 | 0 | 221.1 | 112.8 | 83.2 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 200.2 | 39.9
14 - 15 | 0.512 | 0.512 | 3.584 | 3.6 | 0 | 584 | 584.8 | 0 | 456 | 456.8 | 385 | 0 | 231.6 | 100.8 | 80.6 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 206.8 | 39.9
15 - 16 | 0.48 | 0.496 | 3.584 | 3.584 | 0 | 630.4 | 631.2 | 0 | 450.4 | 449.6 | 377 | 0 | 234.9 | 121.8 | 81.8 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 229.8 | 38.1
16 - 17 | 0.512 | 0.512 | 3.616 | 3.616 | 0 | 648 | 646.4 | 0 | 451.2 | 451.2 | 385.8 | 0 | 243 | 102 | 74.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 255.6 | 40.5
17 - 18 | 0.512 | 0.512 | 3.648 | 3.632 | 0 | 644.8 | 645.6 | 0 | 435.2 | 435.6 | 370.6 | 0 | 252.6 | 85.8 | 74.2 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 253 | 48
18 - 19 | 0.512 | 0.512 | 3.648 | 3.648 | 0 | 649.6 | 649.6 | 0 | 456 | 456 | 384.4 | 0 | 257.1 | 83.7 | 80.6 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 260.6 | 41.7
19 - 20 | 0.512 | 0.496 | 3.68 | 3.68 | 0 | 668.8 | 669.6 | 0 | 461.6 | 461.2 | 399.2 | 0 | 247.8 | 94.2 | 71.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 277.2 | 44.7
20 - 21 | 0.512 | 0.512 | 3.648 | 3.664 | 0 | 670.4 | 669.6 | 0 | 412 | 412 | 365.8 | 0 | 248.4 | 99.3 | 54.8 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 271.4 | 43.2
21 - 22 | 0.512 | 0.512 | 3.68 | 3.68 | 0 | 646.4 | 647.2 | 0 | 434.4 | 434.4 | 374.6 | 0 | 240.6 | 98.1 | 69 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 260.2 | 42
22 - 23 | 0.512 | 0.512 | 3.68 | 3.664 | 0 | 617.6 | 617.6 | 0 | 416 | 416 | 363.8 | 0 | 240.3 | 96.6 | 60.6 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 231.4 | 43.2
23 - 00 | 0.512 | 0.512 | 3.648 | 3.648 | 0 | 590.4 | 589.6 | 0 | 404 | 404 | 351.6 | 0 | 238.5 | 95.1 | 60.6 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 208.6 | 41.7
Сумма | 12.16 | 12.16 | 86.528 | 86.528 | 0 | 14304 | 14304 | 0 | 10014.4 | 10014.4 | 8544.6 | 0 | 5630.4 | 2330.4 | 1609.2 | 63.6 | 63.6 | 0 | 0 | 5244 | 957.9
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS | 10 Нелазское Т 2 ао RS | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 163.2 | 0 | 102.4 | 102.8 | 67.2 | 0 | 55.5 | 35.1 | 34.4 | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 76 | 2.1
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.6 | 161.6 | 0 | 106.4 | 106.4 | 66 | 0 | 55.2 | 34.5 | 39.8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 75.6 | 1.8
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.6 | 162.4 | 0 | 107.2 | 107.2 | 66 | 0 | 56.1 | 34.5 | 41.6 | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 75.2 | 2.4
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 111.2 | 111.2 | 64.2 | 0 | 55.2 | 34.2 | 48.6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 73 | 1.8
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 160 | 160 | 0 | 94.4 | 94.4 | 64.2 | 0 | 55.2 | 34.2 | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 75 | 1.8
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2 | 155.2 | 0 | 93.6 | 93.2 | 59.4 | 0 | 53.7 | 33.3 | 35.6 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 72.2 | 1.8
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 163.2 | 0 | 97.6 | 98 | 59.4 | 0 | 55.2 | 36.6 | 40.4 | 7.6 | 7.8 | 0 | 0 | 75.2 | 1.8
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6 | 184 | 0 | 108.8 | 108.4 | 68.8 | 0 | 56.4 | 53.4 | 41 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 78.6 | 2.4
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 180.8 | 181.6 | 0 | 122.4 | 122.4 | 72.8 | 0 | 53.4 | 50.7 | 49.2 | 8.8 | 8.6 | 0 | 0 | 80.6 | 2.7
09 - 10 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 168 | 168 | 0 | 111.2 | 111.6 | 66.8 | 0 | 47.1 | 47.7 | 42.8 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 76.6 | 2.4
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.6 | 169.6 | 0 | 121.6 | 121.6 | 67.4 | 0 | 48.9 | 48.3 | 52 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 75.4 | 2.4
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 168 | 168 | 0 | 121.6 | 121.2 | 66.2 | 0 | 50.1 | 42.3 | 52.8 | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 78.2 | 2.4
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 180 | 0 | 113.6 | 114 | 69 | 0 | 52.2 | 48.6 | 42.2 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 81.6 | 3
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 174.4 | 174.4 | 0 | 128.8 | 128.8 | 68.4 | 0 | 51 | 46.2 | 58.4 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 80 | 2.4
14 - 15 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 169.6 | 169.6 | 0 | 132.8 | 132.8 | 67.4 | 0 | 50.7 | 43.2 | 63 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 79.4 | 2.4
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 172 | 0 | 135.2 | 135.2 | 66.4 | 0 | 51.9 | 43.2 | 66.2 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 80.6 | 2.7
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 179.2 | 180 | 0 | 118.4 | 118.4 | 67 | 0 | 55.2 | 44.1 | 48.2 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 83.6 | 2.7
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 176.8 | 0 | 126.4 | 126 | 64 | 0 | 56.1 | 39.9 | 59.4 | 8.8 | 8.6 | 0 | 0 | 84 | 2.7
18 - 19 | 0 | 0 | 0.032 | 0.016 | 0 | 176 | 176.8 | 0 | 129.6 | 129.6 | 67.2 | 0 | 59.1 | 37.8 | 58.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 83.8 | 2.7
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 179.2 | 0 | 130.4 | 130.8 | 69 | 0 | 58.5 | 39.3 | 58.4 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 86.2 | 3
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 177.6 | 176.8 | 0 | 110.4 | 110.4 | 70.8 | 0 | 57.9 | 37.8 | 37.4 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 86 | 2.4
21 - 22 | 0 | 0 | 0.032 | 0.016 | 0 | 174.4 | 175.2 | 0 | 120 | 120 | 69.6 | 0 | 57 | 38.1 | 47.4 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 84.4 | 2.7
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 175.2 | 0 | 118.4 | 118.4 | 71.6 | 0 | 58.2 | 38.7 | 44.4 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 82 | 2.7
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 172.8 | 173.6 | 0 | 115.2 | 115.2 | 70.4 | 0 | 57.9 | 38.4 | 43 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 80.8 | 2.7
Потери в трансформаторах в режимный день 19.12.2018 г. ПС Нелазское
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.87 | 6.87 | 6.87
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 22 | 22 | 22 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 23.2 | 23.2 | 23.2
Ток холостого хода | I x, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | Ток холостого хода | I x, % | 1.17 | 1.17 | 1.17
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 524.8 | 632 | 644.8 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 372.8 | 442.4 | 435.2 | 0.8976 | 1.0744 | 1.08 | P
| Q н, квар | 158.4 | 180.8 | 177.6 |  |  | Q н, квар | 111.2 | 122.4 | 126.4 | 0.2696 | 0.3032 | 0.304 | Q
| S н, кВА | 548.1839 | 657.3528 | 668.8115 |  |  | S н, кВА | 389.0312 | 459.0202 | 453.1843
Коэффициент загрузки | К з | 0.21927 | 0.26294 | 0.26752 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.15561 | 0.18361 | 0.18127
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.5578 | 8.021 | 8.0745 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.4318 | 7.6521 | 7.6324
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 50.1212 | 55.6487 | 56.287 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 35.6065 | 38.0994 | 37.8758

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нелазское |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч