## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Новые Углы | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [26 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS | 10 Новые Углы Т 1 ап RS | 10 Новые Углы Т 2 ап RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао RS | 10 Новые Углы-Карьер ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ап RS | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао RS | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 1 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 2 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ап RS | 10 Новые Углы-Сельце ао RS | 10 Новые Углы-Сельце ап RS | 10 Новые Углы-Строитель ао RS | 35 Новые Углы Т 1 ап RS | 35 Новые Углы Т 2 ап RS | 35 Новые Углы-Абаканово ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ап RS | 35 Новые Углы-Южная ао RS | 35 Новые Углы-Южная ап RS | АЧР
00 - 01 | 14.096 | 0 | 1410 | 516 | 254.4 | 52.8 | 13.8 | 377.2 | 0 | 0 | 166.2 | 90.6 | 0 | 340.8 | 225.6 | 106.8 | 0 | 70 | 0 | 0 | 588 | 4153.8 | 242.2 | 352.8 | 0 | 4155.9 | 0 | 6.0407
01 - 02 | 14.128 | 0 | 1374 | 570 | 250.4 | 51 | 14.1 | 378.8 | 0 | 0 | 163.8 | 90 | 0 | 342.4 | 220.4 | 101.8 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 577.5 | 4099.2 | 236.6 | 338.8 | 0 | 4104.45 | 0 | 5.9618
02 - 03 | 14.224 | 0 | 1362 | 522 | 267.2 | 52.8 | 14.1 | 391.6 | 0 | 0 | 161.4 | 90 | 0 | 352.8 | 218 | 99 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 546 | 4032 | 240.8 | 315 | 0 | 4034.1 | 0 | 5.9054
03 - 04 | 14.048 | 0 | 1386 | 390 | 273.6 | 53.4 | 13.8 | 432.4 | 0 | 0 | 164.4 | 102.6 | 0 | 353.6 | 224 | 108.2 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 567 | 4040.4 | 246.4 | 317.8 | 0 | 4046.7 | 0 | 5.9909
04 - 05 | 14.064 | 0 | 1440 | 414 | 294.4 | 56.4 | 14.1 | 492 | 0 | 0 | 158.4 | 88.8 | 0 | 486.8 | 237.6 | 111 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 567 | 4053 | 247.8 | 327.6 | 0 | 4056.15 | 0 | 6.2257
05 - 06 | 14 | 0 | 1662 | 396 | 292.8 | 51 | 14.1 | 541.2 | 0 | 0 | 158.4 | 93.6 | 0 | 514.8 | 244 | 103.8 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 630 | 4179 | 270.2 | 364 | 0 | 4183.2 | 0 | 6.4633
06 - 07 | 14.08 | 0 | 1782 | 438 | 346.4 | 52.8 | 17.7 | 574.8 | 0 | 0 | 177 | 114.6 | 0 | 547.6 | 240.4 | 113 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 693 | 4271.4 | 284.2 | 414.4 | 0 | 4280.85 | 0 | 6.7654
07 - 08 | 14.304 | 0 | 1920 | 546 | 479.2 | 53.4 | 46.5 | 610 | 0 | 0 | 286.8 | 187.2 | 0 | 540.4 | 279.6 | 118.8 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 745.5 | 4435.2 | 301 | 452.2 | 0 | 4437.3 | 0 | 7.2718
08 - 09 | 14.208 | 0.016 | 2142 | 630 | 453.6 | 59.4 | 27.9 | 579.6 | 0 | 0 | 363 | 243.6 | 0 | 496.8 | 270 | 104.4 | 0 | 101.2 | 0 | 0 | 871.5 | 4401.6 | 334.6 | 543.2 | 0 | 4408.95 | 0 | 7.2886
09 - 10 | 14.896 | 0 | 2232 | 336 | 441.6 | 54.6 | 17.1 | 565.2 | 0 | 0 | 406.8 | 226.8 | 0 | 465.6 | 264.4 | 116.8 | 0 | 96.4 | 0 | 0 | 997.5 | 4380.6 | 343 | 659.4 | 0 | 4385.85 | 0 | 7.2938
10 - 11 | 14.944 | 0 | 2820 | 0 | 405.6 | 58.2 | 16.5 | 533.6 | 0 | 0 | 328.8 | 227.4 | 0 | 451.6 | 269.2 | 117.6 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 924 | 4460.4 | 333.2 | 602 | 0 | 4466.7 | 0 | 7.242
11 - 12 | 14.88 | 0 | 2598 | 432 | 404 | 57 | 15.3 | 530 | 0 | 0 | 244.2 | 168 | 0 | 422.4 | 257.2 | 110.8 | 0 | 84 | 0 | 0 | 892.5 | 4380.6 | 305.2 | 592.2 | 0 | 4384.8 | 0 | 7.0257
12 - 13 | 14.192 | 0 | 2502 | 528 | 424 | 52.8 | 14.7 | 529.2 | 0 | 0 | 317.4 | 193.2 | 0 | 449.2 | 264 | 113.4 | 0 | 101.2 | 0 | 0 | 840 | 4309.2 | 287 | 562.8 | 0 | 4317.6 | 0 | 7.0221
13 - 14 | 14.496 | 0 | 2598 | 528 | 411.2 | 56.4 | 13.2 | 529.6 | 0 | 0 | 334.8 | 219.6 | 0 | 417.6 | 273.2 | 116 | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 861 | 4279.8 | 295.4 | 562.8 | 0 | 4278.75 | 0 | 6.9819
14 - 15 | 14.608 | 0 | 2628 | 522 | 375.2 | 52.2 | 10.5 | 519.6 | 0 | 0 | 313.8 | 216 | 0 | 408.8 | 298.4 | 97.6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 913.5 | 4288.2 | 312.2 | 611.8 | 0 | 4293.45 | 0 | 6.9476
15 - 16 | 14.176 | 0 | 2556 | 510 | 340 | 51.6 | 11.7 | 545.2 | 0 | 0 | 315.6 | 156 | 0 | 496.8 | 311.6 | 121 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 924 | 4363.8 | 327.6 | 607.6 | 0 | 4370.1 | 0 | 7.0484
16 - 17 | 14.784 | 0 | 2688 | 456 | 317.6 | 52.8 | 11.4 | 589.6 | 0 | 0 | 260.4 | 156.6 | 0 | 538.8 | 310.8 | 126.6 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 882 | 4548.6 | 309.4 | 576.8 | 0 | 4555.95 | 0 | 7.2702
17 - 18 | 15.712 | 0 | 2376 | 402 | 281.6 | 55.2 | 11.1 | 614.4 | 0 | 0 | 216.6 | 151.8 | 0 | 512.4 | 314 | 119.2 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 766.5 | 4578 | 329 | 441 | 0 | 4585.35 | 0 | 7.1193
18 - 19 | 14.4 | 0 | 1896 | 414 | 283.2 | 51 | 11.1 | 620.4 | 0 | 0 | 163.8 | 132.6 | 0 | 470 | 307.2 | 125.6 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 756 | 4582.2 | 351.4 | 415.8 | 0 | 4591.65 | 0 | 7.0378
19 - 20 | 14.416 | 0 | 1878 | 474 | 281.6 | 52.2 | 11.4 | 603.6 | 0 | 0 | 153 | 117 | 0 | 404.4 | 300.4 | 125 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 745.5 | 4683 | 344.4 | 406 | 0 | 4690.35 | 0 | 7.0196
20 - 21 | 14.4 | 0 | 1746 | 522 | 287.2 | 53.4 | 12 | 537.2 | 0 | 0 | 151.2 | 101.4 | 0 | 393.2 | 281.6 | 110.2 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 735 | 4569.6 | 319.2 | 418.6 | 0 | 4576.95 | 0 | 6.8006
21 - 22 | 14.352 | 0 | 1686 | 528 | 262.4 | 51.6 | 12.3 | 481.6 | 0 | 0 | 152.4 | 97.2 | 0 | 393.6 | 273.6 | 115 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 714 | 4603.2 | 312.2 | 411.6 | 0 | 4610.55 | 0 | 6.7379
22 - 23 | 14.448 | 0 | 1602 | 480 | 254.4 | 49.2 | 12 | 444.8 | 0 | 0 | 150.6 | 105 | 0 | 358.4 | 264.4 | 119 | 0 | 28 | 0 | 0 | 651 | 4515 | 270.2 | 382.2 | 0 | 4521.3 | 0 | 6.5387
23 - 00 | 14.4 | 0 | 1518 | 426 | 255.2 | 52.2 | 12.3 | 421.6 | 0 | 0 | 151.8 | 90.6 | 0 | 337.2 | 244.8 | 104.6 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 619.5 | 4397.4 | 254.8 | 371 | 0 | 4406.85 | 0 | 6.3247
Сумма | 346.256 | 0.016 | 47802 | 10980 | 7936.8 | 1283.4 | 368.7 | 12443.2 | 0 | 0 | 5460.6 | 3460.2 | 0 | 10496 | 6394.4 | 2705.2 | 0 | 1444.4 | 0 | 0 | 18007.5 | 104605.2 | 7098 | 11047.4 | 0 | 104743.8 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [26 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS | 10 Новые Углы Т 1 ап RS | 10 Новые Углы Т 2 ап RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао RS | 10 Новые Углы-Карьер ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ап RS | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао RS | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 1 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 2 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ап RS | 10 Новые Углы-Сельце ао RS | 10 Новые Углы-Сельце ап RS | 10 Новые Углы-Строитель ао RS | 35 Новые Углы Т 1 ап RS | 35 Новые Углы Т 2 ап RS | 35 Новые Углы-Абаканово ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ап RS | 35 Новые Углы-Южная ао RS | 35 Новые Углы-Южная ап RS
00 - 01 |  |  | 324 | 102 | 24.8 | 0 | 0 | 159.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 121.6 | 131.2 | 38.8 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 252 | 873.6 | 71.4 | 180.6 | 0 | 878.85 | 0
01 - 02 |  |  | 324 | 198 | 26.4 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 131.6 | 39.4 | 0 | 62 | 0 | 0 | 252 | 869.4 | 72.8 | 180.6 | 0 | 871.5 | 0
02 - 03 |  |  | 318 | 204 | 28.8 | 0 | 0 | 161.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 122 | 130 | 38.4 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 231 | 856.8 | 74.2 | 165.2 | 0 | 864.15 | 0
03 - 04 |  |  | 348 | 144 | 21.6 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | 130.4 | 38 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 231 | 848.4 | 70 | 159.6 | 0 | 851.55 | 0
04 - 05 |  |  | 384 | 150 | 26.4 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.8 | 128.4 | 38.4 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 241.5 | 861 | 70 | 166.6 | 0 | 863.1 | 0
05 - 06 |  |  | 420 | 114 | 40 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 129.2 | 38.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 241.5 | 873.6 | 70 | 183.4 | 0 | 877.8 | 0
06 - 07 |  |  | 504 | 66 | 64.8 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 0 | 3.6 | 6.6 | 0 | 191.2 | 129.6 | 38 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 273 | 898.8 | 70 | 197.4 | 0 | 904.05 | 0
07 - 08 |  |  | 606 | 132 | 97.6 | 0 | 0 | 242.4 | 0 | 0 | 92.4 | 109.2 | 0 | 197.6 | 131.6 | 35.4 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 304.5 | 970.2 | 78.4 | 225.4 | 0 | 974.4 | 0
08 - 09 |  |  | 696 | 252 | 88 | 0 | 0 | 219.2 | 0 | 0 | 227.4 | 161.4 | 0 | 182.4 | 126 | 28.8 | 0 | 113.2 | 0 | 0 | 346.5 | 982.8 | 107.8 | 249.2 | 0 | 985.95 | 0
09 - 10 |  |  | 756 | 144 | 85.6 | 0 | 0 | 206.8 | 0 | 0 | 244.2 | 169.2 | 0 | 165.2 | 130.4 | 30.6 | 0 | 114.8 | 0 | 0 | 451.5 | 978.6 | 117.6 | 330.4 | 0 | 984.9 | 0
10 - 11 |  |  | 1008 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0 | 163.2 | 167.4 | 0 | 154.4 | 142.8 | 32 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 399 | 1008 | 113.4 | 298.2 | 0 | 1014.3 | 0
11 - 12 |  |  | 906 | 162 | 81.6 | 0 | 0 | 194.8 | 0 | 0 | 52.8 | 114.6 | 0 | 147.6 | 135.2 | 30.8 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 399 | 970.2 | 107.8 | 288.4 | 0 | 975.45 | 0
12 - 13 |  |  | 798 | 180 | 98.4 | 0 | 0 | 196.8 | 0 | 0 | 177 | 137.4 | 0 | 174 | 134.8 | 34.8 | 0 | 129.2 | 0 | 0 | 346.5 | 982.8 | 77 | 271.6 | 0 | 984.9 | 0
13 - 14 |  |  | 984 | 174 | 88 | 0 | 0 | 177.2 | 0 | 0 | 158.4 | 161.4 | 0 | 151.6 | 136 | 35.6 | 0 | 128 | 0 | 0 | 388.5 | 974.4 | 103.6 | 287 | 0 | 977.55 | 0
14 - 15 |  |  | 918 | 174 | 78.4 | 0 | 0 | 170.8 | 0 | 0 | 171 | 141.6 | 0 | 124.8 | 132.4 | 30.6 | 0 | 74 | 0 | 0 | 409.5 | 970.2 | 116.2 | 296.8 | 0 | 974.4 | 0
15 - 16 |  |  | 882 | 168 | 58.4 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 0 | 136.8 | 58.8 | 0 | 174 | 132.8 | 39.2 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 420 | 987 | 113.4 | 310.8 | 0 | 993.3 | 0
16 - 17 |  |  | 858 | 156 | 54.4 | 0 | 0 | 212.4 | 0 | 0 | 107.4 | 52.8 | 0 | 195.6 | 132.4 | 39.6 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 388.5 | 1029 | 100.8 | 289.8 | 0 | 1034.25 | 0
17 - 18 |  |  | 738 | 120 | 47.2 | 0 | 0 | 228.4 | 0 | 0 | 87 | 57.6 | 0 | 185.6 | 133.6 | 40.4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 283.5 | 1020.6 | 88.2 | 200.2 | 0 | 1025.85 | 0
18 - 19 |  |  | 576 | 126 | 45.6 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 166.8 | 136 | 40.4 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 304.5 | 1003.8 | 113.4 | 194.6 | 0 | 1010.1 | 0
19 - 20 |  |  | 564 | 168 | 46.4 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 135.6 | 133.2 | 40 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 294 | 1008 | 109.2 | 193.2 | 0 | 1011.15 | 0
20 - 21 |  |  | 516 | 180 | 44.8 | 0 | 0 | 172.4 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 126 | 133.2 | 39 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 294 | 966 | 88.2 | 200.2 | 0 | 969.15 | 0
21 - 22 |  |  | 474 | 174 | 24.8 | 0 | 0 | 163.6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 124.4 | 133.6 | 39.6 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 294 | 974.4 | 88.2 | 210 | 0 | 979.65 | 0
22 - 23 |  |  | 432 | 162 | 16.8 | 0 | 0 | 164.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 122 | 134.4 | 40 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 283.5 | 957.6 | 84 | 210 | 0 | 963.9 | 0
23 - 00 |  |  | 396 | 150 | 23.2 | 0 | 0 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 124.4 | 134.8 | 41 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 283.5 | 932.4 | 81.2 | 201.6 | 0 | 936.6 | 0
Ведомость по напряжениям в режимный день 19.12.2018 по ПС Новые Углы
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 25000 | 25000 | 25000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 25000 | 25000 | 25000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 36.3 | 36.3 | 36.3 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 35.7 | 35.7 | 35.7
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 137 | 137 | 137 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108
| P кз вс, кВт | 135 | 135 | 135 |  |  | P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101
| P кз сн, кВт | 110 | 110 | 110 |  |  | P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17 | 17 | 17 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18 | 18 | 18
| U к в-с, % | 10 | 10 | 10 |  |  | U к в-с, % | 10.6 | 10.6 | 10.6
| U к с-н, % | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  | U к с-н, % | 6.71 | 6.71 | 6.71 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1386 | 2142 | 2376 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 390 | 630 | 402 | 4 | 6.3834 | 1.5714
| Q н нн, квар | 348 | 696 | 738 |  |  | Q н нн, квар | 144 | 252 | 120 | 9 | 8.0451 | 2.2773
| S н нн, кВА | 1429.0206 | 2252.2389 | 2487.9751 |  |  | S н нн, кВА | 415.7355 | 678.5308 | 419.5283 | 18 | 8.1225 | 2.1621
| Р н cн, кВт | 567 | 871.5 | 766.5 |  |  | Р н cн, кВт | 4040.4 | 4401.6 | 4578
| Q н cн, квар | 231 | 346.5 | 283.5 |  |  | Q н cн, квар | 848.4 | 982.8 | 1020.6
| S н сн, кВА | 612.2499 | 937.8563 | 817.2481 |  |  | S н сн, кВА | 4128.5124 | 4509.9865 | 4690.3847
| S нагр, кВА | 2037.0199 | 3188.7284 | 3304.356 |  |  | S нагр, кВА | 4540.1874 | 5180.9005 | 5108.9498
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.057161 | 0.09009 | 0.099519 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.016629 | 0.027141 | 0.016781
| К з сн | 0.02449 | 0.037514 | 0.03269 |  |  | К з сн | 0.16514 | 0.1804 | 0.18762
| К з | 0.081481 | 0.12755 | 0.13217 |  |  | К з | 0.18161 | 0.20724 | 0.20436
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 37.0531 | 38.1483 | 38.3274 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 38.8428 | 39.6749 | 39.7001
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 202.5963 | 235.5581 | 241.665 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 283.3806 | 311.0054 | 306.7325
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.405 | 10.405 | 10.405 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.945 | 10.945 | 10.945
| U к с, % | -0.405 | -0.405 | -0.405 |  |  | U к с, % | -0.345 | -0.345 | -0.345
| U к н, % | 6.595 | 6.595 | 6.595 |  |  | U к н, % | 7.055 | 7.055 | 7.055
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 81 | 81 | 81 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99
| ΔP кз с, кВт | 54 | 54 | 54 |  |  | ΔP кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01
| ΔP кз н, кВт | 56 | 56 | 56 |  |  | ΔP кз н, кВт | 42.01 | 2 | 42.01

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новые Углы |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч