## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадуй | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [15 empty] | Т1 | за 19.12.2018
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS | 10 Кадуй Т 1 ап RS | 10 Кадуй Т 2 ап RS | 10 Кадуй-Вершина ао RS | 10 Кадуй-Винзавод ао RS | 10 Кадуй-Горсеть ао RS | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS | 10 Кадуй-Селище ао RS | 10 Кадуй-Селище ап RS | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS | 35 Кадуй-Никольская ао RS | 35 Кадуй-Никольская ап RS | АЧР
00 - 01 | 5.2 | 6.688 | 1177.2 | 1146 | 782.8 | 434.8 | 483.9 | 0 | 76.2 | 0 | 222 | 287.8 | 0 | 38.4 | 0 | 930.3 | 0 | 2.3259
01 - 02 | 5.184 | 8.096 | 1129.2 | 1208.4 | 789.8 | 406.4 | 471.6 | 0 | 73.2 | 0 | 214.8 | 347.6 | 0 | 37.8 | 0 | 911.4 | 0 | 2.3412
02 - 03 | 5.104 | 8.112 | 1086 | 1214.4 | 783.2 | 391.2 | 452.7 | 0 | 71 | 0 | 205.5 | 363.2 | 0 | 38.1 | 0 | 908.25 | 0 | 2.3049
03 - 04 | 5.2 | 6.88 | 1096.8 | 1204.8 | 794 | 395.6 | 462.3 | 0 | 72.8 | 0 | 203.4 | 339.8 | 0 | 38.1 | 0 | 938.7 | 0 | 2.306
04 - 05 | 5.52 | 7.008 | 1117.2 | 1188 | 775 | 396.8 | 469.2 | 0 | 73.8 | 0 | 215.4 | 340.6 | 0 | 37.5 | 0 | 955.5 | 0 | 2.3083
05 - 06 | 5.312 | 8.096 | 1202.4 | 1165.2 | 758.6 | 442.6 | 482.4 | 0 | 75.2 | 0 | 241.5 | 333.6 | 0 | 38.1 | 0 | 1010.1 | 0 | 2.372
06 - 07 | 6.096 | 8.128 | 1450.8 | 1234.8 | 785.4 | 573 | 570 | 0 | 79.4 | 0 | 271.8 | 372.8 | 0 | 37.8 | 0 | 1096.2 | 0 | 2.6902
07 - 08 | 5.184 | 7.216 | 1660.8 | 1203.6 | 777.8 | 684.4 | 650.7 | 0 | 94.2 | 0 | 288.6 | 333.4 | 0 | 39.6 | 0 | 1157.1 | 0 | 2.8687
08 - 09 | 5.12 | 7.04 | 1791.6 | 1320 | 851.6 | 818.8 | 658.5 | 0 | 108.2 | 0 | 276.9 | 363.2 | 0 | 41.4 | 0 | 1194.9 | 0 | 3.1186
09 - 10 | 5.12 | 8.384 | 1772.4 | 1366.8 | 826.4 | 796.6 | 660.3 | 0 | 108.8 | 0 | 269.4 | 434.6 | 0 | 48 | 0 | 1147.65 | 0 | 3.1441
10 - 11 | 5.168 | 8.08 | 1736.4 | 1323.6 | 838.2 | 802.4 | 633.9 | 0 | 108.2 | 0 | 256.2 | 380.8 | 0 | 47.4 | 0 | 1094.1 | 0 | 3.0671
11 - 12 | 5.152 | 6.864 | 1722 | 1388.4 | 853 | 795 | 624.6 | 0 | 108 | 0 | 262.8 | 430 | 0 | 43.5 | 0 | 1058.4 | 0 | 3.1169
12 - 13 | 5.2 | 7.52 | 1642.8 | 1240.8 | 827.8 | 743.6 | 595.8 | 0 | 104.4 | 0 | 266.4 | 310 | 0 | 40.5 | 0 | 1080.45 | 0 | 2.8885
13 - 14 | 5.184 | 8.112 | 1701.6 | 1316.4 | 833.2 | 735.2 | 613.2 | 0 | 99.2 | 0 | 306 | 388.2 | 0 | 48.9 | 0 | 1045.8 | 0 | 3.0239
14 - 15 | 5.28 | 7.952 | 1713.6 | 1342.8 | 843 | 743.8 | 629.4 | 0 | 103 | 0 | 293.4 | 400 | 0 | 50.7 | 0 | 1055.25 | 0 | 3.0633
15 - 16 | 5.136 | 7.2 | 1669.2 | 1353.6 | 882 | 722.8 | 639.6 | 0 | 103 | 0 | 264.3 | 371.8 | 0 | 46.2 | 0 | 1074.15 | 0 | 3.0297
16 - 17 | 5.296 | 7.808 | 1842 | 1372.8 | 869.6 | 749.6 | 719.1 | 0 | 111.6 | 0 | 333.3 | 394.6 | 0 | 42.6 | 0 | 1176 | 0 | 3.2204
17 - 18 | 5.152 | 8.848 | 1741.2 | 1327.2 | 875.2 | 671 | 712.8 | 0 | 119.2 | 0 | 321 | 335.2 | 0 | 39.6 | 0 | 1240.05 | 0 | 3.074
18 - 19 | 5.168 | 8.336 | 1756.8 | 1357.2 | 849 | 653.4 | 709.5 | 0 | 123 | 0 | 358.8 | 388.2 | 0 | 38.4 | 0 | 1223.25 | 0 | 3.1203
19 - 20 | 5.184 | 7.632 | 1746 | 1344 | 867.8 | 643.2 | 732 | 0 | 125 | 0 | 335.7 | 353.6 | 0 | 38.1 | 0 | 1206.45 | 0 | 3.0954
20 - 21 | 5.2 | 8.304 | 1674 | 1248 | 832.2 | 622.4 | 704.1 | 0 | 121.4 | 0 | 312.3 | 295.4 | 0 | 37.8 | 0 | 1165.5 | 0 | 2.9256
21 - 22 | 5.2 | 8.944 | 1602 | 1209.6 | 817.8 | 585 | 683.7 | 0 | 96.8 | 0 | 297.6 | 295.6 | 0 | 37.8 | 0 | 1102.5 | 0 | 2.8143
22 - 23 | 5.248 | 7.712 | 1464 | 1168.8 | 788.2 | 524 | 625.8 | 0 | 89.4 | 0 | 277.2 | 294.2 | 0 | 39.6 | 0 | 1053.15 | 0 | 2.6384
23 - 00 | 5.248 | 7.584 | 1338 | 1185.6 | 799.2 | 480.6 | 573 | 0 | 81.2 | 0 | 247.2 | 306.6 | 0 | 40.2 | 0 | 1001.7 | 0 | 2.528
Сумма | 125.856 | 186.544 | 36834 | 30430.8 | 19700.8 | 14812.2 | 14558.1 | 0 | 2326.2 | 0 | 6541.5 | 8460.8 | 0 | 986.1 | 0 | 25826.85 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [16 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS | 10 Кадуй Т 1 ап RS | 10 Кадуй Т 2 ап RS | 10 Кадуй-Вершина ао RS | 10 Кадуй-Винзавод ао RS | 10 Кадуй-Горсеть ао RS | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS | 10 Кадуй-Селище ао RS | 10 Кадуй-Селище ап RS | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS | 35 Кадуй-Никольская ао RS | 35 Кадуй-Никольская ап RS
00 - 01 |  |  | 512.4 | 206.8 | 113.4 | 196 | 176.1 | 0 | 8.2 | 0 | 137.7 | 85.2 | 0 | 14.4 | 0 | 116.55 | 0
01 - 02 |  |  | 505.2 | 293.6 | 114.6 | 193.8 | 174.9 | 0 | 7.2 | 0 | 135.9 | 171.8 | 0 | 13.8 | 0 | 96.6 | 0
02 - 03 |  |  | 483.6 | 287.8 | 114.4 | 186.2 | 168.3 | 0 | 6.6 | 0 | 126.9 | 166.8 | 0 | 13.5 | 0 | 89.25 | 0
03 - 04 |  |  | 488.4 | 276.8 | 114.6 | 189.8 | 170.1 | 0 | 7.4 | 0 | 127.5 | 154.8 | 0 | 13.5 | 0 | 121.8 | 0
04 - 05 |  |  | 518.4 | 275 | 106 | 197 | 180 | 0 | 7.4 | 0 | 138.6 | 161.6 | 0 | 15 | 0 | 178.5 | 0
05 - 06 |  |  | 513.6 | 262 | 105.8 | 187.4 | 174.6 | 0 | 7.6 | 0 | 150 | 148.6 | 0 | 14.4 | 0 | 197.4 | 0
06 - 07 |  |  | 540 | 291.6 | 111.4 | 214 | 174.6 | 0 | 7.8 | 0 | 149.7 | 172.4 | 0 | 14.7 | 0 | 211.05 | 0
07 - 08 |  |  | 558 | 242.2 | 107.4 | 239.6 | 174.6 | 0 | 7.2 | 0 | 144.9 | 127.6 | 0 | 14.1 | 0 | 196.35 | 0
08 - 09 |  |  | 625.2 | 303.6 | 125.8 | 266.8 | 200.4 | 0 | 14.4 | 0 | 158.1 | 163.4 | 0 | 13.2 | 0 | 192.15 | 0
09 - 10 |  |  | 582 | 402.8 | 142.8 | 234.8 | 192.6 | 0 | 14.8 | 0 | 155.1 | 245.2 | 0 | 15.3 | 0 | 135.45 | 0
10 - 11 |  |  | 540 | 343.2 | 131.8 | 225.6 | 168.6 | 0 | 16.2 | 0 | 143.4 | 195.2 | 0 | 15.3 | 0 | 99.75 | 0
11 - 12 |  |  | 528 | 407.4 | 152.8 | 219.2 | 153.3 | 0 | 16.2 | 0 | 154.5 | 238.4 | 0 | 15 | 0 | 109.2 | 0
12 - 13 |  |  | 514.8 | 217.4 | 116 | 219.4 | 150.6 | 0 | 15.8 | 0 | 145.2 | 85.6 | 0 | 15 | 0 | 95.55 | 0
13 - 14 |  |  | 585.6 | 377.6 | 166.8 | 217 | 165.9 | 0 | 14.2 | 0 | 199.8 | 196.6 | 0 | 16.8 | 0 | 86.1 | 0
14 - 15 |  |  | 596.4 | 385 | 162.2 | 215.8 | 187.5 | 0 | 16.2 | 0 | 190.8 | 206.6 | 0 | 18.3 | 0 | 135.45 | 0
15 - 16 |  |  | 537.6 | 323.6 | 176 | 212.8 | 170.7 | 0 | 15.2 | 0 | 152.7 | 132.4 | 0 | 16.2 | 0 | 105 | 0
16 - 17 |  |  | 696 | 333.2 | 136.8 | 261.8 | 217.8 | 0 | 15.6 | 0 | 214.8 | 180.8 | 0 | 15.6 | 0 | 166.95 | 0
17 - 18 |  |  | 603.6 | 310.2 | 160 | 225.6 | 204.9 | 0 | 16.4 | 0 | 173.1 | 133.8 | 0 | 14.1 | 0 | 202.65 | 0
18 - 19 |  |  | 595.2 | 348.8 | 131 | 214 | 186.6 | 0 | 16.2 | 0 | 195 | 201.6 | 0 | 14.4 | 0 | 200.55 | 0
19 - 20 |  |  | 572.4 | 355.4 | 177.8 | 213.8 | 189.6 | 0 | 17 | 0 | 168 | 160.6 | 0 | 14.7 | 0 | 178.5 | 0
20 - 21 |  |  | 526.8 | 248.2 | 146.6 | 200.8 | 185.1 | 0 | 17.6 | 0 | 140.1 | 84 | 0 | 14.1 | 0 | 116.55 | 0
21 - 22 |  |  | 537.6 | 241.8 | 148.2 | 197.8 | 183.3 | 0 | 9.4 | 0 | 156.9 | 84.2 | 0 | 14.1 | 0 | 108.15 | 0
22 - 23 |  |  | 542.4 | 230.6 | 140 | 198.2 | 184.8 | 0 | 8.2 | 0 | 157.2 | 82.4 | 0 | 14.4 | 0 | 123.9 | 0
23 - 00 |  |  | 522 | 229.6 | 140 | 196.2 | 184.5 | 0 | 7 | 0 | 139.8 | 82.6 | 0 | 15 | 0 | 124.95 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 19.12.2018 по ПС Кадуй
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 24.1 | 24.1 | 24.1 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 12.5 | 12.5 | 12.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 57.5 | 57.5 | 57.5 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 49 | 49 | 49
| ΔP кз вс, кВт | 64.4 | 64.4 | 64.4 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 51.8 | 51.8 | 51.8
| ΔP кз сн, кВт | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 39.4 | 39.4 | 39.4
Ток холостого хода | I x.х, % | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.6 | 16.6 | 16.6 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.9 | 17.9 | 17.9
| U к в-с, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | U к в-с, % | 11.1 | 11.1 | 11.1
| U к с-н, % | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  | U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1096.8 | 1791.6 | 1741.2 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1204.8 | 1320 | 1327.2 | 4 | 3.2403 | 0.887
| Q н нн, квар | 488.4 | 625.2 | 603.6 |  |  | Q н нн, квар | 276.8 | 303.6 | 310.2 | 9 | 4.3065 | 1.121
| S н нн, кВА | 1200.6268 | 1897.5525 | 1842.8539 |  |  | S н нн, кВА | 1236.1882 | 1354.4641 | 1362.9688 | 18 | 4.3084 | 1.1164
| Р н cн, кВт | 938.7 | 1194.9 | 1240.05 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 121.8 | 192.15 | 202.65 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 946.569 | 1210.2511 | 1256.4995 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 2124.9951 | 3096.3274 | 3088.3476 |  |  | S нагр, кВА | 1236.1882 | 1354.4641 | 1362.9688
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.19058 | 0.3012 | 0.29252 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.19622 | 0.21499 | 0.21634
| К з сн | 0.15025 | 0.1921 | 0.19944 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.3373 | 0.49148 | 0.49021 |  |  | К з | 0.19622 | 0.21499 | 0.21634
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 29.7303 | 36.028 | 35.9562 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 14.3866 | 14.7649 | 14.7934
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 253.4324 | 359.3127 | 356.517 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 100.1192 | 108.8252 | 109.4818
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.62 | 10.62 | 10.62 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.4 | 11.4 | 11.4
| U к с, % | -0.12 | -0.12 | -0.12 |  |  | U к с, % | -0.3 | -0.3 | -0.3
| U к н, % | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  | U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 38.05 | 38.05 | 38.05 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 30.7 | 30.7 | 30.7
| ΔP кз с, кВт | 26.35 | 26.35 | 26.35 |  |  | ΔP кз с, кВт | 21.1 | 21.1 | 21.1
| ΔP кз н, кВт | 19.45 | 19.45 | 19.45 |  |  | ΔP кз н, кВт | 18.3 | 18.3 | 18.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадуй |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч