## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Желябово | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Желябово ТСН ао | 10 Желябово Т 1 ап | 10 Желябово Т 2 ап | 10 Желябово-Ванское ао | 10 Желябово-Громошиха ао | 10 Желябово-Комбинат ао | 10 Желябово-Лентьево ао | 10 Желябово-Лычно ао | 10 Желябово-Лычно ап
00 - 01 | 14.4667 | 1086 | 422 | 826 | 70.5 | 81 | 350.5 | 181.2 | 0
01 - 02 | 14.32 | 1084 | 412 | 835 | 67 | 79 | 345.5 | 170.8 | 0
02 - 03 | 14.3622 | 1072 | 420 | 826 | 68 | 76 | 350 | 170.8 | 0
03 - 04 | 14.3578 | 1080 | 418 | 840 | 69.5 | 75 | 349 | 166.2 | 0
04 - 05 | 14.5311 | 1072 | 436 | 826 | 67.5 | 76 | 368 | 170 | 0
05 - 06 | 14.1533 | 1130 | 434 | 876 | 68.5 | 81 | 364.5 | 175.8 | 0
06 - 07 | 14.4889 | 1196 | 446 | 901 | 71 | 96 | 374.5 | 198.2 | 0
07 - 08 | 15.5022 | 1270 | 466 | 930 | 74 | 112 | 391 | 230 | 0
08 - 09 | 14.5667 | 1344 | 514 | 956 | 81.5 | 137 | 431 | 251.8 | 0
09 - 10 | 14.2578 | 1318 | 522 | 923 | 81.5 | 153 | 439.5 | 241.8 | 0
10 - 11 | 14.3533 | 1308 | 500 | 932 | 75.5 | 146 | 424 | 232 | 0
11 - 12 | 14.2844 | 1272 | 498 | 901 | 75 | 148 | 422.5 | 225.2 | 0
12 - 13 | 14.5133 | 1264 | 458 | 907 | 73 | 138 | 384 | 220.2 | 0
13 - 14 | 13.7578 | 1256 | 140 | 913 | 76 | 131 | 62.5 | 213.6 | 0
14 - 15 | 13.5222 | 1242 | 118 | 896 | 76 | 125 | 42.5 | 221.2 | 0
15 - 16 | 14.2289 | 1276 | 552 | 931 | 79 | 116 | 472.5 | 231.6 | 0
16 - 17 | 14.2378 | 1310 | 532 | 941 | 78.5 | 121 | 452 | 246.2 | 0
17 - 18 | 14.4933 | 1396 | 528 | 1004 | 83.5 | 133 | 445 | 260.6 | 0
18 - 19 | 14.4778 | 1356 | 512 | 973 | 83 | 134 | 427.5 | 252 | 0
19 - 20 | 14.4911 | 1340 | 504 | 974 | 78 | 124 | 425.5 | 242.8 | 0
20 - 21 | 14.6222 | 1306 | 484 | 951 | 78 | 112 | 406 | 242.6 | 0
21 - 22 | 14.58 | 1264 | 472 | 922 | 71.5 | 108 | 399.5 | 237 | 0
22 - 23 | 14.7556 | 1236 | 456 | 921 | 68.5 | 102 | 385.5 | 214 | 0
23 - 00 | 14.7178 | 1164 | 440 | 870 | 63.5 | 91 | 376.5 | 202.8 | 0
Сумма | 346.0422 | 29642 | 10684 | 21775 | 1778 | 2695 | 8889 | 5198.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Желябово ТСН ао | 10 Желябово Т 1 ап | 10 Желябово Т 2 ап | 10 Желябово-Ванское ао | 10 Желябово-Громошиха ао | 10 Желябово-Комбинат ао | 10 Желябово-Лентьево ао | 10 Желябово-Лычно ао | 10 Желябово-Лычно ап
00 - 01 |  | 230 | 58 | 117 | 5.5 | 44 | 64 | 67.8 | 0
01 - 02 |  | 226 | 54 | 117 | 6 | 45 | 62.5 | 65.4 | 0
02 - 03 |  | 230 | 58 | 118 | 5 | 45 | 64 | 68.2 | 0
03 - 04 |  | 226 | 58 | 118 | 6 | 44 | 64.5 | 64.8 | 0
04 - 05 |  | 226 | 60 | 114 | 5.5 | 44 | 67 | 66.8 | 0
05 - 06 |  | 220 | 58 | 118 | 6 | 41 | 63.5 | 62.4 | 0
06 - 07 |  | 224 | 56 | 119 | 6 | 43 | 62.5 | 62.8 | 0
07 - 08 |  | 240 | 58 | 125 | 5.5 | 44 | 64 | 70.6 | 0
08 - 09 |  | 252 | 90 | 135 | 5 | 47 | 96 | 70.2 | 0
09 - 10 |  | 258 | 126 | 136 | 4.5 | 51 | 132 | 71 | 0
10 - 11 |  | 262 | 114 | 137 | 5.5 | 49 | 121 | 76.4 | 0
11 - 12 |  | 252 | 118 | 129 | 5.5 | 47 | 125 | 75.8 | 0
12 - 13 |  | 254 | 80 | 130 | 5 | 49 | 85 | 76.2 | 0
13 - 14 |  | 258 | 16 | 139 | 4.5 | 49 | 12 | 70.4 | 0
14 - 15 |  | 258 | 12 | 135 | 5 | 47 | 8 | 76.4 | 0
15 - 16 |  | 254 | 114 | 131 | 5 | 47 | 118.5 | 75.6 | 0
16 - 17 |  | 246 | 90 | 129 | 5 | 44 | 96.5 | 73.6 | 0
17 - 18 |  | 260 | 94 | 142 | 5 | 44 | 99 | 73.4 | 0
18 - 19 |  | 254 | 70 | 138 | 4.5 | 47 | 75 | 69.4 | 0
19 - 20 |  | 252 | 68 | 134 | 5 | 49 | 73.5 | 72.2 | 0
20 - 21 |  | 246 | 64 | 129 | 5 | 46 | 71.5 | 71 | 0
21 - 22 |  | 246 | 66 | 126 | 6 | 46 | 72 | 73.6 | 0
22 - 23 |  | 244 | 64 | 127 | 5.5 | 47 | 70.5 | 71.8 | 0
23 - 00 |  | 244 | 64 | 124 | 5.5 | 47 | 69.5 | 72.6 | 0
Потери в трансформаторах Т-1, Т-2 в режимный день 19.12.2018 г. по ПС Желябово
Двухобмоточный тр-р Т-1 |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р Т-2 |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном., кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P x.x., кВт | 9.75 | 9.75 | 9.75 |  | Потери холостого хода | P x.x., кВт | 5.75 | 5.75 | 5.75
Потери короткого замыкания | P к.з., кВт | 23.6 | 23.6 | 23.6 |  | Потери короткого замыкания | P к.з., кВт | 23.2 | 23.2 | 23.2
Ток холостого хода | I x.х., % | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  | Ток холостого хода | I x.х., % | 1.2 | 1.2 | 1.2
Напряжение короткого замыкания | U к.з., % | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  | Напряжение короткого замыкания | U к.з., % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1080 | 1344 | 1396 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 418 | 514 | 528 | 4 | 1.498 | 0.284
| Q н, кВар | 226 | 252 | 260 |  |  | Q н, кВар | 58 | 90 | 94 | 9 | 1.858 | 0.342
| S н, кВА | 1103.3929 | 1367.4209 | 1420.0056 |  |  | S н, кВА | 422.0047 | 521.8199 | 536.3022 | 18 | 1.924 | 0.354
Коэффициент загрузки | К з | 0.44136 | 0.54697 | 0.568 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.1688 | 0.20873 | 0.21452
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 14.3472 | 16.8105 | 17.364 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 6.4111 | 6.7608 | 6.8176
Потери реактивной мощности | ΔQ, кВар | 92.6342 | 118.0242 | 123.7289 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, кВар | 37.4797 | 41.4364 | 42.08

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Желябово |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч