## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Анисимово | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [21 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао | 10 Анисимово-Оксюково ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS | 10 Анисимово-Стулово ао | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS | 110 Анисимово-Ефимовское ап | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS | АЧР
00 - 01 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.3092 | 0 | 141 | 1420.8 | 1420.5 | 0 | 82.8 |  |  | 0 | 22.5011 | 0 | 1662.9447 | 0 | 0 | 0 | 7708.8 | 1.6446
01 - 02 | 11.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.6389 | 0 | 134 | 1420.8 | 1420.8 | 0 | 68.4 |  |  | 0 | 22.3867 | 0 | 1641.8155 | 0 | 0 | 0 | 7590 | 1.6232
02 - 03 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621.4725 | 0 | 131.4 | 1429.2 | 1429.2 | 0 | 65.8 |  |  | 0 | 22.3105 | 0 | 1644.5781 | 0 | 0 | 0 | 7510.8 | 1.6264
03 - 04 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614.4162 | 0 | 119.6 | 1431.6 | 1431.6 | 0 | 67.8 |  |  | 0 | 22.3296 | 0 | 1637.3762 | 0 | 0 | 0 | 7458 | 1.619
04 - 05 | 11.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613.2661 | 0 | 132.8 | 1417.8 | 1417.8 | 0 | 67.4 |  |  | 0 | 23.0345 | 0 | 1636.4236 | 0 | 0 | 0 | 7471.2 | 1.618
05 - 06 | 11.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637.0299 | 0 | 159.4 | 1411.8 | 1412.1 | 0 | 70.2 |  |  | 0 | 22.7487 | 0 | 1660.3917 | 0 | 0 | 0 | 7616.4 | 1.6414
06 - 07 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701.2404 | 0 | 183.8 | 1421.4 | 1421.1 | 0 | 101.4 |  |  | 0 | 22.4249 | 0 | 1725.1132 | 0 | 0 | 0 | 8091.6 | 1.7066
07 - 08 | 11.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763.9683 | 0 | 201 | 1431.6 | 1431.6 | 0 | 137 |  |  | 0 | 22.6535 | 0 | 1788.2534 | 0 | 0 | 0 | 8672.4 | 1.7696
08 - 09 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865.3728 | 0 | 203.6 | 1523.4 | 1523.4 | 0 | 144.4 |  |  | 0 | 21.9676 | 0 | 1891.0038 | 0 | 0 | 0 | 9002.4 | 1.8714
09 - 10 | 10.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886.7983 | 0 | 199.4 | 1563 | 1563 | 0 | 130.6 |  |  | 0 | 20.6339 | 0 | 1913.0095 | 0 | 0 | 0 | 9121.2 | 1.893
10 - 11 | 10.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863.5507 | 0 | 195.4 | 1549.8 | 1550.1 | 0 | 123.8 |  |  | 0 | 20.4434 | 0 | 1889.2509 | 0 | 0 | 0 | 8910 | 1.869
11 - 12 | 10.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859.3696 | 0 | 186.2 | 1567.2 | 1566.9 | 0 | 112.2 |  |  | 0 | 20.9006 | 0 | 1885.288 | 0 | 0 | 0 | 8936.4 | 1.8656
12 - 13 | 10.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786.5957 | 0 | 165 | 1512 | 1512 | 0 | 115.4 |  |  | 0 | 20.5005 | 0 | 1811.4212 | 0 | 0 | 0 | 8659.2 | 1.7924
13 - 14 | 10.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793.6522 | 0 | 153 | 1547.4 | 1547.4 | 0 | 99.6 |  |  | 0 | 20.7673 | 0 | 1818.6993 | 0 | 0 | 0 | 8817.6 | 1.8
14 - 15 | 10.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776.1169 | 0 | 152 | 1529.4 | 1529.1 | 0 | 101 |  |  | 0 | 20.653 | 0 | 1801.0186 | 0 | 0 | 0 | 8659.2 | 1.7824
15 - 16 | 10.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797.6289 | 0 | 143.2 | 1548.6 | 1548.9 | 0 | 111.4 |  |  | 0 | 20.7292 | 0 | 1823.1386 | 0 | 0 | 0 | 8606.4 | 1.8032
16 - 17 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.8153 | 0 | 159.2 | 1541.4 | 1541.4 | 0 | 127.6 |  |  | 0 | 20.5768 | 0 | 1847.0305 | 0 | 0 | 0 | 8923.2 | 1.8282
17 - 18 | 10.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771.5755 | 0 | 185.8 | 1452.6 | 1452.6 | 0 | 139.4 |  |  | 0 | 20.4815 | 0 | 1795.9886 | 0 | 0 | 0 | 8962.8 | 1.7778
18 - 19 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807.0998 | 0 | 194.2 | 1474.8 | 1474.5 | 0 | 144.4 |  |  | 0 | 20.291 | 0 | 1831.8837 | 0 | 0 | 0 | 9108 | 1.8134
19 - 20 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793.905 | 0 | 172.6 | 1499.4 | 1499.7 | 0 | 127.6 |  |  | 0 | 20.5196 | 0 | 1818.9089 | 0 | 0 | 0 | 9015.6 | 1.7996
20 - 21 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798.5296 | 0 | 162.4 | 1514.4 | 1514.4 | 0 | 127.8 |  |  | 0 | 20.3291 | 0 | 1823.3862 | 0 | 0 | 0 | 8778 | 1.8046
21 - 22 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761.5572 | 0 | 143.8 | 1498.2 | 1498.2 | 0 | 125.8 |  |  | 0 | 20.1004 | 0 | 1785.9099 | 0 | 0 | 0 | 8514 | 1.7678
22 - 23 | 10.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.8597 | 0 | 131.6 | 1489.8 | 1489.8 | 0 | 109.8 |  |  | 0 | 20.5577 | 0 | 1749.9196 | 0 | 0 | 0 | 8184 | 1.7312
23 - 00 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.0441 | 0 | 131.6 | 1509.6 | 1509.6 | 0 | 100.4 |  |  | 0 | 20.5386 | 0 | 1760.551 | 0 | 0 | 0 | 7854 | 1.7416
Сумма | 263.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42054.8128 | 0 | 3882 | 35706 | 35705.7 | 0 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 510.3797 | 0 | 42643.3047 | 0 | 0 | 0 | 202171.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [21 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао | 10 Анисимово-Оксюково ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS | 10 Анисимово-Стулово ао | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS | 110 Анисимово-Ефимовское ап | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 850.9528 | 0 | 141 | 742.2 | 742.5 | 0 | 82.8 |  |  | 0 | 39.8389 | 0 | 953.0467 | 0 | 0 | 2930.4 | 2930.4
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 821.3174 | 0 | 134 | 722.4 | 722.4 | 0 | 68.4 |  |  | 0 | 39.1911 | 0 | 920.6955 | 0 | 0 | 3062.4 | 3062.4
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 838.1667 | 0 | 131.4 | 743.4 | 742.8 | 0 | 65.8 |  |  | 0 | 38.6576 | 0 | 937.9952 | 0 | 0 | 3062.4 | 3049.2
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 814.1398 | 0 | 119.6 | 719.4 | 720 | 0 | 67.8 |  |  | 0 | 38.429 | 0 | 912.5981 | 0 | 0 | 2877.6 | 2890.8
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 830.2617 | 0 | 132.8 | 723 | 722.4 | 0 | 67.4 |  |  | 0 | 39.9341 | 0 | 929.7264 | 0 | 0 | 2930.4 | 2930.4
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 835.4786 | 0 | 159.4 | 717.6 | 717.9 | 0 | 70.2 |  |  | 0 | 39.7436 | 0 | 936.6805 | 0 | 0 | 2851.2 | 2851.2
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 849.3939 | 0 | 183.8 | 724.8 | 724.5 | 0 | 101.4 |  |  | 0 | 39.153 | 0 | 955.4092 | 0 | 0 | 2851.2 | 2838
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 843.3733 | 0 | 201 | 714.6 | 715.2 | 0 | 137 |  |  | 0 | 37.7622 | 0 | 953.1991 | 0 | 0 | 3062.4 | 3075.6
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 963.5568 | 0 | 203.6 | 844.2 | 844.2 | 0 | 144.4 |  |  | 0 | 36.2189 | 0 | 1085.843 | 0 | 0 | 3458.4 | 3458.4
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1031.8411 | 0 | 199.4 | 909 | 909 | 0 | 130.6 |  |  | 0 | 35.876 | 0 | 1158.6237 | 0 | 0 | 3854.4 | 3854.4
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1006.4493 | 0 | 195.4 | 881.4 | 881.1 | 0 | 123.8 |  |  | 0 | 36.1808 | 0 | 1130.6355 | 0 | 0 | 3748.8 | 3748.8
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1028.0167 | 0 | 186.2 | 900 | 900.3 | 0 | 112.2 |  |  | 0 | 36.0093 | 0 | 1152.6221 | 0 | 0 | 3933.6 | 3920.4
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 926.7022 | 0 | 165 | 816 | 816 | 0 | 115.4 |  |  | 0 | 35.3234 | 0 | 1041.241 | 0 | 0 | 3590.4 | 3590.4
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 983.1047 | 0 | 153 | 870.6 | 870.3 | 0 | 99.6 |  |  | 0 | 33.6468 | 0 | 1100.4563 | 0 | 0 | 3722.4 | 3735.6
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000.7716 | 0 | 152 | 886.8 | 886.8 | 0 | 101 |  |  | 0 | 34.9043 | 0 | 1117.8513 | 0 | 0 | 3669.6 | 3656.4
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1009.0473 | 0 | 143.2 | 891 | 891.3 | 0 | 111.4 |  |  | 0 | 36.8667 | 0 | 1128.4825 | 0 | 0 | 3432 | 3445.2
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 978.6672 | 0 | 159.2 | 851.4 | 851.4 | 0 | 127.6 |  |  | 0 | 35.4187 | 0 | 1098.0938 | 0 | 0 | 3564 | 3564
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 911.9521 | 0 | 185.8 | 780.6 | 780.3 | 0 | 139.4 |  |  | 0 | 33.704 | 0 | 1024.4938 | 0 | 0 | 3564 | 3550.8
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 957.9622 | 0 | 194.2 | 815.4 | 815.7 | 0 | 144.4 |  |  | 0 | 33.6468 | 0 | 1075.0592 | 0 | 0 | 3643.2 | 3643.2
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 977.6834 | 0 | 172.6 | 840.6 | 840.6 | 0 | 127.6 |  |  | 0 | 33.6659 | 0 | 1094.7214 | 0 | 0 | 3616.8 | 3630
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 973.7931 | 0 | 162.4 | 850.8 | 850.5 | 0 | 127.8 |  |  | 0 | 33.4182 | 0 | 1091.0062 | 0 | 0 | 3379.2 | 3366
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 937.427 | 0 | 143.8 | 821.4 | 821.7 | 0 | 125.8 |  |  | 0 | 32.0464 | 0 | 1050.2147 | 0 | 0 | 3194.4 | 3207.6
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 930.8245 | 0 | 131.6 | 817.2 | 816.6 | 0 | 109.8 |  |  | 0 | 33.6087 | 0 | 1040.917 | 0 | 0 | 3194.4 | 3194.4
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 945.256 | 0 | 131.6 | 826.8 | 827.1 | 0 | 100.4 |  |  | 0 | 35.2282 | 0 | 1057.1689 | 0 | 0 | 3036 | 3022.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22246.1394 | 0 | 3882 | 19410.6 | 19410.6 | 0 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 868.4724 | 0 | 24946.781 | 0 | 0 | 80229.6 | 80216.4
Потери в трансформаторах в режимный день 19.12.2018 г.по ПС Анисимово
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | P xx, кВт | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.25 | 11.25 | 11.25
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 24.2 | 24.2 | 24.2 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 42.76 | 42.76 | 42.76
Ток холостого хода | I x, % | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 0 | 0 | 0 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1614.4162 | 1865.3728 | 1795.9886 | 1.6144 | 0.81414
| Q н, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н, квар | 814.1398 | 963.5568 | 1024.4938 | 1.8654 | 0.96356
| S н, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н, кВА | 1808.0827 | 2099.5375 | 2067.6467 | 1.796 | 1.0245
Коэффициент загрузки | К з | 0 | 0 | 0 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.287 | 0.33326 | 0.3282
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 14.772 | 15.999 | 15.8558
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 32.5 | 32.5 | 32.5 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 113.7806 | 133.6661 | 131.3457

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Анисимово |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч