## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Избоищи | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао | 10 Избоищи Т 1 ап | 10 Избоищи Т 2 ап | 10 Избоищи ТСН 2 ао | 10 Избоищи-Кабожа ао | 10 Избоищи-Кабожа ап | 10 Избоищи-Кормовая ао | 10 Избоищи-Кормовая ап | 10 Избоищи-Огарево ао | 10 Избоищи-Огарево ап | 10 Избоищи-с.Избоищи ао | 10 Избоищи-Трухино ао
00 - 01 | 0 | 0 | 261 | 10.9289 | 28.4 | 0 | 135.6 | 0 | 11.4 | 0 | 39 | 49
01 - 02 | 0 | 0 | 240 | 10.9644 | 23.4 | 0 | 132.3 | 0 | 9.4 | 0 | 32.25 | 44
02 - 03 | 0 | 0 | 249 | 11.0222 | 23.4 | 0 | 141.9 | 0 | 9.2 | 0 | 32.25 | 42
03 - 04 | 0 | 0 | 240 | 10.9667 | 21.8 | 0 | 136.35 | 0 | 8.8 | 0 | 33.75 | 42
04 - 05 | 0 | 0 | 247.5 | 10.9511 | 22 | 0 | 144.6 | 0 | 8.8 | 0 | 30 | 43
05 - 06 | 0 | 0 | 280.5 | 10.78 | 23.8 | 0 | 159.75 | 0 | 8.8 | 0 | 39 | 50
06 - 07 | 0 | 0 | 325.5 | 10.7378 | 27.4 | 0 | 169.5 | 0 | 9.6 | 0 | 59.25 | 61
07 - 08 | 0 | 0 | 357 | 10.8956 | 36.8 | 0 | 175.95 | 0 | 10 | 0 | 63.75 | 73
08 - 09 | 0 | 0 | 376.5 | 10.8 | 33.4 | 0 | 198.3 | 0 | 9.2 | 0 | 53.25 | 84
09 - 10 | 0 | 0 | 372 | 10.7178 | 32.2 | 0 | 186.9 | 0 | 8.6 | 0 | 46.5 | 99
10 - 11 | 0 | 0 | 322.5 | 10.7733 | 32.2 | 0 | 170.7 | 0 | 7.8 | 0 | 46.5 | 67
11 - 12 | 0 | 0 | 319.5 | 10.7689 | 25 | 0 | 163.8 | 0 | 8.4 | 0 | 42 | 83
12 - 13 | 0 | 0 | 327 | 10.9644 | 29 | 0 | 175.2 | 0 | 12.4 | 0 | 52.5 | 59
13 - 14 | 0 | 0 | 343.5 | 10.8733 | 31.2 | 0 | 170.4 | 0 | 14 | 0 | 50.25 | 79
14 - 15 | 0 | 0 | 343.5 | 10.7911 | 33.8 | 0 | 165 | 0 | 14.4 | 0 | 39.75 | 93
15 - 16 | 0 | 0 | 321 | 10.8244 | 34.6 | 0 | 162.15 | 0 | 13.2 | 0 | 45.75 | 67
16 - 17 | 0 | 0 | 369 | 10.7289 | 36.4 | 0 | 171.75 | 0 | 16 | 0 | 50.25 | 96
17 - 18 | 0 | 0 | 373.5 | 10.7267 | 42 | 0 | 181.2 | 0 | 16 | 0 | 67.5 | 69
18 - 19 | 0 | 0 | 387 | 10.7956 | 45.4 | 0 | 196.5 | 0 | 11.6 | 0 | 64.5 | 71
19 - 20 | 0 | 0 | 363 | 10.86 | 41.8 | 0 | 183.6 | 0 | 12.2 | 0 | 52.5 | 75
20 - 21 | 0 | 0 | 337.5 | 10.8756 | 37.2 | 0 | 178.2 | 0 | 10.8 | 0 | 47.25 | 66
21 - 22 | 0 | 0 | 327 | 10.96 | 38.4 | 0 | 169.95 | 0 | 11.2 | 0 | 45 | 64
22 - 23 | 0 | 0 | 301.5 | 11.0844 | 34.4 | 0 | 160.05 | 0 | 10.8 | 0 | 42 | 57
23 - 00 | 0 | 0 | 283.5 | 11.1111 | 29.2 | 0 | 145.8 | 0 | 11.6 | 0 | 42 | 57
Сумма | 0 | 0 | 7668 | 260.9022 | 763.2 | 0 | 3975.45 | 0 | 264.2 | 0 | 1116.75 | 1590
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао | 10 Избоищи Т 1 ап | 10 Избоищи Т 2 ап | 10 Избоищи ТСН 2 ао | 10 Избоищи-Кабожа ао | 10 Избоищи-Кабожа ап | 10 Избоищи-Кормовая ао | 10 Избоищи-Кормовая ап | 10 Избоищи-Огарево ао | 10 Избоищи-Огарево ап | 10 Избоищи-с.Избоищи ао | 10 Избоищи-Трухино ао
00 - 01 |  | 0 | 114 |  | 6.8 | 0.4 | 54.45 | 0 | 5.6 | 1.4 | 47.25 | 19
01 - 02 |  | 0 | 111 |  | 5 | 0 | 55.5 | 0 | 5 | 1.2 | 42.75 | 17
02 - 03 |  | 0 | 109.5 |  | 5.4 | 0 | 56.55 | 0 | 5.4 | 1 | 42 | 17
03 - 04 |  | 0 | 111 |  | 5 | 0 | 55.05 | 0 | 4.8 | 1.2 | 43.5 | 18
04 - 05 |  | 0 | 109.5 |  | 5 | 0 | 55.2 | 0 | 5 | 1 | 43.5 | 17
05 - 06 |  | 0 | 120 |  | 4.6 | 0 | 60.9 | 0 | 4.6 | 1 | 46.5 | 22
06 - 07 |  | 0 | 139.5 |  | 7.2 | 0.2 | 67.95 | 0 | 4.2 | 1.2 | 60 | 22
07 - 08 |  | 0 | 141 |  | 10 | 0 | 67.65 | 0 | 5 | 1 | 58.5 | 25
08 - 09 |  | 0 | 148.5 |  | 7.6 | 0.2 | 80.4 | 0 | 4.2 | 1 | 47.25 | 36
09 - 10 |  | 0 | 157.5 |  | 4.8 | 0 | 73.05 | 0 | 3.6 | 1.4 | 42 | 59
10 - 11 |  | 0 | 109.5 |  | 5.4 | 0.2 | 56.1 | 0 | 3.2 | 1 | 42 | 26
11 - 12 |  | 0 | 124.5 |  | 5.2 | 0 | 53.25 | 0 | 3.2 | 0.8 | 41.25 | 44
12 - 13 |  | 0 | 111 |  | 5.8 | 0 | 62.55 | 0 | 4.2 | 0.8 | 42.75 | 19
13 - 14 |  | 0 | 138 |  | 5.8 | 0 | 64.65 | 0 | 4.6 | 1.6 | 42.75 | 43
14 - 15 |  | 0 | 139.5 |  | 8 | 0 | 50.25 | 0 | 4.4 | 1.2 | 41.25 | 59
15 - 16 |  | 0 | 117 |  | 7.2 | 0 | 52.05 | 0 | 4.8 | 1.6 | 44.25 | 32
16 - 17 |  | 0 | 135 |  | 9.2 | 0 | 55.35 | 0 | 5 | 1.6 | 42.75 | 51
17 - 18 |  | 0 | 126 |  | 10 | 0.2 | 61.5 | 0 | 5.6 | 1.8 | 58.5 | 20
18 - 19 |  | 0 | 130.5 |  | 10.6 | 0.6 | 68.85 | 0 | 4.4 | 1.2 | 54.75 | 21
19 - 20 |  | 0 | 135 |  | 11.2 | 1.4 | 72.3 | 0 | 5.2 | 0.6 | 48.75 | 24
20 - 21 |  | 0 | 130.5 |  | 11 | 1 | 70.8 | 0 | 4.8 | 1 | 47.25 | 21
21 - 22 |  | 0 | 120 |  | 12 | 0.4 | 59.7 | 0 | 5.2 | 1 | 48 | 20
22 - 23 |  | 0 | 123 |  | 9.8 | 0 | 57.15 | 0 | 5.6 | 1 | 48 | 22
23 - 00 |  | 0 | 127.5 |  | 6.4 | 0 | 58.05 | 0 | 5.6 | 1 | 48 | 28
Потери в трансформаторе Т-1 в режимный день 19.12.2018 г. по ПС Избоищи
Т-1
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 18.75 | 18.75 | 18.75
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 65.83 | 65.83 | 65.83
| P кз вс, кВт | 74.6 | 74.6 | 74.6
| P кз сн, кВт | 59.75 | 59.75 | 59.75
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.62 | 0.62 | 0.62
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.07 | 16.07 | 16.07
| U к в-с, % | 9.84 | 9.84 | 9.84
| U к с-н, % | 5.99 | 5.99 | 5.99
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н нн, квар | 0 | 0 | 0
| S н нн, кВА | 0 | 0 | 0
| Р н cн, кВт | 352 | 560.5 | 558.5 |  |  |  | Для СН |  | Т2+ВЛ 35 Лукинское
| Q н cн, квар | 164 | 218.5 | 196
| S н сн, кВА | 388.3298 | 601.5833 | 591.8938 |  |  |  |  | P | Q
| S нагр, кВА | 388.3298 | 601.5833 | 591.8938 |  |  |  | 4 | 0.352 | 0.164
Коэффициент загрузки | К з нн | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 0.5605 | 0.2185
| К з сн | 0.038833 | 0.060158 | 0.059189 |  |  |  | 18 | 0.5585 | 0.196
| К з | 0.038833 | 0.060158 | 0.059189
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 18.8625 | 19.02 | 19.0114
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 63.4839 | 65.5611 | 65.4473
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 9.96 | 9.96 | 9.96
| U к с, % | -0.12 | -0.12 | -0.12
| U к н, % | 6.11 | 6.11 | 6.11
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 40.34 | 40.34 | 40.34
| ΔP кз с, кВт | 34.26 | 34.26 | 34.26
| ΔP кз н, кВт | 25.49 | 25.49 | 25.49

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Избоищи |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч