## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Батран | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Батран | [25 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ао RS | 10 Батран Т 1 ап | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ао RS | 10 Батран Т 2 ап | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-ГОША ао | 10 Батран-К.Сурково ао | 10 Батран-Льнозавод ао | 10 Батран-Льнозавод ап | 10 Батран-Покровское ао | 10 Батран-Сурково ао | 10 Батран-Сурково ап | 10 Батран-Фокино ао | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао | 35 Батран-Домозерово ао | 35 Батран-Мякса 1 ао | 35 Батран-Мякса 2 ао | АЧР
00 - 01 | 10.224 | 10.224 | 0 | 218.4 | 218.4 | 0 | 480 | 480 | 305.4 | 133.2 | 144 | 0 | 75.2 | 28.8 | 0 | 10.8 | 0 | 2500.4 | 2501.1 | 0 | 1955.8 | 1955.8 | 869.4 | 1936.2 | 575.4 | 1090.6 | 5.1546
01 - 02 | 10.24 | 10.232 | 0 | 213.6 | 212.4 | 0 | 472.8 | 471.6 | 299.4 | 129.6 | 144 | 0 | 73.6 | 28.2 | 0 | 10.2 | 0 | 2475.2 | 2475.2 | 0 | 1960 | 1959.3 | 867.3 | 1923.6 | 558.6 | 1094.8 | 5.1216
02 - 03 | 10.224 | 10.24 | 0 | 213.6 | 214.8 | 0 | 458.4 | 459.6 | 287.4 | 130.8 | 142 | 0 | 74.4 | 28.2 | 0 | 10.2 | 0 | 2496.2 | 2495.5 | 0 | 1969.8 | 1970.5 | 865.2 | 1946.7 | 556.5 | 1110.2 | 5.138
03 - 04 | 10.256 | 10.24 | 0 | 211.2 | 210 | 0 | 463.2 | 462 | 287.4 | 127.8 | 145.4 | 0 | 73.6 | 28.2 | 0 | 10.2 | 0 | 2485 | 2485 | 0 | 1979.6 | 1979.6 | 875.7 | 1929.9 | 562.8 | 1107.4 | 5.139
04 - 05 | 10.224 | 10.232 | 0 | 213.6 | 214.8 | 0 | 480 | 481.2 | 292.2 | 128.4 | 157.6 | 0 | 77.6 | 29.4 | 0 | 10.2 | 0 | 2527 | 2527.7 | 0 | 2100 | 2099.3 | 905.1 | 1963.5 | 573.3 | 1198.4 | 5.3206
05 - 06 | 10.112 | 10.112 | 0 | 252 | 252 | 0 | 520.8 | 519.6 | 306.6 | 139.2 | 180.8 | 0 | 103.2 | 31.2 | 0 | 10.2 | 0 | 2552.2 | 2551.5 | 0 | 2129.4 | 2129.4 | 926.1 | 1988.7 | 571.2 | 1208.2 | 5.4544
06 - 07 | 10.144 | 10.144 | 0 | 264 | 262.8 | 0 | 535.2 | 536.4 | 315 | 154.2 | 189.6 | 0 | 100 | 30.6 | 0 | 9.6 | 0 | 2661.4 | 2662.1 | 0 | 2237.2 | 2237.2 | 970.2 | 2072.7 | 596.4 | 1269.8 | 5.6978
07 - 08 | 10.24 | 10.248 | 0 | 266.4 | 266.4 | 0 | 561.6 | 560.4 | 322.8 | 154.2 | 206.2 | 0 | 101.6 | 30.6 | 0 | 11.4 | 0 | 2735.6 | 2734.9 | 0 | 2352 | 2351.3 | 1035.3 | 2083.2 | 661.5 | 1320.2 | 5.9156
08 - 09 | 10.224 | 10.216 | 0 | 254.4 | 255.6 | 0 | 542.4 | 543.6 | 328.8 | 142.2 | 181.8 | 0 | 100.8 | 31.8 | 0 | 12.6 | 0 | 2791.6 | 2792.3 | 0 | 2349.2 | 2349.9 | 1052.1 | 2104.2 | 697.2 | 1302 | 5.9376
09 - 10 | 10.144 | 10.144 | 0 | 264 | 264 | 0 | 506.4 | 506.4 | 305.4 | 148.8 | 168.6 | 0 | 104.8 | 31.2 | 0 | 10.2 | 0 | 2815.4 | 2814 | 0 | 2283.4 | 2283.4 | 1033.2 | 2148.3 | 676.2 | 1254.4 | 5.8692
10 - 11 | 10.128 | 10.128 | 0 | 256.8 | 254.4 | 0 | 482.4 | 482.4 | 294 | 144.6 | 157.2 | 0 | 98.4 | 30 | 0 | 12 | 0 | 2842 | 2842.7 | 0 | 2158.8 | 2158.8 | 949.2 | 2190.3 | 661.5 | 1212.4 | 5.74
11 - 12 | 10.128 | 10.128 | 0 | 261.6 | 264 | 0 | 470.4 | 470.4 | 292.8 | 162 | 146.6 | 0 | 89.6 | 29.4 | 0 | 12.6 | 0 | 2745.4 | 2744.7 | 0 | 2186.8 | 2186.8 | 951.3 | 2123.1 | 630 | 1239 | 5.6642
12 - 13 | 10.24 | 10.248 | 0 | 237.6 | 237.6 | 0 | 470.4 | 469.2 | 292.8 | 145.8 | 147.8 | 0 | 79.2 | 28.2 | 0 | 12.6 | 0 | 2646 | 2646.7 | 0 | 2193.8 | 2193.8 | 957.6 | 2045.4 | 611.1 | 1243.2 | 5.5478
13 - 14 | 10.224 | 10.216 | 0 | 225.6 | 224.4 | 0 | 492 | 492 | 303 | 133.8 | 158.2 | 0 | 78.4 | 28.8 | 0 | 12.6 | 0 | 2595.6 | 2595.6 | 0 | 2221.8 | 2221.8 | 987 | 2018.1 | 583.8 | 1237.6 | 5.535
14 - 15 | 10.192 | 10.192 | 0 | 232.8 | 232.8 | 0 | 511.2 | 512.4 | 310.8 | 138.6 | 167.6 | 0 | 83.2 | 33 | 0 | 10.8 | 0 | 2665.6 | 2664.9 | 0 | 2182.6 | 2183.3 | 995.4 | 2079 | 594.3 | 1190 | 5.5922
15 - 16 | 10.208 | 10.216 | 0 | 242.4 | 242.4 | 0 | 537.6 | 537.6 | 324 | 147.6 | 180.6 | 0 | 85.6 | 32.4 | 0 | 11.4 | 0 | 2730 | 2730 | 0 | 2234.4 | 2234.4 | 995.4 | 2146.2 | 592.2 | 1243.2 | 5.7444
16 - 17 | 10.176 | 10.176 | 0 | 237.6 | 237.6 | 0 | 568.8 | 568.8 | 344.4 | 142.8 | 192.2 | 0 | 81.6 | 31.2 | 0 | 13.2 | 0 | 2833.6 | 2833.6 | 0 | 2412.2 | 2411.5 | 1087.8 | 2219.7 | 625.8 | 1330 | 6.0522
17 - 18 | 10.208 | 10.216 | 0 | 268.8 | 271.2 | 0 | 576 | 576 | 349.8 | 157.2 | 192.6 | 0 | 100.8 | 32.4 | 0 | 13.2 | 0 | 2881.2 | 2881.2 | 0 | 2531.2 | 2531.9 | 1127.7 | 2244.9 | 646.8 | 1407 | 6.2572
18 - 19 | 10.24 | 10.232 | 0 | 278.4 | 277.2 | 0 | 585.6 | 584.4 | 354 | 160.8 | 196 | 0 | 104 | 33.6 | 0 | 13.8 | 0 | 2969.4 | 2969.4 | 0 | 2539.6 | 2539.6 | 1178.1 | 2314.2 | 665.7 | 1366.4 | 6.373
19 - 20 | 10.336 | 10.328 | 0 | 266.4 | 266.4 | 0 | 580.8 | 580.8 | 352.2 | 159.6 | 194.4 | 0 | 96 | 33.6 | 0 | 12 | 0 | 2973.6 | 2973.6 | 0 | 2440.2 | 2439.5 | 1113 | 2314.2 | 669.9 | 1332.8 | 6.261
20 - 21 | 10.352 | 10.352 | 0 | 261.6 | 260.4 | 0 | 564 | 565.2 | 354.6 | 161.4 | 176.4 | 0 | 85.6 | 32.4 | 0 | 13.2 | 0 | 2997.4 | 2997.4 | 0 | 2328.2 | 2328.2 | 1045.8 | 2360.4 | 648.9 | 1286.6 | 6.1512
21 - 22 | 10.384 | 10.384 | 0 | 242.4 | 243.6 | 0 | 561.6 | 560.4 | 354 | 147.6 | 170.4 | 0 | 84.8 | 35.4 | 0 | 11.4 | 0 | 2962.4 | 2961.7 | 0 | 2228.8 | 2228.8 | 1005.9 | 2326.8 | 644.7 | 1225 | 5.9952
22 - 23 | 10.416 | 10.416 | 0 | 228 | 226.8 | 0 | 520.8 | 520.8 | 321.6 | 136.2 | 164.8 | 0 | 80.8 | 33 | 0 | 10.2 | 0 | 2844.8 | 2844.8 | 0 | 2153.2 | 2153.2 | 974.4 | 2238.6 | 617.4 | 1184.4 | 5.7468
23 - 00 | 10.32 | 10.328 | 0 | 218.4 | 219.6 | 0 | 506.4 | 506.4 | 311.4 | 130.2 | 162.6 | 0 | 80 | 31.2 | 0 | 10.8 | 0 | 2734.2 | 2734.9 | 0 | 2077.6 | 2077.6 | 930.3 | 2144.1 | 598.5 | 1150.8 | 5.5366
Сумма | 245.584 | 245.592 | 0 | 5829.6 | 5829.6 | 0 | 12448.8 | 12447.6 | 7609.8 | 3456.6 | 4067.4 | 0 | 2112.8 | 742.8 | 0 | 275.4 | 0 | 65461.2 | 65460.5 | 0 | 53205.6 | 53204.9 | 23698.5 | 50862 | 14819.7 | 29604.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Батран | [25 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ао RS | 10 Батран Т 1 ап | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ао RS | 10 Батран Т 2 ап | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-ГОША ао | 10 Батран-К.Сурково ао | 10 Батран-Льнозавод ао | 10 Батран-Льнозавод ап | 10 Батран-Покровское ао | 10 Батран-Сурково ао | 10 Батран-Сурково ап | 10 Батран-Фокино ао | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао | 35 Батран-Домозерово ао | 35 Батран-Мякса 1 ао | 35 Батран-Мякса 2 ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 87.6 | 0 | 163.2 | 164.4 | 66 | 32.4 | 81.6 | 0 | 40 | 16.8 | 0 | 9.3 | 0 | 364 | 364.7 | 0 | 550.2 | 550.2 | 350.7 | 317.1 | 39.9 | 82.6
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 87.6 | 0 | 165.6 | 164.4 | 66.6 | 32.4 | 81.6 | 0 | 40.4 | 16.8 | 0 | 9.3 | 0 | 357 | 356.3 | 0 | 555.8 | 555.8 | 350.7 | 310.8 | 37.8 | 84
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 90 | 0 | 165.6 | 164.4 | 66.6 | 33 | 81.4 | 0 | 40.8 | 17.4 | 0 | 9.3 | 0 | 362.6 | 363.3 | 0 | 560 | 560 | 352.8 | 319.2 | 37.8 | 85.4
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 87.6 | 0 | 163.2 | 163.2 | 66.6 | 31.8 | 80.4 | 0 | 40.8 | 16.8 | 0 | 9.3 | 0 | 357 | 356.3 | 0 | 569.8 | 569.8 | 351.75 | 310.8 | 39.9 | 95.9
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 85.2 | 0 | 165.6 | 168 | 66 | 27 | 84.8 | 0 | 44 | 17.4 | 0 | 9.6 | 0 | 364 | 363.3 | 0 | 641.2 | 641.2 | 376.95 | 317.1 | 37.8 | 137.9
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 99.6 | 0 | 172.8 | 170.4 | 64.2 | 30 | 92 | 0 | 53.6 | 16.2 | 0 | 9.3 | 0 | 362.6 | 363.3 | 0 | 642.6 | 642.6 | 374.85 | 321.3 | 37.8 | 140.7
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 100.8 | 0 | 172.8 | 174 | 64.2 | 34.2 | 94.8 | 0 | 50.8 | 16.2 | 0 | 9.3 | 0 | 385 | 385 | 0 | 635.6 | 636.3 | 372.75 | 338.1 | 37.8 | 134.4
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 99.6 | 0 | 187.2 | 187.2 | 66.6 | 34.2 | 105 | 0 | 49.2 | 17.4 | 0 | 9.3 | 0 | 393.4 | 394.1 | 0 | 644 | 644 | 390.6 | 333.9 | 54.6 | 122.5
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 86.4 | 0 | 172.8 | 171.6 | 66 | 28.2 | 90.2 | 0 | 43.2 | 16.2 | 0 | 8.4 | 0 | 435.4 | 434.7 | 0 | 621.6 | 621.6 | 395.85 | 346.5 | 81.9 | 105
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 81.6 | 0 | 153.6 | 154.8 | 60.6 | 24 | 79.2 | 0 | 44.8 | 15.6 | 0 | 6.6 | 0 | 457.8 | 457.1 | 0 | 543.2 | 543.2 | 370.65 | 375.9 | 75.6 | 56.7
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 73.2 | 0 | 146.4 | 146.4 | 58.8 | 24 | 73.6 | 0 | 36.4 | 14.4 | 0 | 6.3 | 0 | 471.8 | 471.8 | 0 | 490 | 490 | 326.55 | 394.8 | 73.5 | 49.7
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 78 | 0 | 146.4 | 146.4 | 59.4 | 25.8 | 73.6 | 0 | 38.8 | 15 | 0 | 6.6 | 0 | 446.6 | 447.3 | 0 | 516.6 | 516.6 | 324.45 | 371.7 | 69.3 | 71.4
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 0 | 151.2 | 152.4 | 61.2 | 25.8 | 75.8 | 0 | 40.4 | 15 | 0 | 6.9 | 0 | 399 | 398.3 | 0 | 567 | 566.3 | 338.1 | 338.1 | 54.6 | 109.9
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 81.6 | 0 | 153.6 | 151.2 | 60.6 | 28.2 | 76.4 | 0 | 40.8 | 15.6 | 0 | 6.9 | 0 | 366.8 | 367.5 | 0 | 576.8 | 577.5 | 365.4 | 317.1 | 44.1 | 94.5
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 87.6 | 0 | 153.6 | 154.8 | 60.6 | 33.6 | 80 | 0 | 42.8 | 14.4 | 0 | 6.6 | 0 | 380.8 | 380.1 | 0 | 526.4 | 525.7 | 366.45 | 331.8 | 42 | 42
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 93.6 | 0 | 160.8 | 160.8 | 63 | 32.4 | 83.2 | 0 | 47.2 | 15.6 | 0 | 6.6 | 0 | 390.6 | 390.6 | 0 | 522.2 | 522.2 | 351.75 | 346.5 | 37.8 | 47.6
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 86.4 | 0 | 160.8 | 160.8 | 64.2 | 33.6 | 82.2 | 0 | 39.2 | 16.2 | 0 | 8.7 | 0 | 410.2 | 410.9 | 0 | 628.6 | 627.9 | 403.2 | 363.3 | 42 | 92.4
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 103.2 | 0 | 168 | 168 | 66 | 41.4 | 87.4 | 0 | 46.8 | 16.2 | 0 | 9.3 | 0 | 418.6 | 418.6 | 0 | 670.6 | 672 | 395.85 | 367.5 | 46.2 | 132.3
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 111.6 | 0 | 175.2 | 174 | 68.4 | 44.4 | 90.2 | 0 | 51.2 | 16.8 | 0 | 9.3 | 0 | 443.8 | 443.8 | 0 | 672 | 671.3 | 416.85 | 388.5 | 48.3 | 114.8
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 104.4 | 0 | 172.8 | 174 | 69.6 | 39.6 | 88.4 | 0 | 49.2 | 17.4 | 0 | 9.3 | 0 | 441 | 440.3 | 0 | 621.6 | 622.3 | 393.75 | 384.3 | 48.3 | 88.2
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 92.4 | 0 | 172.8 | 171.6 | 70.2 | 36 | 85.2 | 0 | 41.2 | 18 | 0 | 9.3 | 0 | 445.2 | 445.9 | 0 | 592.2 | 591.5 | 376.95 | 392.7 | 48.3 | 77
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 93.6 | 0 | 175.2 | 176.4 | 72 | 36 | 86.6 | 0 | 41.6 | 18 | 0 | 9.9 | 0 | 448 | 447.3 | 0 | 585.2 | 585.2 | 366.45 | 390.6 | 50.4 | 84.7
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 93.6 | 0 | 175.2 | 174 | 71.4 | 35.4 | 86 | 0 | 42.4 | 18 | 0 | 9.9 | 0 | 431.2 | 432.6 | 0 | 588 | 588 | 371.7 | 378 | 48.3 | 75.6
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 82.8 | 0 | 168 | 169.2 | 68.4 | 26.4 | 83.8 | 0 | 40.8 | 17.4 | 0 | 9.3 | 0 | 403.2 | 402.5 | 0 | 568.4 | 569.1 | 360.15 | 352.8 | 44.1 | 53.9
Потери в трансформаторах в режимный день 19.12.2018 г. по ПС Батран
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.5 | 16.5 | 16.5 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.25 | 16.25 | 16.25
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 74.29 | 74.29 | 74.29 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 71.6 | 71.6 | 71.6
| P кз вс, кВт | 73.67 | 73.67 | 73.67 |  |  | P кз вс, кВт | 71.05 | 71.05 | 71.05
| P кз сн, кВт | 57.63 | 57.63 | 57.63 |  |  | P кз сн, кВт | 56.29 | 56.29 | 56.29
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.39 | 18.39 | 18.39 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.25 | 18.25 | 18.25
| U к в-с, % | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  | U к в-с, % | 10.52 | 10.52 | 10.52
| U к с-н, % | 6.76 | 6.76 | 6.76 |  |  | U к с-н, % | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 211.2 | 254.4 | 268.8 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 463.2 | 542.4 | 576 | 5.139 | 5.9376 | 6.2572 | P
| Q н нн, квар | 86.4 | 86.4 | 103.2 |  |  | Q н нн, квар | 163.2 | 172.8 | 168 | 1.1764 | 1.3162 | 1.3604 | Q
| S н нн, кВА | 228.1894 | 268.6714 | 287.93 |  |  | S н нн, кВА | 491.1094 | 569.2606 | 600
| Р н cн, кВт | 2485 | 2791.6 | 2881.2 |  |  | Р н cн, кВт | 1979.6 | 2349.2 | 2531.2
| Q н cн, квар | 357 | 435.4 | 418.6 |  |  | Q н cн, квар | 569.8 | 621.6 | 670.6
| S н сн, кВА | 2510.5127 | 2825.3502 | 2911.4497 |  |  | S н сн, кВА | 2059.9729 | 2430.0467 | 2618.5259
| S нагр, кВА | 2732.4161 | 3090.3707 | 3192.9258 |  |  | S нагр, кВА | 2550.4041 | 2998.7367 | 3218.3756
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.022819 | 0.026867 | 0.028793 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.049111 | 0.056926 | 0.06
| К з сн | 0.25105 | 0.28254 | 0.29114 |  |  | К з сн | 0.206 | 0.243 | 0.26185
| К з | 0.27324 | 0.30904 | 0.31929 |  |  | К з | 0.25504 | 0.29987 | 0.32184
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 21.6838 | 23.1099 | 23.5449 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.3099 | 21.8708 | 22.7358
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 164.7359 | 187.3524 | 194.3891 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 161.3831 | 188.5974 | 203.4446
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.16 | 11.16 | 11.16 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.06 | 11.06 | 11.06
| U к с, % | -0.47 | -0.47 | -0.47 |  |  | U к с, % | -0.54 | -0.54 | -0.54
| U к н, % | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  |  | U к н, % | 7.19 | 7.19 | 7.19
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.165 | 45.165 | 45.165 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 43.18 | 43.18 | 43.18
| ΔP кз с, кВт | 28.505 | 28.505 | 28.505 |  |  | ΔP кз с, кВт | 27.87 | 27.87 | 27.87
| ΔP кз н, кВт | 29.125 | 29.125 | 29.125 |  |  | ΔP кз н, кВт | 28.42 | 28.42 | 28.42

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Батран |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч