## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коротово | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ап
00 - 01 | 0 | 29.025 | 702 | 408 | 172 | 8.6 | 197.4 | 391.6 | 0 | 216 | 145.6 | 0 | 0 | 789.6 | 0 | 1100.4 | 784.35 | 0 | 1108.8 | 0
01 - 02 | 0 | 28.875 | 696 | 402 | 171 | 8.8 | 190.2 | 387.4 | 0 | 216 | 141.6 | 0 | 0 | 800.1 | 0 | 1096.2 | 795.9 | 0 | 1107.75 | 0
02 - 03 | 0 | 28.995 | 708 | 384 | 171 | 9 | 185.4 | 395.2 | 0 | 207.2 | 145.6 | 0 | 0 | 802.2 | 0 | 1079.4 | 796.95 | 0 | 1086.75 | 0
03 - 04 | 0 | 28.86 | 690 | 390 | 170 | 8.6 | 184.8 | 388.8 | 0 | 208.8 | 140.8 | 0 | 0 | 802.2 | 0 | 1085.7 | 800.1 | 0 | 1089.9 | 0
04 - 05 | 0 | 29.04 | 696 | 414 | 172 | 8.6 | 188.4 | 387.6 | 0 | 229.6 | 143.2 | 0 | 0 | 791.7 | 0 | 1083.6 | 785.4 | 0 | 1088.85 | 0
05 - 06 | 0 | 28.47 | 726 | 444 | 176 | 8.4 | 214.8 | 404.4 | 0 | 235.2 | 148.8 | 0 | 0 | 785.4 | 0 | 1077.3 | 781.2 | 0 | 1083.6 | 0
06 - 07 | 0 | 28.635 | 750 | 492 | 179 | 8.4 | 253.8 | 420.4 | 0 | 244 | 159.2 | 0 | 0 | 842.1 | 0 | 1121.4 | 837.9 | 0 | 1138.2 | 0
07 - 08 | 0 | 29.28 | 780 | 522 | 181 | 9.2 | 274.8 | 439 | 0 | 254.4 | 170.4 | 0 | 0 | 863.1 | 0 | 1192.8 | 859.95 | 0 | 1210.65 | 0
08 - 09 | 0 | 29.58 | 786 | 552 | 183 | 9 | 312 | 428.4 | 0 | 252.8 | 179.2 | 0 | 0 | 892.5 | 0 | 1245.3 | 888.3 | 0 | 1265.25 | 0
09 - 10 | 0 | 25.485 | 762 | 564 | 177 | 8 | 329.4 | 422.6 | 0 | 236.8 | 167.2 | 0 | 0 | 926.1 | 0 | 1197 | 925.05 | 0 | 1213.8 | 0
10 - 11 | 0 | 22.05 | 744 | 534 | 180 | 8.2 | 306 | 415.4 | 0 | 235.2 | 159.2 | 0 | 0 | 915.6 | 0 | 1176 | 911.4 | 0 | 1190.7 | 0
11 - 12 | 0 | 22.02 | 738 | 528 | 176 | 8 | 306 | 412.4 | 0 | 228.8 | 156 | 0 | 0 | 884.1 | 0 | 1146.6 | 880.95 | 0 | 1158.15 | 0
12 - 13 | 0 | 22.245 | 750 | 522 | 179 | 8.2 | 304.8 | 420.2 | 0 | 227.2 | 157.6 | 0 | 0 | 861 | 0 | 1155 | 855.75 | 0 | 1170.75 | 0
13 - 14 | 0 | 22.17 | 738 | 516 | 180 | 8.2 | 290.4 | 409.6 | 0 | 232 | 156 | 0 | 0 | 858.9 | 0 | 1161.3 | 855.75 | 0 | 1178.1 | 0
14 - 15 | 0 | 22.215 | 750 | 522 | 176 | 8 | 284.4 | 425.2 | 0 | 243.2 | 155.2 | 0 | 0 | 903 | 0 | 1161.3 | 898.8 | 0 | 1181.25 | 0
15 - 16 | 0 | 22.005 | 774 | 522 | 182 | 8 | 278.4 | 436 | 0 | 252 | 164 | 0 | 0 | 873.6 | 0 | 1178.1 | 872.55 | 0 | 1198.05 | 0
16 - 17 | 0 | 22.95 | 804 | 552 | 190 | 8.6 | 285 | 441.2 | 0 | 275.2 | 180 | 0 | 0 | 890.4 | 0 | 1236.9 | 885.15 | 0 | 1257.9 | 0
17 - 18 | 0 | 28.29 | 834 | 576 | 203 | 9.2 | 295.8 | 453.8 | 0 | 286.4 | 182.4 | 0 | 0 | 913.5 | 0 | 1253.7 | 910.35 | 0 | 1274.7 | 0
18 - 19 | 0 | 28.65 | 846 | 570 | 203 | 9.2 | 285.6 | 471.2 | 0 | 293.6 | 184 | 0 | 0 | 905.1 | 0 | 1260 | 900.9 | 0 | 1281 | 0
19 - 20 | 0 | 28.245 | 846 | 552 | 200 | 9.2 | 291 | 471.8 | 0 | 269.6 | 180.8 | 0 | 0 | 915.6 | 0 | 1260 | 912.45 | 0 | 1284.15 | 0
20 - 21 | 0 | 28.17 | 816 | 534 | 195 | 9.4 | 280.2 | 458.6 | 0 | 260 | 171.2 | 0 | 0 | 890.4 | 0 | 1228.5 | 886.2 | 0 | 1249.5 | 0
21 - 22 | 0 | 28.215 | 804 | 498 | 186 | 9.2 | 255 | 456.4 | 0 | 245.6 | 170.4 | 0 | 0 | 886.2 | 0 | 1213.8 | 883.05 | 0 | 1230.6 | 0
22 - 23 | 0 | 28.725 | 780 | 462 | 183 | 9.6 | 232.2 | 442 | 0 | 240 | 160.8 | 0 | 0 | 892.5 | 0 | 1180.2 | 889.35 | 0 | 1200.15 | 0
23 - 00 | 0 | 28.485 | 744 | 438 | 181 | 9.4 | 213 | 415.4 | 0 | 231.2 | 152.8 | 0 | 0 | 867.3 | 0 | 1159.2 | 862.05 | 0 | 1169.7 | 0
Сумма | 0 | 640.68 | 18264 | 11898 | 4366 | 209 | 6238.8 | 10194.6 | 0 | 5820.8 | 3872 | 0 | 0 | 20752.2 | 0 | 28049.7 | 20659.8 | 0 | 28418.25 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ап
00 - 01 |  |  | 174 | 162 | 0 | 0 | 121.2 | 103 | 0 | 52 | 46.4 | 0 | 54.6 | 0 | 2.1 | 94.5 | 0 | 93.45 | 42 | 32.55
01 - 02 |  |  | 180 | 168 | 0 | 0 | 120 | 102.8 | 0 | 50.4 | 47.2 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 92.4 | 42 | 32.55
02 - 03 |  |  | 180 | 162 | 0 | 0 | 120.6 | 104.2 | 0 | 52 | 48.8 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 90.3 | 38.85 | 35.7
03 - 04 |  |  | 174 | 162 | 0 | 0 | 118.2 | 102.2 | 0 | 51.2 | 46.4 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 91.35 | 38.85 | 34.65
04 - 05 |  |  | 174 | 162 | 0 | 0 | 119.4 | 101.8 | 0 | 56 | 46.4 | 0 | 56.7 | 0 | 2.1 | 90.3 | 0 | 94.5 | 34.65 | 34.65
05 - 06 |  |  | 174 | 168 | 0 | 0 | 117 | 97.8 | 0 | 59.2 | 44.8 | 0 | 54.6 | 0 | 2.1 | 84 | 0 | 95.55 | 32.55 | 36.75
06 - 07 |  |  | 168 | 174 | 0 | 0 | 120.6 | 101 | 0 | 59.2 | 45.6 | 0 | 52.5 | 0 | 2.1 | 88.2 | 0 | 92.4 | 45.15 | 29.4
07 - 08 |  |  | 192 | 186 | 0 | 0 | 139.2 | 110.4 | 0 | 60 | 48.8 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 105 | 0 | 91.35 | 50.4 | 31.5
08 - 09 |  |  | 186 | 204 | 0 | 0 | 159.6 | 108.8 | 0 | 53.6 | 50.4 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 90.3 | 55.65 | 27.3
09 - 10 |  |  | 174 | 210 | 0 | 0 | 165 | 105.2 | 0 | 50.4 | 46.4 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 89.25 | 49.35 | 29.4
10 - 11 |  |  | 174 | 204 | 0 | 0 | 157.8 | 105.2 | 0 | 55.2 | 45.6 | 0 | 54.6 | 0 | 4.2 | 88.2 | 0 | 90.3 | 47.25 | 36.75
11 - 12 |  |  | 174 | 198 | 0 | 0 | 153.6 | 103.6 | 0 | 53.6 | 46.4 | 0 | 54.6 | 0 | 6.3 | 90.3 | 0 | 91.35 | 52.5 | 30.45
12 - 13 |  |  | 180 | 210 | 0 | 0 | 162 | 109.6 | 0 | 59.2 | 48.8 | 0 | 58.8 | 0 | 2.1 | 98.7 | 0 | 89.25 | 56.7 | 33.6
13 - 14 |  |  | 186 | 198 | 0 | 0 | 152.4 | 107 | 0 | 58.4 | 51.2 | 0 | 54.6 | 0 | 8.4 | 92.4 | 0 | 87.15 | 61.95 | 31.5
14 - 15 |  |  | 174 | 192 | 0 | 0 | 147.6 | 105.4 | 0 | 51.2 | 47.2 | 0 | 56.7 | 0 | 12.6 | 88.2 | 0 | 90.3 | 60.9 | 34.65
15 - 16 |  |  | 174 | 180 | 0 | 0 | 142.8 | 105.4 | 0 | 49.6 | 46.4 | 0 | 54.6 | 0 | 6.3 | 92.4 | 0 | 90.3 | 61.95 | 33.6
16 - 17 |  |  | 180 | 204 | 0 | 0 | 143.4 | 105.8 | 0 | 62.4 | 49.6 | 0 | 56.7 | 0 | 4.2 | 100.8 | 0 | 92.4 | 65.1 | 31.5
17 - 18 |  |  | 186 | 198 | 0 | 0 | 141.6 | 106.4 | 0 | 70.4 | 49.6 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 86.1 | 64.05 | 30.45
18 - 19 |  |  | 186 | 198 | 0 | 0 | 136.8 | 109.2 | 0 | 67.2 | 50.4 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 89.25 | 64.05 | 27.3
19 - 20 |  |  | 192 | 186 | 0 | 0 | 138 | 109.8 | 0 | 56 | 52 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 90.3 | 66.15 | 29.4
20 - 21 |  |  | 186 | 180 | 0 | 0 | 135.6 | 107.6 | 0 | 53.6 | 49.6 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 92.4 | 65.1 | 30.45
21 - 22 |  |  | 186 | 174 | 0 | 0 | 130.8 | 109.6 | 0 | 55.2 | 51.2 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 91.35 | 57.75 | 30.45
22 - 23 |  |  | 192 | 174 | 0 | 0 | 129 | 111.4 | 0 | 56 | 51.2 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 89.25 | 64.05 | 28.35
23 - 00 |  |  | 192 | 174 | 0 | 0 | 127.2 | 109.2 | 0 | 54.4 | 49.6 | 0 | 58.8 | 0 | 2.1 | 105 | 0 | 88.2 | 52.5 | 32.55
Потери в трансформаторах в режимный день 19.12.2018 г. по ПС Коротово
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 16 | 16 | 16 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 11.25 | 11.25 | 11.25
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 74.4 | 74.4 | 74.4 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 53 | 53 | 53
| ΔP кз вс, кВт | 74.1 | 74.1 | 74.1 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 48.7 | 48.7 | 48.7
| ΔP кз сн, кВт | 58.3 | 58.3 | 58.3 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 38.2 | 38.2 | 38.2
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.96 | 0.96 | 0.96
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.8 | 18.8 | 18.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.9 | 16.9 | 16.9
| U к в-с, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  | U к в-с, % | 10.3 | 10.3 | 10.3
| U к с-н, % | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | U к с-н, % | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 690 | 786 | 834 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 390 | 552 | 576 | 2.9679 | 3.4758 | 3.5772 | P
| Q н нн, квар | 174 | 186 | 186 |  |  | Q н нн, квар | 162 | 204 | 198 | 0.483 | 0.5496 | 0.5478 | Q
| S н нн, кВА | 711.601 | 807.7079 | 854.4893 |  |  | S н нн, кВА | 422.3079 | 588.4896 | 609.0813
| Р н cн, кВт | 802.2 | 892.5 | 913.5 |  |  | Р н cн, кВт | 1085.7 | 1245.3 | 1253.7
| Q н cн, квар | 54.6 | 52.5 | 56.7 |  |  | Q н cн, квар | 92.4 | 107.1 | 107.1
| S н сн, кВА | 804.056 | 894.0428 | 915.258 |  |  | S н сн, кВА | 1089.6248 | 1249.897 | 1258.2663
| S нагр, кВА | 1509.6088 | 1695.3597 | 1764.2731 |  |  | S нагр, кВА | 1497.4678 | 1824.0259 | 1854.9631
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.07116 | 0.080771 | 0.085449 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.067033 | 0.093411 | 0.09668
| К з сн | 0.080406 | 0.089404 | 0.091526 |  |  | К з сн | 0.17296 | 0.1984 | 0.19972
| К з | 0.15096 | 0.16954 | 0.17643 |  |  | К з | 0.23769 | 0.28953 | 0.29444
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.3636 | 17.7192 | 17.8607 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 13.6463 | 14.7641 | 14.8773
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 113.2827 | 121.0434 | 124.3076 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 99.3579 | 119.066 | 121.2122
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.35 | 11.35 | 11.35 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.55 | 10.55 | 10.55
| U к с, % | -0.55 | -0.55 | -0.55 |  |  | U к с, % | -0.25 | -0.25 | -0.25
| U к н, % | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  |  | U к н, % | 6.35 | 6.35 | 6.35
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.1 | 45.1 | 45.1 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 31.75 | 31.75 | 31.75
| ΔP кз с, кВт | 29 | 29 | 29 |  |  | ΔP кз с, кВт | 16.95 | 16.95 | 16.95
| ΔP кз н, кВт | 29.3 | 29.3 | 29.3 |  |  | ΔP кз н, кВт | 21.25 | 21.25 | 21.25

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коротово |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч