## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Суда | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Суда | [42 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Красный пресс 1 ао | 10 Суда-Красный пресс 2 ао | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS | 110 Суда-Коротово ао | 110 Суда-Коротово ап | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао | АЧР1 | АЧР2
00 - 01 | 29.35 | 7.95 | 0 | 1696 | 2080 | 32 | 9 | 811.2 | 0 | 484.8 | 105 | 382 | 118.8 | 0 | 15.6 | 437.6 | 573.6 | 152.8 | 169.2 | 159.6 | 0 | 77.2 | 270.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4215.2 | 0 | 4065.6 | 18735.2 | 0 | 0 | 0 | 8096 | 8140 | 0 | 0 | 7480 | 7480 | 1470 | 0 | 18.7352 | 5.1092
01 - 02 | 29.65 | 7.85 | 0 | 1652 | 2070 | 32 | 9 | 815.6 | 0 | 482.4 | 103.8 | 387.2 | 118.8 | 0 | 16.8 | 433.6 | 534 | 155.6 | 169.2 | 158 | 0 | 68.8 | 268.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4021.6 | 0 | 3889.6 | 18374.4 | 0 | 0 | 0 | 8096 | 8052 | 0 | 0 | 7392 | 7348 | 1302 | 0 | 18.3744 | 4.8952
02 - 03 | 29.8 | 7.75 | 0 | 1632 | 2080 | 30 | 8.4 | 828 | 0 | 465.6 | 103.8 | 377.2 | 118.8 | 0 | 16.8 | 425.2 | 544.8 | 151.2 | 168 | 158.8 | 0 | 68.8 | 265.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.2 | 0 | 3792.8 | 18119.2 | 0 | 0 | 0 | 7920 | 7920 | 0 | 0 | 7216 | 7260 | 1086.75 | 0 | 18.1192 | 4.6608
03 - 04 | 29.8 | 7.7 | 0 | 1628 | 2080 | 32 | 9 | 832 | 0 | 453.6 | 104.4 | 386.8 | 118.8 | 0 | 16.8 | 428.4 | 547.2 | 150.8 | 171.6 | 161.8 | 0 | 66.8 | 259.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3212 | 0 | 3115.2 | 18066.4 | 0 | 0 | 0 | 8536 | 8536 | 0 | 0 | 7920 | 7876 | 1065.75 | 0 | 18.0664 | 4.6457
04 - 05 | 29.7 | 7.7 | 0 | 1676 | 2090 | 32 | 8.4 | 825.2 | 0 | 471.6 | 106.8 | 384 | 118.8 | 0 | 16.8 | 432 | 571.2 | 156.8 | 169.2 | 162.8 | 0 | 65.2 | 269.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 2156 | 35.2 | 2041.6 | 18207.2 | 0 | 0 | 0 | 9768 | 9724 | 0 | 0 | 9152 | 9108 | 1086.75 | 0 | 18.2072 | 4.7177
05 - 06 | 29.75 | 7.65 | 0 | 1760 | 2150 | 30 | 9 | 836.6 | 0 | 522 | 108 | 389.2 | 118.4 | 0 | 15.6 | 460 | 597.6 | 157.6 | 170.4 | 163.6 | 0 | 71.2 | 280.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 2235.2 | 35.2 | 2076.8 | 18796.8 | 0 | 0 | 0 | 9944 | 10032 | 0 | 0 | 9416 | 9460 | 1092 | 0 | 18.7968 | 4.864
06 - 07 | 29.8 | 7.7 | 0 | 1912 | 2230 | 32 | 9 | 862.6 | 0 | 572.4 | 112.8 | 391.2 | 118.8 | 0 | 18 | 478.8 | 681.6 | 163.2 | 175.2 | 169.2 | 0 | 81.6 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3581.6 | 0 | 3361.6 | 20477.6 | 0 | 0 | 0 | 9768 | 9680 | 0 | 0 | 9152 | 9152 | 1186.5 | 0 | 20.4776 | 5.1961
07 - 08 | 30.45 | 7.8 | 0 | 2080 | 2310 | 32 | 9 | 897.6 | 0 | 643.2 | 113.4 | 404 | 119.2 | 0 | 32.4 | 499.2 | 751.2 | 168 | 169.2 | 169.2 | 0 | 89.2 | 320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4056.8 | 0 | 3757.6 | 22140.8 | 0 | 0 | 0 | 10208 | 10296 | 0 | 0 | 9680 | 9724 | 1239 | 0 | 22.1408 | 5.496
08 - 09 | 29.6 | 7.55 | 0 | 2124 | 2670 | 32 | 8.4 | 948.2 | 0 | 645.6 | 123 | 403.2 | 119.2 | 0 | 340.8 | 499.6 | 790.8 | 170.4 | 166.8 | 165.4 | 0 | 91.2 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7110.4 | 0 | 6784.8 | 22800.8 | 0 | 0 | 0 | 8008 | 7964 | 0 | 0 | 7568 | 7524 | 1764 | 0 | 22.8008 | 6.442
09 - 10 | 28.25 | 7.25 | 0 | 2076 | 2680 | 30 | 8.4 | 940.8 | 0 | 603.6 | 129.6 | 416.8 | 118.4 | 0 | 370.8 | 480.4 | 776.4 | 169.6 | 160.8 | 160.8 | 0 | 92 | 344.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7779.2 | 0 | 7453.6 | 22800.8 | 0 | 0 | 0 | 7392 | 7348 | 0 | 0 | 6864 | 6908 | 1953 | 0 | 22.8008 | 6.599
10 - 11 | 27.55 | 7.2 | 0 | 2052 | 2590 | 28 | 7.8 | 936.2 | 0 | 600 | 124.8 | 403.6 | 118.4 | 0 | 290.4 | 469.2 | 757.2 | 170.8 | 158.4 | 161.8 | 0 | 102 | 347.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8905.6 | 0 | 8606.4 | 22378.4 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 5764 | 0 | 0 | 5720 | 5632 | 1890 | 0 | 22.3784 | 6.4118
11 - 12 | 27.35 | 7.35 | 0 | 2000 | 2460 | 30 | 8.4 | 951.8 | 0 | 585.6 | 114.6 | 406.8 | 118.8 | 0 | 186 | 462.4 | 716.4 | 170.8 | 144 | 160.6 | 0 | 100 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860.8 | 0 | 5588 | 21727.2 | 0 | 0 | 0 | 8360 | 8404 | 0 | 0 | 8184 | 8228 | 1916.25 | 0 | 21.7272 | 6.2609
12 - 13 | 28 | 7.45 | 0 | 1988 | 2330 | 30 | 9 | 938.6 | 0 | 595.2 | 113.4 | 402.8 | 119.2 | 0 | 40.8 | 456.8 | 696 | 173.6 | 151.2 | 168 | 0 | 96.4 | 351.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6626.4 | 0 | 6344.8 | 21586.4 | 0 | 0 | 0 | 7392 | 7348 | 0 | 0 | 7216 | 7172 | 1638 | 0 | 21.5864 | 5.8224
13 - 14 | 27.55 | 7.35 | 0 | 1960 | 2540 | 28 | 8.4 | 927.6 | 0 | 570 | 109.2 | 409.2 | 118.4 | 0 | 310.8 | 445.2 | 696 | 173.2 | 150 | 161.6 | 0 | 94 | 343.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5535.2 | 0 | 5227.2 | 21322.4 | 0 | 0 | 0 | 8624 | 8624 | 0 | 0 | 8360 | 8448 | 1974 | 0 | 21.3224 | 6.364
14 - 15 | 27.6 | 7.2 | 0 | 1976 | 2640 | 30 | 8.4 | 946.6 | 0 | 591.6 | 119.4 | 397.2 | 118.4 | 0 | 349.2 | 458 | 692.4 | 173.2 | 154.8 | 160.8 | 0 | 100 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5790.4 | 0 | 5526.4 | 21454.4 | 0 | 0 | 0 | 8360 | 8360 | 0 | 0 | 8272 | 8272 | 1900.5 | 0 | 21.4544 | 6.3947
15 - 16 | 27.65 | 7.3 | 0 | 2028 | 2590 | 28 | 7.8 | 951 | 0 | 607.2 | 120.6 | 399.2 | 118.4 | 0 | 250.8 | 475.2 | 716.4 | 176.8 | 160.8 | 164.6 | 0 | 108.4 | 372.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6459.2 | 0 | 6177.6 | 22044 | 0 | 0 | 0 | 8008 | 8052 | 0 | 0 | 7920 | 7876 | 1932 | 0 | 22.044 | 6.4356
16 - 17 | 28.95 | 7.7 | 0 | 2168 | 2700 | 32 | 9 | 984 | 0 | 672 | 133.2 | 420.4 | 118.8 | 0 | 207.6 | 513.2 | 756 | 176.8 | 187.2 | 176.2 | 0 | 122.4 | 394.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6723.2 | 0 | 6424 | 22730.4 | 0 | 0 | 0 | 8272 | 8228 | 0 | 0 | 8096 | 8096 | 1921.5 | 0 | 22.7304 | 6.6647
17 - 18 | 30.05 | 8.1 | 0 | 2224 | 2560 | 32 | 9 | 987.8 | 0 | 698.4 | 128.4 | 402.4 | 119.2 | 0 | 26.4 | 543.2 | 783.6 | 187.6 | 190.8 | 177.2 | 0 | 129.6 | 400.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5984 | 0 | 5649.6 | 23540 | 0 | 0 | 0 | 9416 | 9416 | 0 | 0 | 9064 | 9064 | 1816.5 | 0 | 23.54 | 6.4727
18 - 19 | 30.1 | 8.05 | 0 | 2272 | 2640 | 30 | 9.6 | 1028.2 | 0 | 723.6 | 141.6 | 413.6 | 118.8 | 0 | 19.2 | 549.6 | 792 | 189.6 | 202.8 | 185 | 0 | 136 | 406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5799.2 | 0 | 5464.8 | 23575.2 | 0 | 0 | 0 | 9768 | 9768 | 0 | 0 | 9152 | 9152 | 1659 | 0 | 23.5752 | 6.447
19 - 20 | 42.05 | 10.8 | 0 | 2312 | 2610 | 44 | 11.4 | 1019.4 | 0 | 730.8 | 145.2 | 421.2 | 119.6 | 0 | 16.8 | 544 | 800.4 | 186 | 200.4 | 179.2 | 0 | 136.8 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5042.4 | 0 | 4743.2 | 23179.2 | 0 | 0 | 0 | 10208 | 10208 | 0 | 0 | 9504 | 9548 | 1506.75 | 0 | 23.1792 | 6.2859
20 - 21 | 98.35 | 27.3 | 0 | 2336 | 2560 | 102 | 28.8 | 972.2 | 0 | 733.2 | 130.2 | 418.8 | 119.6 | 0 | 14.4 | 552.8 | 780 | 188.8 | 200.4 | 178 | 0 | 128 | 384.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4479.2 | 0 | 4188.8 | 22572 | 0 | 0 | 0 | 10472 | 10472 | 0 | 0 | 9856 | 9856 | 1543.5 | 0 | 22.572 | 6.2249
21 - 22 | 100.35 | 26 | 0 | 2268 | 2490 | 104 | 27 | 941.2 | 0 | 700.8 | 133.2 | 421.2 | 119.2 | 0 | 13.2 | 527.6 | 746.4 | 186.4 | 200.4 | 175 | 0 | 118 | 376.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593.6 | 0 | 4312 | 21815.2 | 0 | 0 | 0 | 9856 | 9856 | 0 | 0 | 9152 | 9152 | 1428 | 0 | 21.8152 | 5.9682
22 - 23 | 97.65 | 29.1 | 0 | 2092 | 2380 | 100 | 30 | 907.2 | 0 | 630 | 124.8 | 410.4 | 119.2 | 0 | 14.4 | 490 | 673.2 | 181.2 | 190.8 | 172.4 | 0 | 104 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6107.2 | 0 | 5860.8 | 20908.8 | 0 | 0 | 0 | 7744 | 7832 | 0 | 0 | 7128 | 7084 | 1527.75 | 0 | 20.9088 | 5.7712
23 - 00 | 99.15 | 27.45 | 0 | 1952 | 2270 | 102 | 28.2 | 875.2 | 0 | 556.8 | 112.8 | 408.4 | 119.2 | 0 | 13.2 | 478.8 | 624 | 180.4 | 184.8 | 171.4 | 0 | 90 | 307.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5992.8 | 0 | 5790.4 | 19844 | 0 | 0 | 0 | 7216 | 7172 | 0 | 0 | 6424 | 6468 | 1396.5 | 0 | 19.844 | 5.4001
Сумма | 988.5 | 265.25 | 0 | 47864 | 57800 | 1034 | 290.4 | 21964.8 | 0 | 14340 | 2862 | 9656.8 | 2853.2 | 0 | 2613.6 | 11540.8 | 16598.4 | 4111.2 | 4166.4 | 4021 | 0 | 2337.6 | 8041.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 126174.4 | 70.4 | 120243.2 | 507196.8 | 0 | 0 | 0 | 207152 | 207196 | 0 | 0 | 195888 | 195888 | 37296 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Суда | [42 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Красный пресс 1 ао | 10 Суда-Красный пресс 2 ао | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS | 110 Суда-Коротово ао | 110 Суда-Коротово ап | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао
00 - 01 |  |  |  | 268 | 30 | 0 | 4.2 | 94.8 | 0 | 66 | 22.2 | 27 | 79.2 | 0 | 14.4 | 78 | 109.2 | 33.2 | 15.6 | 20.4 | 0 | 20 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4065.6 | 0 | 4030.4 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3344 | 3344 | 0 | 0 | 3432 | 3344 | 787.5 | 0
01 - 02 |  |  |  | 260 | 40 | 0 | 4.2 | 95.2 | 0 | 66.6 | 22.8 | 26.6 | 79.6 | 0 | 13.2 | 77.2 | 108 | 32 | 15.6 | 20.2 | 0 | 18.4 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3652 | 0 | 3590.4 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 2992 | 2948 | 0 | 0 | 2904 | 2904 | 666.75 | 0
02 - 03 |  |  |  | 264 | 40 | 0 | 4.2 | 96 | 0 | 68.4 | 22.2 | 25.8 | 80 | 0 | 14.4 | 77.6 | 106.8 | 33.2 | 16.8 | 20.8 | 0 | 20 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3555.2 | 0 | 3502.4 | 0 | 0 | 3414.4 | 0 | 0 | 2552 | 2640 | 0 | 0 | 2552 | 2640 | 514.5 | 0
03 - 04 |  |  |  | 260 | 40 | 0 | 4.2 | 93.2 | 0 | 67.2 | 22.8 | 28.2 | 79.2 | 0 | 14.4 | 74.4 | 104.4 | 31.6 | 15.6 | 20.6 | 0 | 19.2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4329.6 | 0 | 4276.8 | 0 | 0 | 3484.8 | 0 | 0 | 3520 | 3520 | 0 | 0 | 3520 | 3476 | 488.25 | 0
04 - 05 |  |  |  | 260 | 30 | 0 | 4.2 | 93.6 | 0 | 67.8 | 22.2 | 26.4 | 79.6 | 0 | 14.4 | 76 | 103.2 | 32 | 15.6 | 21 | 0 | 18 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4892.8 | 0 | 4901.6 | 0 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 3960 | 3916 | 0 | 0 | 3960 | 3960 | 493.5 | 0
05 - 06 |  |  |  | 256 | 20 | 0 | 3.6 | 90.8 | 0 | 64.8 | 21.6 | 26.6 | 77.6 | 0 | 13.2 | 76.8 | 105.6 | 32 | 13.2 | 20.2 | 0 | 17.2 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646.4 | 0 | 4708 | 0 | 0 | 3220.8 | 0 | 0 | 3696 | 3740 | 0 | 0 | 3784 | 3740 | 477.75 | 0
06 - 07 |  |  |  | 272 | 20 | 0 | 4.2 | 94.4 | 0 | 70.2 | 22.2 | 26.6 | 79.2 | 0 | 13.2 | 77.2 | 114 | 32.4 | 14.4 | 20.2 | 0 | 18.8 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.6 | 0 | 3801.6 | 0 | 0 | 2587.2 | 0 | 0 | 3344 | 3300 | 0 | 0 | 3344 | 3388 | 483 | 0
07 - 08 |  |  |  | 324 | 30 | 0 | 4.2 | 104.4 | 0 | 84.6 | 22.8 | 31.4 | 81.6 | 0 | 26.4 | 83.6 | 138 | 35.6 | 13.2 | 22 | 0 | 19.6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525.6 | 0 | 2534.4 | 0 | 0 | 2094.4 | 0 | 0 | 2376 | 2376 | 0 | 0 | 2552 | 2508 | 404.25 | 0
08 - 09 |  |  |  | 376 | 360 | 0 | 4.2 | 107.2 | 0 | 99 | 24.6 | 27 | 79.6 | 0 | 327.6 | 90 | 178.8 | 36.4 | 8.4 | 20.6 | 0 | 20 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.8 | 0 | 1619.2 | 0 | 61.6 | 906.4 | 0 | 0 | 2288 | 2288 | 0 | 0 | 2288 | 2332 | 887.25 | 0
09 - 10 |  |  |  | 372 | 360 | 0 | 4.2 | 103.6 | 0 | 91.2 | 24.6 | 30.2 | 78 | 0 | 349.2 | 82.8 | 181.2 | 34.4 | 6 | 20 | 0 | 21.2 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839.2 | 0 | 1751.2 | 0 | 158.4 | 457.6 | 0 | 0 | 2640 | 2684 | 0 | 0 | 2816 | 2772 | 1081.5 | 0
10 - 11 |  |  |  | 332 | 320 | 0 | 3.6 | 104 | 0 | 91.2 | 22.8 | 25.4 | 77.6 | 0 | 301.2 | 83.6 | 151.2 | 32 | 7.2 | 20.6 | 0 | 22.8 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2358.4 | 0 | 2323.2 | 0 | 246.4 | 246.4 | 0 | 0 | 2992 | 2948 | 0 | 0 | 3256 | 3256 | 1002.75 | 0
11 - 12 |  |  |  | 332 | 200 | 0 | 3.6 | 106.8 | 0 | 90 | 22.2 | 28.2 | 75.6 | 0 | 206.4 | 82.4 | 146.4 | 31.6 | 4.8 | 20.2 | 0 | 24.4 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2842.4 | 0 | 2745.6 | 0 | 8.8 | 1064.8 | 0 | 0 | 3168 | 3212 | 0 | 0 | 3432 | 3520 | 1023.75 | 0
12 - 13 |  |  |  | 336 | 30 | 0 | 4.2 | 110.8 | 0 | 92.4 | 23.4 | 29.8 | 77.6 | 0 | 33.6 | 77.2 | 142.8 | 36 | 9.6 | 23.6 | 0 | 23.2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.4 | 0 | 2402.4 | 0 | 0 | 2041.6 | 0 | 0 | 2464 | 2376 | 0 | 0 | 2640 | 2596 | 798 | 0
13 - 14 |  |  |  | 356 | 350 | 0 | 3.6 | 105.6 | 0 | 87.6 | 23.4 | 29.4 | 76 | 0 | 318 | 83.2 | 168 | 38.8 | 7.2 | 21 | 0 | 22.4 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 0 | 2252.8 | 0 | 8.8 | 1601.6 | 0 | 0 | 2728 | 2772 | 0 | 0 | 2992 | 2992 | 1113 | 0
14 - 15 |  |  |  | 336 | 320 | 0 | 4.2 | 106 | 0 | 89.4 | 22.8 | 29 | 75.2 | 0 | 319.2 | 81.2 | 150 | 34.8 | 6 | 21 | 0 | 22 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2956.8 | 0 | 2983.2 | 0 | 8.8 | 1161.6 | 0 | 0 | 3520 | 3564 | 0 | 0 | 3872 | 3828 | 1023.75 | 0
15 - 16 |  |  |  | 348 | 260 | 0 | 3.6 | 104.4 | 0 | 89.4 | 22.8 | 26.8 | 75.6 | 0 | 264 | 83.6 | 159.6 | 38.8 | 8.4 | 20 | 0 | 22 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332 | 0 | 2270.4 | 0 | 70.4 | 739.2 | 0 | 0 | 2904 | 2860 | 0 | 0 | 3080 | 3124 | 1034.25 | 0
16 - 17 |  |  |  | 336 | 220 | 0 | 4.2 | 114 | 0 | 97.2 | 25.2 | 27.6 | 76 | 0 | 217.2 | 88.8 | 146.4 | 35.2 | 14.4 | 20.6 | 0 | 19.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2904 | 0 | 2948 | 0 | 255.2 | 228.8 | 0 | 0 | 3520 | 3564 | 0 | 0 | 3784 | 3784 | 950.25 | 0
17 - 18 |  |  |  | 344 | 10 | 0 | 3.6 | 115.2 | 0 | 95.4 | 24.6 | 27 | 77.2 | 0 | 14.4 | 88 | 146.4 | 41.2 | 18 | 21.2 | 0 | 18 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.8 | 0 | 2402.4 | 0 | 941.6 | 8.8 | 0 | 0 | 3168 | 3124 | 0 | 0 | 3344 | 3300 | 882 | 0
18 - 19 |  |  |  | 340 | 10 | 0 | 4.8 | 120 | 0 | 95.4 | 25.8 | 28.6 | 77.6 | 0 | 14.4 | 90 | 140.4 | 40.4 | 20.4 | 22.2 | 0 | 19.6 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587.2 | 0 | 2508 | 0 | 721.6 | 0 | 0 | 0 | 3168 | 3212 | 0 | 0 | 3168 | 3212 | 813.75 | 0
19 - 20 |  |  |  | 332 | 10 | 0 | 3.6 | 120 | 0 | 91.8 | 26.4 | 30.2 | 78.8 | 0 | 15.6 | 90.8 | 140.4 | 36 | 19.2 | 22.4 | 0 | 20 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335.2 | 0 | 3352.8 | 0 | 378.4 | 79.2 | 0 | 0 | 4048 | 3960 | 0 | 0 | 4048 | 4048 | 666.75 | 0
20 - 21 |  |  |  | 340 | 10 | 0 | 0 | 114.8 | 0 | 89.4 | 24.6 | 30.6 | 78.4 | 0 | 14.4 | 89.6 | 134.4 | 40.4 | 20.4 | 21.8 | 0 | 18.8 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669.6 | 0 | 3740 | 0 | 35.2 | 1223.2 | 0 | 0 | 4048 | 4092 | 0 | 0 | 4136 | 4092 | 693 | 0
21 - 22 |  |  |  | 336 | 10 | 0 | 0 | 113.6 | 0 | 85.2 | 24.6 | 31.4 | 78.8 | 0 | 15.6 | 87.6 | 132 | 38.8 | 20.4 | 21.8 | 0 | 18.4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3766.4 | 0 | 3775.2 | 0 | 0 | 2129.6 | 0 | 0 | 3784 | 3784 | 0 | 0 | 3784 | 3828 | 640.5 | 0
22 - 23 |  |  |  | 316 | 20 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 80.4 | 24.6 | 29.4 | 79.2 | 0 | 14.4 | 86.8 | 127.2 | 36 | 21.6 | 21.8 | 0 | 18 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3194.4 | 0 | 3106.4 | 0 | 0 | 2472.8 | 0 | 0 | 2992 | 3036 | 0 | 0 | 3080 | 3036 | 803.25 | 0
23 - 00 |  |  |  | 304 | 10 | 0 | 0 | 106 | 0 | 75 | 24 | 32.4 | 78.8 | 0 | 15.6 | 86.4 | 121.2 | 37.2 | 19.2 | 22.2 | 0 | 19.2 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2904 | 0 | 2956.8 | 0 | 0 | 2860 | 0 | 0 | 2376 | 2332 | 0 | 0 | 2376 | 2376 | 740.25 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 19.12.18 г. по ПС Суда
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 20.8 | 20.8 | 20.8 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 18.5 | 18.5 | 18.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 71.9 | 71.9 | 71.9 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 67.42 | 67.42 | 67.42
| ΔP кз вс, кВт | 79 | 79 | 79 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 74.04 | 74.04 | 74.04
| ΔP кз сн, кВт | 59.9 | 59.9 | 59.9 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 60.44 | 60.44 | 60.44
Ток холостого хода | I x.х, % | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.67 | 0.67 | 0.67
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 10.36 | 10.36 | 10.36
| U к в-с, % | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  |  | U к в-с, % | 16.4 | 16.4 | 16.4
| U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  | U к с-н, % | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1628 | 2124 | 2224 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 2080 | 2670 | 2560 | 4.7737 | 6.558 | 6.6005 | P
| Q н нн, квар | 260 | 376 | 344 |  |  | Q н нн, квар | 40 | 360 | 10 | 0.78825 | 1.6233 | 1.236 | Q
| S н нн, кВА | 1649.2423 | 1897.3666 | 2433.105 |  |  | S н нн, кВА | 2033.9371 | 2066.4946 | 2037.6702
| Р н cн, кВт | 1065.75 | 1764 | 1816.5 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 488.25 | 887.25 | 882 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 1252.7809 | 1763.1546 | 1984.3717 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 2876.6404 | 3651.8508 | 4374.4407 |  |  | S нагр, кВА | 2033.9371 | 2066.4946 | 2037.6702
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.16492 | 0.18974 | 0.24331 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.20339 | 0.20665 | 0.20377
| К з сн | 0.12528 | 0.17632 | 0.19844 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.28766 | 0.36519 | 0.43744 |  |  | К з | 0.20339 | 0.20665 | 0.20377
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 25.809 | 28.8597 | 32.3888 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 21.2891 | 21.3791 | 21.2993
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 205.1373 | 263.0339 | 338.043 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 109.8583 | 111.2413 | 110.0158
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.435 | 10.435 | 10.435 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.42 | 10.42 | 10.42
| U к с, % | -0.335 | -0.335 | -0.335 |  |  | U к с, % | 5.98 | 5.98 | 5.98
| U к н, % | 6.365 | 6.365 | 6.365 |  |  | U к н, % | -0.06 | -0.06 | -0.06
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.5 | 45.5 | 45.5 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 40.51 | 40.51 | 40.51
| ΔP кз с, кВт | 33.5 | 33.5 | 33.5 |  |  | ΔP кз с, кВт | 33.53 | 33.53 | 33.53
| ΔP кз н, кВт | 26.4 | 26.4 | 26.4 |  |  | ΔP кз н, кВт | 26.91 | 26.91 | 26.91

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Суда |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч