## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нифантово | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [20 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS | 10 Нифантово Т 1 ап RS | 10 Нифантово Т 2 ап RS | 10 Нифантово-Аристово ао RS | 10 Нифантово-Добрец ао RS | 10 Нифантово-Ершово ао RS | 10 Нифантово-Заря 1 ао RS | 10 Нифантово-Заря 2 ао RS | 10 Нифантово-Катодная ао RS | 10 Нифантово-Льнозавод ао RS | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS | 10 Нифантово-Парк 2 ао RS | 10 Нифантово-Поселок ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS | 10 Нифантово-Тырканово ао RS | АЧР
00 - 01 | 4.14 | 0 | 5192 | 0 | 534.4 | 160.5 | 232 | 173.2 | 213.6 | 3 | 20.4 | 1382.4 | 689.6 | 222.4 | 457.2 | 35.6 | 305.4 | 434.4 | 34.4 | 116.2 | 207.9 | 5.187
01 - 02 | 4.176 | 0 | 4988 | 0 | 529.2 | 146.7 | 233.6 | 155.6 | 211.5 | 3 | 20.4 | 1266 | 664.8 | 210.6 | 456.4 | 35.2 | 301.8 | 434.8 | 34.6 | 114.4 | 197.4 | 4.9808
02 - 03 | 4.26 | 0 | 4526 | 0 | 536.8 | 163.5 | 232.6 | 142 | 221.7 | 3 | 20.8 | 928.8 | 526.4 | 205.4 | 466.8 | 35.6 | 303 | 419.2 | 35 | 114.6 | 196.5 | 4.5161
03 - 04 | 4.176 | 0 | 5002 | 0 | 520.8 | 151.5 | 224.4 | 135.2 | 221.4 | 3.2 | 21.2 | 1359.6 | 636 | 205.2 | 456.4 | 34.8 | 300 | 422.8 | 34.4 | 118.2 | 189.9 | 5.0002
04 - 05 | 4.188 | 0 | 5196 | 0 | 529.8 | 155.7 | 220.8 | 132.4 | 220.8 | 3 | 20.8 | 1491.6 | 680.8 | 212.6 | 456 | 34.8 | 314.4 | 407.6 | 34.6 | 115.4 | 191.4 | 5.1877
05 - 06 | 4.176 | 0 | 5118 | 0 | 532 | 162.3 | 223.2 | 155.2 | 225.6 | 3 | 21.2 | 1376.4 | 642.4 | 224.4 | 451.6 | 35.2 | 316.2 | 417.6 | 34.6 | 119.2 | 204.3 | 5.1092
06 - 07 | 4.2 | 0 | 5218 | 0 | 562 | 156.9 | 240.6 | 238.8 | 238.2 | 3.4 | 22.8 | 1273.2 | 592 | 297.4 | 463.2 | 30 | 309 | 414.4 | 36.6 | 116.8 | 245.7 | 5.211
07 - 08 | 4.248 | 0 | 5582 | 0 | 576.4 | 165.9 | 238.2 | 240.4 | 253.5 | 3.2 | 24 | 1414.8 | 600 | 371 | 516.4 | 33.6 | 360.6 | 398.8 | 35.8 | 119 | 266.1 | 5.5841
08 - 09 | 4.212 | 0 | 5794 | 0 | 594.4 | 158.7 | 232.2 | 255.6 | 265.5 | 3 | 138 | 1408.8 | 616.8 | 382.2 | 511.2 | 41.2 | 389.4 | 425.6 | 36.2 | 126.6 | 243.9 | 5.7881
09 - 10 | 4.284 | 0 | 5860 | 0 | 581.8 | 175.2 | 221.4 | 272 | 267.9 | 3.4 | 185.6 | 1424.4 | 592.8 | 375 | 547.2 | 43.2 | 399 | 406 | 36.6 | 124 | 236.1 | 5.8484
10 - 11 | 4.284 | 0 | 5832 | 0 | 586.4 | 163.2 | 219.4 | 264.4 | 273 | 3 | 126.8 | 1401.6 | 595.2 | 340.6 | 610.8 | 40.8 | 405.6 | 420 | 36.4 | 129.6 | 250.5 | 5.8265
11 - 12 | 4.248 | 0 | 5608 | 0 | 568.8 | 160.8 | 227 | 219.6 | 262.2 | 3 | 135.6 | 1311.6 | 556.8 | 320 | 612 | 41.2 | 406.8 | 412.8 | 36.6 | 122.6 | 245.7 | 5.6019
12 - 13 | 4.344 | 0 | 5318 | 0 | 579.4 | 167.7 | 223.8 | 238.4 | 263.1 | 3.2 | 142 | 1017.6 | 543.2 | 329.2 | 588 | 39.6 | 393.6 | 413.6 | 37 | 123 | 248.7 | 5.3115
13 - 14 | 4.284 | 0 | 5582 | 0 | 564.6 | 155.1 | 220 | 282.4 | 246 | 3 | 130 | 1285.2 | 609.6 | 302.2 | 538.8 | 39.6 | 402 | 422.8 | 36.8 | 128.8 | 245.1 | 5.5724
14 - 15 | 4.26 | 0 | 5708 | 0 | 583.2 | 165.9 | 220.4 | 244.4 | 246 | 3 | 118 | 1347.6 | 625.6 | 305.6 | 607.2 | 37.6 | 417 | 414 | 36.8 | 126.4 | 242.7 | 5.7038
15 - 16 | 4.26 | 0 | 5680 | 0 | 603.2 | 159.6 | 236.8 | 261.6 | 258.3 | 3.6 | 114.4 | 1246.8 | 589.6 | 336 | 631.6 | 37.2 | 415.8 | 410.4 | 37.2 | 120.8 | 249.9 | 5.6756
16 - 17 | 4.248 | 0 | 5868 | 0 | 620.8 | 178.2 | 261.8 | 222 | 258 | 3.6 | 77.2 | 1371.6 | 568 | 368.4 | 644.8 | 37.6 | 411 | 459.2 | 36.8 | 118 | 266.1 | 5.8655
17 - 18 | 4.272 | 0 | 5718 | 0 | 640.4 | 172.2 | 266.6 | 237.2 | 261 | 3.6 | 178.4 | 1118.4 | 536.8 | 380.4 | 652.8 | 38.8 | 402 | 428.8 | 38.4 | 116.6 | 280.2 | 5.7138
18 - 19 | 4.248 | 0 | 5958 | 0 | 642.8 | 175.2 | 269 | 288 | 262.2 | 3.8 | 235.6 | 1204.8 | 598.4 | 386.8 | 624.8 | 38 | 382.2 | 419.6 | 38.4 | 118.2 | 303 | 5.9528
19 - 20 | 4.284 | 0 | 5670 | 0 | 642.6 | 170.7 | 273.8 | 278.8 | 260.1 | 3.4 | 225.2 | 1124.4 | 557.6 | 375.8 | 506 | 35.2 | 355.8 | 418.4 | 38.6 | 114.4 | 323.4 | 5.669
20 - 21 | 4.38 | 0 | 5110 | 0 | 646.2 | 184.2 | 280.6 | 262.8 | 261.3 | 3.2 | 241.2 | 709.2 | 379.2 | 370.2 | 497.2 | 36 | 337.2 | 450 | 39.6 | 117.6 | 326.7 | 5.1064
21 - 22 | 4.404 | 0 | 4900 | 0 | 648 | 173.1 | 268.2 | 223.2 | 254.7 | 3.4 | 260.4 | 536.4 | 379.2 | 352 | 491.2 | 33.6 | 338.4 | 512.4 | 40 | 117.6 | 302.4 | 4.9006
22 - 23 | 4.368 | 0 | 4918 | 0 | 605.2 | 167.4 | 266.2 | 200.4 | 246.9 | 3.2 | 171.2 | 760.8 | 468.8 | 309.6 | 456 | 32 | 327 | 506.8 | 39.6 | 115 | 276.3 | 4.9204
23 - 00 | 4.308 | 0 | 5148 | 0 | 561.2 | 166.8 | 255.4 | 161.6 | 234.9 | 3 | 110.4 | 1152 | 568 | 262.2 | 458.8 | 31.2 | 325.8 | 492.4 | 39 | 117.6 | 239.7 | 5.1488
Сумма | 102.252 | 0 | 129494 | 0 | 13990.4 | 3957 | 5788 | 5285.2 | 5927.4 | 77.2 | 2761.6 | 28914 | 13817.6 | 7445.2 | 12702.4 | 877.6 | 8619 | 10362.4 | 884 | 2870.6 | 5979.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [20 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS | 10 Нифантово Т 1 ап RS | 10 Нифантово Т 2 ап RS | 10 Нифантово-Аристово ао RS | 10 Нифантово-Добрец ао RS | 10 Нифантово-Ершово ао RS | 10 Нифантово-Заря 1 ао RS | 10 Нифантово-Заря 2 ао RS | 10 Нифантово-Катодная ао RS | 10 Нифантово-Льнозавод ао RS | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS | 10 Нифантово-Парк 2 ао RS | 10 Нифантово-Поселок ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS | 10 Нифантово-Тырканово ао RS
00 - 01 |  |  | 3480 | 0 | 134.2 | 0 | 65.2 | 91.6 | 105.3 | 0 | 6.4 | 1554 | 404 | 110.8 | 390.8 | 39.6 | 255.6 | 321.2 | 15.2 | 105.4 | 43.8
01 - 02 |  |  | 3380 | 0 | 135.8 | 0 | 66.4 | 76 | 108 | 0 | 6.4 | 1454.4 | 398.4 | 109.8 | 389.2 | 40.4 | 256.8 | 323.6 | 15.6 | 105 | 44.1
02 - 03 |  |  | 2980 | 0 | 148.2 | 0 | 69.6 | 84 | 116.1 | 0 | 7.6 | 999.6 | 346.4 | 116.4 | 402.8 | 42.4 | 265.8 | 325.2 | 16.4 | 108.6 | 44.7
03 - 04 |  |  | 3434 | 0 | 134.8 | 0 | 65 | 80.8 | 107.4 | 0 | 6.4 | 1539.6 | 374.4 | 109.8 | 389.2 | 39.6 | 256.2 | 318.8 | 15.4 | 105.8 | 43.2
04 - 05 |  |  | 3490 | 0 | 134.8 | 0 | 64.6 | 75.2 | 105.9 | 0 | 6.4 | 1624.8 | 395.2 | 111 | 378.4 | 40 | 252 | 307.2 | 15.2 | 102.8 | 42
05 - 06 |  |  | 3346 | 0 | 131.4 | 0 | 64 | 86.4 | 104.4 | 0 | 6.4 | 1489.2 | 380.8 | 107 | 378.4 | 38.8 | 247.8 | 305.2 | 15.4 | 104.6 | 41.1
06 - 07 |  |  | 3342 | 0 | 136 | 0 | 65.4 | 127.6 | 108.6 | 0 | 7.6 | 1414.8 | 351.2 | 119.2 | 391.6 | 34 | 256.2 | 307.2 | 16 | 104 | 46.5
07 - 08 |  |  | 3582 | 0 | 140 | 0 | 66.6 | 133.6 | 114.3 | 0 | 9.2 | 1575.6 | 348.8 | 132.2 | 398.8 | 38.4 | 290.4 | 296 | 16 | 106.8 | 51.6
08 - 09 |  |  | 3650 | 0 | 135 | 0 | 64.4 | 150.8 | 112.2 | 0 | 102.4 | 1507.2 | 359.2 | 143.4 | 399.2 | 39.6 | 298.8 | 309.6 | 15.6 | 109.2 | 46.2
09 - 10 |  |  | 3686 | 0 | 134.4 | 0 | 63.6 | 143.6 | 109.2 | 0 | 136.8 | 1531.2 | 332.8 | 144.4 | 432 | 40 | 298.2 | 301.6 | 15.8 | 108.4 | 46.2
10 - 11 |  |  | 3688 | 0 | 137.6 | 0 | 65.6 | 124 | 110.7 | 0 | 82.8 | 1514.4 | 339.2 | 143.8 | 466 | 40.8 | 306.6 | 326.4 | 15.4 | 117.8 | 49.5
11 - 12 |  |  | 3636 | 0 | 141.6 | 0 | 68 | 102.8 | 118.8 | 0 | 89.2 | 1459.2 | 327.2 | 145.2 | 478.8 | 40.8 | 306.6 | 320 | 16 | 110.8 | 49.8
12 - 13 |  |  | 3344 | 0 | 154 | 0 | 71.8 | 112.8 | 126.9 | 0 | 93.2 | 1020 | 356 | 164.4 | 467.6 | 43.2 | 318.6 | 340.8 | 17 | 120 | 51.6
13 - 14 |  |  | 3638 | 0 | 143.6 | 0 | 68.4 | 146.8 | 119.1 | 0 | 80.4 | 1363.2 | 379.2 | 150 | 444 | 41.2 | 324.6 | 325.6 | 16.6 | 120.8 | 48.9
14 - 15 |  |  | 3704 | 0 | 143.6 | 0 | 67.4 | 136 | 108.6 | 0 | 74.8 | 1467.6 | 368 | 147.4 | 472 | 40.4 | 324 | 313.2 | 16.2 | 117.8 | 46.2
15 - 16 |  |  | 3626 | 0 | 144.6 | 0 | 66.8 | 133.6 | 111.9 | 0 | 73.6 | 1378.8 | 360 | 147 | 499.2 | 40.4 | 318 | 316 | 16.6 | 109.4 | 47.1
16 - 17 |  |  | 3654 | 0 | 143.4 | 0 | 68.8 | 87.2 | 117.6 | 0 | 56.4 | 1509.6 | 328 | 148.8 | 469.6 | 38.4 | 318 | 336 | 16.2 | 107 | 46.2
17 - 18 |  |  | 3598 | 0 | 147.4 | 0 | 69.6 | 88.8 | 120.3 | 0 | 136.8 | 1330.8 | 333.6 | 146.2 | 487.2 | 41.2 | 314.4 | 327.2 | 17.6 | 108 | 51.6
18 - 19 |  |  | 3750 | 0 | 148.4 | 0 | 69.8 | 122.4 | 119.1 | 0 | 183.2 | 1411.2 | 364.8 | 142.4 | 470 | 40.4 | 314.4 | 317.6 | 17.6 | 109.8 | 54.6
19 - 20 |  |  | 3618 | 0 | 154 | 0 | 73 | 126.8 | 122.4 | 0 | 172 | 1322.4 | 363.2 | 144 | 403.6 | 40.4 | 307.2 | 322.4 | 18 | 109.6 | 57.6
20 - 21 |  |  | 3076 | 0 | 162 | 0 | 77.6 | 137.2 | 128.4 | 0 | 176.4 | 745.2 | 283.2 | 147.2 | 407.6 | 43.6 | 304.8 | 354 | 18.2 | 115.2 | 57.9
21 - 22 |  |  | 2868 | 0 | 169.2 | 0 | 79.8 | 96.4 | 131.4 | 0 | 185.2 | 487.2 | 287.2 | 154 | 425.2 | 43.6 | 301.8 | 393.6 | 18.6 | 116.8 | 57.6
22 - 23 |  |  | 3196 | 0 | 162 | 0 | 77.4 | 85.6 | 127.2 | 0 | 126 | 922.8 | 344.8 | 142.6 | 400.8 | 42 | 291 | 385.6 | 18.6 | 113.4 | 57.9
23 - 00 |  |  | 3474 | 0 | 150 | 0 | 73 | 80.8 | 119.7 | 0 | 78.8 | 1316.4 | 383.2 | 125.4 | 401.6 | 40.4 | 280.8 | 366.8 | 17.8 | 112.2 | 49.5
Потери в трансформаторах в режимный день 19.12.2018 г. г. по ПС Нифантово
| Т-1 | [5 empty] | Т-2
| Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
| Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
| Потери холостого хода | P xx, кВт | 18.25 | 18.25 | 18.25 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20 | 20 | 20
| Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 70.18 | 70.18 | 70.18 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 71.51 | 71.51 | 71.51
|  | P кз вс, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | P кз вс, кВт | 0 | 0 | 0
|  | P кз сн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | P кз сн, кВт | 0 | 0 | 0
| Ток холостого хода | I x.х, % | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.64 | 0.64 | 0.64
| Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.23 | 16.23 | 16.23 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.5 | 16.5 | 16.5
|  | U к в-с, % | 0 | 0 | 0 |  |  | U к в-с, % | 0 | 0 | 0
|  | U к с-н, % | 0 | 0 | 0 |  |  | U к с-н, % | 0 | 0 | 0 |  | P | Q
| Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 5002 | 5794 | 5718 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.002 | 3.434
|  | Q н нн, квар | 3434 | 3650 | 3598 |  |  | Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.794 | 3.65
|  | S н нн, кВА | 3676.9553 | 3841.8745 | 3560.8988 |  |  | S н нн, кВА | 3000 | 2884.441 | 2778.4888 | 18 | 5.718 | 3.598
|  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
|  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
|  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
|  | S нагр, кВА | 3676.9553 | 3841.8745 | 3560.8988 |  |  | S нагр, кВА | 3000 | 2884.441 | 2778.4888
| Коэффициент загрузки | К з нн | 0.3677 | 0.38419 | 0.35609 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.3 | 0.28844 | 0.27785
|  | К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
|  | К з | 0.3677 | 0.38419 | 0.35609 |  |  | К з | 0.3 | 0.28844 | 0.27785
| Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.7383 | 28.6086 | 27.1488 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 26.4359 | 25.9496 | 25.5206
| Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 278.4296 | 298.5548 | 264.7964 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 212.5 | 201.28 | 191.38
| Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 8.115 | 8.115 | 8.115 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 8.25 | 8.25 | 8.25
|  | U к с, % | -8.115 | -8.115 | -8.115 |  |  | U к с, % | -8.25 | -8.25 | -8.25
|  | U к н, % | 8.115 | 8.115 | 8.115 |  |  | U к н, % | 8.25 | 8.25 | 8.25
| Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 35.09 | 35.09 | 35.09 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 35.755 | 35.755 | 35.755
|  | ΔP кз с, кВт | -35.09 | -35.09 | -35.09 |  |  | ΔP кз с, кВт | -35.755 | -35.755 | -35.755
|  | ΔP кз н, кВт | 35.09 | 35.09 | 35.09 |  |  | ΔP кз н, кВт | 35.755 | 35.755 | 35.755

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нифантово |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч