## ЧЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 19.12.2018 г. по Череповецким электрическим сетям.
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах
[5 empty] | ΔP T-1,кВт | ΔQ T-1,кВap | ΔP T-2,кВт | ΔQ T-2,кВap
1. Анисимово | 4-00 | 121/121 | 1.6 | 0.8 | 4.3 | 32.5 | 14.8 | 113.8
| 9-00 | 120/120 | 1.9 | 1 | 4.3 | 32.5 | 16 | 133.7
| 18-00 | 118/118 | 1.8 | 1 | 4.3 | 32.5 | 15.9 | 131.3
2. Бабаево | 4-00 | 111/111 | 10.1 | 3.5 | 38.7 | 481.2 | 29.1 | 263.2
| 9-00 | 112/112 | 13.2 | 4.1 | 49.7 | 738.7 | 32.4 | 353.6
| 18-00 | 112/112 | 13.2 | 3.6 | 48.4 | 708.2 | 32.7 | 361.5
3. Батран | 4-00 | - | 5.1 | 1.2 | 21.7 | 164.7 | 20.3 | 161.4
| 9-00 | - | 5.9 | 1.3 | 23.1 | 187.4 | 21.9 | 188.6
| 18-00 | - | 6.3 | 1.4 | 23.5 | 194.4 | 22.7 | 203.4
4. Енюково | 4-00 | - | 1.8 | 0.7 | 14.3 | 85.3 | 12.1 | 50
| 9-00 | - | 2.1 | 0.7 | 15 | 95.4 | 12.3 | 52
| 18-00 | - | 2.4 | 0.8 | 15.9 | 107.9 | 12.3 | 52.3
5. Желябово | 4-00 | - | 1.5 | 0.3 | 14.3 | 92.6 | 6.4 | 37.5
| 9-00 | - | 1.9 | 0.3 | 16.8 | 118 | 6.8 | 41.4
| 18-00 | - | 1.9 | 0.4 | 17.4 | 123.7 | 6.8 | 42.1
6. Загородная | 4-00 | - | 1.7 | 0.4 | 17.7 | 81.8 | 17.4 | 83.6
| 9-00 | - | 2.4 | 0.6 | 18.2 | 90.7 | 17.7 | 89.2
| 18-00 | - | 2.5 | 0.6 | 18.3 | 93.3 | 17.7 | 90.6
7. Заполье | 4-00 | - | 0.4 | 0.1 | - | - | 7.4 | 37
| 9-00 | - | 0.5 | 0.1 | - | - | 7.9 | 42.2
| 18-00 | - | 0.5 | 0.1 | - | - | 7.9 | 42
8. Заягорба | 4-00 | 117/117 | 9.2 | 2.5 | 37.9 | 618.6 | 37.2 | 603.2
| 9-00 | 118/117 | 16.1 | 4.9 | 42.9 | 732.9 | 42.9 | 733.4
| 18-00 | 118/117 | 18.4 | 5.2 | 45 | 781.8 | 45.2 | 788.4
9. Избоищи | 4-00 | - | 0.4 | 0.2 | 18.9 | 63.5 | - | -
| 9-00 | - | 0.6 | 0.2 | 19 | 65.6 | - | -
| 18-00 | - | 0.6 | 0.2 | 19 | 65.4 | - | -
10 Искра | 4-00 | - | 17.4 | 5.9 | 53.7 | 706.9 | 43.5 | 748.7
| 9-00 | - | 23.7 | 7.9 | 71.8 | 1069.5 | 53.3 | 975.7
| 18-00 | - | 25.1 | 7.6 | 75.8 | 1149.2 | 55.5 | 102.5
11. Кадуй | 4-00 | - | 3.2 | 0.9 | 29.7 | 253.4 | 14.4 | 100.1
| 9-00 | - | 4.3 | 1.1 | 36 | 359.3 | 14.8 | 108.8
| 18-00 | - | 4.3 | 1.1 | 36 | 356.5 | 14.8 | 109.5
12. Климовская | 4-00 | - | 1.9 | 0.9 | 27.7 | 134.6 | 17.5 | 68.9
| 9-00 | - | 2.8 | 1.2 | 28.8 | 159.8 | 17.6 | 70.2
| 18-00 | - | 2.8 | 1.1 | 28.7 | 158.4 | 17.6 | 70.2
13. Коротово | 4-00 | 111/110 | 3 | 0.5 | 17.4 | 113.3 | 13.6 | 99.4
| 9-00 | 111/110 | 3.5 | 0.5 | 17.7 | 121 | 14.8 | 119.1
| 18-00 | 111/110 | 3.6 | 0.5 | 17.9 | 124.3 | 14.9 | 121.2
14. Нелазское | 4-00 | - | 0.9 | 0.3 | 7.6 | 50.1 | 7.4 | 35.6
| 9-00 | - | 1.1 | 0.3 | 8 | 55.6 | 7.7 | 38.1
| 18-00 | - | 1.1 | 0.3 | 8.1 | 56.3 | 7.6 | 37.9
15. Нифантово | 4-00 | - | 5 | 3.4 | 27.7 | 278.4 | 26.4 | 212.5
| 9-00 | - | 5.8 | 3.7 | 28.6 | 298.6 | 25.9 | 201.3
| 18-00 | - | 5.7 | 3.6 | 27.1 | 264.8 | 25.5 | 191.4
16. Новые Углы | 4-00 | - | 6.4 | 1.6 | 37.1 | 202.6 | 38.8 | 283.4
| 9-00 | - | 8 | 2.3 | 38.1 | 235.6 | 39.7 | 311
| 18-00 | - | 8.1 | 2.2 | 38.3 | 241.7 | 39.7 | 306.7
17. Октябрьская | 4-00 | 115/115 | 55.1 | 18.7 | 6.8 | 1487.5 | - | -
| 9-00 | 116/116 | 60.9 | 22.1 | 6.8 | 1487.5 | - | -
| 18-00 | 116/116 | 68.6 | 24.8 | 6.8 | 1487.5 | - | -
18. Петринево | 4-00 | 116/116 | 1.3 | 0.7 | 21 | 100 | 21.1 | 81.8
| 9-00 | 117/117 | 1.6 | 0.7 | 21.1 | 102.1 | 21.2 | 85.3
| 18-00 | 117/117 | 1.7 | 0.7 | 21.2 | 103.2 | 21.3 | 85.8
19. Покровское | 4-00 | 116/116 | 0.1 | 0.04 | 7.2 | 33.1 | - | -
| 9-00 | 113/113 | 0.2 | 0.05 | 7.3 | 34 | - | -
| 18-00 | 114/114 | 0.2 | 0.06 | 7.3 | 34.1 | - | -
20. Поселковая | 4-00 | - | 3 | 1.8 | 17.5 | 83.2 | 19.6 | 108.8
| 9-00 | - | 3.5 | 1.9 | 18.3 | 96.2 | 20.2 | 118.1
| 18-00 | - | 4 | 2 | 19.1 | 110.4 | 20.6 | 124.6
21. Стеклозавод | 4-00 | 121/115 | 0.1 | 0.05 | 14 | 24.2 | 12.2 | 27.3
| 9-00 | 118/114 | 0.1 | 0.05 | 14 | 24.2 | 12.2 | 27.3
| 18-00 | 118/115 | 0.1 | 0.1 | 14 | 24.2 | 12.2 | 27.3
22. Суда | 4-00 | 115/115 | 4.8 | 0.8 | 25.8 | 205.1 | 21.3 | 109.9
| 9-00 | 116/116 | 6.6 | 1.6 | 28.9 | 263 | 21.4 | 111.2
| 18-00 | 116/116 | 6.6 | 1.2 | 32.4 | 338 | 21.3 | 110
23. Устюжна | 4-00 | 114/115 | 8.3 | 1.5 | 27.2 | 286 | 34.2 | 405.1
| 9-00 | 113/114 | 11.6 | 1.8 | 35.1 | 484.3 | 46.6 | 685.4
| 18-00 | 114/114 | 11.9 | 1.9 | 35.3 | 489 | 49.2 | 747.2
24. Чагода | 4-00 | 114/119 | 9.6 | 2.4 | 29.6 | 212.6 | 36.7 | 389.1
| 9-00 | 113/118 | 11.2 | 2.4 | 30.5 | 235.5 | 42.3 | 524.4
| 18-00 | 114/118 | 11.4 | 2.6 | 31.1 | 250.6 | 42.9 | 541.9
25. Шексна | 4-00 | 109/108 | 27.1 | 24.2 | 78.5 | 892.3 | 71.8 | 699.4
| 9-00 | 106/105 | 30.9 | 23.4 | 86.2 | 1144.2 | 83.2 | 1026.4
| 18-00 | 110/109 | 34.4 | 25.8 | 60.9 | 300 | 172.5 | 3733.6
26. Южная | 4-00 | 112/112 | 2.2 | 0.4 | 31.6 | 61.2 | 31.9 | 69.3
| 9-00 | 112/112 | 3.1 | 0.2 | 31.7 | 61.4 | 32 | 84.2
| 18-00 | 111/111 | 3.8 | 0.1 | 31.7 | 61.9 | 32.8 | 101.3

## ТЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 19.12.2018 года по
Тотемским электрическим сетям
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар
ПС Власьевская 110/10 | 4-00 | - | 0.416 | 0.3188 | - | - | 6.7 | 46.1
| 9-00 | - | 0.7944 | 0.4952 | - | - | 8.8 | 70.4
| 18-00 | - | 0.63 | 0.344 | - | - | 7.5 | 55.8
ПС В.Сп.Погост 110/10 | 4-00 | - | 0.2848 | 0.1936 | 7.3 | 33.4 | - | -
| 9-00 | - | 0.4472 | 0.244 | 7.8 | 39.2 | - | -
| 18-00 | - | 0.448 | 0.22 | 7.7 | 38.8 | - | -
ПС Царева 110/10 | 4-00 | - | 0.3288 | 0.1832 | 32.2 | 54.2 | - | -
| 9-00 | - | 0.4296 | 0.1944 | 32.2 | 56.4 | - | -
| 18-00 | - | 0.46 | 0.2504 | 32.3 | 57.8 | - | -
ПС Тотьма-2 110/10 | 4-00 | 115,3/115,9 | 1.9432 | 1.0168 | 25.1 | 163.3 | 16.2 | 89.4
| 9-00 | 109,7/111,1 | 3.0088 | 1.4288 | 28.4 | 208.4 | 16.3 | 90.6
| 18-00 | 113,3/114,8 | 3.0208 | 1.376 | 28 | 203 | 16.4 | 92.2
ПС Рослятино 110/10 | 4-00 | 115,8/115,8 | 0.6552 | 0.3876 | 5.8 | 41.1 | 6.3 | 46.8
| 9-00 | 109,4/109,4 | 1.2384 | 0.7752 | 6.7 | 52.4 | 8.2 | 69.5
| 18-00 | 113/113 | 1.1544 | 0.645 | 6.3 | 47.3 | 8 | 67.7
ПС Ляменьга 110/10 | 4-00 | - | 0.3186 | 0.2142 | 6 | 43.7 | - | -
| 9-00 | - | 0.5934 | 0.2838 | 7 | 55.7 | - | -
| 18-00 | - | 0.6594 | 0.3756 | 7.5 | 61.7 | - | -
ПС Тотьма-1 110/35/10 | 4-00 | 117,9/115,9 | 3.1227 | 1.024 | 31.2 | 213.6 | 19.9 | 138.9
| 9-00 | 111,7/109,6 | 4.8274 | 1.4528 | 32.5 | 232.6 | 24.5 | 209.3
| 18-00 | 115,5/113,7 | 4.9772 | 1.4464 | 32.1 | 227.8 | 25.8 | 229.9
ПС Погорелово 110/35/10 | 4-00 | 115,3/115,9 | 7.7078 | 2.118 | 32 | 194 | 31.9 | 219.9
| 9-00 | 110,2/110,8 | 8.6328 | 2.2914 | 33.5 | 219.1 | 33 | 248
| 18-00 | 113,3/113,9 | 8.6508 | 2.3058 | 32.9 | 209.4 | 33.5 | 262.3
ПС Бабушкино 110/35/10 | 4-00 | 113,7/114,9 | 2.6661 | 1.3073 | 14.2 | 101.8 | 18 | 118.6
| 9-00 | 107,3/108,2 | 4.7207 | 2.5174 | 19.1 | 194.6 | 24.5 | 207.8
| 18-00 | 110,7/111,8 | 4.6395 | 2.3099 | 20 | 213 | 22.2 | 175.4
ПС Тарнога 110/35/10 | 4-00 | 117,7/117,7 | 3.3114 | 2.4215 | 20.9 | 118.4 | 19 | 85.9
| 9-00 | 111,1/111,1 | 5.7447 | 4.1687 | 29.3 | 252.3 | 22.9 | 142.5
| 18-00 | 114,4/114,4 | 5.1029 | 3.5419 | 25.1 | 187 | 22.5 | 136.7
ПС Верховажье 110/35/10 | 4-00 | 113,2/113,2 | 2.7109 | 0.684 | 17.4 | 98.2 | 19.6 | 138.1
| 9-00 | 110,5/110,5 | 4.5877 | 1.3411 | 18.4 | 112.3 | 24.4 | 220
| 18-00 | 115,9/115,4 | 4.4501 | 1.208 | 18.3 | 110.9 | 23.9 | 221.7
ПС Чушевицы 110/35/10 | 4-00 | 114,9/115,9 | 1.6027 | 0.59503 | 17.1 | 93.3 | 18.2 | 114.8
| 9-00 | 109,5/111,1 | 2.7359 | 1.3115 | 17.1 | 94.6 | 21.4 | 171.4
| 18-00 | 127,3/114,9 | 2.4228 | 0.92128 | 17.1 | 94.4 | 20.1 | 146.7
Начальник ОДС

## КЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 19.12.2018 года по Кирилловским электрическим сетям.
Наименование подстанции | Час | U , кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах
[5 empty] | ∆P, кВт Т-1 | ∆Q, кВар Т-1 | ∆P, кВт Т-2 | ∆Q, кВар Т-2
ПС Кириллов | 4-00 | 114,3/ 115,9 | 5.756 | 1.571 | 24.1864 | 218.5894 | 28.3801 | 306.3952
| 9-00 | 110/ 116,5 | 8.012 | 2.138 | 28.2867 | 304.4406 | 38.1326 | 510.5896
| 18-00 | 115,9/ 115,9 | 7.973 | 2.191 | 28.0937 | 300.3989 | 38.2013 | 512.0267
ПС Н. Торжок | 4-00 | 113,2/ 114,3 | 0.876 | 0.32 | 11.9861 | 57.7081 | 11.5816 | 51.6267
| 9-00 | 108,9/ 113,8 | 1.131 | 0.323 | 12.3126 | 62.6173 | 11.6143 | 52.1181
| 18-00 | 115,4/ 113,8 | 1.173 | 0.364 | 12.359 | 63.3139 | 11.6344 | 52.4206
ПС Ферапонтово | 4-00 | 114,3/ 111,1 | 0.641 | 0.238 | 5.5185 | 37.7204 | 11.781 | 54.6251
| 9-00 | 110/ 111,1 | 0.783 | 0.262 | 5.53 | 37.8577 | 11.8948 | 56.3352
| 18-00 | 116,5/ 110,5 | 0.779 | 0.261 | 5.5292 | 37.8481 | 11.8929 | 56.3073
ПС Коварзино | 4-00 | 115.9 | 0.221 | 0.139 |  |  | 14.103 | 77.4122
| 9-00 | 110 | 0.341 | 0.142 |  |  | 14.2063 | 79.2277
| 18-00 | 113.8 | 0.371 | 0.15 |  |  | 14.2421 | 79.8577
ПС Белозерск | 4-00 | 117,2/ 117 | 4.432 | 1.741 | 25.3324 | 242.5855 | 22.0798 | 174.4835
| 9-00 | 117/ 116,9 | 6.189 | 2.188 | 29.228 | 324.1482 | 26.2283 | 261.3428
| 18-00 | 117,2/ 117,2 | 6.7 | 2.224 | 30.6634 | 354.202 | 27.4769 | 287.4842
ПС Антушево | 4-00 | 116,4/ 116,5 | 2.571 | 1.525 | 14.1511 | 78.2581 | 24.8108 | 265.7355
| 9-00 | 116,8/ 116,9 | 2.99 | 1.505 | 14.3321 | 81.4407 | 26.5469 | 296.2694
| 18-00 | 116,7/ 116,7 | 3.32 | 1.855 | 14.3471 | 81.7042 | 30.7374 | 369.9689
ПС Бечевинка | 4-00 |  | 0.188 | 0.107 | 5.6647 | 39.4653
| 9-00 |  | 0.25 | 0.115 | 5.7666 | 40.6805
| 18-00 |  | 0.268 | 0.118 | 5.8018 | 41.1014
ПС Вашки | 4-00 |  | 2.17 | 0.493 | 20.4462 | 140.2795 | 19.6262 | 123.1118
| 9-00 |  | 3.645 | 0.772 | 22.5936 | 185.2414 | 21.0705 | 153.3505
| 18-00 |  | 3.716 | 0.653 | 22.9164 | 191.999 | 20.9572 | 150.9785
ПС Белоусово | 4-00 | 114,9/ 117 | 0.594 | 2.198 | 28.421 | 229.7925 | 28.9345 | 242.9008
| 9-00 | 107,8/ 114,9 | 7.537 | 2.752 | 35.4757 | 409.8561 | 30.3012 | 277.7819
| 18-00 | 107,3/ 115,4 | 8.211 | 3.406 | 39.4505 | 511.3081 | 30.2065 | 275.3669
ПС Восточная | 4-00 | 115,4/ 116,5 | 7.441 | 2.701 | 38.4799 | 486.5352 | 28.3693 | 228.4742
| 9-00 | 108,4/ 114,3 | 9.281 | 2.647 | 40.8303 | 546.5247 | 31.4389 | 306.8222
| 18-00 | 108,4/ 114,3 | 9.284 | 2.443 | 42.2197 | 581.9894 | 30.5041 | 282.9616
ПС Мегра | 4-00 | 115.9 | 0.221 | 0.135 |  |  | 5.7361 | 40.3168
| 9-00 | 110 | 0.294 | 0.109 |  |  | 5.8461 | 41.6293
| 18-00 | 110 | 0.323 | 0.116 |  |  | 5.9146 | 42.447
ПС Андома | 4-00 | 115,4/ 115,4 | 0.765 | 0.262 | 6.1767 | 45.5743 | 5.9861 | 43.3001
| 9-00 | 107,3/ 108,4 | 0.946 | 0.248 | 6.3756 | 47.9476 | 6.3124 | 47.1931
| 18-00 | 107,3/ 107,8 | 1.016 | 0.304 | 6.4907 | 49.3209 | 6.497 | 49.3955
ПС Устье | 4-00 | 115.6 | 1.148 | 0.145 | 10.213 | 93.735
| 9-00 | 108.8 | 1.142 | 0.119 | 10.1405 | 92.8697
| 18-00 | 107.3 | 1.082 | 0.106 | 9.6605 | 87.1423

## ВЭС
Сводная ведомость нагрузок, напряжений и потерь ПС 110 кВ в режимный день
19.12.2018 по ПО " ВЭС"
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | ∆P, кВт Т-1 | ∆Q, кВар Т-1 | ∆P, кВт Т-2 | ∆Q, кВар Т-2
1.ПС Грязовец | 4-00 | 113,5/114 | 17.7 | 8.3 | 41.3 | 396.7 | 41 | 387.7
| 09-00 | 113/113 | 19.1 | 6.8 | 44.1 | 475.3 | 46 | 510.5
| 18-00 | 114/115 | 19.1 | 7.6 | 45.7 | 511.5 | 46.6 | 531
2.ПС Западная | 4-00 | 115/114 | 22.8 | 8.7 | 61.8 | 600.6 | 63.6 | 682.1
| 09-00 | 116/115 | 37.9 | 15.3 | 72.1 | 1054.6 | 77.8 | 1304.1
| 18-00 | 114/114 | 36 | 13.5 | 69.4 | 936.6 | 76.4 | 1237.6
3. ПС Центральная | 4-00 |  | 6.4 | 1.4 | 17.3 | 470.3 | 17.6 | 493.3
| 09-00 |  | 16.6 | 2.4 | 19.4 | 647.1 | 20.7 | 760.1
| 18-00 |  | 15.8 | 2.8 | 18.9 | 610 | 20.6 | 753.1
4.ПС Восточная | 4-00 |  | 12.7 | 3.6 | 51.6 | 390 | 60.1 | 653.2
| 09-00 |  | 23.8 | 6.6 | 56.3 | 481 | 83.2 | 1310.9
| 18-00 |  | 23.9 | 6.1 | 56 | 475.4 | 83.7 | 1344
5.ПС Харовск | 4-00 | 113 | 6.4 | 3.1 | 41.6 | 419.4 | 36.4 | 257.8
| 09-00 | 112 | 9.3 | 4 | 46.2 | 540.5 | 37.3 | 275.6
| 18-00 | 115.5 | 9.1 | 3.7 | 45.7 | 524.7 | 37.1 | 273.7
6.ПС Вожега | 4-00 | 110.5 | 2.7 | 0.9 | 24 | 197.7 | 19 | 110
| 09-00 | 108 | 4.6 | 1.4 | 33.6 | 358.1 | 19 | 110
| 18-00 | 113 | 4.6 | 1.3 | 33.6 | 364.6 | 19 | 110
7.ПС Сямжа | 4-00 | 113/113,5 | 3.2 | 0.3 | 21.5 | 150.7 | 20 | 126.6
| 09-00 | 111,5/111,5 | 4.7 | 0.3 | 24 | 192.4 | 21.4 | 151
| 18-00 | 115,5/115,5 | 4.7 | 0.3 | 24.3 | 197.9 | 21.3 | 148.9
8.ПС Кипелово | 4-00 | 111,5/110 | 2.3 | 0.4 | 21.4 | 114.4 | 21.5 | 145.5
| 09-00 | 111,5/109 | 3.1 | 0.5 | 21.9 | 153.8 | 21.8 | 151
| 18-00 | 112/111,5 | 3.6 | 0.8 | 22.3 | 161.7 | 22 | 154.8
9.ПС Кубенское | 4-00 | 114/113 | 6.4 | 1.5 | 22.5 | 168.9 | 31.2 | 390
| 09-00 | 115/114 | 8.9 | 2.2 | 25.3 | 214.3 | 44.3 | 690.1
| 18-00 | 114/113 | 9.3 | 2.3 | 25.7 | 219.6 | 46.9 | 749.7
10.ПС Новленское | 4-00 | 114,5/111,5 | 1.6 | 0.5 | 15.1 | 110.2 | 14 | 90.9
| 09-00 | 115/112 | 2.1 | 0.6 | 15.8 | 123.4 | 14.1 | 91.9
| 18-00 | 114,5/112 | 2.1 | 0.6 | 15.9 | 125.1 | 14.1 | 91.5
11.ПС Нефедово | 4-00 | 113/113 | 0.8 | 0.2 | 18.1 | 82.4
| 09-00 | 114/114 | 1.2 | 0.3 | 19.3 | 95.2
| 18-00 | 113,5/113 | 1.1 | 0.2 | 19.1 | 93.8
12.ПС Ананьино | 4-00 |  | 3.4 | 1.2 | 21.8 | 226.6
| 09-00 |  | 4.3 | 1.5 | 26.6 | 310.1
| 18-00 |  | 4.3 | 1.7 | 26.5 | 309.2
13.ПС Луговая | 4-00 |  | 12.6 | 3.7 | 49.3 | 608.1 | 40.2 | 334.9
| 09-00 |  | 18.4 | 4.4 | 62.2 | 938.7 | 44.6 | 419.2
| 18-00 |  | 20.2 | 4.9 | 66.6 | 1035.3 | 48 | 485
14.ПС Воробьево | 4-00 | 115 | 0.1 | 0.2 | 5.9 | 42.8
| 09-00 | 115.5 | 0.3 | 0.2 | 6.2 | 45.5
| 18-00 | 115.5 | 0.2 | 0.2 | 6.4 | 48.8
15.ПС Биряково | 4-00 | 117/117 | 0.4 | 0.2 | 5.7 | 39.8 | 5.7 | 40.2
| 09-00 | 116,5/117 | 0.6 | 0.2 | 5.9 | 41.9 | 5.9 | 41.9
| 18-00 | 117,5/118 | 0.6 | 0.3 | 6 | 42.9 | 5.8 | 41.6
16.ПС Чекшино | 4-00 |  | 0.4 | 0.2 | 6.2 | 45.9
| 09-00 |  | 0.6 | 0.3 | 6.9 | 54.4
| 18-00 |  | 0.6 | 0.3 | 7.1 | 56.1
17.ПС ГДЗ | 4-00 |  | 2 | 0.8 | 15.2 | 111.5 | 14.3 | 95.8
| 09-00 |  | 3.5 | 1.6 | 17.7 | 154.2 | 15.1 | 109
| 18-00 |  | 3.6 | 1.7 | 17.8 | 156.3 | 15.2 | 111.8
18.ПС Кадников | 4-00 | 116,5/116 | 2.9 | 1.4 | 17.6 | 153.1 | 14.4 | 96.5
| 09-00 | 118,5/118 | 4.1 | 1.8 | 21 | 212.5 | 14.8 | 103.6
| 18-00 | 117/116,5 | 4 | 1.8 | 20.7 | 207.1 | 14.8 | 103.3
19.ПС Н.Погост | 4-00 | 114/114 | 0.1 | 0 | 5.5 | 37.8 | 5.5 | 37.5
| 09-00 | 111/111 | 0.1 | 0 | 5.5 | 37.9 | 5.5 | 37.5
| 18-00 | 115/115 | 0.1 | 0 | 5.6 | 38.1 | 5.5 | 37.5
20.ПС Пундуга | 4-00 |  | 0 | 0 | - | -
| 09-00 |  | 0 | 0 | - | -
| 18-00 |  | 0 | 0 | - | -
21.ПС Вохтога | 4-00 |  | 8 | 5.7 | 35.5 | 479 | 22.4 | 241.7
| 09-00 |  | 9.4 | 6.4 | 41.5 | 587.8 | 25.6 | 300.8
| 18-00 |  | 9.8 | 6.2 | 42.2 | 600.1 | 27 | 325.2
22.ПС Плоское | 4-00 |  | 0.6 | 0.2 | 5.7 | 40.4 | 5.9 | 42.2
| 09-00 |  | 0.7 | 0.2 | 6 | 43.2 | 6 | 43.6
| 18-00 |  | 0.7 | 0.2 | 5.9 | 42.4 | 6.1 | 44.2
23.ПС Жернаково | 4-00 |  | 0.6 | 0.2 | 10.5 | 70
| 09-00 |  | 0.7 | 0.2 | 10.7 | 72.3
| 18-00 |  | 0.8 | 0.2 | 10.9 | 75
24.ПС Шуйское | 4-00 |  | 1.1 | 0.4 |  |  | 15.6 | 105.4
| 09-00 |  | 1.7 | 0.4 |  |  | 17.7 | 145.5
| 18-00 |  | 1.9 | 0.6 |  |  | 18.8 | 167.9
25.ПС Семигородняя | 4-00 | 116 | 0.2 | 0.1 | 5.8 | 40.5
| 09-00 | 113 | 0.3 | 0.1 | 6 | 42.9
| 18-00 | 118 | 0.4 | 0.2 | 6.1 | 44.7
26.ПС Ермаково | 4-00 | 115/115 | 11.7 | 3.5 | 45.8 | 526.2 | 39.9 | 344.3
| 09-00 | 115,5/115 | 14.5 | 4.3 | 50.1 | 661.5 | 42.5 | 406.4
| 18-00 | 114,5/115 | 14.5 | 4.1 | 50.5 | 662.7 | 42.2 | 400.7
Ю.В.Чебыкина т. 22-41

## ВУЭС
Приложение 4
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 19.12.2018 года по ПО Великоустюгские электрические сети
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар
1. ПС "В-Устюг" 110/35/6 кВ | 04-00 | 116 | 5.56 | 1.84 | 27.9 | 139.9 | 29.9 | 194.3
| 09-00 | 111 | 10.9 | 4.02 | 32.7 | 277.8 | 42 | 478.7
| 18-00 | 114 | 10.03 | 3.12 | 31.7 | 247.2 | 38.1 | 394.5
2. ПС "Дымково" 110/35/10 кВ | 04-00 | 119 | 5 | 3.4 | 17 | 73 | 43.6 | 682.2
| 09-00 | 106 | 7.2 | 5.2 | 17 | 73 | 73.9 | 1377.3
| 18-00 | 114 | 7.5 | 5 | 17 | 73 | 76 | 1425
3. ПС "Борки" 110/6 кВ | 04-00 | 116 | 2.3 | 1.1 | 37.7 | 238.3 | 41.4 | 293
| 09-00 | 111 | 4.4 | 1.7 | 40.1 | 269.7 | 46.1 | 342.4
| 18-00 | 114 | 4.2 | 1.5 | 40 | 269 | 44.4 | 325.2
4. ПС "Приводино" 110/10 кВ | 04-00 | 119 | 9.7 | 1.2 | 32 | 315 | 28.5 | 242.9
| 09-00 | 116 | 10.7 | 1.6 | 31.3 | 269.5 | 33.4 | 364.7
| 18-00 | 118 | 10.6 | 1.3 | 30 | 263.1 | 33.8 | 375.5
5. ПС "Полдарса" 110/10 кВ | 04-00 | 114 | 0.3 | 0.1 | 6.7 | 30 | 6.3 | 25
| 09-00 | 109 | 0.4 | 0.13 | 7.2 | 35.5 | 6.3 | 25
| 18-00 | 114 | 0.5 | 0.19 | 6.3 | 38 | 6.3 | 25
6. ПС "У-Алексеево" 110/10 кВ | 04-00 | 119 | 0.8 | 0.3 | 13 | 35 | 15 | 63
| 09-00 | 108 | 1.3 | 0.6 | 13.3 | 41.5 | 15.6 | 69.9
| 18-00 | 118 | 1.2 | 0.47 | 13.3 | 41.3 | 15.3 | 62.2
7. ПС "Сусоловка" 110/10 кВ | 04-00 | 118 | 0.2 | 0.05 | 6.5 | 41 | - | -
| 09-00 | 116 | 0.2 | 0.07 | 6.5 | 40.3 | - | -
| 18-00 | 118 | 0.25 | 0.08 | 6.6 | 41.2 | - | -
8. ПС "К-Городок" 110/35/10 кВ | 04-00 | 114 | 5.6 | 1.6 | 21.8 | 157 | 37.2 | 355
| 09-00 | 109 | 8.7 | 3.3 | 28 | 311 | 46.9 | 510.8
| 18-00 | 115 | 8.5 | 2.7 | 27.4 | 294.4 | 45.1 | 484.4
9. ПС "Никольск" 110/35/10 кВ | 04-00 | 112 | 3.6 | 1.2 | 21.4 | 113.8 | 14.6 | 68.7
| 09-00 | 110 | 7.2 | 2.2 | 27.6 | 249.4 | 12.9 | 36.4
| 18-00 | 114 | 6.4 | 1.4 | 25.6 | 199.9 | 19 | 154.4
10. ПС "Калинино" 110/10 кВ | 04-00 | 113 | 0.3 | 0.16 | 14.2 | 96.8 | 13 | 75.6
| 09-00 | 111 | 0.63 | 0.26 | 14.7 | 102.2 | 13 | 75.6
| 18-00 | 115 | 0.63 | 0.2 | 14.6 | 101.1 | 13 | 75.6
11. ПС "Зеленцово" 110/10 кВ | 04-00 | 113 | 0.29 | 0.16 | 12.5 | 87.9 | 5.7 | 24.3
| 09-00 | 111 | 0.52 | 0.24 | 13.2 | 95.5 | 5.7 | 24.3
| 18-00 | 115 | 0.49 | 0.2 | 13 | 93 | 5.7 | 24.3
12. ПС "НПС" 110/35/10 кВ | 04-00 | 117 | 4.99 | 1.29 | 17.9 | 61.9 | 19.7 | 96.4
| 09-00 | 110 | 6.2 | 1.89 | 19.9 | 97.4 | 20.5 | 112.1
| 18-00 | 113 | 6.4 | 1.7 | 19.8 | 95.2 | 20.9 | 120.7
13. ПС "Вострое" 110/10 кВ | 04-00 | 110 | 0.21 | 0.09 | 12.2 | 30.3 | 6.2 | 32.4
| 09-00 | 110 | 0.29 | 0.13 | 12.2 | 30.3 | 6.4 | 34.3
| 18-00 | 112 | 0.29 | 0.11 | 12.2 | 30.3 | 6.4 | 34.3
Главный инженер ВУЭС | [6 empty] | В.В.Парфенов
Дурягин
23-70