Пояснительная записка к контрольным замерам от 19.12.2018

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»

- Объекты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» не включены в Перечень контрольных пунктов диспетчерского цента филиала АО «СО ЕЭС» Карельское РДУ.

- ЛЭП, токовая нагрузка которых превышает 90% от длительно допустимой на период замера, отсутствуют.

- Перечень трансформаторов, загрузка которых превышает 60% от номинальной на период замера:

| № | Наименование ПС | Тр-р | Номинал, кВА | Мощность, кВА | Загрузка, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-10П «Половина» | ## Т-1 | 2500 | 1874 | 75 |  |
| 2 | ПС-11С «Липпола» | ## Т-1 | 2500 | 1526 | 61 |  |
| 3 | ПС-18П «Бесовец» | ## Т-1 | 6300 | 5696 | 90 |  |
| 4 | ПС-21 «Шуя» | ## Т-2 | 25000 | 15769 | 63 |  |
| 5 | ПС-22С «Кааламо» | ## Т-1 | 2500 | 1727 | 69 |  |
| 6 | ПС-23 «Заозерье» | ## Т-2 | 10000 | 6788 | 68 |  |
| 7 | ПС-27П «Кяппесельга» | ## Т-1 | 2500 | 1553 | 62 |  |
| 8 | ПС-34 «Лахденпохья» | ## Т-2 | 10000 | 6668 | 67 |  |
| 9 | ПС-41 «Олонец» | ## Т-2 | 16000 | 10687 | 67 |  |
| 10 | ПС-42П «Эссойла» | ## Т-2 | 4000 | 2815 | 70 |  |
| 11 | ПС-5 «Деревянка» | ## Т-1 | 10000 | 8341 | 83 |  |
| 12 | ПС-5 «Деревянка» | ## Т-4 | 2500 | 1550 | 62 |  |
| 13 | ПС-63 «Березовка» | ## Т-2 | 6300 | 4494 | 71 |  |
| 14 | ПС-64 «Пряжа» | ## Т-2 | 10000 | 10674 | 107 |  |
| 15 | ПС-66 «Кукковка» | ## Т-2 | 16000 | 11169 | 70 |  |
| 16 | ПС-6П «Матросы» | ## Т-2 | 1600 | 975 | 61 |  |
| 17 | ПС-7 «ТБМ» | ## Т-1 | 25000 | 17722 | 71 |  |
| 18 | ПС-77 «Повенец» | ## Т-1 | 4000 | 2657 | 66 | Ремонт Т-2 |

- Автоматическое регулирование устройств компенсации реактивной мощности в день замеров наблюдалось на 1с-10 кВ ПС-13 «Ледмозеро».

- Перечень подстанций с высшим номинальным напряжением 110 кВ, с введенными в работу устройствами автоматического регулирования РПН силовых трансформаторов:

|  | Наименование ПС | ПО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-25 «Питкяранта» | ЗКЭС |  |
| 2 | ПС-27 «Сортавала» | ЗКЭС |  |
| 3 | ПС-28 «Вяртсиля» | ЗКЭС |  |
| 4 | ПС-34 «Лахденпохья» | ЗКЭС |  |
| 5 | ПС-93 «Карьерная» | ЗКЭС |  |
| 6 | ПС-94 «Кирьявалахти» | ЗКЭС |  |
| 7 | ПС-95 «Хаапалампи» | ЗКЭС |  |
| 8 | ПС-15 «Сегежа» | СЭС |  |
| 9 | ПС-33 «Пенинга» | СЭС |  |
| 10 | ПС-45 «Чупа» | СЭС |  |
| 11 | ПС-53 «Боровое» | СЭС | Т-1 |
| 12 | ПС-54 «Кепа» | СЭС |  |
| 13 | ПС-55 «Калевала» | СЭС |  |
| 14 | ПС-56 «Пяозеро» | СЭС |  |
| 15 | ПС-58 «Кестеньга» | СЭС | Т-2 |
| 16 | ПС-59 «Софпорог» | СЭС |  |
| 17 | ПС-1 «Петрозаводск» | ЮКЭС |  |
| 18 | ПС-7 «ТБМ» | ЮКЭС |  |
| 19 | ПС-20 «КОЗ» | ЮКЭС | Т-2 |
| 20 | ПС-21 «Шуя» | ЮКЭС |  |
| 21 | ПС-36 «Пудож» | ЮКЭС |  |
| 22 | ПС-37 «Пяльма» | ЮКЭС |  |
| 23 | ПС-64 «Пряжа» | ЮКЭС |  |
| 24 | ПС-69 «Станкозавод» | ЮКЭС |  |
| 25 | ПС-75 «Каршево» | ЮКЭС |  |
| 26 | ПС-76 «Авдеево» | ЮКЭС |  |
| 27 | ПС-83 «Логмозеро» | ЮКЭС |  |