## ГВО 18 19
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 14
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.4
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 12.5
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 9
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 15
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 1.6
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 15 | сумма 56
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 1.3
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.65
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 4.2
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 10
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 2
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 25 | 27 | 13 | 20
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 9.5
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 1.5 | 1.5
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.2
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 35
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 35
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 20
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.5
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.05
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.6
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 2.95
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.5
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.4
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.65
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 3.9
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 4.7
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.65
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.6
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.2
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.55
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.55
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.45
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.7
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.95
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.2
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.1
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.6
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.5
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.8
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 2
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.5
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 2
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.8
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 3
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 4.2
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 5.6
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.6
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 2
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.55
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 10
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 18
[5 empty] | до 5 мин | 36.55 | 38.45 | 20 | 13.9 | 0 | 14 | 6.05 | 10.75 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 36.55 | 75 | 95 | 108.9 | 108.9 | 122.9 | 128.95 | 139.7 | 139.7 | 139.7
[5 empty] | до 20 мин | 38.15 | 38.45 | 36.85 | 28.9 | 9 | 14 | 15.9 | 10.75 | 18 | 34.5
[5 empty] | до 20 мин | 38.15 | 76.6 | 113.45 | 142.35 | 151.35 | 165.35 | 181.25 | 192 | 210 | 244.5
[5 empty] | сумма очередь | 38.15 | 38.45 | 38.85 | 38.9 | 38.2 | 41 | 37.7 | 37.85 | 37 | 38.1
[5 empty] | всего | 38.15 | 76.6 | 115.45 | 154.35 | 192.55 | 233.55 | 271.25 | 309.1 | 346.1 | 384.2
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 35 | 38.45 | 20 | 7.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 35 | 73.45 | 93.45 | 101.05 | 101.05 | 101.05 | 101.25 | 101.45 | 101.45 | 101.45
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 36.55 | 38.45 | 20 | 13.9 | 0 | 0 | 6.05 | 0.2 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 36.55 | 75 | 95 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | 114.95 | 115.15 | 115.15 | 115.15
[5 empty] | до 20 мин | 36.55 | 38.45 | 20 | 13.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0.2 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 36.55 | 75 | 95 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | 121.8 | 122 | 122 | 122
[5 empty] | всего | 36.55 | 38.45 | 20 | 13.9 | 0 | 0 | 21.7 | 5.8 | 8 | 3.6
[5 empty] | всего | 36.55 | 75 | 95 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | 130.6 | 136.4 | 144.4 | 148
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 35 | 38.45 | 20 | 13.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0.2 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 35 | 73.45 | 93.45 | 107.35 | 107.35 | 107.35 | 110.25 | 110.45 | 110.45 | 110.45
[5 empty] | до 5 мин | 1.55 | 3.45 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.55 | 5 | 5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5
[5 empty] | до 20 мин | 1.55 | 3.45 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.55 | 5 | 5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 29.35
[5 empty] | всего | 1.55 | 3.45 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 14.95 | 5.6 | 8 | 1.6
[5 empty] | всего | 1.55 | 5 | 5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 33.85 | 39.45 | 47.45 | 49.05
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 3.45 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 3.45 | 3.45 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 10.55 | 10.55
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 18 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 28.55 | 28.55
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 28.55 | 28.55
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (1)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 11.5
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.82
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.174
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 5.88
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.008
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.949
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.02
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.419
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.63
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 2.92
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 4.858
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 13.5 | 13.3 | 10.3 | 12.1
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 9.17
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.99 | 1.44
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.003
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 20.819
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 20.695
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 12.046
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.024
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.031
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.083
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 1.856
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.175
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.211
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.079
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.982
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 1.26
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.768
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.05
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.744
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.357
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 0.75
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.368
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.22
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.27
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.003
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.84
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.24
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.72
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.506
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.61
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.027
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.687
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.337
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 1.631
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 3.64
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.286
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.76
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.799
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 10.53
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 18.43
[5 empty] | до 5 мин | 21.874 | 22.726 | 12.046 | 6.383 | 0 | 11.5 | 2.901 | 11.332 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 21.874 | 44.6 | 56.646 | 63.029 | 63.029 | 74.529 | 77.43 | 88.762 | 88.762 | 88.762
[5 empty] | до 20 мин | 21.879 | 22.726 | 23.479 | 12.263 | 0 | 11.5 | 10.92 | 11.332 | 18.43 | 37.449
[5 empty] | до 20 мин | 21.879 | 44.605 | 68.084 | 80.347 | 80.347 | 91.847 | 102.767 | 114.099 | 132.529 | 169.978
[5 empty] | сумма очередь | 21.879 | 22.726 | 28.337 | 15.183 | 17.13 | 24.8 | 32.85 | 28.062 | 31.008 | 40.495
[5 empty] | всего | 21.879 | 44.605 | 72.942 | 88.125 | 105.255 | 130.055 | 162.905 | 190.967 | 221.975 | 262.47
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 20.819 | 22.726 | 12.046 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 20.819 | 43.545 | 55.591 | 59.631 | 59.631 | 59.631 | 59.631 | 59.634 | 59.634 | 59.634
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 21.874 | 22.726 | 12.046 | 6.383 | 0 | 0 | 2.901 | 0.003 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 21.874 | 44.6 | 56.646 | 63.029 | 63.029 | 63.029 | 65.93 | 65.933 | 65.933 | 65.933
[5 empty] | до 20 мин | 21.874 | 22.726 | 12.046 | 6.383 | 0 | 0 | 7.912 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 21.874 | 44.6 | 56.646 | 63.029 | 63.029 | 63.029 | 70.941 | 70.944 | 70.944 | 70.944
[5 empty] | всего | 21.874 | 22.726 | 12.046 | 6.383 | 0 | 0 | 19.542 | 3.643 | 1.968 | 3.046
[5 empty] | всего | 21.874 | 44.6 | 56.646 | 63.029 | 63.029 | 63.029 | 82.571 | 86.214 | 88.182 | 91.228
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 20.819 | 22.726 | 12.046 | 6.383 | 0 | 0 | 0.794 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 20.819 | 43.545 | 55.591 | 61.974 | 61.974 | 61.974 | 62.768 | 62.771 | 62.771 | 62.771
[5 empty] | до 5 мин | 1.055 | 2.031 | 0 | 6.383 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.055 | 3.086 | 3.086 | 9.469 | 9.469 | 9.469 | 11.013 | 11.013 | 11.013 | 11.013
[5 empty] | до 20 мин | 1.055 | 2.031 | 0 | 6.383 | 0 | 0 | 5.552 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.055 | 3.086 | 3.086 | 9.469 | 9.469 | 9.469 | 15.021 | 15.021 | 15.021 | 15.021
[5 empty] | всего | 1.055 | 2.031 | 0 | 6.383 | 0 | 0 | 11.876 | 3.64 | 1.968 | 1.286
[5 empty] | всего | 1.055 | 3.086 | 3.086 | 9.469 | 9.469 | 9.469 | 21.345 | 24.985 | 26.953 | 28.239
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 2.031 | 0 | 6.383 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 2.031 | 2.031 | 8.414 | 8.414 | 8.414 | 9.208 | 9.208 | 9.208 | 9.208
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.329 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.329 | 11.329 | 11.329
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.329 | 18.43 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.329 | 29.759 | 29.759
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.329 | 29.759 | 29.759
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (2)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 11.5
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.82
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 5.288
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0.002
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 6.792
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.012
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.84
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.02
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.46
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.752
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 2.898
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 4.351
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 13.5 | 13.3 | 10.3 | 12.1
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 9.04
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.97 | 1.28
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.004
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 21.394
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 19.326
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 12.261
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.016
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.036
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.995
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 1.87
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.178
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.756
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.076
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.715
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 1.15
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.72
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.029
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.675
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.353
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 0.88
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.642
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.11
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.22
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 0.902
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.75
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.25
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.51
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.248
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.565
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.024
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.56
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.301
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 1.478
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 3.283
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.283
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.67
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.778
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 10.661
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 18.57
[5 empty] | до 5 мин | 22.446 | 21.374 | 12.261 | 5.412 | 0 | 11.5 | 2.937 | 11.443 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 22.446 | 43.82 | 56.081 | 61.493 | 61.493 | 72.993 | 75.93 | 87.373 | 87.373 | 87.373
[5 empty] | до 20 мин | 22.451 | 21.374 | 24.849 | 12.204 | 0.002 | 11.5 | 10.973 | 11.443 | 18.57 | 37.34
[5 empty] | до 20 мин | 22.451 | 43.825 | 68.674 | 80.878 | 80.88 | 92.38 | 103.353 | 114.796 | 133.366 | 170.706
[5 empty] | сумма очередь | 22.451 | 21.374 | 29.2 | 15.102 | 17.254 | 24.8 | 32.18 | 27.796 | 30.669 | 40.293
[5 empty] | всего | 22.451 | 43.825 | 73.025 | 88.127 | 105.381 | 130.181 | 162.361 | 190.157 | 220.826 | 261.119
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 21.394 | 21.374 | 12.261 | 3.267 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 21.394 | 42.768 | 55.029 | 58.296 | 58.296 | 58.296 | 58.296 | 58.3 | 58.3 | 58.3
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 22.446 | 21.374 | 12.261 | 5.412 | 0 | 0 | 2.937 | 0.004 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 22.446 | 43.82 | 56.081 | 61.493 | 61.493 | 61.493 | 64.43 | 64.434 | 64.434 | 64.434
[5 empty] | до 20 мин | 22.446 | 21.374 | 12.261 | 5.412 | 0 | 0 | 7.961 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 22.446 | 43.82 | 56.081 | 61.493 | 61.493 | 61.493 | 69.454 | 69.458 | 69.458 | 69.458
[5 empty] | всего | 22.446 | 21.374 | 12.261 | 5.412 | 0 | 0 | 18.868 | 3.287 | 1.779 | 2.953
[5 empty] | всего | 22.446 | 43.82 | 56.081 | 61.493 | 61.493 | 61.493 | 80.361 | 83.648 | 85.427 | 88.38
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 21.394 | 21.374 | 12.261 | 5.412 | 0 | 0 | 0.704 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 21.394 | 42.768 | 55.029 | 60.441 | 60.441 | 60.441 | 61.145 | 61.149 | 61.149 | 61.149
[5 empty] | до 5 мин | 1.052 | 2.048 | 0 | 5.412 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.052 | 3.1 | 3.1 | 8.512 | 8.512 | 8.512 | 10.096 | 10.096 | 10.096 | 10.096
[5 empty] | до 20 мин | 1.052 | 2.048 | 0 | 5.412 | 0 | 0 | 5.706 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.052 | 3.1 | 3.1 | 8.512 | 8.512 | 8.512 | 14.218 | 14.218 | 14.218 | 14.218
[5 empty] | всего | 1.052 | 2.048 | 0 | 5.412 | 0 | 0 | 11.855 | 3.283 | 1.779 | 1.283
[5 empty] | всего | 1.052 | 3.1 | 3.1 | 8.512 | 8.512 | 8.512 | 20.367 | 23.65 | 25.429 | 26.712
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 2.048 | 0 | 5.412 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 2.048 | 2.048 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 8.164 | 8.164 | 8.164 | 8.164
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.439 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.439 | 11.439 | 11.439
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.439 | 18.57 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.439 | 30.009 | 30.009
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.439 | 30.009 | 30.009
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (3)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 11.5
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 5.39
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.65
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 6.048
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.004
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.014
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.78
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.029
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.571
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.848
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 3.629
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 3.31
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 13.5 | 13.3 | 10.3 | 12.1
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 9.42
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.96 | 1.2
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.003
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 19.916
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 20.488
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 9.629
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.956
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.038
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.939
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 1.864
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.172
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.682
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.08
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.56
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 1.075
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.719
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.029
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.644
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.357
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 0.8
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.529
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.12
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.18
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 0.855
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.73
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.25
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.5
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.122
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.53
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.048
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.474
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.287
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 1.411
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 3.084
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.284
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.71
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.767
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 10.591
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 18.615
[5 empty] | до 5 мин | 20.91 | 22.524 | 9.629 | 5.055 | 0 | 11.5 | 2.83 | 11.361 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 20.91 | 43.434 | 53.063 | 58.118 | 58.118 | 69.618 | 72.448 | 83.809 | 83.809 | 83.809
[5 empty] | до 20 мин | 20.914 | 22.524 | 22.269 | 11.103 | 0 | 11.5 | 10.678 | 11.361 | 18.615 | 37.28
[5 empty] | до 20 мин | 20.914 | 43.438 | 65.707 | 76.81 | 76.81 | 88.31 | 98.988 | 110.349 | 128.964 | 166.244
[5 empty] | сумма очередь | 20.914 | 22.524 | 25.579 | 14.732 | 17.348 | 24.8 | 31.632 | 27.505 | 30.933 | 40.274
[5 empty] | всего | 20.914 | 43.438 | 69.017 | 83.749 | 101.097 | 125.897 | 157.529 | 185.034 | 215.967 | 256.241
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 19.916 | 22.524 | 9.629 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 19.916 | 42.44 | 52.069 | 55.11 | 55.11 | 55.11 | 55.11 | 55.113 | 55.113 | 55.113
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 20.91 | 22.524 | 9.629 | 5.055 | 0 | 0 | 2.83 | 0.003 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 20.91 | 43.434 | 53.063 | 58.118 | 58.118 | 58.118 | 60.948 | 60.951 | 60.951 | 60.951
[5 empty] | до 20 мин | 20.91 | 22.524 | 9.629 | 5.055 | 0 | 0 | 7.664 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 20.91 | 43.434 | 53.063 | 58.118 | 58.118 | 58.118 | 65.782 | 65.785 | 65.785 | 65.785
[5 empty] | всего | 20.91 | 22.524 | 9.629 | 5.055 | 0 | 0 | 18.318 | 3.087 | 1.698 | 2.994
[5 empty] | всего | 20.91 | 43.434 | 53.063 | 58.118 | 58.118 | 58.118 | 76.436 | 79.523 | 81.221 | 84.215
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 19.916 | 22.524 | 9.629 | 5.055 | 0 | 0 | 0.673 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 19.916 | 42.44 | 52.069 | 57.124 | 57.124 | 57.124 | 57.797 | 57.8 | 57.8 | 57.8
[5 empty] | до 5 мин | 0.994 | 2.036 | 0 | 5.055 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0.994 | 3.03 | 3.03 | 8.085 | 8.085 | 8.085 | 9.558 | 9.558 | 9.558 | 9.558
[5 empty] | до 20 мин | 0.994 | 2.036 | 0 | 5.055 | 0 | 0 | 5.452 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0.994 | 3.03 | 3.03 | 8.085 | 8.085 | 8.085 | 13.537 | 13.537 | 13.537 | 13.537
[5 empty] | всего | 0.994 | 2.036 | 0 | 5.055 | 0 | 0 | 11.504 | 3.084 | 1.698 | 1.284
[5 empty] | всего | 0.994 | 3.03 | 3.03 | 8.085 | 8.085 | 8.085 | 19.589 | 22.673 | 24.371 | 25.655
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 2.036 | 0 | 5.055 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 2.036 | 2.036 | 7.091 | 7.091 | 7.091 | 7.764 | 7.764 | 7.764 | 7.764
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.358 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.358 | 11.358 | 11.358
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.358 | 18.615 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.358 | 29.973 | 29.973
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.358 | 29.973 | 29.973
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (4)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 11.5
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.62
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.746
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 7.256
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.166
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.015
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.796
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.025
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.482
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.738
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 8.932
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 2.127
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 13.5 | 13.3 | 10.3 | 12.1
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 8.72
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.91 | 1.15
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.004
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 20.703
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 20.336
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 12.082
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.002
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.036
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.93
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 1.836
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.176
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.693
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.073
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.502
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 1.043
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.707
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.029
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.586
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.359
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 0.77
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.998
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.12
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.3
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 0.857
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.7
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.27
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.54
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.057
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.531
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.056
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.451
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.284
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 1.334
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 2.984
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.286
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.54
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.767
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 10.627
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 18.723
[5 empty] | до 5 мин | 21.741 | 22.348 | 12.082 | 4.948 | 0 | 11.5 | 2.744 | 11.398 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 21.741 | 44.089 | 56.171 | 61.119 | 61.119 | 72.619 | 75.363 | 86.761 | 86.761 | 86.761
[5 empty] | до 20 мин | 21.907 | 22.348 | 23.955 | 12.204 | 0 | 11.5 | 10.184 | 11.398 | 18.723 | 37.296
[5 empty] | до 20 мин | 21.907 | 44.255 | 68.21 | 80.414 | 80.414 | 91.914 | 102.098 | 113.496 | 132.219 | 169.515
[5 empty] | сумма очередь | 21.907 | 22.348 | 26.082 | 21.136 | 17.238 | 24.8 | 31.089 | 27.392 | 30.211 | 40.122
[5 empty] | всего | 21.907 | 44.255 | 70.337 | 91.473 | 108.711 | 133.511 | 164.6 | 191.992 | 222.203 | 262.325
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 20.703 | 22.348 | 12.082 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 20.703 | 43.051 | 55.133 | 58.108 | 58.108 | 58.108 | 58.108 | 58.112 | 58.112 | 58.112
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 21.741 | 22.348 | 12.082 | 4.948 | 0 | 0 | 2.744 | 0.004 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 21.741 | 44.089 | 56.171 | 61.119 | 61.119 | 61.119 | 63.863 | 63.867 | 63.867 | 63.867
[5 empty] | до 20 мин | 21.741 | 22.348 | 12.082 | 4.948 | 0 | 0 | 7.169 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 21.741 | 44.089 | 56.171 | 61.119 | 61.119 | 61.119 | 68.288 | 68.292 | 68.292 | 68.292
[5 empty] | всего | 21.741 | 22.348 | 12.082 | 4.948 | 0 | 0 | 17.774 | 2.988 | 1.618 | 2.826
[5 empty] | всего | 21.741 | 44.089 | 56.171 | 61.119 | 61.119 | 61.119 | 78.893 | 81.881 | 83.499 | 86.325
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 20.703 | 22.348 | 12.082 | 4.948 | 0 | 0 | 0.615 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 20.703 | 43.051 | 55.133 | 60.081 | 60.081 | 60.081 | 60.696 | 60.7 | 60.7 | 60.7
[5 empty] | до 5 мин | 1.038 | 2.012 | 0 | 4.948 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.038 | 3.05 | 3.05 | 7.998 | 7.998 | 7.998 | 9.383 | 9.383 | 9.383 | 9.383
[5 empty] | до 20 мин | 1.038 | 2.012 | 0 | 4.948 | 0 | 0 | 4.953 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.038 | 3.05 | 3.05 | 7.998 | 7.998 | 7.998 | 12.951 | 12.951 | 12.951 | 12.951
[5 empty] | всего | 1.038 | 2.012 | 0 | 4.948 | 0 | 0 | 10.991 | 2.984 | 1.618 | 1.286
[5 empty] | всего | 1.038 | 3.05 | 3.05 | 7.998 | 7.998 | 7.998 | 18.989 | 21.973 | 23.591 | 24.877
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 2.012 | 0 | 4.948 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 2.012 | 2.012 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 7.575 | 7.575 | 7.575 | 7.575
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.394 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.394 | 11.394 | 11.394
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.394 | 18.723 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.394 | 30.117 | 30.117
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.394 | 30.117 | 30.117
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (5)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 11.5
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.62
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 5.104
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0.002
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 4.232
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.581
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.014
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.799
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.118
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.517
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.743
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 9.371
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.234
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 13.5 | 13.3 | 10.3 | 12.1
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 6.95
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.87 | 1.12
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.003
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 21.596
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 21.656
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 12.27
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.069
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.032
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.909
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 1.817
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.174
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.13
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.067
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.501
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 1.079
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.676
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.028
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.579
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.361
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 0.82
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.53
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.12
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.39
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 0.855
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.74
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.28
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.63
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.127
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.467
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.062
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.473
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.283
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 1.36
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 3.011
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.287
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.6
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.778
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 10.274
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 18.838
[5 empty] | до 5 мин | 22.697 | 23.647 | 12.27 | 5.362 | 0 | 11.5 | 2.788 | 11.055 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 22.697 | 46.344 | 58.614 | 63.976 | 63.976 | 75.476 | 78.264 | 89.319 | 89.319 | 89.319
[5 empty] | до 20 мин | 23.278 | 23.647 | 24.629 | 9.594 | 0.002 | 11.5 | 10.847 | 11.055 | 18.838 | 37.299
[5 empty] | до 20 мин | 23.278 | 46.925 | 71.554 | 81.148 | 81.15 | 92.65 | 103.497 | 114.552 | 133.39 | 170.689
[5 empty] | сумма очередь | 23.278 | 23.647 | 25.863 | 18.965 | 17.245 | 24.8 | 31.926 | 27.036 | 28.551 | 40.186
[5 empty] | всего | 23.278 | 46.925 | 72.788 | 91.753 | 108.998 | 133.798 | 165.724 | 192.76 | 221.311 | 261.497
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 21.596 | 23.647 | 12.27 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 21.596 | 45.243 | 57.513 | 60.887 | 60.887 | 60.887 | 60.887 | 60.89 | 60.89 | 60.89
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 22.697 | 23.647 | 12.27 | 5.362 | 0 | 0 | 2.788 | 0.003 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 22.697 | 46.344 | 58.614 | 63.976 | 63.976 | 63.976 | 66.764 | 66.767 | 66.767 | 66.767
[5 empty] | до 20 мин | 22.697 | 23.647 | 12.27 | 5.362 | 0 | 0 | 7.833 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 22.697 | 46.344 | 58.614 | 63.976 | 63.976 | 63.976 | 71.809 | 71.812 | 71.812 | 71.812
[5 empty] | всего | 22.697 | 23.647 | 12.27 | 5.362 | 0 | 0 | 18.612 | 3.014 | 1.643 | 2.887
[5 empty] | всего | 22.697 | 46.344 | 58.614 | 63.976 | 63.976 | 63.976 | 82.588 | 85.602 | 87.245 | 90.132
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 21.596 | 23.647 | 12.27 | 5.362 | 0 | 0 | 0.607 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 21.596 | 45.243 | 57.513 | 62.875 | 62.875 | 62.875 | 63.482 | 63.485 | 63.485 | 63.485
[5 empty] | до 5 мин | 1.101 | 1.991 | 0 | 5.362 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.101 | 3.092 | 3.092 | 8.454 | 8.454 | 8.454 | 9.881 | 9.881 | 9.881 | 9.881
[5 empty] | до 20 мин | 1.101 | 1.991 | 0 | 5.362 | 0 | 0 | 5.617 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.101 | 3.092 | 3.092 | 8.454 | 8.454 | 8.454 | 14.071 | 14.071 | 14.071 | 14.071
[5 empty] | всего | 1.101 | 1.991 | 0 | 5.362 | 0 | 0 | 11.619 | 3.011 | 1.643 | 1.287
[5 empty] | всего | 1.101 | 3.092 | 3.092 | 8.454 | 8.454 | 8.454 | 20.073 | 23.084 | 24.727 | 26.014
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 1.991 | 0 | 5.362 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.991 | 1.991 | 7.353 | 7.353 | 7.353 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.052 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.052 | 11.052 | 11.052
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.052 | 18.838 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.052 | 29.89 | 29.89
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.052 | 29.89 | 29.89
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (6)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 11.5
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.58
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 9.272
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 9.008
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.185
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.012
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.855
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.12
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.482
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.902
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 9.443
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.226
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 13.5 | 13.3 | 10.3 | 12.1
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 8.53
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.97 | 1.13
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.003
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 20.016
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 19.918
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 11.909
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.032
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.032
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.913
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 1.842
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.172
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.258
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.069
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.628
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 1.114
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.688
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.033
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.59
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.352
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 0.9
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.538
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.21
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.55
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 0.919
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.81
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.29
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.63
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.205
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.461
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.07
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.521
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.287
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 1.486
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 3.121
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.296
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.39
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.756
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 10.396
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 18.123
[5 empty] | до 5 мин | 21.08 | 21.932 | 11.909 | 5.67 | 0 | 11.5 | 2.875 | 11.155 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 21.08 | 43.012 | 54.921 | 60.591 | 60.591 | 72.091 | 74.966 | 86.121 | 86.121 | 86.121
[5 empty] | до 20 мин | 21.265 | 21.932 | 28.363 | 14.678 | 0 | 11.5 | 11.254 | 11.155 | 18.123 | 37.355
[5 empty] | до 20 мин | 21.265 | 43.197 | 71.56 | 86.238 | 86.238 | 97.738 | 108.992 | 120.147 | 138.27 | 175.625
[5 empty] | сумма очередь | 21.265 | 21.932 | 29.589 | 24.121 | 17.402 | 24.8 | 32.541 | 27.346 | 29.556 | 40.041
[5 empty] | всего | 21.265 | 43.197 | 72.786 | 96.907 | 114.309 | 139.109 | 171.65 | 198.996 | 228.552 | 268.593
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 20.016 | 21.932 | 11.909 | 3.643 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 20.016 | 41.948 | 53.857 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.503 | 57.503 | 57.503
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 21.08 | 21.932 | 11.909 | 5.67 | 0 | 0 | 2.875 | 0.003 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 21.08 | 43.012 | 54.921 | 60.591 | 60.591 | 60.591 | 63.466 | 63.469 | 63.469 | 63.469
[5 empty] | до 20 мин | 21.08 | 21.932 | 11.909 | 5.67 | 0 | 0 | 8.242 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 21.08 | 43.012 | 54.921 | 60.591 | 60.591 | 60.591 | 68.833 | 68.836 | 68.836 | 68.836
[5 empty] | всего | 21.08 | 21.932 | 11.909 | 5.67 | 0 | 0 | 19.229 | 3.124 | 1.773 | 2.686
[5 empty] | всего | 21.08 | 43.012 | 54.921 | 60.591 | 60.591 | 60.591 | 79.82 | 82.944 | 84.717 | 87.403
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 20.016 | 21.932 | 11.909 | 5.67 | 0 | 0 | 0.623 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 20.016 | 41.948 | 53.857 | 59.527 | 59.527 | 59.527 | 60.15 | 60.153 | 60.153 | 60.153
[5 empty] | до 5 мин | 1.064 | 2.014 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.064 | 3.078 | 3.078 | 8.748 | 8.748 | 8.748 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271
[5 empty] | до 20 мин | 1.064 | 2.014 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 5.971 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.064 | 3.078 | 3.078 | 8.748 | 8.748 | 8.748 | 14.719 | 14.719 | 14.719 | 14.719
[5 empty] | всего | 1.064 | 2.014 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 12.023 | 3.121 | 1.773 | 1.296
[5 empty] | всего | 1.064 | 3.078 | 3.078 | 8.748 | 8.748 | 8.748 | 20.771 | 23.892 | 25.665 | 26.961
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 2.014 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 2.014 | 2.014 | 7.684 | 7.684 | 7.684 | 8.307 | 8.307 | 8.307 | 8.307
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.152 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.152 | 11.152 | 11.152
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.152 | 18.123 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.152 | 29.275 | 29.275
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.152 | 29.275 | 29.275
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (7)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 11.5
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.61
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 3.674
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 3.608
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.334
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.012
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.84
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.123
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.521
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.912
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 9.402
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 0.912
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 13.5 | 13.3 | 10.3 | 12.1
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 8.66
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.96 | 1.23
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.004
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 21.79
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 20.383
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 12.104
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.166
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.029
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.073
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 1.898
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.176
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.796
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.068
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 2.049
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 1.363
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.76
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.238
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.617
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.366
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 0.94
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.564
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.21
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.55
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.129
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.04
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.29
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.95
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.544
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.606
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.056
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.621
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.322
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 1.656
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 3.491
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.333
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.64
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.76
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 10.847
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 16.294
[5 empty] | до 5 мин | 22.985 | 22.457 | 12.104 | 6.109 | 0 | 11.5 | 3.161 | 11.611 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 22.985 | 45.442 | 57.546 | 63.655 | 63.655 | 75.155 | 78.316 | 89.927 | 89.927 | 89.927
[5 empty] | до 20 мин | 23.319 | 22.457 | 23.032 | 9.717 | 0 | 11.5 | 11.776 | 11.611 | 16.294 | 37.34
[5 empty] | до 20 мин | 23.319 | 45.776 | 68.808 | 78.525 | 78.525 | 90.025 | 101.801 | 113.412 | 129.706 | 167.046
[5 empty] | сумма очередь | 23.319 | 22.457 | 23.944 | 19.119 | 17.412 | 24.8 | 34.183 | 28.162 | 28.162 | 40.313
[5 empty] | всего | 23.319 | 45.776 | 69.72 | 88.839 | 106.251 | 131.051 | 165.234 | 193.396 | 221.558 | 261.871
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 21.79 | 22.457 | 12.104 | 3.673 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 21.79 | 44.247 | 56.351 | 60.024 | 60.024 | 60.024 | 60.024 | 60.028 | 60.028 | 60.028
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 22.985 | 22.457 | 12.104 | 6.109 | 0 | 0 | 3.161 | 0.004 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 22.985 | 45.442 | 57.546 | 63.655 | 63.655 | 63.655 | 66.816 | 66.82 | 66.82 | 66.82
[5 empty] | до 20 мин | 22.985 | 22.457 | 12.104 | 6.109 | 0 | 0 | 8.764 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 22.985 | 45.442 | 57.546 | 63.655 | 63.655 | 63.655 | 72.419 | 72.423 | 72.423 | 72.423
[5 empty] | всего | 22.985 | 22.457 | 12.104 | 6.109 | 0 | 0 | 20.871 | 3.495 | 1.978 | 2.973
[5 empty] | всего | 22.985 | 45.442 | 57.546 | 63.655 | 63.655 | 63.655 | 84.526 | 88.021 | 89.999 | 92.972
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 21.79 | 22.457 | 12.104 | 6.109 | 0 | 0 | 0.855 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 21.79 | 44.247 | 56.351 | 62.46 | 62.46 | 62.46 | 63.315 | 63.319 | 63.319 | 63.319
[5 empty] | до 5 мин | 1.195 | 2.074 | 0 | 6.109 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.195 | 3.269 | 3.269 | 9.378 | 9.378 | 9.378 | 11.173 | 11.173 | 11.173 | 11.173
[5 empty] | до 20 мин | 1.195 | 2.074 | 0 | 6.109 | 0 | 0 | 6.269 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.195 | 3.269 | 3.269 | 9.378 | 9.378 | 9.378 | 15.647 | 15.647 | 15.647 | 15.647
[5 empty] | всего | 1.195 | 2.074 | 0 | 6.109 | 0 | 0 | 12.552 | 3.491 | 1.978 | 1.333
[5 empty] | всего | 1.195 | 3.269 | 3.269 | 9.378 | 9.378 | 9.378 | 21.93 | 25.421 | 27.399 | 28.732
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 2.074 | 0 | 6.109 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 2.074 | 2.074 | 8.183 | 8.183 | 8.183 | 9.038 | 9.038 | 9.038 | 9.038
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.607 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.607 | 11.607 | 11.607
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.607 | 16.294 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.607 | 27.901 | 27.901
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.607 | 27.901 | 27.901
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (8)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 11.5
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.54
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 5.67
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0.002
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 8.336
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.199
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.011
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.82
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.088
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.298
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.964
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 9.457
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 0.839
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 13.5 | 13.3 | 10.3 | 12.1
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 8.09
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 0.99 | 1.39
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.003
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 20.711
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 19.982
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 9.589
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.338
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.032
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.24
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 2.059
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.175
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.643
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.073
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 2.577
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 1.648
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.896
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.539
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.641
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.628
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.19
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.955
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.21
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.83
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.244
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.2
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.3
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.13
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 4
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 4.702
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.341
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.853
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.366
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 1.931
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 4.099
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.445
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.74
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.752
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 10.995
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 16.161
[5 empty] | до 5 мин | 22.081 | 22.216 | 9.589 | 7.077 | 0 | 11.5 | 3.998 | 11.75 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 22.081 | 44.297 | 53.886 | 60.963 | 60.963 | 72.463 | 76.461 | 88.211 | 88.211 | 88.211
[5 empty] | до 20 мин | 22.28 | 22.216 | 22.185 | 15.413 | 0.002 | 11.5 | 12.398 | 11.75 | 16.161 | 37.32
[5 empty] | до 20 мин | 22.28 | 44.496 | 66.681 | 82.094 | 82.096 | 93.596 | 105.994 | 117.744 | 133.905 | 171.225
[5 empty] | сумма очередь | 22.28 | 22.216 | 23.024 | 24.87 | 17.466 | 24.8 | 37.224 | 28.939 | 27.938 | 40.505
[5 empty] | всего | 22.28 | 44.496 | 67.52 | 92.39 | 109.856 | 134.656 | 171.88 | 200.819 | 228.757 | 269.262
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 20.711 | 22.216 | 9.589 | 4.189 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 20.711 | 42.927 | 52.516 | 56.705 | 56.705 | 56.705 | 56.705 | 56.708 | 56.708 | 56.708
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 22.081 | 22.216 | 9.589 | 7.077 | 0 | 0 | 3.998 | 0.003 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 22.081 | 44.297 | 53.886 | 60.963 | 60.963 | 60.963 | 64.961 | 64.964 | 64.964 | 64.964
[5 empty] | до 20 мин | 22.081 | 22.216 | 9.589 | 7.077 | 0 | 0 | 9.387 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 22.081 | 44.297 | 53.886 | 60.963 | 60.963 | 60.963 | 70.35 | 70.353 | 70.353 | 70.353
[5 empty] | всего | 22.081 | 22.216 | 9.589 | 7.077 | 0 | 0 | 23.913 | 4.102 | 2.297 | 3.185
[5 empty] | всего | 22.081 | 44.297 | 53.886 | 60.963 | 60.963 | 60.963 | 84.876 | 88.978 | 91.275 | 94.46
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 20.711 | 22.216 | 9.589 | 7.077 | 0 | 0 | 1.18 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 20.711 | 42.927 | 52.516 | 59.593 | 59.593 | 59.593 | 60.773 | 60.776 | 60.776 | 60.776
[5 empty] | до 5 мин | 1.37 | 2.234 | 0 | 7.077 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.37 | 3.604 | 3.604 | 10.681 | 10.681 | 10.681 | 13.051 | 13.051 | 13.051 | 13.051
[5 empty] | до 20 мин | 1.37 | 2.234 | 0 | 7.077 | 0 | 0 | 6.515 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.37 | 3.604 | 3.604 | 10.681 | 10.681 | 10.681 | 17.196 | 17.196 | 17.196 | 17.196
[5 empty] | всего | 1.37 | 2.234 | 0 | 7.077 | 0 | 0 | 14.411 | 4.099 | 2.297 | 1.445
[5 empty] | всего | 1.37 | 3.604 | 3.604 | 10.681 | 10.681 | 10.681 | 25.092 | 29.191 | 31.488 | 32.933
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 2.234 | 0 | 7.077 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 2.234 | 2.234 | 9.311 | 9.311 | 9.311 | 10.491 | 10.491 | 10.491 | 10.491
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.747 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.747 | 11.747 | 11.747
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.747 | 16.161 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.747 | 27.908 | 27.908
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.747 | 27.908 | 27.908
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (9)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 11.5
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.73
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 9
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 9.184
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.012
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.71
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.05
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.52
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.986
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 9.511
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.35
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 13.5 | 13.3 | 10.3 | 12.1
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 9.44
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 1.34 | 1.48
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.004
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 20.667
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 18.989
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 11.713
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.42
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.052
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.285
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 2.251
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.178
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.675
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.092
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 2.672
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 1.773
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.075
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.555
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.806
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.966
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.13
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.426
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.1
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.34
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.381
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.16
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.31
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.89
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 4.44
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 5.283
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.537
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.985
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.377
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.115
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 4.235
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.554
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.52
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.792
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 10.82
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 15.928
[5 empty] | до 5 мин | 22.139 | 21.418 | 11.713 | 7.572 | 0 | 11.5 | 4.457 | 11.616 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 22.139 | 43.557 | 55.27 | 62.842 | 62.842 | 74.342 | 78.799 | 90.415 | 90.415 | 90.415
[5 empty] | до 20 мин | 22.144 | 21.418 | 28.013 | 16.756 | 0 | 11.5 | 13.866 | 11.616 | 15.928 | 37.21
[5 empty] | до 20 мин | 22.144 | 43.562 | 71.575 | 88.331 | 88.331 | 99.831 | 113.697 | 125.313 | 141.241 | 178.451
[5 empty] | сумма очередь | 22.144 | 21.418 | 29.363 | 26.267 | 17.486 | 24.8 | 39.771 | 29.291 | 29.34 | 40.284
[5 empty] | всего | 22.144 | 43.562 | 72.925 | 99.192 | 116.678 | 141.478 | 181.249 | 210.54 | 239.88 | 280.164
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 20.667 | 21.418 | 11.713 | 4.514 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 20.667 | 42.085 | 53.798 | 58.312 | 58.312 | 58.312 | 58.312 | 58.316 | 58.316 | 58.316
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 22.139 | 21.418 | 11.713 | 7.572 | 0 | 0 | 4.457 | 0.004 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 22.139 | 43.557 | 55.27 | 62.842 | 62.842 | 62.842 | 67.299 | 67.303 | 67.303 | 67.303
[5 empty] | до 20 мин | 22.139 | 21.418 | 11.713 | 7.572 | 0 | 0 | 10.854 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 22.139 | 43.557 | 55.27 | 62.842 | 62.842 | 62.842 | 73.696 | 73.7 | 73.7 | 73.7
[5 empty] | всего | 22.139 | 21.418 | 11.713 | 7.572 | 0 | 0 | 26.459 | 4.239 | 2.492 | 3.074
[5 empty] | всего | 22.139 | 43.557 | 55.27 | 62.842 | 62.842 | 62.842 | 89.301 | 93.54 | 96.032 | 99.106
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 20.667 | 21.418 | 11.713 | 7.572 | 0 | 0 | 1.361 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 20.667 | 42.085 | 53.798 | 61.37 | 61.37 | 61.37 | 62.731 | 62.735 | 62.735 | 62.735
[5 empty] | до 5 мин | 1.472 | 2.429 | 0 | 7.572 | 0 | 0 | 2.491 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.472 | 3.901 | 3.901 | 11.473 | 11.473 | 11.473 | 13.964 | 13.964 | 13.964 | 13.964
[5 empty] | до 20 мин | 1.472 | 2.429 | 0 | 7.572 | 0 | 0 | 7.507 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.472 | 3.901 | 3.901 | 11.473 | 11.473 | 11.473 | 18.98 | 18.98 | 18.98 | 18.98
[5 empty] | всего | 1.472 | 2.429 | 0 | 7.572 | 0 | 0 | 16.312 | 4.235 | 2.492 | 1.554
[5 empty] | всего | 1.472 | 3.901 | 3.901 | 11.473 | 11.473 | 11.473 | 27.785 | 32.02 | 34.512 | 36.066
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 2.429 | 0 | 7.572 | 0 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 2.429 | 2.429 | 10.001 | 10.001 | 10.001 | 11.362 | 11.362 | 11.362 | 11.362
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.612 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.612 | 11.612 | 11.612
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.612 | 15.928 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.612 | 27.54 | 27.54
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.612 | 27.54 | 27.54
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (10)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 11.5
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.95
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 5.416
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 7.336
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.013
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.67
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.103
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.439
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.956
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 9.554
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.746
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 13.4 | 13.3 | 10.3 | 12.2
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 10.18
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 1.54 | 1.56
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.006
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 20.685
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 21.263
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 12.251
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.535
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.057
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.371
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 2.164
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.185
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.686
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.087
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 2.823
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 1.855
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.345
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.467
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.253
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 2.038
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.25
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.846
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.13
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.51
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.434
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.22
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.36
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.86
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 4.746
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 5.49
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.622
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 2.024
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.425
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.321
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 4.468
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.587
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.45
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.763
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 10.333
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 16.029
[5 empty] | до 5 мин | 22.277 | 23.612 | 12.251 | 8.167 | 0 | 11.5 | 5.008 | 11.102 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 22.277 | 45.889 | 58.14 | 66.307 | 66.307 | 77.807 | 82.815 | 93.917 | 93.917 | 93.917
[5 empty] | до 20 мин | 22.282 | 23.612 | 25.159 | 15.503 | 0 | 11.5 | 15.091 | 11.102 | 16.029 | 37.17
[5 empty] | до 20 мин | 22.282 | 45.894 | 71.053 | 86.556 | 86.556 | 98.056 | 113.147 | 124.249 | 140.278 | 177.448
[5 empty] | сумма очередь | 22.282 | 23.612 | 26.905 | 25.057 | 17.356 | 24.8 | 41.713 | 29.31 | 30.515 | 40.207
[5 empty] | всего | 22.282 | 45.894 | 72.799 | 97.856 | 115.212 | 140.012 | 181.725 | 211.035 | 241.55 | 281.757
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 20.685 | 23.612 | 12.251 | 4.941 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 20.685 | 44.297 | 56.548 | 61.489 | 61.489 | 61.489 | 61.489 | 61.495 | 61.495 | 61.495
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 22.277 | 23.612 | 12.251 | 8.167 | 0 | 0 | 5.008 | 0.006 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 22.277 | 45.889 | 58.14 | 66.307 | 66.307 | 66.307 | 71.315 | 71.321 | 71.321 | 71.321
[5 empty] | до 20 мин | 22.277 | 23.612 | 12.251 | 8.167 | 0 | 0 | 12.078 | 0.006 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 22.277 | 45.889 | 58.14 | 66.307 | 66.307 | 66.307 | 78.385 | 78.391 | 78.391 | 78.391
[5 empty] | всего | 22.277 | 23.612 | 12.251 | 8.167 | 0 | 0 | 28.4 | 4.474 | 2.746 | 3.037
[5 empty] | всего | 22.277 | 45.889 | 58.14 | 66.307 | 66.307 | 66.307 | 94.707 | 99.181 | 101.927 | 104.964
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 20.685 | 23.612 | 12.251 | 8.167 | 0 | 0 | 1.72 | 0.006 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 20.685 | 44.297 | 56.548 | 64.715 | 64.715 | 64.715 | 66.435 | 66.441 | 66.441 | 66.441
[5 empty] | до 5 мин | 1.592 | 2.349 | 0 | 8.167 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.592 | 3.941 | 3.941 | 12.108 | 12.108 | 12.108 | 15.078 | 15.078 | 15.078 | 15.078
[5 empty] | до 20 мин | 1.592 | 2.349 | 0 | 8.167 | 0 | 0 | 8.606 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.592 | 3.941 | 3.941 | 12.108 | 12.108 | 12.108 | 20.714 | 20.714 | 20.714 | 20.714
[5 empty] | всего | 1.592 | 2.349 | 0 | 8.167 | 0 | 0 | 17.742 | 4.468 | 2.746 | 1.587
[5 empty] | всего | 1.592 | 3.941 | 3.941 | 12.108 | 12.108 | 12.108 | 29.85 | 34.318 | 37.064 | 38.651
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 2.349 | 0 | 8.167 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 2.349 | 2.349 | 10.516 | 10.516 | 10.516 | 12.236 | 12.236 | 12.236 | 12.236
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.096 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.096 | 11.096 | 11.096
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.096 | 16.029 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.096 | 27.125 | 27.125
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.096 | 27.125 | 27.125
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (11)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 11.1
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.9
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 8.594
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0.002
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 1.008
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.338
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.009
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.696
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.15
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.527
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.956
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 10.076
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.42
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 13.4 | 13.3 | 10.3 | 12.2
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 9.57
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 1.59 | 1.59
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.006
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 0.94
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 20.028
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 11.828
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.501
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.055
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.445
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 2.163
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.188
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.986
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.082
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 2.892
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 1.952
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.656
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.395
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.537
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 2.026
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.22
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.697
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.12
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.2
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.476
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.21
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.36
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.04
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 4.915
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 5.74
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.751
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 2.06
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.467
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.426
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 4.665
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.579
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.41
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.799
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 9.352
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 16.536
[5 empty] | до 5 мин | 2.496 | 22.379 | 11.828 | 9.013 | 0 | 11.1 | 5.178 | 10.157 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 2.496 | 24.875 | 36.703 | 45.716 | 45.716 | 56.816 | 61.994 | 72.151 | 72.151 | 72.151
[5 empty] | до 20 мин | 2.834 | 22.379 | 27.999 | 10.021 | 0.002 | 11.1 | 14.83 | 10.157 | 16.536 | 37.196
[5 empty] | до 20 мин | 2.834 | 25.213 | 53.212 | 63.233 | 63.235 | 74.335 | 89.165 | 99.322 | 115.858 | 153.054
[5 empty] | сумма очередь | 2.834 | 22.379 | 29.419 | 20.097 | 17.358 | 24.4 | 42.206 | 28.612 | 30.589 | 40.185
[5 empty] | всего | 2.834 | 25.213 | 54.632 | 74.729 | 92.087 | 116.487 | 158.693 | 187.305 | 217.894 | 258.079
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0.94 | 22.379 | 11.828 | 5.616 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0.94 | 23.319 | 35.147 | 40.763 | 40.763 | 40.763 | 40.763 | 40.769 | 40.769 | 40.769
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 2.496 | 22.379 | 11.828 | 9.013 | 0 | 0 | 5.178 | 0.006 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 2.496 | 24.875 | 36.703 | 45.716 | 45.716 | 45.716 | 50.894 | 50.9 | 50.9 | 50.9
[5 empty] | до 20 мин | 2.496 | 22.379 | 11.828 | 9.013 | 0 | 0 | 11.821 | 0.006 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 2.496 | 24.875 | 36.703 | 45.716 | 45.716 | 45.716 | 57.537 | 57.543 | 57.543 | 57.543
[5 empty] | всего | 2.496 | 22.379 | 11.828 | 9.013 | 0 | 0 | 28.897 | 4.671 | 2.893 | 2.989
[5 empty] | всего | 2.496 | 24.875 | 36.703 | 45.716 | 45.716 | 45.716 | 74.613 | 79.284 | 82.177 | 85.166
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0.94 | 22.379 | 11.828 | 9.013 | 0 | 0 | 1.932 | 0.006 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0.94 | 23.319 | 35.147 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 46.092 | 46.098 | 46.098 | 46.098
[5 empty] | до 5 мин | 1.556 | 2.351 | 0 | 9.013 | 0 | 0 | 3.152 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.556 | 3.907 | 3.907 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 16.072 | 16.072 | 16.072 | 16.072
[5 empty] | до 20 мин | 1.556 | 2.351 | 0 | 9.013 | 0 | 0 | 8.319 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.556 | 3.907 | 3.907 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 21.239 | 21.239 | 21.239 | 21.239
[5 empty] | всего | 1.556 | 2.351 | 0 | 9.013 | 0 | 0 | 17.87 | 4.665 | 2.893 | 1.579
[5 empty] | всего | 1.556 | 3.907 | 3.907 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 30.79 | 35.455 | 38.348 | 39.927
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 2.351 | 0 | 9.013 | 0 | 0 | 1.932 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 2.351 | 2.351 | 11.364 | 11.364 | 11.364 | 13.296 | 13.296 | 13.296 | 13.296
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.151 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.151 | 10.151 | 10.151
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.151 | 16.536 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.151 | 26.687 | 26.687
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.151 | 26.687 | 26.687
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (12)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 11.1
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.81
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 5.004
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 0
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.562
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.008
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.62
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.059
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.513
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.962
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 10.073
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.659
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 13.4 | 13.3 | 10.3 | 12.2
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 8.19
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 1.65 | 1.65
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.007
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 1.354
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 18.675
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 12.222
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.518
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.058
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.412
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 2.179
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.186
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.221
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.091
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 2.868
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 1.975
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.656
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.4
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.52
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 2.004
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.27
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.21
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.21
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.56
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.52
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.25
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.32
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 4.826
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 5.528
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.776
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.9
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.524
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.408
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 4.51
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.501
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.45
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.81
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 9.24
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 16.188
[5 empty] | до 5 мин | 2.93 | 21.04 | 12.222 | 9.223 | 0 | 11.1 | 5.194 | 10.057 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 2.93 | 23.97 | 36.192 | 45.415 | 45.415 | 56.515 | 61.709 | 71.766 | 71.766 | 71.766
[5 empty] | до 20 мин | 3.492 | 21.04 | 24.608 | 9.223 | 0 | 11.1 | 14.852 | 10.057 | 16.188 | 37.12
[5 empty] | до 20 мин | 3.492 | 24.532 | 49.14 | 58.363 | 58.363 | 69.463 | 84.315 | 94.372 | 110.56 | 147.68
[5 empty] | сумма очередь | 3.492 | 21.04 | 26.267 | 19.296 | 17.362 | 24.4 | 41.752 | 28.417 | 28.96 | 40.071
[5 empty] | всего | 3.492 | 24.532 | 50.799 | 70.095 | 87.457 | 111.857 | 153.609 | 182.026 | 210.986 | 251.057
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 1.354 | 21.04 | 12.222 | 5.836 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 1.354 | 22.394 | 34.616 | 40.452 | 40.452 | 40.452 | 40.452 | 40.459 | 40.459 | 40.459
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 2.93 | 21.04 | 12.222 | 9.223 | 0 | 0 | 5.194 | 0.007 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 2.93 | 23.97 | 36.192 | 45.415 | 45.415 | 45.415 | 50.609 | 50.616 | 50.616 | 50.616
[5 empty] | до 20 мин | 2.93 | 21.04 | 12.222 | 9.223 | 0 | 0 | 11.844 | 0.007 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 2.93 | 23.97 | 36.192 | 45.415 | 45.415 | 45.415 | 57.259 | 57.266 | 57.266 | 57.266
[5 empty] | всего | 2.93 | 21.04 | 12.222 | 9.223 | 0 | 0 | 28.444 | 4.517 | 2.932 | 2.951
[5 empty] | всего | 2.93 | 23.97 | 36.192 | 45.415 | 45.415 | 45.415 | 73.859 | 78.376 | 81.308 | 84.259
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 1.354 | 21.04 | 12.222 | 9.223 | 0 | 0 | 1.92 | 0.007 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 1.354 | 22.394 | 34.616 | 43.839 | 43.839 | 43.839 | 45.759 | 45.766 | 45.766 | 45.766
[5 empty] | до 5 мин | 1.576 | 2.365 | 0 | 9.223 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.576 | 3.941 | 3.941 | 13.164 | 13.164 | 13.164 | 16.354 | 16.354 | 16.354 | 16.354
[5 empty] | до 20 мин | 1.576 | 2.365 | 0 | 9.223 | 0 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.576 | 3.941 | 3.941 | 13.164 | 13.164 | 13.164 | 21.484 | 21.484 | 21.484 | 21.484
[5 empty] | всего | 1.576 | 2.365 | 0 | 9.223 | 0 | 0 | 17.524 | 4.51 | 2.932 | 1.501
[5 empty] | всего | 1.576 | 3.941 | 3.941 | 13.164 | 13.164 | 13.164 | 30.688 | 35.198 | 38.13 | 39.631
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 2.365 | 0 | 9.223 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 2.365 | 2.365 | 11.588 | 11.588 | 11.588 | 13.508 | 13.508 | 13.508 | 13.508
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 10.05 | 10.05
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 16.188 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 26.238 | 26.238
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 26.238 | 26.238
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (13)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 11.1
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.763
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 7.626
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 0
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.008
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.69
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.014
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.472
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.962
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 10.192
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.669
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 13.4 | 13.3 | 10.3 | 12.2
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 8.57
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 1.63 | 1.67
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.006
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 19.58
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 0
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 12.01
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.419
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.054
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.405
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 2.208
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.182
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.873
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.099
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 2.826
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 1.947
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.692
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.404
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.522
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.827
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.3
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.435
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.23
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.69
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.541
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.22
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.32
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.18
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 4.9
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 5.431
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.722
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.907
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.525
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.352
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 4.436
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.424
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.42
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.774
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 9.943
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 16.111
[5 empty] | до 5 мин | 21.053 | 2.39 | 12.01 | 8.842 | 0 | 11.1 | 5.053 | 10.723 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 21.053 | 23.443 | 35.453 | 44.295 | 44.295 | 55.395 | 60.448 | 71.171 | 71.171 | 71.171
[5 empty] | до 20 мин | 21.058 | 2.39 | 26.885 | 8.842 | 0 | 11.1 | 15.107 | 10.723 | 16.111 | 37.19
[5 empty] | до 20 мин | 21.058 | 23.448 | 50.333 | 59.175 | 59.175 | 70.275 | 85.382 | 96.105 | 112.216 | 149.406
[5 empty] | сумма очередь | 21.058 | 2.39 | 28.554 | 19.034 | 17.362 | 24.4 | 42.087 | 28.989 | 29.228 | 40.034
[5 empty] | всего | 21.058 | 23.448 | 52.002 | 71.036 | 88.398 | 112.798 | 154.885 | 183.874 | 213.102 | 253.136
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 19.58 | 2.39 | 12.01 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 19.58 | 21.97 | 33.98 | 39.47 | 39.47 | 39.47 | 39.47 | 39.476 | 39.476 | 39.476
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 21.053 | 2.39 | 12.01 | 8.842 | 0 | 0 | 5.053 | 0.006 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 21.053 | 23.443 | 35.453 | 44.295 | 44.295 | 44.295 | 49.348 | 49.354 | 49.354 | 49.354
[5 empty] | до 20 мин | 21.053 | 2.39 | 12.01 | 8.842 | 0 | 0 | 12.099 | 0.006 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 21.053 | 23.443 | 35.453 | 44.295 | 44.295 | 44.295 | 56.394 | 56.4 | 56.4 | 56.4
[5 empty] | всего | 21.053 | 2.39 | 12.01 | 8.842 | 0 | 0 | 28.779 | 4.442 | 2.877 | 2.844
[5 empty] | всего | 21.053 | 23.443 | 35.453 | 44.295 | 44.295 | 44.295 | 73.074 | 77.516 | 80.393 | 83.237
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 19.58 | 2.39 | 12.01 | 8.842 | 0 | 0 | 1.926 | 0.006 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 19.58 | 21.97 | 33.98 | 42.822 | 42.822 | 42.822 | 44.748 | 44.754 | 44.754 | 44.754
[5 empty] | до 5 мин | 1.473 | 2.39 | 0 | 8.842 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.473 | 3.863 | 3.863 | 12.705 | 12.705 | 12.705 | 15.931 | 15.931 | 15.931 | 15.931
[5 empty] | до 20 мин | 1.473 | 2.39 | 0 | 8.842 | 0 | 0 | 8.731 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.473 | 3.863 | 3.863 | 12.705 | 12.705 | 12.705 | 21.436 | 21.436 | 21.436 | 21.436
[5 empty] | всего | 1.473 | 2.39 | 0 | 8.842 | 0 | 0 | 17.791 | 4.436 | 2.877 | 1.424
[5 empty] | всего | 1.473 | 3.863 | 3.863 | 12.705 | 12.705 | 12.705 | 30.496 | 34.932 | 37.809 | 39.233
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 2.39 | 0 | 8.842 | 0 | 0 | 1.926 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 2.39 | 2.39 | 11.232 | 11.232 | 11.232 | 13.158 | 13.158 | 13.158 | 13.158
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.717 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.717 | 10.717 | 10.717
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.717 | 16.111 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.717 | 26.828 | 26.828
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.717 | 26.828 | 26.828
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (14)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 11.1
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.82
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 8.542
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 0
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.009
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.73
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.033
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.396
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.967
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 10.066
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.775
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 13.4 | 13.3 | 10.3 | 12.2
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 10.32
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 1.58 | 1.65
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.006
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 18.322
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 11.216
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 12.298
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.377
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.078
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.418
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 2.153
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.186
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.763
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.101
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 2.862
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 1.946
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.673
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.464
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.556
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.947
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.35
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.697
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.21
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.69
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.553
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.26
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.38
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.13
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 4.934
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 5.42
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.737
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.908
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.525
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.37
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 4.49
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.599
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.42
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.788
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 10.364
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 17.355
[5 empty] | до 5 мин | 19.777 | 13.555 | 12.298 | 8.763 | 0 | 11.1 | 5.317 | 11.158 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 19.777 | 33.332 | 45.63 | 54.393 | 54.393 | 65.493 | 70.81 | 81.968 | 81.968 | 81.968
[5 empty] | до 20 мин | 19.782 | 13.555 | 28.089 | 8.763 | 0 | 11.1 | 15.626 | 11.158 | 17.355 | 37.23
[5 empty] | до 20 мин | 19.782 | 33.337 | 61.426 | 70.189 | 70.189 | 81.289 | 96.915 | 108.073 | 125.428 | 162.658
[5 empty] | сумма очередь | 19.782 | 13.555 | 29.864 | 18.829 | 17.367 | 24.4 | 42.695 | 29.428 | 32.22 | 40.249
[5 empty] | всего | 19.782 | 33.337 | 63.201 | 82.03 | 99.397 | 123.797 | 166.492 | 195.92 | 228.14 | 268.389
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 18.322 | 13.555 | 12.298 | 5.399 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 18.322 | 31.877 | 44.175 | 49.574 | 49.574 | 49.574 | 49.574 | 49.58 | 49.58 | 49.58
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 19.777 | 13.555 | 12.298 | 8.763 | 0 | 0 | 5.317 | 0.006 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 19.777 | 33.332 | 45.63 | 54.393 | 54.393 | 54.393 | 59.71 | 59.716 | 59.716 | 59.716
[5 empty] | до 20 мин | 19.777 | 13.555 | 12.298 | 8.763 | 0 | 0 | 12.617 | 0.006 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 19.777 | 33.332 | 45.63 | 54.393 | 54.393 | 54.393 | 67.01 | 67.016 | 67.016 | 67.016
[5 empty] | всего | 19.777 | 13.555 | 12.298 | 8.763 | 0 | 0 | 29.386 | 4.496 | 2.895 | 3.019
[5 empty] | всего | 19.777 | 33.332 | 45.63 | 54.393 | 54.393 | 54.393 | 83.779 | 88.275 | 91.17 | 94.189
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 18.322 | 13.555 | 12.298 | 8.763 | 0 | 0 | 2.02 | 0.006 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 18.322 | 31.877 | 44.175 | 52.938 | 52.938 | 52.938 | 54.958 | 54.964 | 54.964 | 54.964
[5 empty] | до 5 мин | 1.455 | 2.339 | 0 | 8.763 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.455 | 3.794 | 3.794 | 12.557 | 12.557 | 12.557 | 15.927 | 15.927 | 15.927 | 15.927
[5 empty] | до 20 мин | 1.455 | 2.339 | 0 | 8.763 | 0 | 0 | 9.117 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.455 | 3.794 | 3.794 | 12.557 | 12.557 | 12.557 | 21.674 | 21.674 | 21.674 | 21.674
[5 empty] | всего | 1.455 | 2.339 | 0 | 8.763 | 0 | 0 | 18.182 | 4.49 | 2.895 | 1.599
[5 empty] | всего | 1.455 | 3.794 | 3.794 | 12.557 | 12.557 | 12.557 | 30.739 | 35.229 | 38.124 | 39.723
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 2.339 | 0 | 8.763 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 2.339 | 2.339 | 11.102 | 11.102 | 11.102 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.122
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.152 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.152 | 11.152 | 11.152
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.152 | 17.355 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.152 | 28.507 | 28.507
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.152 | 28.507 | 28.507
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (15)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 11.1
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.64
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 5.386
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0.002
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 0
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.007
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.008
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.798
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.11
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.473
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 10.044
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 3.948
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.69
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 13.4 | 13.3 | 10.3 | 12.2
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 8.9
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 1.72 | 1.64
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.005
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 18.501
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 18.026
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 11.941
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.368
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.09
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.449
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 2.109
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.178
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.773
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.103
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 2.946
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 1.993
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.688
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.459
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.581
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 2.005
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.38
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.707
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.11
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.7
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.562
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.29
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.38
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.2
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 4.948
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 5.377
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.748
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.94
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.507
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.445
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 4.708
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.589
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.42
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.767
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 11.078
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 16.376
[5 empty] | до 5 мин | 19.959 | 20.313 | 11.941 | 8.952 | 0 | 11.1 | 5.425 | 11.85 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 19.959 | 40.272 | 52.213 | 61.165 | 61.165 | 72.265 | 77.69 | 89.54 | 89.54 | 89.54
[5 empty] | до 20 мин | 19.966 | 20.313 | 24.55 | 8.952 | 0.002 | 11.1 | 15.662 | 11.85 | 16.376 | 37.298
[5 empty] | до 20 мин | 19.966 | 40.279 | 64.829 | 73.781 | 73.783 | 84.883 | 100.545 | 112.395 | 128.771 | 166.069
[5 empty] | сумма очередь | 19.966 | 20.313 | 26.24 | 12.9 | 23.446 | 24.4 | 42.845 | 30.478 | 29.868 | 40.307
[5 empty] | всего | 19.966 | 40.279 | 66.519 | 79.419 | 102.865 | 127.265 | 170.11 | 200.588 | 230.456 | 270.763
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 18.501 | 20.313 | 11.941 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 18.501 | 38.814 | 50.755 | 56.265 | 56.265 | 56.265 | 56.265 | 56.27 | 56.27 | 56.27
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 19.959 | 20.313 | 11.941 | 8.952 | 0 | 0 | 5.425 | 0.005 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 19.959 | 40.272 | 52.213 | 61.165 | 61.165 | 61.165 | 66.59 | 66.595 | 66.595 | 66.595
[5 empty] | до 20 мин | 19.959 | 20.313 | 11.941 | 8.952 | 0 | 0 | 12.654 | 0.005 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 19.959 | 40.272 | 52.213 | 61.165 | 61.165 | 61.165 | 73.819 | 73.824 | 73.824 | 73.824
[5 empty] | всего | 19.959 | 20.313 | 11.941 | 8.952 | 0 | 0 | 29.537 | 4.713 | 2.952 | 3.009
[5 empty] | всего | 19.959 | 40.272 | 52.213 | 61.165 | 61.165 | 61.165 | 90.702 | 95.415 | 98.367 | 101.376
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 18.501 | 20.313 | 11.941 | 8.952 | 0 | 0 | 2.04 | 0.005 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 18.501 | 38.814 | 50.755 | 59.707 | 59.707 | 59.707 | 61.747 | 61.752 | 61.752 | 61.752
[5 empty] | до 5 мин | 1.458 | 2.287 | 0 | 8.952 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.458 | 3.745 | 3.745 | 12.697 | 12.697 | 12.697 | 16.117 | 16.117 | 16.117 | 16.117
[5 empty] | до 20 мин | 1.458 | 2.287 | 0 | 8.952 | 0 | 0 | 9.087 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.458 | 3.745 | 3.745 | 12.697 | 12.697 | 12.697 | 21.784 | 21.784 | 21.784 | 21.784
[5 empty] | всего | 1.458 | 2.287 | 0 | 8.952 | 0 | 0 | 18.152 | 4.708 | 2.952 | 1.589
[5 empty] | всего | 1.458 | 3.745 | 3.745 | 12.697 | 12.697 | 12.697 | 30.849 | 35.557 | 38.509 | 40.098
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 2.287 | 0 | 8.952 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 2.287 | 2.287 | 11.239 | 11.239 | 11.239 | 13.279 | 13.279 | 13.279 | 13.279
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.845 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.845 | 11.845 | 11.845
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.845 | 16.376 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.845 | 28.221 | 28.221
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.845 | 28.221 | 28.221
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (16)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 11.1
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.68
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 8.548
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 0
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.009
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.754
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.109
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.543
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.862
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 10.04
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.671
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 13.4 | 13.3 | 10.3 | 12.2
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 8.09
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 1.68 | 1.7
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.003
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 17.094
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 18.882
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 7.45
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.358
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.07
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.462
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 2.043
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.188
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.3
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.095
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 2.974
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 2.05
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.678
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.484
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.582
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.912
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.35
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.285
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.12
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.69
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.622
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.24
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.38
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.22
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 5.176
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 5.44
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.702
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.999
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.529
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.438
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 4.857
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.592
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.42
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.788
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 10.85
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 16.79
[5 empty] | до 5 мин | 18.522 | 21.113 | 7.45 | 9.559 | 0 | 11.1 | 5.328 | 11.641 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 18.522 | 39.635 | 47.085 | 56.644 | 56.644 | 67.744 | 73.072 | 84.713 | 84.713 | 84.713
[5 empty] | до 20 мин | 18.527 | 21.113 | 23.33 | 9.559 | 0 | 11.1 | 15.204 | 11.641 | 16.79 | 37.254
[5 empty] | до 20 мин | 18.527 | 39.64 | 62.97 | 72.529 | 72.529 | 83.629 | 98.833 | 110.474 | 127.264 | 164.518
[5 empty] | сумма очередь | 18.527 | 21.113 | 25.001 | 19.599 | 17.262 | 24.4 | 42.661 | 30.378 | 29.547 | 40.266
[5 empty] | всего | 18.527 | 39.64 | 64.641 | 84.24 | 101.502 | 125.902 | 168.563 | 198.941 | 228.488 | 268.754
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 17.094 | 21.113 | 7.45 | 6.047 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 17.094 | 38.207 | 45.657 | 51.704 | 51.704 | 51.704 | 51.704 | 51.707 | 51.707 | 51.707
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 18.522 | 21.113 | 7.45 | 9.559 | 0 | 0 | 5.328 | 0.003 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 18.522 | 39.635 | 47.085 | 56.644 | 56.644 | 56.644 | 61.972 | 61.975 | 61.975 | 61.975
[5 empty] | до 20 мин | 18.522 | 21.113 | 7.45 | 9.559 | 0 | 0 | 12.195 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 18.522 | 39.635 | 47.085 | 56.644 | 56.644 | 56.644 | 68.839 | 68.842 | 68.842 | 68.842
[5 empty] | всего | 18.522 | 21.113 | 7.45 | 9.559 | 0 | 0 | 29.352 | 4.86 | 2.967 | 3.012
[5 empty] | всего | 18.522 | 39.635 | 47.085 | 56.644 | 56.644 | 56.644 | 85.996 | 90.856 | 93.823 | 96.835
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 17.094 | 21.113 | 7.45 | 9.559 | 0 | 0 | 2.066 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 17.094 | 38.207 | 45.657 | 55.216 | 55.216 | 55.216 | 57.282 | 57.285 | 57.285 | 57.285
[5 empty] | до 5 мин | 1.428 | 2.231 | 0 | 9.559 | 0 | 0 | 3.416 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.428 | 3.659 | 3.659 | 13.218 | 13.218 | 13.218 | 16.634 | 16.634 | 16.634 | 16.634
[5 empty] | до 20 мин | 1.428 | 2.231 | 0 | 9.559 | 0 | 0 | 8.661 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.428 | 3.659 | 3.659 | 13.218 | 13.218 | 13.218 | 21.879 | 21.879 | 21.879 | 21.879
[5 empty] | всего | 1.428 | 2.231 | 0 | 9.559 | 0 | 0 | 17.802 | 4.857 | 2.967 | 1.592
[5 empty] | всего | 1.428 | 3.659 | 3.659 | 13.218 | 13.218 | 13.218 | 31.02 | 35.877 | 38.844 | 40.436
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 2.231 | 0 | 9.559 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 2.231 | 2.231 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 13.856 | 13.856 | 13.856 | 13.856
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.638 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.638 | 11.638 | 11.638
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.638 | 16.79 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.638 | 28.428 | 28.428
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.638 | 28.428 | 28.428
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (17)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 11.1
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.772
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 5.192
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 6.02
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 5.184
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.009
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.503
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.106
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.529
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.894
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 6.746
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.618
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 13.4 | 13.3 | 10.3 | 12.2
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 8.79
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 1.75 | 1.75
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.005
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 19.124
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 20.538
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 12.361
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.298
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.065
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.467
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 1.977
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.193
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.193
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.089
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 3.065
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 2.089
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.71
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.537
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.587
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.712
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.27
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.649
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.12
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 4.02
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.668
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.35
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.38
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.36
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 5.173
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 4.94
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.719
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.981
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.518
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.371
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 4.973
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.456
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.45
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.803
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 10.534
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 16.012
[5 empty] | до 5 мин | 20.487 | 22.708 | 12.361 | 9.613 | 0 | 11.1 | 5.106 | 11.342 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 20.487 | 43.195 | 55.556 | 65.169 | 65.169 | 76.269 | 81.375 | 92.717 | 92.717 | 92.717
[5 empty] | до 20 мин | 20.492 | 22.708 | 24.96 | 14.797 | 6.02 | 11.1 | 15.722 | 11.342 | 16.012 | 37.003
[5 empty] | до 20 мин | 20.492 | 43.2 | 68.16 | 82.957 | 88.977 | 100.077 | 115.799 | 127.141 | 143.153 | 180.156
[5 empty] | сумма очередь | 20.492 | 22.708 | 26.578 | 21.543 | 23.314 | 24.4 | 42.925 | 30.265 | 29.441 | 39.909
[5 empty] | всего | 20.492 | 43.2 | 69.778 | 91.321 | 114.635 | 139.035 | 181.96 | 212.225 | 241.666 | 281.575
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 19.124 | 22.708 | 12.361 | 6.057 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 19.124 | 41.832 | 54.193 | 60.25 | 60.25 | 60.25 | 60.25 | 60.255 | 60.255 | 60.255
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 20.487 | 22.708 | 12.361 | 9.613 | 0 | 0 | 5.106 | 0.005 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 20.487 | 43.195 | 55.556 | 65.169 | 65.169 | 65.169 | 70.275 | 70.28 | 70.28 | 70.28
[5 empty] | до 20 мин | 20.487 | 22.708 | 12.361 | 9.613 | 0 | 0 | 12.713 | 0.005 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 20.487 | 43.195 | 55.556 | 65.169 | 65.169 | 65.169 | 77.882 | 77.887 | 77.887 | 77.887
[5 empty] | всего | 20.487 | 22.708 | 12.361 | 9.613 | 0 | 0 | 29.616 | 4.978 | 2.889 | 2.906
[5 empty] | всего | 20.487 | 43.195 | 55.556 | 65.169 | 65.169 | 65.169 | 94.785 | 99.763 | 102.652 | 105.558
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 19.124 | 22.708 | 12.361 | 9.613 | 0 | 0 | 2.124 | 0.005 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 19.124 | 41.832 | 54.193 | 63.806 | 63.806 | 63.806 | 65.93 | 65.935 | 65.935 | 65.935
[5 empty] | до 5 мин | 1.363 | 2.17 | 0 | 9.613 | 0 | 0 | 3.394 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.363 | 3.533 | 3.533 | 13.146 | 13.146 | 13.146 | 16.54 | 16.54 | 16.54 | 16.54
[5 empty] | до 20 мин | 1.363 | 2.17 | 0 | 9.613 | 0 | 0 | 9.333 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.363 | 3.533 | 3.533 | 13.146 | 13.146 | 13.146 | 22.479 | 22.479 | 22.479 | 22.479
[5 empty] | всего | 1.363 | 2.17 | 0 | 9.613 | 0 | 0 | 17.973 | 4.973 | 2.889 | 1.456
[5 empty] | всего | 1.363 | 3.533 | 3.533 | 13.146 | 13.146 | 13.146 | 31.119 | 36.092 | 38.981 | 40.437
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 2.17 | 0 | 9.613 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 2.17 | 2.17 | 11.783 | 11.783 | 11.783 | 13.907 | 13.907 | 13.907 | 13.907
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.337 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.337 | 11.337 | 11.337
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.337 | 16.012 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.337 | 27.349 | 27.349
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.337 | 27.349 | 27.349
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (18)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 11.1
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.753
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 7.342
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 7.938
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 7.208
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.011
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.459
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.115
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.522
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.869
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 9.587
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.609
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 13.5 | 13.3 | 10.3 | 11.4
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 9.04
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 1.48 | 1.83
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.007
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 18.361
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 19.17
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 11.775
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.213
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.056
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.352
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 1.952
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.185
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.711
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.078
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 3.155
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 2.084
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.67
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.54
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.00018
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.59
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.558
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.35
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.639
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.11
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.76
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.686
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.39
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.38
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.4
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 5.253
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 4.607
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.687
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.977
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.519
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.307
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 5.131
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.334
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.51
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.792
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 10.721
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 16.496
[5 empty] | до 5 мин | 19.63 | 21.307 | 11.775 | 9.05 | 0 | 11.1 | 5.0382 | 11.52 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 19.63 | 40.937 | 52.712 | 61.762 | 61.762 | 72.862 | 77.9002 | 89.4202 | 89.4202 | 89.4202
[5 empty] | до 20 мин | 19.635 | 21.307 | 26.507 | 16.258 | 7.938 | 11.1 | 15.3942 | 11.52 | 16.496 | 36.959
[5 empty] | до 20 мин | 19.635 | 40.942 | 67.449 | 83.707 | 91.645 | 102.745 | 118.1392 | 129.6592 | 146.1552 | 183.1142
[5 empty] | сумма очередь | 19.635 | 21.307 | 28.116 | 25.845 | 25.307 | 24.4 | 42.3882 | 29.531 | 30.192 | 39.803
[5 empty] | всего | 19.635 | 40.942 | 69.058 | 94.903 | 120.21 | 144.61 | 186.9982 | 216.5292 | 246.7212 | 286.5242
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 18.361 | 21.307 | 11.775 | 5.614 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.007 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 18.361 | 39.668 | 51.443 | 57.057 | 57.057 | 57.057 | 57.0572 | 57.0642 | 57.0642 | 57.0642
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 19.63 | 21.307 | 11.775 | 9.05 | 0 | 0 | 5.0382 | 0.007 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 19.63 | 40.937 | 52.712 | 61.762 | 61.762 | 61.762 | 66.8002 | 66.8072 | 66.8072 | 66.8072
[5 empty] | до 20 мин | 19.63 | 21.307 | 11.775 | 9.05 | 0 | 0 | 12.3832 | 0.007 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 19.63 | 40.937 | 52.712 | 61.762 | 61.762 | 61.762 | 74.1452 | 74.1522 | 74.1522 | 74.1522
[5 empty] | всего | 19.63 | 21.307 | 11.775 | 9.05 | 0 | 0 | 29.0772 | 5.138 | 2.826 | 2.844
[5 empty] | всего | 19.63 | 40.937 | 52.712 | 61.762 | 61.762 | 61.762 | 90.8392 | 95.9772 | 98.8032 | 101.6472
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 18.361 | 21.307 | 11.775 | 9.05 | 0 | 0 | 2.1302 | 0.007 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 18.361 | 39.668 | 51.443 | 60.493 | 60.493 | 60.493 | 62.6232 | 62.6302 | 62.6302 | 62.6302
[5 empty] | до 5 мин | 1.269 | 2.137 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 3.4802 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.269 | 3.406 | 3.406 | 12.456 | 12.456 | 12.456 | 15.9362 | 15.9362 | 15.9362 | 15.9362
[5 empty] | до 20 мин | 1.269 | 2.137 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 9.1392 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.269 | 3.406 | 3.406 | 12.456 | 12.456 | 12.456 | 21.5952 | 21.5952 | 21.5952 | 21.5952
[5 empty] | всего | 1.269 | 2.137 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 17.4102 | 5.131 | 2.826 | 1.334
[5 empty] | всего | 1.269 | 3.406 | 3.406 | 12.456 | 12.456 | 12.456 | 29.8662 | 34.9972 | 37.8232 | 39.1572
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 2.137 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 2.1302 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 2.137 | 2.137 | 11.187 | 11.187 | 11.187 | 13.3172 | 13.3172 | 13.3172 | 13.3172
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.513 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.513 | 11.513 | 11.513
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.513 | 16.496 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.513 | 28.009 | 28.009
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.513 | 28.009 | 28.009
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (19)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 11.1
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.817
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 5.77
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 7.436
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 8.792
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.005
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.009
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.4
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.12
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.585
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.833
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 9.378
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.59
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 13.5 | 13.3 | 10.3 | 11.4
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 8.12
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 1.43 | 1.97
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.004
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 16.79
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 17.59
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 11.726
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.153
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.051
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.37
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 1.896
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.186
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.696
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.073
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 3.332
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 2.126
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.672
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.492
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.595
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.473
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.32
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.405
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.24
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.64
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.725
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.49
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.36
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.52
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 5.358
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 4.335
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.606
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.938
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.506
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.388
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 5.291
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.33
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.52
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.77
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 11.117
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 16.7
[5 empty] | до 5 мин | 17.994 | 19.672 | 11.726 | 9.269 | 0 | 11.1 | 4.88 | 11.891 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 17.994 | 37.666 | 49.392 | 58.661 | 58.661 | 69.761 | 74.641 | 86.532 | 86.532 | 86.532
[5 empty] | до 20 мин | 17.999 | 19.672 | 25.018 | 18.061 | 7.436 | 11.1 | 15.049 | 11.891 | 16.7 | 36.9
[5 empty] | до 20 мин | 17.999 | 37.671 | 62.689 | 80.75 | 88.186 | 99.286 | 114.335 | 126.226 | 142.926 | 179.826
[5 empty] | сумма очередь | 17.999 | 19.672 | 26.608 | 27.439 | 24.769 | 24.4 | 41.956 | 30.012 | 29.684 | 39.75
[5 empty] | всего | 17.999 | 37.671 | 64.279 | 91.718 | 116.487 | 140.887 | 182.843 | 212.855 | 242.539 | 282.289
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 16.79 | 19.672 | 11.726 | 5.773 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 16.79 | 36.462 | 48.188 | 53.961 | 53.961 | 53.961 | 53.961 | 53.965 | 53.965 | 53.965
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 17.994 | 19.672 | 11.726 | 9.269 | 0 | 0 | 4.88 | 0.004 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 17.994 | 37.666 | 49.392 | 58.661 | 58.661 | 58.661 | 63.541 | 63.545 | 63.545 | 63.545
[5 empty] | до 20 мин | 17.994 | 19.672 | 11.726 | 9.269 | 0 | 0 | 12.04 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 17.994 | 37.666 | 49.392 | 58.661 | 58.661 | 58.661 | 70.701 | 70.705 | 70.705 | 70.705
[5 empty] | всего | 17.994 | 19.672 | 11.726 | 9.269 | 0 | 0 | 28.647 | 5.295 | 2.894 | 2.85
[5 empty] | всего | 17.994 | 37.666 | 49.392 | 58.661 | 58.661 | 58.661 | 87.308 | 92.603 | 95.497 | 98.347
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 16.79 | 19.672 | 11.726 | 9.269 | 0 | 0 | 2.087 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 16.79 | 36.462 | 48.188 | 57.457 | 57.457 | 57.457 | 59.544 | 59.548 | 59.548 | 59.548
[5 empty] | до 5 мин | 1.204 | 2.082 | 0 | 9.269 | 0 | 0 | 3.407 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.204 | 3.286 | 3.286 | 12.555 | 12.555 | 12.555 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962
[5 empty] | до 20 мин | 1.204 | 2.082 | 0 | 9.269 | 0 | 0 | 8.842 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.204 | 3.286 | 3.286 | 12.555 | 12.555 | 12.555 | 21.397 | 21.397 | 21.397 | 21.397
[5 empty] | всего | 1.204 | 2.082 | 0 | 9.269 | 0 | 0 | 16.721 | 5.291 | 2.894 | 1.33
[5 empty] | всего | 1.204 | 3.286 | 3.286 | 12.555 | 12.555 | 12.555 | 29.276 | 34.567 | 37.461 | 38.791
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 2.082 | 0 | 9.269 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 2.082 | 2.082 | 11.351 | 11.351 | 11.351 | 13.438 | 13.438 | 13.438 | 13.438
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.887 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.887 | 11.887 | 11.887
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.887 | 16.7 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.887 | 28.587 | 28.587
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.887 | 28.587 | 28.587
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (20)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 11.1
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.878
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 7.88
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 6.26
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 4.76
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.641
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.011
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.451
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.114
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.265
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.848
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 9.4
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.5
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 13.5 | 13.3 | 10.3 | 11.4
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 9.24
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 1.3 | 1.94
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.003
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 19.939
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 15.506
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 12.052
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.06
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.04
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.371
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 1.87
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.189
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.704
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.072
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 3.415
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 2.042
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.651
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.447
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.589
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.431
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.23
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.772
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.24
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.29
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.713
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.43
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.35
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.54
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 5.32
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 4.213
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.42
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.938
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.502
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.347
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 5.505
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.275
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.64
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.763
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 11.071
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 16.42
[5 empty] | до 5 мин | 21.039 | 17.565 | 12.052 | 9.255 | 0 | 11.1 | 4.697 | 11.837 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 21.039 | 38.604 | 50.656 | 59.911 | 59.911 | 71.011 | 75.708 | 87.545 | 87.545 | 87.545
[5 empty] | до 20 мин | 21.68 | 17.565 | 27.189 | 14.015 | 6.26 | 11.1 | 13.873 | 11.837 | 16.42 | 36.951
[5 empty] | до 20 мин | 21.68 | 39.245 | 66.434 | 80.449 | 86.709 | 97.809 | 111.682 | 123.519 | 139.939 | 176.89
[5 empty] | сумма очередь | 21.68 | 17.565 | 28.689 | 23.415 | 23.608 | 24.4 | 40.384 | 30.042 | 30.449 | 39.866
[5 empty] | всего | 21.68 | 39.245 | 67.934 | 91.349 | 114.957 | 139.357 | 179.741 | 209.783 | 240.232 | 280.098
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 19.939 | 17.565 | 12.052 | 5.842 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 19.939 | 37.504 | 49.556 | 55.398 | 55.398 | 55.398 | 55.398 | 55.401 | 55.401 | 55.401
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 21.039 | 17.565 | 12.052 | 9.255 | 0 | 0 | 4.697 | 0.003 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 21.039 | 38.604 | 50.656 | 59.911 | 59.911 | 59.911 | 64.608 | 64.611 | 64.611 | 64.611
[5 empty] | до 20 мин | 21.039 | 17.565 | 12.052 | 9.255 | 0 | 0 | 10.862 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 21.039 | 38.604 | 50.656 | 59.911 | 59.911 | 59.911 | 70.773 | 70.776 | 70.776 | 70.776
[5 empty] | всего | 21.039 | 17.565 | 12.052 | 9.255 | 0 | 0 | 27.073 | 5.508 | 2.849 | 2.915
[5 empty] | всего | 21.039 | 38.604 | 50.656 | 59.911 | 59.911 | 59.911 | 86.984 | 92.492 | 95.341 | 98.256
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 19.939 | 17.565 | 12.052 | 9.255 | 0 | 0 | 2.036 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 19.939 | 37.504 | 49.556 | 58.811 | 58.811 | 58.811 | 60.847 | 60.85 | 60.85 | 60.85
[5 empty] | до 5 мин | 1.1 | 2.059 | 0 | 9.255 | 0 | 0 | 3.266 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.1 | 3.159 | 3.159 | 12.414 | 12.414 | 12.414 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68
[5 empty] | до 20 мин | 1.1 | 2.059 | 0 | 9.255 | 0 | 0 | 7.718 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.1 | 3.159 | 3.159 | 12.414 | 12.414 | 12.414 | 20.132 | 20.132 | 20.132 | 20.132
[5 empty] | всего | 1.1 | 2.059 | 0 | 9.255 | 0 | 0 | 15.289 | 5.505 | 2.849 | 1.275
[5 empty] | всего | 1.1 | 3.159 | 3.159 | 12.414 | 12.414 | 12.414 | 27.703 | 33.208 | 36.057 | 37.332
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 2.059 | 0 | 9.255 | 0 | 0 | 2.036 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 2.059 | 2.059 | 11.314 | 11.314 | 11.314 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.834 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.834 | 11.834 | 11.834
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.834 | 16.42 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.834 | 28.254 | 28.254
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.834 | 28.254 | 28.254
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (21)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 11.1
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.746
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 5.776
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 4.032
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 7.744
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.31
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.014
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.566
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.086
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.468
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.821
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 9.27
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.407
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 13.5 | 13.3 | 10.3 | 11.4
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 12.71
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 1.24 | 2
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.004
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 21.854
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 17.635
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 11.807
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.026
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.04
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.371
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 1.85
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.183
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.745
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.079
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 3.39
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 1.931
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.621
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.306
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.57
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.403
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.17
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.164
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.12
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.18
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.636
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.35
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.35
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.5
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 5.126
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 4.042
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.29
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.945
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.483
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.319
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 5.435
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.274
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.64
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.77
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 11.148
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 16.812
[5 empty] | до 5 мин | 22.92 | 19.668 | 11.807 | 9.137 | 0 | 11.1 | 4.449 | 11.922 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 22.92 | 42.588 | 54.395 | 63.532 | 63.532 | 74.632 | 79.081 | 91.003 | 91.003 | 91.003
[5 empty] | до 20 мин | 23.23 | 19.668 | 24.883 | 16.881 | 4.032 | 11.1 | 13.713 | 11.922 | 16.812 | 37.066
[5 empty] | до 20 мин | 23.23 | 42.898 | 67.781 | 84.662 | 88.694 | 99.794 | 113.507 | 125.429 | 142.241 | 179.307
[5 empty] | сумма очередь | 23.23 | 19.668 | 26.29 | 26.151 | 21.353 | 24.4 | 39.616 | 29.997 | 34.324 | 39.98
[5 empty] | всего | 23.23 | 42.898 | 69.188 | 95.339 | 116.692 | 141.092 | 180.708 | 210.705 | 245.029 | 285.009
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 21.854 | 19.668 | 11.807 | 5.835 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 21.854 | 41.522 | 53.329 | 59.164 | 59.164 | 59.164 | 59.164 | 59.168 | 59.168 | 59.168
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 22.92 | 19.668 | 11.807 | 9.137 | 0 | 0 | 4.449 | 0.004 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 22.92 | 42.588 | 54.395 | 63.532 | 63.532 | 63.532 | 67.981 | 67.985 | 67.985 | 67.985
[5 empty] | до 20 мин | 22.92 | 19.668 | 11.807 | 9.137 | 0 | 0 | 10.699 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 22.92 | 42.588 | 54.395 | 63.532 | 63.532 | 63.532 | 74.231 | 74.235 | 74.235 | 74.235
[5 empty] | всего | 22.92 | 19.668 | 11.807 | 9.137 | 0 | 0 | 26.302 | 5.439 | 2.802 | 2.914
[5 empty] | всего | 22.92 | 42.588 | 54.395 | 63.532 | 63.532 | 63.532 | 89.834 | 95.273 | 98.075 | 100.989
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 21.854 | 19.668 | 11.807 | 9.137 | 0 | 0 | 1.876 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 21.854 | 41.522 | 53.329 | 62.466 | 62.466 | 62.466 | 64.342 | 64.346 | 64.346 | 64.346
[5 empty] | до 5 мин | 1.066 | 2.033 | 0 | 9.137 | 0 | 0 | 3.046 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.066 | 3.099 | 3.099 | 12.236 | 12.236 | 12.236 | 15.282 | 15.282 | 15.282 | 15.282
[5 empty] | до 20 мин | 1.066 | 2.033 | 0 | 9.137 | 0 | 0 | 7.66 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.066 | 3.099 | 3.099 | 12.236 | 12.236 | 12.236 | 19.896 | 19.896 | 19.896 | 19.896
[5 empty] | всего | 1.066 | 2.033 | 0 | 9.137 | 0 | 0 | 14.937 | 5.435 | 2.802 | 1.274
[5 empty] | всего | 1.066 | 3.099 | 3.099 | 12.236 | 12.236 | 12.236 | 27.173 | 32.608 | 35.41 | 36.684
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 2.033 | 0 | 9.137 | 0 | 0 | 1.876 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 2.033 | 2.033 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 13.046 | 13.046 | 13.046 | 13.046
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.918 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.918 | 11.918 | 11.918
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.918 | 16.812 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.918 | 28.73 | 28.73
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.918 | 28.73 | 28.73
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (22)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 11.1
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.693
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 8.952
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 4.722
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 7.856
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.65
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.015
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.6
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.083
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.557
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 3.857
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 9.346
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 1.776
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 13.5 | 13.3 | 10.3 | 11.4
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 5.85
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 1.23 | 1.92
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.003
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 19.971
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 18.955
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 11.539
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.076
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.053
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.355
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 1.817
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.182
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.75
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.08
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 3.227
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 1.814
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.55
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.24
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.502
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.407
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 1.01
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.538
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.21
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.18
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.509
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.24
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.35
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.48
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 4.798
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.957
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.222
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.954
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.459
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.254
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 5.275
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.276
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.8
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.774
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 11.106
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 16.969
[5 empty] | до 5 мин | 21.1 | 20.954 | 11.539 | 8.776 | 0 | 11.1 | 4.159 | 11.883 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 21.1 | 42.054 | 53.593 | 62.369 | 62.369 | 73.469 | 77.628 | 89.511 | 89.511 | 89.511
[5 empty] | до 20 мин | 21.75 | 20.954 | 27.824 | 16.632 | 4.722 | 11.1 | 13.761 | 11.883 | 16.969 | 37.1
[5 empty] | до 20 мин | 21.75 | 42.704 | 70.528 | 87.16 | 91.882 | 102.982 | 116.743 | 128.626 | 145.595 | 182.695
[5 empty] | сумма очередь | 21.75 | 20.954 | 29.6 | 25.978 | 22.079 | 24.4 | 39.062 | 29.788 | 27.452 | 40.176
[5 empty] | всего | 21.75 | 42.704 | 72.304 | 98.282 | 120.361 | 144.761 | 183.823 | 213.611 | 241.063 | 281.239
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 19.971 | 20.954 | 11.539 | 5.607 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 19.971 | 40.925 | 52.464 | 58.071 | 58.071 | 58.071 | 58.071 | 58.074 | 58.074 | 58.074
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 21.1 | 20.954 | 11.539 | 8.776 | 0 | 0 | 4.159 | 0.003 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 21.1 | 42.054 | 53.593 | 62.369 | 62.369 | 62.369 | 66.528 | 66.531 | 66.531 | 66.531
[5 empty] | до 20 мин | 21.1 | 20.954 | 11.539 | 8.776 | 0 | 0 | 10.746 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 21.1 | 42.054 | 53.593 | 62.369 | 62.369 | 62.369 | 73.115 | 73.118 | 73.118 | 73.118
[5 empty] | всего | 21.1 | 20.954 | 11.539 | 8.776 | 0 | 0 | 25.747 | 5.278 | 2.713 | 3.076
[5 empty] | всего | 21.1 | 42.054 | 53.593 | 62.369 | 62.369 | 62.369 | 88.116 | 93.394 | 96.107 | 99.183
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 19.971 | 20.954 | 11.539 | 8.776 | 0 | 0 | 1.742 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 19.971 | 40.925 | 52.464 | 61.24 | 61.24 | 61.24 | 62.982 | 62.985 | 62.985 | 62.985
[5 empty] | до 5 мин | 1.129 | 1.999 | 0 | 8.776 | 0 | 0 | 2.752 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.129 | 3.128 | 3.128 | 11.904 | 11.904 | 11.904 | 14.656 | 14.656 | 14.656 | 14.656
[5 empty] | до 20 мин | 1.129 | 1.999 | 0 | 8.776 | 0 | 0 | 7.83 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.129 | 3.128 | 3.128 | 11.904 | 11.904 | 11.904 | 19.734 | 19.734 | 19.734 | 19.734
[5 empty] | всего | 1.129 | 1.999 | 0 | 8.776 | 0 | 0 | 14.963 | 5.275 | 2.713 | 1.276
[5 empty] | всего | 1.129 | 3.128 | 3.128 | 11.904 | 11.904 | 11.904 | 26.867 | 32.142 | 34.855 | 36.131
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 1.999 | 0 | 8.776 | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.999 | 1.999 | 10.775 | 10.775 | 10.775 | 12.517 | 12.517 | 12.517 | 12.517
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 11.88 | 11.88
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 16.969 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 28.849 | 28.849
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 28.849 | 28.849
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (23)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 11.1
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.5
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.084
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 5.988
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 6.184
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.302
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.019
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.54
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.085
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.561
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 4.082
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 9.338
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 4.484
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 13.5 | 13.3 | 10.3 | 11.4
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 7.41
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 1.14 | 1.79
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.004
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 19.225
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 19.861
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 11.968
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.07
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.044
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.254
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 1.779
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.184
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.71
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.068
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 2.872
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 1.672
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.036
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.223
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 1.107
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.405
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 0.92
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 1.391
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.21
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.77
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.312
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.1
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.3
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.46
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 4.363
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.912
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.202
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.915
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.406
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 2.061
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 4.835
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.268
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.6
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.774
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 10.531
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 16.86
[5 empty] | до 5 мин | 20.339 | 21.824 | 11.968 | 7.612 | 0 | 11.1 | 3.655 | 11.309 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 20.339 | 42.163 | 54.131 | 61.743 | 61.743 | 72.843 | 76.498 | 87.807 | 87.807 | 87.807
[5 empty] | до 20 мин | 20.641 | 21.824 | 23.198 | 13.796 | 5.988 | 11.1 | 12.507 | 11.309 | 16.86 | 37.04
[5 empty] | до 20 мин | 20.641 | 42.465 | 65.663 | 79.459 | 85.447 | 96.547 | 109.054 | 120.363 | 137.223 | 174.263
[5 empty] | сумма очередь | 20.641 | 21.824 | 27.682 | 23.134 | 23.57 | 24.4 | 37.059 | 28.684 | 28.527 | 39.908
[5 empty] | всего | 20.641 | 42.465 | 70.147 | 93.281 | 116.851 | 141.251 | 178.31 | 206.994 | 235.521 | 275.429
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 19.225 | 21.824 | 11.968 | 4.686 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 19.225 | 41.049 | 53.017 | 57.703 | 57.703 | 57.703 | 57.703 | 57.707 | 57.707 | 57.707
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 20.339 | 21.824 | 11.968 | 7.612 | 0 | 0 | 3.655 | 0.004 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 20.339 | 42.163 | 54.131 | 61.743 | 61.743 | 61.743 | 65.398 | 65.402 | 65.402 | 65.402
[5 empty] | до 20 мин | 20.339 | 21.824 | 11.968 | 7.612 | 0 | 0 | 9.488 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 20.339 | 42.163 | 54.131 | 61.743 | 61.743 | 61.743 | 71.231 | 71.235 | 71.235 | 71.235
[5 empty] | всего | 20.339 | 21.824 | 11.968 | 7.612 | 0 | 0 | 23.74 | 4.839 | 2.467 | 2.868
[5 empty] | всего | 20.339 | 42.163 | 54.131 | 61.743 | 61.743 | 61.743 | 85.483 | 90.322 | 92.789 | 95.657
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 19.225 | 21.824 | 11.968 | 7.612 | 0 | 0 | 1.33 | 0.004 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 19.225 | 41.049 | 53.017 | 60.629 | 60.629 | 60.629 | 61.959 | 61.963 | 61.963 | 61.963
[5 empty] | до 5 мин | 1.114 | 1.963 | 0 | 7.612 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.114 | 3.077 | 3.077 | 10.689 | 10.689 | 10.689 | 12.939 | 12.939 | 12.939 | 12.939
[5 empty] | до 20 мин | 1.114 | 1.963 | 0 | 7.612 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.114 | 3.077 | 3.077 | 10.689 | 10.689 | 10.689 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46
[5 empty] | всего | 1.114 | 1.963 | 0 | 7.612 | 0 | 0 | 13.8 | 4.835 | 2.467 | 1.268
[5 empty] | всего | 1.114 | 3.077 | 3.077 | 10.689 | 10.689 | 10.689 | 24.489 | 29.324 | 31.791 | 33.059
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 1.963 | 0 | 7.612 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.963 | 1.963 | 9.575 | 9.575 | 9.575 | 10.905 | 10.905 | 10.905 | 10.905
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.305 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.305 | 11.305 | 11.305
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.305 | 16.86 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.305 | 28.165 | 28.165
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.305 | 28.165 | 28.165
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)

## (24)
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2018/2019гг.
по Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на территории Мурманской области 19 декабря 2018
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | способ ввода отключения по графику | время отключения (мин.) | очереди ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" | ПС-115 | Эл.к. №1, №2, №3, №4 - один из перечисленных электроктлов | ОП (персонал потребителя) | 5 | [5 empty] | 11.1
2 | Филиал АО "СУАЛ" КАЗ-СУАЛ | ГЭС-3 | КПП-1,КПП-2 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 19.5
3 | ООО "ЛГОК" | ПС-31 | ф-5,8,7 | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 2.693
4 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №1 (Ф22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 8.016
5 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-8 КГМК от ПС-11А | ЭП №2 (Ф-22,21 от ПС-11А) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  |  | 0.822
6 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | ЭП №3 (Ф22) | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  |  | 7.48
7 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | ПС-11Б | миксер №3 ( Ф35) | ОП (персонал потребителя) | 20 | 0.065
8 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | КГМК ГПП-11Г | минпрок (ф-5) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 3.018
9 | АО "Кольская ГМК" пл.Мончегорск | РП-14 КГМК от ПС-11А | ф-1,3,14,23,31 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [9 empty] | 17.679
10 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-99, Л-100 на ПС110 кВ Хариус - Озеро | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 4.082
11 | АО "Олкон" | ПС330 Оленегорск | Л-62 на ПС-37А | ОП (персонал потребителя) | 20 |  |  | 0.524
12 | АО "Олкон" | ПС-30 | ф-31 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  |  | 4.268
13 | АО "Олкон" | ПС-30 | ШП-2 | ОВБ (ЦЭС, АТП Колэнерго) | 60 |  |  |  | 9.403
14 | ОАО "Оленегорский Механический Завод" | ПС-96 | ф-3,4,7,8,24,25,26,27 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  | 6.711
15 | АО "Апатит" | ПС-38, 39, 90 АО "Апатит" | ПС-38: фид. 6 кВ к-та на: ПС-26 № 1-9,15,17-23; ПС-27 № 1-9,15,17-23; ПС-28 №2-9,15,17-21; ПС-29 №2-5,7-10,15-20. ПС-39: фид. 6 кВ к-та на: ПС-6 №3-6,11; ПС-22 № 01,1,2,5-7,13-19; ПС-23 № 1-4,6-9,15-17,19-21; ПС-24 № 1-4,7-9,15-17,19-21,23,24; ПС-25 № 01,1,2,5-7,13-19,21. ПС-90: фид. 6 кВ № 92,93,96,97,112,115,116,118,119,120,121,122,129,130,131,132,133,134,135,136,150,151,156,157 | ОП (персонал потребителя) | 60 |  |  |  |  | 13.5 | 13.3 | 10.3 | 11.4
16 | ЗАО "Северо -Западная Фосфорная Компания" | ПС -150 кВ "Олений ручей" | ПС-150/35/6, КРУ-6 кВ: ф-8,17. РП-5, РУ-6 кВ: ф-9,18. РП-4, РУ 6 кВ: ф-1,12,14 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [8 empty] | 8.19
17 | АО "Мончегорские электрические сети" | ПС-370 (11Б) | Ф-1: РП-01 Л-23,КЛ-101. Ф-4: ТП-145 КЛ-146. Ф-10: РП-07 КЛ-85. Ф-16: РП-01 КЛ-53,Л-24. Ф-21: РП-07 КЛ-84А. Ф-23: РП-08 КЛ-41,КЛ-301. Ф-37: ТП-145 КЛ-146А. Ф-39: РП-08 КЛ-41А,КЛ-132А. Ф-40: РП-04 КЛ-23, КЛ-33А. | ОП (персонал потребителя) | 60 | [7 empty] | 1.08 | 1.6
18 | Северный, северо -западный районы энергосистемы Мурманской области
19 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ПС-21 | ф-18 | ДУ | 5 | [7 empty] | 0.003
20 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-93 КГМК от ПС-20а | ЭП №3 (М-82 от ПС-20А) | ДУ | 5 | 21.992
21 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-94 КГМК от ПС-20а | ЭП №4 (М-81 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  | 18.632
22 | АО "Кольская ГМК" пл. Заполярный-Никель | ТП-95 КГМК от ПС-20а | ЭП №5 (М-86 от ПС-20А) | ДУ | 5 |  |  | 9.778
23 | ООО "Базис-М" | ПС-6 | Ф-12, Ф-45 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 1.13
24 | ИП "Мищук" | ПС-6 | ф-29 | ОП (ПС-6 Колэнерго) | 5 | 0.038
25 | ПГИ КНЦ РАН | ПС-57 | ф-23,ф-24 | ДУ | 5 |  |  |  | 1.168
26 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | ПС-57 | ф-11,12 | ДУ | 5 |  | 1.77
27 | ИП Рейзвих | ПС-57 | ф-17 | ДУ | 5 |  | 0.181
28 | ООО "ПМТ" | ПС-57 | ф-20, ф-13, ф-14 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.79
29 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК, ТП-89,ТП-121 | ПС-57 | ф-22,ф-21,ф-19 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.068
30 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-8, ф-35,ф-13 | ДУ | 5 |  |  |  | 2.44
31 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-4 | ф-5, ф-28, | ДУ | 5 |  |  |  | 1.477
32 | ЗАО "Кипрей" | ПС-4 | ф-18 | ДУ | 5 |  |  |  | 0.879
33 | АО "Электротранспорт" | ПС-4 | ф-39, ф-29, ф-22, ф-14 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.138
34 | ОАО Мурманск -Промстрой | ПС-4 | ф-7 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
35 | ООО "Континент" | ПС-4 | ф-6,ф-23 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0
36 | ООО "ДОРИНДА-Мурманск" | ПС-419 | ф-11,ф-12,Т-3,Т-4 | ДУ | 5 | [6 empty] | 0.928
37 | Головной филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС" «Звездочка» | ПС-29 | ф-26 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 5 | [6 empty] | 1.389
38 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | ф-14,38,22 | ОП (персонал потребителя) | 5 | [6 empty] | 0.83
39 | ПАО "Мурманский морской торговый порт" | ПС-301 | ф-19 (ТП 20), 44 (ТП ФТП) (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.914
40 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-56 | ф-4 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.15
41 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" ОАО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-15 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 0.21
42 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-2 | РП-199,ФТП-49,РП-75, РТП-81,РП-158 | ОП (персонал потребителя) | 20 | [6 empty] | 2.41
43 | УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО г.Александровск | ПС-387 | ф-15,17 | ОП (ПС-29 Колэнерго) | 20 | [6 empty] | 1.144
44 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-326 | ф-10,14,19,25 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.08
45 | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-319 | РТП-4 | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 0.36
46 | РЭС "Александровский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | ПС-1 ПС-392 ПС-364 ПС-305 | ПС-1: ТП-22,33,30,40,31, РТП-3 ПС-392: ТП-1,13,28,29,38,52 ПС-364: ТП-5,7,8,16,56, РТП-80 ПС-305: ТП-302,303,318,323,325, РТП-360, ТП-333,355,324,350,320,331 (в сети потребителя) | ОВБ (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.3
47 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | ПС-20 ПС-52 | ПС-20: ф-23, 33 (сети потребителя) ПС-52: ф-74,61,76,73 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.897
48 | АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП ) | ПС-5, ПС-57 | ПС-5: ф-15,22,28 (сети потребителя) ПС-57: ф-16,9,18 (сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 3.733
49 | ООО "ФинСан" | ПС-338 | ф-5,28 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [6 empty] | 1.057
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-341 | ф-19 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [6 empty] | 1.827
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-64 | ф-9 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0.356
52 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК (РП-17) | ПС-335 | ф-4,ф-7 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 1.893
53 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-400 | ф-13,20 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [8 empty] | 0
54 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-338 | ф-21,16,4,11 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 4.272
50 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-302 | ф-5 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60 | [7 empty] | 0
51 | ОАО "Мурманская горэлектросеть" (г.Мурманск) АО МОЭСК | ПС-389 | ф-35 | ОВБ (СЭС Колэнерго) | 60
55 | Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС""Звездочка" | ПС-388 ПС-306 | ПС-388: ф-8,9 (в сети потребителя) ПС-306: ф-29,31,32 (в сети потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.269
56 | ООО "Мурмашинская тепловая компания" | ПС-417, ПС-406, ПС-320, ГЭС13 | эл/котельные РП-17, РП-16, РП-15, ВП-13 | ОП (персонал потребителя) | 60 | [9 empty] | 1.63
57 | Район г. Ковдора энергосистемы Мурманской области
58 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-93 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 0.792
59 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40Б | ф-3,16,23,44 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 5 | [7 empty] | 11.041
60 | АО "Ковдорский ГОК" | ПС-40А, ПС-40Б | ПС-40А: ф-19,25. ПС-40Б: ф-4,11,27,32,103,104,111 (сеть потребителя) | ОП (персонал потребителя) | 20 | [8 empty] | 17.942
[5 empty] | до 5 мин | 23.16 | 20.583 | 9.778 | 6.822 | 0 | 11.1 | 3.285 | 11.836 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | до 5 мин | 23.16 | 43.743 | 53.521 | 60.343 | 60.343 | 71.443 | 74.728 | 86.564 | 86.564 | 86.564
[5 empty] | до 20 мин | 23.225 | 20.583 | 25.093 | 14.302 | 0.822 | 11.1 | 11.131 | 11.836 | 17.942 | 37.179
[5 empty] | до 20 мин | 23.225 | 43.808 | 68.901 | 83.203 | 84.025 | 95.125 | 106.256 | 118.092 | 136.034 | 173.213
[5 empty] | сумма очередь | 23.225 | 20.583 | 31.804 | 23.705 | 18.59 | 24.4 | 34.685 | 28.588 | 29.981 | 40.078
[5 empty] | всего | 23.225 | 43.808 | 75.612 | 99.317 | 117.907 | 142.307 | 176.992 | 205.58 | 235.561 | 275.639
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 21.992 | 20.583 | 9.778 | 4.177 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 21.992 | 42.575 | 52.353 | 56.53 | 56.53 | 56.53 | 56.53 | 56.533 | 56.533 | 56.533
| по северному, северо - западному району Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 23.16 | 20.583 | 9.778 | 6.822 | 0 | 0 | 3.285 | 0.003 | 0 | 0
в т.ч. по северному, северо - западному районам энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 23.16 | 43.743 | 53.521 | 60.343 | 60.343 | 60.343 | 63.628 | 63.631 | 63.631 | 63.631
[5 empty] | до 20 мин | 23.16 | 20.583 | 9.778 | 6.822 | 0 | 0 | 8.113 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 23.16 | 43.743 | 53.521 | 60.343 | 60.343 | 60.343 | 68.456 | 68.459 | 68.459 | 68.459
[5 empty] | всего | 23.16 | 20.583 | 9.778 | 6.822 | 0 | 0 | 21.367 | 4.275 | 2.249 | 2.899
[5 empty] | всего | 23.16 | 43.743 | 53.521 | 60.343 | 60.343 | 60.343 | 81.71 | 85.985 | 88.234 | 91.133
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 21.992 | 20.583 | 9.778 | 6.822 | 0 | 0 | 1.066 | 0.003 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 21.992 | 42.575 | 52.353 | 59.175 | 59.175 | 59.175 | 60.241 | 60.244 | 60.244 | 60.244
[5 empty] | до 5 мин | 1.168 | 1.951 | 0 | 6.822 | 0 | 0 | 1.896 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по г. Мурманск, г.Североморск энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 1.168 | 3.119 | 3.119 | 9.941 | 9.941 | 9.941 | 11.837 | 11.837 | 11.837 | 11.837
[5 empty] | до 20 мин | 1.168 | 1.951 | 0 | 6.822 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 1.168 | 3.119 | 3.119 | 9.941 | 9.941 | 9.941 | 15.521 | 15.521 | 15.521 | 15.521
[5 empty] | всего | 1.168 | 1.951 | 0 | 6.822 | 0 | 0 | 12.197 | 4.272 | 2.249 | 1.269
[5 empty] | всего | 1.168 | 3.119 | 3.119 | 9.941 | 9.941 | 9.941 | 22.138 | 26.41 | 28.659 | 29.928
[5 empty] | всего по ДУ/ТУ | 0 | 1.951 | 0 | 6.822 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 1.951 | 1.951 | 8.773 | 8.773 | 8.773 | 9.839 | 9.839 | 9.839 | 9.839
| по району г.Ковдора Мурманской области |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.833 | 0 | 0
в т.ч. по району г. Ковдора энергосистемы Мурманской области |  |  |  |  | до 5 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.833 | 11.833 | 11.833
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.833 | 17.942 | 0
[5 empty] | до 20 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.833 | 29.775 | 29.775
[5 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.833 | 29.775 | 29.775
[5 empty] | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30,8°С)