## стр.1
Приложение № 71
к приказу Минэнерго России
от 23.07.2012 № 340
Сведения о настройке и объемах управляющих воздействий автоматики частотной разгрузки
и иных видов противоаварийной автоматики по данным контрольных и внеочередных замеров
[9 empty] | за | 19.12.2018 |  | год
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Представляют: | [7 empty] | Сроки представления: | [5 empty] | Периодичность предоставления:
субъекты электроэнергетики, определенные пунктом 7.30 приложения № 2 к приказу Минэнерго России от 23 июля 2012 г. № 340 | [7 empty] | 1 сентября отчетного года и 20 февраля года, следующего за отчетным; | [5 empty] | ежегодная;
[8 empty] | в течение 10 рабочих дней с даты проведения внеочередного замера | [5 empty] | периодическая
| Наименование отчитывающейся организации: |  |  |  |  | Филиала ПАО МРСК "Северо-Запада" "Комиэнерго"
| Почтовый адрес: |  |  | 167000 р.Коми г.Сыктывкар ул. Интернациональная д.94
Код формы по ОКУД |  | Код
|  | отчитывающейся организации по ОКПО |  |  | вида деятельности по ОКВЭД |  | территории по ОКАТО |  |  |  | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ |  | организационно-правовой формы по ОКОПФ |  | формы собственности по ОКФС
|  | 00107063 |  |  | 40.10.2 |  | 87401000000 |  |  |  | 41002 |  | 90 |  | 16

## стр.2
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее - АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ)
Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение показателя
1 |  | 2 | 3
| Потребление | МВт | 553
в том числе:
| потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт
| Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт | 41.56
| Процент САЧР от потребления | % | 7.515%
| АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 285.64
| Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 51.65%
| АЧР-2 несовмещенная | МВт | 108.94
| Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 19.7%
| Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 394.58
| Процент АЧР от потребления | % | 71.35%
| Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 35%
| Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 80.77%
| АЧР-2 совмещенная | МВт | 242.177
| Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 99.22%
| Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | МВт
| Процент ДАР от потребления | %
| Всего ЧАПВ | МВт | 48.2
| Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 12.22%

## стр.3_4
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
Уставки АЧР-1 | 49 |  | 48.9 |  |  | 48.8 |  |  |  | 48.7 |  |  | АЧР-2 МВт | АЧР-1, МВт | % совмещения
| 5 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | 10 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | > 30 ~ 40 с | 20~ 35 с | > 35 ~ 40 с | > 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | 40~ 50 с | > 50 ~ 60 с | > 60 ~ 70 с
48.8 | 21.7776 | [11 empty] | 21.7776 | 21.7776 | 100%
48.7
48.6 |  |  | 17.9543 | [9 empty] | 17.9543 | 17.9543 | 100%
48.5
48.4 |  |  | 27.3004 | 6.9254 | [8 empty] | 34.2258 | 34.2258 | 100%
48.3
48.2 |  |  |  | 5.7783 | [8 empty] | 5.7783 | 5.7783 | 100%
48.1
48 |  |  |  | 16.5904 | [8 empty] | 16.5904 | 16.5904 | 100%
47.9
47.8 |  |  |  |  | 16.0369 | 3.269 | [6 empty] | 19.3059 | 19.3059 | 100%
47.7
47.6 | [5 empty] | 27.0909 | 2.017 | [5 empty] | 29.1079 | 31.014 | 93.85%
47.5
47.4 | [6 empty] | 30.7623 | [5 empty] | 30.7623 | 30.7623 | 100%
47.3
47.2 | [7 empty] | 4.5541 |  |  |  |  | 4.5541 | 4.5541 | 100%
47.1
47 | [9 empty] | 8.4558 |  |  | 8.4558 | 8.4558 | 100%
46.9 | [10 empty] | 20.625 |  | 20.625 | 20.625
46.8 | [10 empty] | 1.0023 |  | 1.0023 | 1.0023 | 100%
46.6 | [11 empty] | 12.5168 | 12.5168 | 12.5168 | 100%
46.5 | [11 empty] | 19.5204 | 19.5204 | 19.5204 | 100%
Сумма АЧР-2, МВт | 21.7776 |  | 90.5858 |  |  | 67.6933 |  |  |  | 62.1203 |  |  | 242.177 | 244.0831 | 99.22%
% соотношения | 8.992% |  | 37.4% |  |  | 27.95% |  |  |  | 25.65%

## стр.5
Раздел 3. Настройка АЧР
Объект | Присоединения | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очереди | уставки |  | № очереди | уставки |  | № очереди | уставки
|  |  | с | Гц |  | с | Гц |  | с | Гц | 4-00 | 10-00 | 18-00
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Железнодорожная 35/10 кВ. 10 кВ: яч.13; яч.16; яч.17. | Спец. | 0.3 | 49.2 | Спец. | нет | нет | Спец. | 30 | 49.7 | 0.7979 | 0.9172 | 0.8154
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Городская 110/35/6. 6 кВ: яч.15; яч.8. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.4989 | 0.8581 | 0.7648
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Юнь-Яга 110/35/6. 6 кВ: яч.3; яч.5; яч.11; яч.6; яч.10; яч.7; яч.8. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 1.1159 | 1.1377 | 1.151
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) РП Горняцкий 10/6 кВ. 10 кВ: яч.11; яч.12. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 125 | 49.8 | 0.0484 | 0.0736 | 0.0768
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) РП Горняцкий 10/6 кВ. 6 кВ: яч.5; яч.6; яч.9; яч.8; яч.18. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 125 | 49.8 | 0.11277 | 0.2331 | 0.29268
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) РП Пивзавода, РУ-6 кВ. 6 кВ: яч.9; яч.10; яч.15; яч.16; яч.2. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 85 | 49.8 | 0.49806 | 0.78378 | 0.62241
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) РП Шахтерский, РУ-10 кВ. 10 кВ: яч.7; яч.6; яч.17; яч.14; яч.19; яч.16; яч.4; яч.3; яч.18. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 1.2296 | 1.7988 | 2.3576
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Южная 35/10 кВ. 10 кВ: яч.8; яч.13; яч.17. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 115 | 49.8 | 0.1513 | 0.2023 | 0.2539
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Каджером 110/10 кВ. 10 кВ: яч.3; яч.7; яч.15; яч.19; яч.17; яч.18; яч.8; яч.12. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 2.1461 | 2.4582 | 2.4992
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС ЖБИ 110/10кВ. 10 кВ: яч.9007; яч.9012; яч.9019; яч.9023. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 95 | 49.8 | 0.2166 | 0.2922 | 0.2554
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Промысловая 220/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ-44; ВЛ-43; ВЛ-41; ВЛ-42. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 15.2418 | 15.6156 | 15.5904
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Пожег 110/10 кВ. 10 кВ: яч.11Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.3348 | 0.4716 | 0.5598
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Усть-Вымь 110/10 кВ. 10 кВ: яч.7Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.7308 | 0.9108 | 0.996
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Богородск 110/10 кВ. 10 кВ: яч.11Д; яч.12Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.803 | 1.173 | 1.3278
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Сторожевск 110/10 кВ. 10 кВ: яч.16д; яч.12д; яч.13д; яч.10д; яч.9д; яч.11д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.809 | 1.0304 | 1.1086
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Железнодорожная 35/10/6 кВ. 6 кВ: яч.19ш; яч.13ш; яч.14ш; яч.15ш; яч.16ш; яч.17ш; яч.18ш. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 125 | 49.8 | 1.6377 | 2.7591 | 2.7498
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Восточная 110/10 кВ. 10 кВ: яч.211д ПРИЁМ; яч.211д; яч.209д; яч.215д; яч.217д; яч.233д; яч.229д; яч.228д; яч.230д; яч.208д; яч.206д; яч.204д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 5.0628 | 5.8385 | 6.5422
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Благоево 110/10 кВ. 10 кВ: яч.12д; яч.14д; яч.16д; яч.3д; яч.5д; яч.7д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.9928 | 1.5264 | 1.5768
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Ёдва 110/10 кВ. 10 кВ: яч.11Д; яч.12Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 125 | 49.8 | 0.2326 | 0.2946 | 0.3101
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 22 10 кВ. 10 кВ: яч.10; яч.12; яч.13; яч.15; яч.6. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.9208 | 1.4308 | 1.713
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Тиман 35/10/6 кВ. 10 кВ: яч.15; яч.16; яч.19; яч.18; яч.27; яч.30; яч.21; яч.22; яч.29; яч.28. | 1 | 0.3 | 48.8 | 1 | 20 | 49 | 1 | нет | нет | 1.2342 | 2.1734 | 2.5937
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Тиман 35/10/6 кВ. 6 кВ: яч.23; яч.20; яч.25; яч.18; яч.17; яч.28. |  | 0.3 | 48.8 |  | 20 | 49 |  | нет | нет | 1.4714 | 2.4313 | 2.6783
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС ВЦЗ 35/6 кВ. 6 кВ: яч.7; яч.9; яч.20; яч.11; яч.16; яч.13; яч.18; яч.27; яч.25; яч.12; яч.17; яч.22; яч.23; яч.14; яч.26. |  | 0.3 | 48.8 |  | 15 | 49 |  | нет | нет | 0.2657 | 0.3343 | 0.3361
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Седью 35/6 кВ. 6 кВ: яч.2; яч.3; яч.4. |  | 0.3 | 48.8 |  | 15 | 49 |  | нет | нет | 0.3222 | 0.46356 | 0.43977
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС(ПЭС)) ПС Ижма 110/10 кВ. 10 кВ: яч.3; яч.7; яч.11; яч.19; яч.4; яч.8; яч.12. |  | 0.3 | 48.8 |  | 15 | 49 |  | нет | нет | 3.2963 | 4.4877 | 4.6372
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) РП "Южная" 10 кВ. 10 кВ: яч.11; яч.13; яч.17; яч.16; яч.18. |  | 0.3 | 48.8 |  | 15 | 49 |  | 100 | 49.8 | 0.9152 | 1.7448 | 1.8248
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Западная 35/10 кВ. 35 кВ: ВЛ № 21; ВЛ № 22. |  | 0.3 | 48.8 |  | 5 | 49 |  | нет | нет | 2.0048 | 2.1686 | 2.3436
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Западная 35/10 кВ. 10 кВ: яч.9; яч.11; яч.13; яч.19; яч.21; яч.23; яч.8; яч.10; яч.16; яч.20; яч.26. |  | 0.3 | 48.8 |  | 5 | 49 |  | нет | нет | 4.3951 | 6.8626 | 6.9242
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Городская 110/35/6. 35 кВ: ВЛ-ВМЗ-1; ВЛ-ВМЗ-2. | 2 | 0.3 | 48.6 | 2 | 20 | 48.9 | 2 | нет | нет | 3.1542 | 5.1927 | 4.8211
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Городская 110/35/10 кВ. 10 кВ: яч.22; яч.26; яч.30; яч.8; яч.12; яч.16; яч.20; яч.24; яч.28; яч.32; яч.7; яч.11; яч.19; яч.23; яч.27; яч.21; яч.25; яч.29. |  | 0.3 | 48.6 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 6.827 | 12.008 | 13.1332
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Городская 110/35/6. 35 кВ: ВЛ-39. | 3 | 0.3 | 48.4 | 3 | 25 | 48.9 | 3 | нет | нет | 0.0878 | 0.1445 | 0.1243
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Городская 110/35/6. 6 кВ: яч.11; яч.13; яч.17; яч.19; яч.25; яч.6; яч.10; яч.18; яч.22; яч.26; яч.28; яч.23; яч.30. |  | 0.3 | 48.4 |  | 25 | 48.9 |  | нет | нет | 3.4923 | 6.0638 | 6.8011
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС(ПЭС)) ПС Усть-Цильма 110/20/10 кВ. 10 кВ: яч.5; яч.7; яч.4; яч.6; яч.8. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 2.8596 | 3.3824 | 3.3523
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС(ПЭС)) ПС Синегорье 110/10 кВ. 10 кВ: яч.4; яч.6; яч.8. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | 105 | 49.8 | 0.6132 | 0.6744 | 0.7118
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС(ПЭС)) ПС Замежная 110/10 кВ. 10 кВ: яч.3; яч.5; яч.7. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | 80 | 49.8 | 0.4446 | 0.6198 | 0.6662
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС(ПЭС)) ПС Щельяюр 110/10 кВ. 10 кВ: яч.17; яч.4; яч.8; яч.12; яч.18. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 2.4902 | 3.2841 | 3.2844
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Визинга 110/10 кВ. 110 кВ: ВЛ-196; ВЛ-192. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 12.5708 | 14.9556 | 15.6376
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Визинга 110/10 кВ. 10 кВ: яч.12д; яч.21д; яч.20д; яч.5д; яч.7д; яч.8д; яч.14д; яч.19д; яч.22д; яч.4д. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 3.0818 | 3.7112 | 3.6481
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС ш.Северная 35/6 кВ . 6 кВ: яч.3; яч.5; яч.6; яч.8; яч.10; яч.11; яч.12; яч.17; яч.18; яч.19; яч.20; яч.22; яч.26; яч.27; яч.28; яч.29; яч.31; яч.32. | 4 | 0.3 | 48.2 | 4 | 25 | 48.9 | 4 | 65 | 49.8 | 0.09 | 0.1 | 0.08
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС ИРЭС) ПС Восточная 35/6 кВ. 6 кВ: яч.5; яч.8. |  | 0.3 | 48.2 |  | 25 | 48.9 |  | нет | нет | 1.1712 | 1.1807 | 1.2768
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС В/ствол №4 Воркутинская 110/6 кВ. 6 кВ: яч.30; яч.31; яч.35. |  | 0.3 | 48.2 |  | 25 | 48.9 |  | нет | нет | 2.46 | 1.5 | 1.29
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Ярега 110/35/6 кВ. 6 кВ: яч.3; яч.7; яч.9; яч.11; яч.13; яч.29; яч.6; яч.10; яч.16; яч.20; яч.24; яч.12. |  | 0.3 | 48.2 |  | 25 | 48.9 |  | нет | нет | 2.2595 | 2.8418 | 3.1315
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Комсомольская 110/6 кВ. 6 кВ: яч.6; яч.7; яч.10; яч.12; яч.13; яч.17; яч.18; яч.19; яч.22; яч.23; яч.28; яч.29; яч.30; яч.31; яч.54; яч.55; яч.56; яч.57; яч.58. | 5 | 0.3 | 48 | 5 | 30 | 48.9 | 5 | нет | нет | 5.34 | 4.45 | 7.34
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Пашня 110/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ 31; ВЛ 27 |  | 0.3 | 48 |  | 30 | 48.9 |  | нет | нет | 5.74 | 2.81 | 4.97
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Пашня 110/35/6 кВ. 6 кВ: яч.5; яч.6; яч.7; яч.8; яч.9; яч.10; яч.13; яч.14; яч.15; яч.16; яч.21. |  | 0.3 | 48 |  | 30 | 48.9 |  | нет | нет | 4.8 | 4.68 | 4.272
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС ш.Воркутинская 35/6 кВ. 6 кВ: яч.9; яч.11; яч.14; яч.15; яч.17; яч.18; яч.19; яч.21; яч.22; яч.23; яч.24; яч.26; яч.29; яч.30; яч.32; яч.34; яч.35; яч.37; яч.40. | 6 | 0.3 | 47.8 | 6 | 35 | 48.8 | 6 | нет | нет | 4.66 | 3.67 | 3.17
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Шахтерская 110/10 кВ. 10 кВ: яч.45; яч.26. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.8 |  | 120 | 49.8 | 0.0827 | 0.0974 | 0.099
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Нижний Одес 110/35/6 кВ. 6 кВ: яч.4; яч.3; яч.2; яч.1; яч.8; яч.9; яч.15; яч.16; яч.18; яч.19; яч.22; яч.23; яч.24. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | нет | нет | 4.0154 | 4.7214 | 4.9856
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Жешарт 110/10/6 кВ. 10 кВ: яч.66 д; яч.70 д; яч.60 д; яч.53 д; яч.54 д. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | нет | нет | 0.9033 | 1.041 | 1.0713
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Айкино 110/10 кВ. 10 кВ: яч.3д; яч.11д; яч.19д; яч.21д; яч.12д; яч.16д. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | нет | нет | 1.0288 | 1.1028 | 1.1826
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Корткерос 110/10 кВ. 10 кВ: яч.1д; яч.2д; яч.7д; яч.9д; яч.13д; яч.14д; яч.15д. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | нет | нет | 3.0375 | 3.8991 | 3.8441
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Межадор 110/10 кВ. 10 кВ: яч.2Д. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | 90 | 49.8 | 0.8524 | 1.1592 | 1.1296
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Зеленец 110/10 кВ. 10 кВ: яч.507д; яч.506д; яч.522д; яч.517д; яч.504д; яч.521д; яч.520д; яч.524д . |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | нет | нет | 1.965 | 2.6107 | 2.5975
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 21 10 кВ. 10 кВ: яч.17; яч.16. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | нет | нет | 0.62006 | 1.2955 | 1.2263
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Советская 35/6 кВ. 6 кВ: яч.3; яч.2. | 7 | 0.3 | 47.6 | 7 | 40 | 48.8 | 7 | нет | нет | 1.9503 | 2.0023 | 2.017
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Южная 110/6 кВ. 6 кВ: яч.13; яч.10; яч.21; яч.24; яч.27; яч.26; яч.23; яч.12. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 1.5147 | 0.8034 | 1.3126
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС ИРЭС) РП Южная, ЗРУ 6 кВ. 6 кВ: яч.7; яч.8; яч.9; яч.10; яч.25; яч.26; яч.28; яч.30; яч.25. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 0.24703 | 0.28291 | 0.27703
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Ветлосян 110/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ 5 ; ВЛ 10 ; ВЛ 25 ; ВЛ 24 . |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 8.0135 | 11.2474 | 9.4898
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Ветлосян 110/35/6 кВ. 6 кВ: яч.3; яч.11; яч.15; яч.21; яч.10; яч.16. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 1.3646 | 1.8557 | 1.8041
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС С.Савинобор 110/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ 60 ; ВЛ 62 . |  | 0.3 | 47.6 |  | нет | нет |  | нет | нет | 1.9047 | 1.9915 | 1.9061
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Белый-Ю 110/10 кВ. 10 кВ: яч.5; яч.12. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 0.3432 | 0.486 | 0.366
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Краснозатонская 110/10 кВ. 10 кВ: яч.618д; яч.616д; яч.612д; яч.604д; яч.609д; яч.611д. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 5.0753 | 5.7586 | 6.377
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Пажга 110/10 кВ. 10 кВ: яч.8д; яч.1д; яч.12д; яч.2д; яч.11д; яч.13д; яч.14д. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 2.1326 | 2.4928 | 2.5715
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 3 10 кВ. 10 кВ: яч.23; яч.7; яч.4; яч.18; яч.12. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 1.2683 | 1.547 | 1.03
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 6 10 кВ. 10 кВ: яч.9; яч.15; яч.10; яч.14; яч.12; яч.2. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 1.9968 | 3.6414 | 3.8128
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Вожская 110/10 кВ. 10 кВ: яч.6. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 0.04 | 0.04 | 0.05
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Заполярная 35/6 кВ. 6 кВ: яч.3; яч.10; яч.12; яч.15; яч.16; яч.17; яч.21; яч.25; яч.28. | 8 | 0.3 | 47.4 | 8 | 40 | 48.8 | 8 | нет | нет | 10.041 | 7.9217 | 9.5847
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Водный 110/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ 13 . |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 1.4469 | 1.624 | 1.7941
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Водный 110/35/6 кВ. 6 кВ: яч.15; яч.17; яч.23; яч.25; яч.10; яч.12; яч.20; яч.24; яч.26. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 1.5841 | 2.0707 | 2.1068
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Западная 110/10 кВ. 10 кВ: яч.3; яч.4; яч.48; яч.23; яч.24. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 | 0.6186 | 0.9432 | 0.9736
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Сельхозкомплекс 35/10 кВ. 10 кВ: яч.11; яч.21; яч.25. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 3.1677 | 3.6718 | 4.0357
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Княжпогост 110/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ 33; ВЛ 31. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 1.9933 | 2.7885 | 2.8098
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Княжпогост 110/35/6 кВ. 6 кВ: яч.11ш; яч.15ш; яч.8ш; яч.6ш. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 1.0458 | 1.2849 | 1.4255
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Орбита 110/10 кВ. 10 кВ: 911д; 915д; 916д; 934д; 946д. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | 20 | 49.7 | 2.6224 | 4.04 | 4.8592
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Западная 110/10 кВ. 10 кВ: яч.104д; яч.130д; яч.105д; яч.117д; яч.119д; яч.123д; яч.144д; яч.150д; яч.141д; яч.143д; яч.149д ; яч.153д. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 1.8084 | 3.7038 | 3.1728
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС ИРЭС) ПС Районная 35/6 кВ. 6 кВ: яч.11; яч.20; яч.15; яч.12; яч.19; яч.24; яч.23; яч.10; яч.9; яч.14. | 9 | 0.3 | 47.2 | 9 | 50 | 48.8 | 9 | нет | нет | 2.0745 | 3.6419 | 4.1247
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Северная-2 110/6 кВ. 6 кВ: яч.7; яч.22; яч.24; яч.26; яч.27; яч.31; яч.35. |  | 0.3 | 47.2 |  | 45 | 48.8 |  | 10 | 49.5 | 0 | 0 | 0
| (ЦЭС) ПС Первомайская-2 35/6 кВ. 6 кВ: яч. 5, 17, 19, 18. |  | 0.3 | 47.2 |  | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.7 | 0 | 0 | 0
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Крутая 110/10 кВ. 10 кВ: яч.3; яч.4; яч.8; яч.12. |  | 0.3 | 47.2 |  | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.7 | 0.3526 | 0.3832 | 0.4294
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС ИРЭС) ПС Интинская 35/6 кВ. 6 кВ: яч.13; яч.18. | 10 | 0.3 | 47 | 10 | 50 | 48.7 | 10 | нет | нет | 7.3709 | 4.4282 | 3.9067
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Вуктыл II 110/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ 19 ; ВЛ 29 ; ВЛ 22 ; ВЛ 18 ; ВЛ 30 . |  | 0.3 | 47 |  | 50 | 48.7 |  | нет | нет | 3.213 | 4.0873 | 4.1917
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ВТЭЦ-2. 35 кВ: ВЛ-2; ВЛ-4; ВЛ-12; ВЛ-13. |  | 0.3 | 47 |  | 50 | 48.7 |  | нет | нет | 0.35628 | 0.35669 | 0.35734
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Воргашорская 110/6 кВ. 6 кВ: яч.3; яч.4; яч.5; яч.6; яч.7; яч.9; яч.10; яч.14; яч.47; яч.48; яч.49; яч.50; яч.51; яч.52; яч.53; яч.54; яч.55; яч.56. | 11 | 0.3 | 46.9 | 11 | 55 | 48.7 | 11 | нет | нет | 6.1203 | 5.3998 | 9.891
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Озерная 35/6/10 кВ. 6 кВ: яч.35; яч.31; яч.27; яч.23; яч.19; яч.15; яч.7; яч.3; яч.17; яч.10; яч.18; яч.28; яч.24; яч.16; яч.12; яч.8. |  | 0.3 | 46.9 |  | 55 | 48.7 |  | нет | нет | 2.0371 | 2.8862 | 2.5538
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Озерная 35/6/10 кВ. 10 кВ: яч.47; яч.45; яч.46; яч.44. |  | 0.3 | 46.9 |  | 55 | 48.7 |  | нет | нет | 0.202 | 0.3694 | 0.2634
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Троицк 110/35/10 кВ. 35 кВ: ВЛ 131 . |  | 0.3 | 46.9 |  | 55 | 48.7 |  | 10 | 49.6 | 0.9114 | 1.3219 | 1.3934
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Троицк 110/35/10 кВ. 10 кВ: яч.3; яч.7; яч.11; яч.15; яч.9; яч.10; яч.14; яч.16; яч.12; яч.8; яч.4. |  | 0.3 | 46.9 |  | 55 | 48.7 |  | 10 | 49.6 | 1.5772 | 2.9164 | 2.4226
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) РП - 200 10 кВ. 10 кВ: яч.7; яч.19; яч.21; яч.23 ; яч.6; яч.14; яч.18; яч.20; яч.22; яч.26. |  | 0.3 | 46.9 |  | 55 | 48.7 |  | нет | нет | 2.052 | 3.6769 | 4.1008
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Южная 110/10 кВ. 10 кВ: яч.3; яч.5; яч.7; яч.4. | 12 | 0.3 | 46.8 | 12 | 60 | 48.7 | 12 | 10 | 49.5 | 0.4308 | 0.9789 | 1.0023
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Помоздино 110/10 кВ. 10 кВ: яч.11Д. | 13 | 0.3 | 46.6 | 13 | 65 | 48.7 | 13 | нет | нет | 1.0836 | 1.7718 | 1.7568
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 4 10 кВ. 10 кВ: яч.17; яч.21; яч.11; яч.10; яч.14; яч.4; яч.18. |  | 0.3 | 46.6 |  | 65 | 48.7 |  | нет | нет | 3.6476 | 5.8798 | 6.3973
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ЦРП 1 6 кВ. 6 кВ: яч.5; яч.7; яч.16. |  | 0.3 | 46.6 |  | 65 | 48.7 |  | нет | нет | 0.73344 | 1.5965 | 1.5763
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ЦРП 3 10 кВ. 10 кВ: яч.34; яч.32; яч.28; яч.26; яч.14; яч.6; яч.1; яч.3; яч.13; яч.15; яч.17; яч.25; яч.27; яч.29. |  | 0.3 | 46.6 |  | 65 | 48.7 |  | нет | нет | 1.3073 | 2.4393 | 2.7864
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Усть-Кулом 110/10 кВ. 110 кВ: ВЛ 188 ; ВЛ 186. | 14 | 0.3 | 46.5 | 13 | 70 | 48.7 | 13 | нет | нет | 2.0724 | 3.1152 | 2.9634
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Усть-Кулом 110/10 кВ. 10 кВ: яч.8д; яч.10д; яч.12д; яч.14д; яч.13д; яч.11д; яч.9д; яч.7д. |  | 0.3 | 46.5 |  | 70 | 48.7 |  | нет | нет | 3.3896 | 4.7482 | 5.2432
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Човью 110/10 кВ. 10 кВ: яч.432д; яч.430д; яч.426д; яч.424д; яч.422д; яч.420д; яч.418д; яч.406д; яч.404д; яч.403д; яч.405д; яч.407д; яч.417д; яч.419д; яч.421д; яч.423д; яч.425д; яч.427д; яч.429д. |  | 0.3 | 46.5 |  | 70 | 48.7 |  | 70 | 49.8 | 9.3734 | 11.0796 | 11.3138
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Вентствол №3 ш.Комсомольская 35/6 кВ. 6 кВ: яч.11; яч.16; яч.18; яч.20; яч.21. | 15 | нет | нет | 14 | 5 | 49.1 | 14 | нет | нет | 5.1727 | 2.8977 | 3.8444
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС ИРЭС) ПС Коммунальная 35/10 кВ. 10 кВ: яч.7; яч.6; яч.9; яч.8; яч.11; яч.10; яч.15; яч.14; яч.28; яч.27. |  | нет | нет |  | 5 | 49.1 |  | нет | нет | 1.0748 | 1.7524 | 2.134
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Промбаза 35/10 кВ. 10 кВ: яч.3; яч.5; яч.6; яч.7; яч.9; яч.11; яч.20; яч.21; яч.22; яч.24; яч.25; яч.27. |  | нет | нет |  | 5 | 49.1 |  | нет | нет | 4.8086 | 7.7143 | 8.0028
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Жешарт 110/10/6 кВ. 6 кВ: яч.22ш; яч.20ш; яч.16ш; яч.3ш; яч.17ш; яч.21ш; яч.7ш; яч.25ш. |  | нет | нет |  | 5 | 49.1 |  | нет | нет | 10.0822 | 9.5943 | 7.6706
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Октябрьская 35/6 кВ. 6 кВ: яч.6; яч.7; яч.3; яч.30; яч.21; яч.22. | 16 | нет | нет | 15 | 10 | 49.1 | 15 | нет | нет | 0.8618 | 0.9237 | 0.8798
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС ИРЭС) ПС Юго-Западная 35/6 кВ. 6 кВ: яч.11; яч.12; яч.14. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 0.64054 | 0.65984 | 0.8208
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС ИРЭС) ПС Заводская 35/6 кВ. 6 кВ: яч.3; яч.4. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | 24 | 49.7 | 0.15178 | 0.092448 | 0.044712
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС ЦОФ 110/10/6 кВ. 6 кВ: яч.9; яч.8. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 0.0018 | 0 | 0.036
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС ЦОФ 110/10/6 кВ. 10 кВ: яч.10; яч.13; яч.15; яч.16; яч.17; яч.33; яч.35; яч.37; яч.39; яч.41; яч.43. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 1.4358 | 1.5656 | 1.7486
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Городская 110/10кВ. 10 кВ: яч.13; яч.33; яч.35; яч.6; яч.14; яч.18; яч.20; яч.22; яч.26; яч.30; яч.32; яч.34; яч.36. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 2.2144 | 3.5088 | 3.848
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 2 10 кВ. 10 кВ: яч.19; яч.3; яч.5; яч.15; яч.8; яч.12; яч.22; яч.14. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | 85 | 49.8 | 1.962 | 3.756 | 3.8424
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) НПС Озёрная. 10 кВ: яч.16; яч.15Д. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 1.452 | 1.457 | 1.462
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Юбилейная 35/10/6 кВ. 10 кВ: яч.5; яч.8; яч.7; яч.10; яч.9; яч.12. | 17 | нет | нет | 16 | 15 | 49.1 | 16 | нет | нет | 0.6642 | 1.1416 | 1.3734
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС) ПС Юбилейная 35/10/6 кВ. 6 кВ: яч.23; яч.28; яч.27; яч.32; яч.29; яч.24; яч.25; яч.26; яч.21; яч.30; яч.31; яч.22; яч.17. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 1.4341 | 2.0657 | 2.0109
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ВЭС ИРЭС) ПС Шахтная 35/6 кВ. 6 кВ: яч.9; яч.6. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 0.080136 | 0.069192 | 0.096192
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Нижний Одес 110/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ 17 ; ВЛ 15 . |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 4.3764 | 4.6368 | 4.557
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Кожва 110/20/10 кВ. 20 кВ: ВЛ-8; ВЛ-2; ВЛ-7; ВЛ-1. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 1.3888 | 1.6324 | 1.701
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Кожва 110/20/10 кВ. 10 кВ: яч.3; яч.4; яч.8; яч.10; яч.14; яч.15. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 1.2269 | 1.6215 | 1.6551
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Усогорск 110/35/10 кВ. 35 кВ: ВЛ 37 приём. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Усогорск 110/35/10 кВ. 10 кВ: яч.3д; яч.5д; яч.7д; яч.14д; яч.18д; яч.20д; яч.22д; яч.38д; яч.12д; яч.37д. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 1.9021 | 3.0635 | 3.0414
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС КС-10 110/35/10 кВ. 10 кВ: яч.11; яч.21; яч.23; яч.25; яч.29; яч.20; яч.22; яч.26; яч.28; яч.30. | 18 | нет | нет | 17 | 20 | 49.1 | 17 | нет | нет | 1.2943 | 1.6494 | 1.6041
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Выльгорт 110/10 кВ. 10 кВ: яч.13д; яч.5д; яч.3д; яч.4д; яч.6д; яч.14д. |  | нет | нет |  | 20 | 49.1 |  | нет | нет | 6.0891 | 8.0498 | 7.7152
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 1 10 кВ. 10 кВ: яч.3; яч.10; яч.11; яч.15; яч.19; яч.22. |  | нет | нет |  | 20 | 49.1 |  | 110 | 49.8 | 1.6866 | 3.0615 | 3.1332
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Южная 110/10 кВ. 10 кВ: яч.340д; яч.352д; яч.316д; яч.318д; яч.320д; яч.321д; яч.322д; яч.305д. | 19 | нет | нет | 18 | 25 | 49.1 | 18 | нет | нет | 5.5052 | 10.419 | 9.446
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Промысловая 220/35/6 кВ. 6 кВ: яч.1 ; яч.2; яч.12; яч.13; яч.14; яч.15; яч.20; яч.21; яч.23; яч.24; яч.27. | 20 | нет | нет | 19 | 30 | 49.1 | 19 | нет | нет | 5.5345 | 5.4978 | 5.5386
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 13 10 кВ. 10 кВ: яч.9; яч.17; яч.16; яч.10; яч.14. |  | нет | нет |  | 30 | 49.1 |  | 90 | 49.8 | 1.192 | 2.2652 | 2.7
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 26 10 кВ. 10 кВ: яч.5; яч.21; яч.20; яч.9; яч.12; яч.16. |  | нет | нет |  | 30 | 49.1 |  | 105 | 49.8 | 1.7801 | 2.943 | 3.1441
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Вуктыл I 110/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ 18 ; ВЛ 19 ; ВЛ 22 ; ВЛ 20 . | 21 | нет | нет | 20 | 35 | 49.1 | 20 | нет | нет | 0.624 | 0.624 | 0.624
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Вуктыл I 110/35/6 кВ. 6 кВ: яч.3; яч.15; яч.17; яч.13; яч.12; яч.14; яч.16; яч.18. |  | нет | нет |  | 35 | 49.1 |  | нет | нет | 0.95241 | 1.0002 | 0.98253
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Промысловая 220/35/6 кВ. 35 кВ: ВЛ-33 ; ВЛ-34 ; ВЛ-45; ВЛ-46. |  | нет | нет |  | 35 | 49.1 |  | нет | нет | 9.6747 | 9.6327 | 9.7461
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Междуреченск 110/10 кВ. 110 кВ: яч.5Д. |  | нет | нет |  | 35 | 49.1 |  | 115 | 49.8 | 0.5292 | 0.774 | 0.7116
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Часово 110/10 кВ. 10 кВ: яч.2д; яч.4д; яч.8д; яч.9д. |  | нет | нет |  | 35 | 49.1 |  | нет | нет | 1.2914 | 1.3984 | 1.4688
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 6 10 кВ. 10 кВ: яч.13; яч.11; яч.18. |  | нет | нет |  | 35 | 49.1 |  | 85 | 49.8 | 0.51596 | 1.1613 | 1.0491
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЦЭС) ПС Сосновка 110/10 кВ. 10 кВ: яч.9; яч.17; яч.18; яч.11; яч.19; яч.20; яч.13; яч.24. | 22 | нет | нет | 21 | 40 | 49.1 | 21 | нет | нет | 5.2992 | 7.7468 | 8.4314
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ПЭС) ПС Чикшино 110/10 кВ. 10 кВ: яч.7; яч.31. |  | нет | нет |  | 40 | 49.1 |  | 75 | 49.8 | 0.1911 | 0.2495 | 0.2502
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Жешарт 110/10/6 кВ. 110 кВ: ВЛ Яренск. |  | нет | нет |  | 40 | 49.1 |  | нет | нет | 0.924 | 1.298 | 1.2628
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) ПС Жешарт 110/10/6 кВ. 10 кВ: яч.55 д; яч.65 д; яч.61 д. |  | нет | нет |  | 40 | 49.1 |  | нет | нет | 0.4917 | 0.5721 | 0.6072
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 3 10 кВ. 10 кВ: яч.9; яч.11; яч.22. |  | нет | нет |  | 40 | 49.1 |  | 105 | 49.8 | 0.61884 | 0.94619 | 1.0709
Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения | (ЮЭС) РП 14 10 кВ. 10 кВ: яч.25; яч.9; яч.12. |  | нет | нет |  | 40 | 49.1 |  | нет | нет | 0.32111 | 1.0771 | 0.71861

## стр.6
Раздел 4. Объем и состав воздействий на отключение нагрузки от иных видов противоаварийной автоматики (далее - ПА)
Наименование подстанции (электростанции), класс напряжения |  | Отключаемые присоединения, класс напряжения | Наименование устройства ПА, установленного на подстанции (электростанции), формирующего и реализующего воздействие | Высокочастотный приемник, диспетчерское наименование, номер команды | Мощность, заведенная под воздействие ПА 1, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00 | Тх
ПС 110 кВ Княжпогост |  | ВЛ 35 кВ №№ 31,33 яч.6кВ: 6, 8, 11, 15. | ДАР |  | 3.03 | 4.07 | 4.23
ПС 110 кВ Восточная |  | яч. 10кВ № 204, 206, 208, 209, 211, 215, 217, 228, 229, 230, 233. | ДАР |  | 3.24 | 4.17 | 4.74
ПС 110 кВ Жешарт |  | ВЛ 110 кВ "Яренск" яч. 10 кВ: 54,60,70,66Д,53Д, 55,61,65; яч.6кВ: 3,7,16,17,18,19,20,22,25 | ДАР |  | 10.76 | 11.12 | 9.13
ПС 110 кВ Визинга |  | ВЛ-110 кВ №192, 196, и яч.10 кВ: 4, 5, 7, 8, 12, 14, 19, 20, 21, 22 | ДАР |  | 16.52 | 18.66 | 19.28
ПС 110 кВ Усть-Кулом |  | 110 кВ: ВЛ 188 ; ВЛ 186. 10 кВ: яч.8д; яч.10д; яч.12д; яч.14д; яч.13д; яч.11д; яч.9д; яч.7д. | ДАР |  | 5.46 | 7.86 | 8.2
ПС 110 кВ Западная |  | 10 кВ: яч.104д; яч.130д; яч.105д; яч.117д; яч.119д; яч.123д; яч.144д; яч.150д; яч.141д; яч.143д откл.; яч.149д ; яч.153д. | ДАР |  | 1.08 | 3.7 | 3.17
| ИТОГО по подстанции (электростанции): |  |  |  | 40.09 | 49.58 | 48.75
_____1_Отчетные данные представляются за каждый час контрольного замера, определенный заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

## стр.7
Раздел 5. Контактная информация
Контактная информация |  | Код строки | Ф.И.О. | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Электронный адрес
| Руководитель организации | 211 | Пузиков М.Н. | Первый заместитель директора - главный инженер | (88212) 20-00-12 (88212) 28-33-59 | post@komienergo.ru
| Ответственный за заполнение формы | 212 | Низовцев А.С. | Инженер 1 категории СЭР | (88212) 28-33-78 | nizovcevas@komienergo.ru