## Бланки СЭС
увеличение САОН
|  | уменьшение САОН |  |  | Числа, выделенные красным - ссылка в мощность
увеличение АЧР
уменьшение АЧР
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
|  |  |  | дата: | 19 декабря 2018 г.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Русса
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Шимская-2 | I A |  | 37.3 | 57.8 | 52.4
|  | РМВт |  | 6.5 | 10 | 9.1
|  | QМВар |  | 0.3 | 0.9 | 0.8
| ВЛ 110 кВ Л.Старорусская | I A |  | 31.2 | 30.2 | 36
|  | РМВт |  | 5.5 | 5.3 | 6.3
|  | QМВар |  | 0.5 | 0.7 | 0.9
| ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-3 | I A |  | 5.6 | 6.4 | 7.2
| ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-1 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-2 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-1 | I A |  | 9.6 | 11.4 | 12.6
| Т-1 10кВ | I A |  | 391 | 528.4 | 523.8
| 35кВ | I A |  | 15.4 | 18 | 20
| 110кВ | I A |  | 40 | 53.8 | 53.6
|  | РМВт |  | 7 | 9 | 9
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A |  | 315 | 376.6 | 378
| 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| 110кВ | I A |  | 28.5 | 34.5 | 34.5
|  | РМВт |  | 5 | 6 | 6
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | I A |  | 41.8 | 56.8 | 59.2 | Т-1 | 0.66 | 0.9 | 0.94
| Л-3 | I A |  | 1 | 0.7 | 0.7 | Т-2 | 0.02 | 0.01 | 0.01
| Л-4 | I A |  | 77 | 122.4 | 108.8 | Т-1 | 1.22 | 1.95 | 1.73
| Л-5 | I A |  | 28.2 | 33.2 | 34.2 | Т-1 | 0.45 | 0.53 | 0.54
| Л-6 | I A |  | 41.4 | 39.4 | 39.4 | Т-1 | 0.66 | 0.63 | 0.63
| Л-7 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0 | Т-2 | 0 | 0 | 0
| Л-8 | I A | откл | 0 | 0 | 0 | Т-1 | 0 | 0 | 0
| Л-9 | I A |  | 186.4 | 226 | 222.4 | Т-2 | 2.96 | 3.59 | 3.53
| Л-10 | I A |  | 45.6 | 50 | 50 | Т-1 | 0.72 | 0.79 | 0.79
| Л-11 | I A |  | 97.4 | 139.4 | 132.2 | Т-2 | 1.55 | 2.22 | 2.1
| Л-13 | I A |  | 9.6 | 18.6 | 20.4 | Т-2 | 0.15 | 0.3 | 0.32
| Л-14 | I A |  | 25.2 | 0 | 0 | Т-2 | 0.4 | 0 | 0
| Л-15 | I A |  | 0 | 0 | 0 | Т-2 | 0 | 0 | 0
| Л-16 откл | I A | откл | 0 | 0 | 0 | Т-2 | 0 | 0 | 0
| Л-17 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0 | Т-2 | 0 | 0 | 0
| Л-18 | I A |  | 35.7 | 47.6 | 50 | Т-1 | 0.57 | 0.76 | 0.79
| Л-20 | I A |  | 48.8 | 50.9 | 45.6 | Т-1 | 0.78 | 0.81 | 0.72
| Л-21 горсеть | I A |  | 40.2 | 62.8 | 66.4 | Т-1 | 0.64 | 1 | 1.06
| Л-22 | I A |  | 18.8 | 38.8 | 54 | Т-1 | 0.3 | 0.62 | 0.86
| Л-23 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0 | Т-1 | 0 | 0 | 0
| Л-24 горсеть | I A |  | 0 | 0 | 0 | Т-2 | 0 | 0 | 0
| Л-25 | I A |  | 2.2 | 4.2 | 4.2 | Т-2 | 0.03 | 0.07 | 0.07
| Л-29 | I A |  | 6.8 | 12 | 12 | Т-1 | 0.11 | 0.19 | 0.19
| Л-30 РЖД | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0 | Т-2 | 0 | 0 | 0
| Всего |  |  | 706.1 | 902.8 | 899.5 |  | 11.22 | 14.37 | 14.28 | Загрузка ПС по фидерам 10кВ
| напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 115 | 115
|  | 2с |  | 116 | 115 | 115
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 2с |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| БАЛАНС 110 кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110 кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Медниково
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| СВ-110кВ | I A |  | 24 | 26.2 | 27.9
| Т-1 10кВ | I A |  | 52.4 | 51.2 | 59.2
| положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 7 | 7
| Т-2 10кВ | I A |  | 70.4 | 75.4 | 76.8
| положение анцапф | Т-2 |  | 6 | 7 | 7
| ВЛ 110 кВ Парфинская-3 | I A | НД
ВЛ-10 кВ
| Л-1 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л-4 | I A |  | 4.8 | 6.4 | 5.2
| Л-5 | I A |  | 3.4 | 3.8 | 3.8
| Л-7 | I A |  | 5 | 5.2 | 6.4
| Л-8 | I A |  | 33.2 | 31.6 | 38.4
| Л-9 | I A |  | 10.8 | 10.4 | 10.6
| Л-10 | I A |  | 22.6 | 27.5 | 26.8
| Л-11 | I A |  | 38.8 | 37.5 | 40.6
| Л-12 | I A |  | 0 | 0 | 0
| Л-14 | I A |  | 4.2 | 4.2 | 4.2
| Всего: |  |  | 122.9 | 126.7 | 136.1
| напряж. 110кВ | 1с |  | 118 | 117 | 118
| выведена | 2с |  | 118 | 117 | 118
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Залучье
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| СВ-110кВ | I A |  | 0 | 0 | 97.6
| Т-1 10кВ | I A |  | 22.8 | 23 | 25.4
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A |  | 25.2 | 24.6 | 28.2
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | I A |  | 4.8 | 5.4 | 5.8 |  | 0.07 | 0.08 | 0.09
| Л-2 | I A |  | 8.8 | 7.4 | 9.8 |  | 0.14 | 0.12 | 0.15
| Л-3 | I A |  | 1.4 | 1.6 | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-5 | I A |  | 5.2 | 5.6 | 6.2 |  | 0.08 | 0.09 | 0.1
| Л-6 | I A |  | 16 | 15.8 | 17.2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.27
| Л-7 | I A |  | 3.8 | 4 | 4.8 |  | 0.06 | 0.06 | 0.07
| Л-8 | I A |  | 8 | 7.8 | 8.8 |  | 0.12 | 0.12 | 0.14
| Всего: |  |  | 48 | 47.6 | 53.6 |  | 0.74 | 0.74 | 0.84 | Загрузка ПС по фидерам 10кВ
| напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 116 | 116
|  | 2с |  | 117 | 116 | 116
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Солобско
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 35 | 34.8 | 40.6
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A |  | 42.1 | 39.3 | 44
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | I A |  | 7.6 | 7.6 | 8.4 |  | 0.12 | 0.12 | 0.13
| Л-2 | I A |  | 19 | 20 | 24 |  | 0.29 | 0.31 | 0.37
| Л-3 | I A |  | 40 | 36 | 40 |  | 0.62 | 0.56 | 0.62
| Л-4 | I A |  | 2.2 | 2.2 | 2.4 |  | 0.03 | 0.03 | 0.04
| Л-5 | I A |  | 6.8 | 6.8 | 8.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.13
| Л-6 | I A |  | 1.5 | 1.5 | 1.6 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Всего: |  |  | 77.1 | 74.1 | 84.6 |  | 1.18 | 1.14 | 1.31 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
|  | 2с |  | 116 | 116 | 116
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Вороново
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 10.4 | 14.4 | 17.2
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A |  | 18.2 | 25.4 | 27 | откл
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | I A |  | 6.2 | 8.2 | 9.8 |  | 0.1 | 0.13 | 0.15
| Л-3 | I A |  | 12.2 | 14.2 | 15.4 |  | 0.19 | 0.22 | 0.24
| Л-4 | I A |  | 4.2 | 6.2 | 7.4 |  | 0.06 | 0.1 | 0.11
| Л-5 | I A |  | 2.4 | 4.4 | 5.2 |  | 0.04 | 0.07 | 0.08
| Л-7 | I A |  | 1.4 | 2.6 | 2.4 |  | 0.02 | 0.04 | 0.04
| Л-17 | I A |  | 2.2 | 4.2 | 4 |  | 0.03 | 0.06 | 0.06
| Всего: |  |  | 28.6 | 39.8 | 44.2 |  | 0.44 | 0.62 | 0.68 | Загрузка ПС по фидерам 10кВ
| напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
|  | 2с |  | 116 | 116 | 116
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Теремово
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A |  | 2.2 | 4.2 | 4.2
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-3 | I A |  | 6.8 | 8.6 | 9.6
| Т-1 10кВ | I A |  | 7 | 6 | 7.6
| 35кВ | I A
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A |  | 5.6 | 7.6 | 8
| 35кВ | I A
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | I A | откл | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-2 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.6 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 0.01 | 0.01
| Л-4 | I A |  | 2.6 | 2 | 2.4 |  | 0.04 | 0.03 | 0.04
| Л-5 | I A |  | 5.8 | 5.4 | 6.4 |  | 0.09 | 0.08 | 0.1
| Л-6 | I A |  | 0.4 | 0.8 | 0.8 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-7 | I A |  | 0.6 | 1 | 0.8 |  | 0.01 | 0.02 | 0.01
| Л-8 | I A |  | 1.8 | 2.4 | 3.2 |  | 0.03 | 0.04 | 0.05
| Всего: |  |  | 12.6 | 13.6 | 15.6 |  | 0.2 | 0.21 | 0.24 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 2с |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
|  | 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Астрилово
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A | откл | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A | н/д | 2 | 4 | 4
| Т-1 10кВ | I A |  | 5.4 | 8.6 | 8.6
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A |  | 2.8 | 4.2 | 4.2
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | I A |  | 1 | 1.8 | 1.8 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Л-2 | I A |  | 4.4 | 6.8 | 6.8 |  | 0.07 | 0.11 | 0.11
| Л-3 | I A |  | 2.8 | 4.2 | 4.2 |  | 0.04 | 0.07 | 0.07
| Л-5 нет потр. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-7 откл. | I A | откл. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 8.2 | 12.8 | 12.8 |  | 0.13 | 0.21 | 0.21 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 2с |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Березка
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 19 | 22.2 | 25.2
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A | откл | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-2 | I A |  | 3.6 | 4.4 | 5 |  | 0.05 | 0.07 | 0.07
| Л-3 | I A |  | 1 | 1.4 | 2.2 |  | 0.01 | 0.02 | 0.03
| Л-5 | I A | откл | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-6 | I A |  | 4.4 | 5.4 | 6.2 |  | 0.07 | 0.08 | 0.09
| Л-16 |  |  | 10 | 11 | 11.8 |  | 0.15 | 0.16 | 0.18
| Всего: |  |  | 19 | 22.2 | 25.2 |  | 0.28 | 0.33 | 0.37 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 35кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
|  | 2с |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 10кВ | 1с |  | 9.9 | 9.9 | 9.9
|  | 2с |  | 9.9 | 9.9 | 9.9
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Новосельская
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 7.6 | 9 | 9.8
| положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-2 | I A |  | 6.8 | 7.8 | 8.6 |  | 0.11 | 0.12 | 0.13
| Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
| Л-4 | I A |  | 0.6 | 1 | 1 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Всего: |  |  | 7.6 | 9 | 9.8 |  | 0.12 | 0.14 | 0.15 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 35кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Парфино
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| Т-1 110кВ | I A |  | 13.2 | 15 | 15.9
| 6кВ | I A |  | 200 | 226 | 238
| 10кВ | I A |  | 27 | 32 | 34
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 110кВ | I A |  | 20.4 | 27 | 26.1
| 6кВ | I A |  | 210 | 290 | 280
| 10кВ | I A |  | 102 | 129 | 124
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Парфинская-3 | I A |  | 13.2 | 15 | 16
| БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-1 | [6 empty] | Мощность Р,МВт
| ВЛ-6 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-2/6 | I A | откл. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-5/6 | I A |  | 39 | 52 | 60 |  | 0.37 | 0.49 | 0.56
| Л-7/6 | I A |  | 162 | 173 | 176 |  | 1.54 | 1.62 | 1.65
| Всего 6 кВ: |  |  | 201 | 225 | 236 |  | 1.91 | 2.11 | 2.21 | Загрузка Т-1 по фидерам 6 кВ
ВЛ-10 кВ
| Л-3/10 | I A |  | 7 | 8 | 9 |  | 0.11 | 0.12 | 0.14
| Л-4/10 | I A |  | 12 | 13 | 15 |  | 0.19 | 0.2 | 0.23
| Л-5/10 | I A |  | 3 | 5 | 4 |  | 0.05 | 0.08 | 0.06
| Л-8/10 | I A |  | 4 | 6 | 5 |  | 0.06 | 0.09 | 0.08
| Всего 10 кВ: |  |  | 26 | 32 | 33 |  | 0.41 | 0.49 | 0.51 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2
ВЛ-6 кВ
| Л-1/6 | I A | откл. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-3/6 | I A |  | 99 | 154 | 125 |  | 0.94 | 1.45 | 1.17
| Л-4/6 | I A |  | 44 | 47 | 62 |  | 0.42 | 0.44 | 0.58
| Л-6/6 | I A |  | 66 | 87 | 94 |  | 0.63 | 0.82 | 0.88
| Всего 6 кВ: |  |  | 209 | 288 | 281 |  | 1.99 | 2.71 | 2.63 | Загрузка Т-2 по фидерам 6 кВ
ВЛ-10 кВ
| Л-1/10 | I A |  | 34 | 44 | 44 |  | 0.54 | 0.69 | 0.69
| Л-2/10 | I A |  | 53 | 65 | 61 |  | 0.83 | 1.01 | 0.95
| Л-6/10 | I A |  | 13 | 19 | 18 |  | 0.2 | 0.3 | 0.28
| Л-7/10 | I A |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Всего 10 кВ: |  |  | 101 | 129 | 124 |  | 1.59 | 2.02 | 1.94 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 116 | 115 |  | 2 | 2.51 | 2.45 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
|  | 2с |  | 117 | 116 | 116 |  | 3.9 | 4.82 | 4.84 | Загрузка ПС по фидерам 6 кВ
| напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
| напряж. 6кВ |  |  | 6.3 | 6.2 | 6.2 |  | 5.9 | 7.33 | 7.29 | Загрузка ПС по фидерам 10+6 кВ
| БАЛАНС 6 кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10 кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Пола
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| СВ-110кВ | I A |  | 18 | 20 | 28
| Т-1 110кВ | I A |  | 3.3 | 3.8 | 3.6
| 35кВ | I A |  | 1.3 | 1.6 | 1.6
| 10кВ | I A |  | 32.3 | 34 | 38
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 110кВ | I A |  | 2.8 | 2.6 | 2.6
| 35кВ | I A |  | 1.5 | 1.5 | 1.6
| 10кВ | I A |  | 25.5 | 22.8 | 27.4
| положение анцапф | Т-2 |  | 6 | 6 | 6
| БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | I A |  | 7.6 | 8.2 | 9 |  | 0.12 | 0.13 | 0.14
| Л-2 | I A |  | 12.6 | 14.8 | 16.6 |  | 0.19 | 0.23 | 0.26
| Л-3 | I A |  | 13.8 | 15 | 15 |  | 0.21 | 0.23 | 0.24
| Л-4 | I A |  | 2.6 | 2.4 | 4 |  | 0.04 | 0.04 | 0.06
| Л-5 | I A |  | 2.6 | 1.2 | 1.8 |  | 0.04 | 0.02 | 0.03
| Л-6 | I A |  | 0.8 | 0.8 | 1.2 |  | 0.01 | 0.01 | 0.02
| Л-7 | I A |  | 2.8 | 1.6 | 2.4 |  | 0.04 | 0.02 | 0.04
| Л-8 | I A |  | 1.8 | 1.8 | 2.2 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Л-9 | I A |  | 2.8 | 3.6 | 4 |  | 0.04 | 0.06 | 0.06
| Л-10 | I A |  | 6.6 | 4.8 | 5.8 |  | 0.1 | 0.07 | 0.09
| Л-11 | I A |  | 3.4 | 2.2 | 3 |  | 0.05 | 0.03 | 0.05
| Л-13 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-14 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-15 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.01
| Всего: |  |  | 57.8 | 56.8 | 65.4 |  | 0.88 | 0.89 | 1.04 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 110кВ | 1с |  | 112 | 112 | 112
|  | 2с |  | 112 | 112 | 112
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.3 | 10.4
|  | 2с |  | 10.2 | 10.3 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Лажины
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| СВ-35кВ | I A | н/д | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I A |  | 5.1 | 5.2 | 5.4
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A | откл | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | I A |  | 2.3 | 2.3 | 2.4 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
| Л-2 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-4 | I A |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Л-5 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-7 | I A |  | 0.6 | 0.7 | 0.8 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Всего: |  |  | 5.1 | 5.2 | 5.4 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-1 РПН положение - , Т-2 РПН положение - |  |  |  | Дежурный
ПС 35 кВ Новая Деревня
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 4.6 | 5.6 | 5.8
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 резерв. 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | Мощность Р,МВт
| Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0
| Л-4 | I A |  | 1.4 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 0.01 | 0.01
| Л-5 | I A |  | 1.2 | 1.4 | 1.4 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Л-6 | I A |  | 1.6 | 1.8 | 1.8 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-7 нормально откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Всего: |  |  | 4.6 | 5.6 | 5.8 |  | 0.06 | 0.09 | 0.09 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Волот
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-1 | I A |  | 28 | 32.2 | 34.2
| ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-2 | I A |  | 3.2 | 3.8 | 3.8
| ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A | откл. | 0 | 0 | 0
| Т-1 35кВ | I A |  | 18.1 | 20.2 | 22.4
| 10кВ | I A |  | 63.2 | 70.8 | 78.4
| положение анцапф | Т-1
| Т-2 35кВ | I A |  | 6.7 | 8.1 | 8
| 10кВ | I A |  | 23.2 | 28.4 | 27.8
| положение анцапф | Т-2 | [5 empty] | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | I A |  | 8 | 8.6 | 9.2 |  | 0.13 | 0.14 | 0.14
| Л-2 | I A |  | 8.2 | 6.8 | 9.1 |  | 0.13 | 0.11 | 0.14
| Л-3 | I A |  | 6 | 5.7 | 6.9 |  | 0.09 | 0.09 | 0.11
| Л-4 | I A |  | 21 | 26.4 | 25.6 |  | 0.33 | 0.42 | 0.4
| Л-5 | I A |  | 11 | 10.4 | 12 |  | 0.17 | 0.16 | 0.19
| Л-6 | I A |  | 1.1 | 1.5 | 1.4 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-7 | I A |  | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0.01 | 0 | 0.01
| Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-9 | I A |  | 1.5 | 1.2 | 1.7 |  | 0.02 | 0.02 | 0.03
| Л-10 | I A |  | 5 | 2.1 | 2.6 |  | 0.08 | 0.03 | 0.04
| Л-11 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-12 | I A |  | 24 | 34.8 | 36 |  | 0.38 | 0.55 | 0.57
| Всего: |  |  | 86.2 | 97.7 | 105 |  | 1.36 | 1.54 | 1.65 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Славитино
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 11.3 | 13.3 | 13.4
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-9 резерв. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-2 | I A |  | 5.6 | 5.6 | 5.7 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09
| Л-3 | I A |  | 1.6 | 1.5 | 1.5 |  | 0.03 | 0.02 | 0.02
| Л-4 | I A |  | 1 | 1 | 0.9 |  | 0.02 | 0.02 | 0.01
| Л-5 | I A |  | 1.2 | 1.3 | 1.4 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-6 | I A |  | 1.8 | 3.8 | 3.9 |  | 0.03 | 0.06 | 0.06
| Всего: |  |  | 11.2 | 13.2 | 13.4 |  | 0.19 | 0.21 | 0.2 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 35кВ |  |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Поддорье
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-3 | I A |  | 5.2 | 5.4 | 5.6
| ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-2 | I A |  | 2 | 2.4 | 2.6
| ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 23.7 | 24 | 30.4
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A | откл. | 0 | 0 | 0
| Т-1 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| 10кВ | I A |  | 50 | 52.6 | 68.4
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| 10кВ | I A |  | 7.8 | 7.6 | 9.8
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | I A |  | 1.6 | 1.6 | 3 |  | 0.03 | 0.02 | 0.05
| Л-2 | I A |  | 16.8 | 13.6 | 22.8 |  | 0.27 | 0.21 | 0.36
| Л-3 | I A |  | 26.8 | 32.4 | 36.6 |  | 0.43 | 0.5 | 0.58
| Л-4 | I A |  | 3 | 2.4 | 3 |  | 0.05 | 0.04 | 0.05
| Л-5 | I A |  | 4.8 | 4.6 | 6.8 |  | 0.08 | 0.07 | 0.11
| Л-6 | I A |  | 2.4 | 1.6 | 3 |  | 0.04 | 0.02 | 0.05
| Л-7 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.8 |  | 0.02 | 0.02 | 0.03
| Л-8 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
| Л-9 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
| Л-10 | I A |  | 0.8 | 2 | 0.8 |  | 0.01 | 0.03 | 0.01
| Всего: |  |  | 57.8 | 60.2 | 78.2 |  | 0.93 | 0.91 | 1.24 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 2с |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.2 | 10.4
|  | 2с |  | 10.5 | 10.2 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Белебелка
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| Т-1 резерв 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1
| Т-2 10кВ | I A |  | 18 | 18.8 | 19.2
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | I A |  | 3.8 | 4.2 | 4.4 |  | 0.06 | 0.06 | 0.07
| Л-2 | I A |  | 3.2 | 3 | 3 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Л-3 | I A |  | 5.4 | 5.8 | 6 |  | 0.08 | 0.09 | 0.09
| Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
| Л-6 | I A |  | 5.4 | 5.6 | 5.4 |  | 0.08 | 0.09 | 0.09
| Л-8 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 18 | 18.8 | 19 |  | 0.27 | 0.29 | 0.3 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 35кВ |  |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.4
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Селеево
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 7.4 | 8.2 | 9
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | I A |  | 4.4 | 4.8 | 5.2 |  | 0.07 | 0.07 | 0.08
| Л-2 | I A |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-3 | I A |  | 2 | 2.4 | 2.8 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
| Л-7 | I A | откл. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 7.4 | 8.2 | 9 |  | 0.11 | 0.12 | 0.13 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 35кВ |  |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 10кВ |  |  | 10.2 | 10.2 | 10.3
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Холм
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| СВ-110кВ | I A |  | 56.6 | 60.2 | 37.2
| ВЛ 110 кВ Холмская-2 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Холмская-3 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 23.8 | 24 | 30.4
| ВЛ 35 кВ Л.Морховская-1 | I A | откл | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Морховская-2 | I A |  | 2.4 | 2.6 | 2.8
| Т-1 10кВ | I A |  | 38 | 54.8 | 55
| 35кВ | I A |  | 23.8 | 24.2 | 30.6
| 110кВ | I A | н.д. | 10.6 | 12.3 | 14.3
|  | РМВт |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1
| БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A |  | 35.6 | 44.8 | 51.8
| 35кВ | I A |  | 2.4 | 2.6 | 2.8
| 110кВ | I A | н.д. | 3.6 | 4.5 | 5.1
|  | РМВт |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2
| БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-4 | I A |  | 6.6 | 7.6 | 5.6 |  | 0.1 | 0.12 | 0.09
| Л-5 | I A |  | 25.6 | 34.8 | 39.2 |  | 0.4 | 0.53 | 0.61
| Л-6 | I A |  | 7.6 | 5.6 | 8.6 |  | 0.12 | 0.08 | 0.13
| Л-7 | I A |  | 31.4 | 47 | 49.2 |  | 0.49 | 0.71 | 0.76
| Л-8 | I A |  | 2.4 | 2.4 | 4 |  | 0.04 | 0.04 | 0.06
| Всего: |  |  | 73.6 | 97.4 | 106.6 |  | 1.15 | 1.48 | 1.65 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 113 | 116
|  | 2с |  | 116 | 113 | 116
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 36
|  | 2с |  | 35 | 35 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 10 | 10.2
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Дунаево
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| СВ-110кВ | I A |  | 56.8 | 66.4 | 24.6
| Т-1 10кВ | I A |  | 2 | 2.6 | 3.6
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A |  | 2.2 | 2.6 | 2.8
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ 110 кВ Холмская-1 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Холмская-2 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-3 | I A |  | 2 | 3 | 3.2 |  | 0.03 | 0.05 | 0.05
| Л-4 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.01
| Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 0 | 0.01 | 0
| Л-6 | I A |  | 1.8 | 1.6 | 2.2 |  | 0.03 | 0.02 | 0.03
| Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.01
| Всего: |  |  | 4.2 | 5.2 | 6.4 |  | 0.06 | 0.08 | 0.1 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 110кВ | 1с |  | 114 | 110 | 113
|  | 2с |  | 114 | 110 | 113
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Тухомичи
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| СВ-110кВ | I A |  | 30.4 | 40.2 | 40.6
| Т-1 10кВ | I A |  | 2.6 | 2.2 | 3.2
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A |  | 4.8 | 5.8 | 7.4
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Холмская-3 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
| Л-2 | I A |  | 1.8 | 1.6 | 1.8 |  | 0.03 | 0.02 | 0.03
| Л-3 | I A |  | 2 | 2 | 2.8 |  | 0.03 | 0.03 | 0.04
| Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-5 | I A |  | 2.6 | 3.2 | 4.4 |  | 0.04 | 0.05 | 0.07
| Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Л-8 | I A |  | 0.8 | 1 | 1.4 |  | 0.01 | 0.01 | 0.02
| Всего: |  |  | 7.4 | 8 | 10.6 |  | 0.11 | 0.11 | 0.16 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 110кВ | 1с |  | 113 | 109 | 113
|  | 2с |  | 113 | 109 | 113
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 9.9 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 9.9 | 10.2
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Морхово
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| СВ-35кВ | I A | н/д | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Т-1 35кВ | I A | н/д | 0 | 0 | 0
| 10кВ | I A |  | 8.4 | 9 | 11.4
| положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
| Т-2 резерв. 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | I A |  | 5.2 | 5.6 | 5.8 |  | 0.08 | 0.09 | 0.09
| Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.01
| Л-3 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-4 | I A |  | 2 | 2.4 | 4 |  | 0.03 | 0.04 | 0.06
| Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
| Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
| Всего: | А |  | 8.2 | 9 | 11.4 |  | 0.12 | 0.14 | 0.17 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 36
|  | 2с |  | 35 | 35 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.4
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)

## Прил.1 Мощность СЭС РДУ
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 19 декабря 2018 г.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Русса |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 7.02 | 9.37 | 9.33
|  | Q, Мвар | 3.89 | 5.19 | 5.17
| Т-2 | Р, МВт | 5 | 6.01 | 6.01
|  | Q, Мвар | 2.77 | 3.33 | 3.33
| Л.Шимская-2 | Р, МВт | 6.5 | 10 | 9.1
| Л.Старорусская | Р, МВт | 5.5 | 5.3 | 6.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 115
|  | 2 с | 116 | 115 | 115
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
2 | ПС 110 кВ Медниково |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.82 | 0.81 | 0.93
|  | Q, Мвар | 0.45 | 0.45 | 0.52
| Т-2 | Р, МВт | 1.11 | 1.19 | 1.21
|  | Q, Мвар | 0.61 | 0.66 | 0.67
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 117 | 118
|  | 2 с | 118 | 117 | 118
| Место замера U | ТН/1-110, ТН/2-110
3 | ПС 110 кВ Залучье |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.36 | 0.36 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.22
| Т-2 | Р, МВт | 0.39 | 0.38 | 0.44
|  | Q, Мвар | 0.22 | 0.21 | 0.24
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 116 | 116
|  | 2 с | 117 | 116 | 116
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
4 | ПС 110 кВ Солобско |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.54 | 0.54 | 0.63
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.35
| Т-2 | Р, МВт | 0.65 | 0.61 | 0.68
|  | Q, Мвар | 0.36 | 0.34 | 0.38
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
| Место замера U | ТТ-110 Т-1, ТТ-110 Т-2
5 | ПС 110 кВ Вороново |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.16 | 0.22 | 0.27
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.12 | 0.15
| Т-2 | Р, МВт | 0.28 | 0.39 | 0.42
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.22 | 0.23
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
| Место замера U | Данные получены расчетным путем
6 | ПС 110 кВ Парфино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.34 | 2.63 | 2.77
|  | Q, Мвар | 1.3 | 1.46 | 1.53
| Т-2 | Р, МВт | 3.61 | 4.74 | 4.58
|  | Q, Мвар | 2 | 2.63 | 2.54
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 116 | 115
|  | 2 с | 117 | 116 | 116
| Место замера U | 1 ТН-110, 2 ТН-110
7 | ПС 110 кВ Пола |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.56 | 0.64 | 0.61
|  | Q, Мвар | 0.31 | 0.35 | 0.34
| Т-2 | Р, МВт | 0.47 | 0.44 | 0.44
|  | Q, Мвар | 0.26 | 0.24 | 0.24
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 112 | 112
|  | 2 с | 112 | 112 | 112
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
8 | ПС 110 кВ Холм |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.86 | 2.1 | 2.51
|  | Q, Мвар | 1.03 | 1.16 | 1.39
| Т-2 | Р, МВт | 0.63 | 0.77 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.35 | 0.43 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 113 | 116
|  | 2 с | 116 | 113 | 116
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
9 | ПС 110 кВ Дунаево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.04 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.03
| Т-2 | Р, МВт | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л.Холмская-1 | Р, МВт | 9.8 | 11.1 | 4.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 110 | 113
|  | 2 с | 114 | 110 | 113
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
10 | ПС 110 кВ Тухомичи |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.04 | 0.03 | 0.05
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.03
| Т-2 | Р, МВт | 0.07 | 0.09 | 0.11
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.05 | 0.06
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 109 | 113
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
| ИТОГО: | Р, МВт | 25.97 | 31.4 | 32.39

## Прил.4-Загрузка трансф-в СЭС
Ведомость Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 19 декабря 2018 г.
18-00 ч.
РАСТР на 21-00
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Русса | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 53.6 | 20 | 523.8 | 115 | 35 | 10.5 | 10.66 | 42.64
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 34.5 | 0 | 378 | 115 | 35 | 10.5 | 6.86 | 27.44 |  | 0
2 | ПС 110 кВ Медниково | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 59.2 |  |  | 10.4 | 1.07 | 6.69
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 76.8 |  |  | 10.4 | 1.38 | 8.63 |  | 0
3 | ПС 110 кВ Солобско | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 40.6 |  |  | 10.2 | 0.72 | 28.8 |  | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 44 |  |  | 10.2 | 0.78 | 31.2 |  | 0
4 | ПС 110 кВ Вороново | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 17.2 |  |  | 10.2 | 0.3 | 12 |  | 0
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 27 |  |  | 10.2 | 0.48 | 19.2 |  | 0
5 | ПС 110 кВ Залучье | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 25.4 |  |  | 10.3 | 0.45 | 7.14
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 |  |  | 28.2 |  |  | 10.3 | 0.5 | 7.94 |  | 0
6 | ПС 110 кВ Парфино | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 880 | 15.9 |  | 220 | 115 |  | 6.2 | 3.16 | 19.75 |  | 0
[6 empty] | 1467 |  |  | 36.8 |  |  | 10.3
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 880 | 26.1 |  | 234.4 | 118.2 |  | 6.2 | 5.34 | 33.38 |  | 0
[6 empty] | 1467 |  |  | 112 |  |  | 10.3
7 | ПС 110 кВ Пола | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.6 | 1.6 | 38 | 112 | 36 | 10.4 | 0.78 | 12.38
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.6 | 1.6 | 27.4 | 112 | 36 | 10.4 | 0.59 | 9.37 |  | 0
8 | ПС 110 кВ Холм | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 14.3 | 30.6 | 55 | 112 | 36 | 10.2 | 2.88 | 28.8
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 5.1 | 2.8 | 51.8 | 112 | 36 | 10.2 | 1.09 | 10.9 |  | 0
9 | ПС 110 кВ Дунаево | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 3.6 |  |  | 10.3 | 0.06 | 2.4
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 2.8 |  |  | 10.3 | 0.05 | 2 |  | 0
10 | ПС 110 кВ Тухомичи | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 3.2 |  |  | 10.2 | 0.06 | 2.4
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 7.4 |  |  | 10.2 | 0.13 | 5.2 |  | 0
11 | ПС 35 кВ Волот | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 78.4 |  | 36 | 10.4 | 1.41 | 35.25
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 27.8 |  | 36 | 10.4 | 0.5 | 12.5
12 | ПС 35 кВ Славитино | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 13.4 |  |  | 10.4 | 0.24 | 13.33
13 | ПС 35 кВ Астрилово | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 8.6 |  |  | 10.4 | 0.15 | 15
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 4.2 |  |  | 10.4 | 0.08 | 5
14 | ПС 35 кВ Теремово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 7.6 |  |  | 10.3 | 0.14 | 8.75
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.6 |  |  | 8 |  |  | 10.3 | 0.14 | 5.6
15 | ПС 35 кВ Березка | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 25.2 |  |  | 9.9 | 0.43 | 26.88
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 9.9 | 0 | 0 | резерв
16 | ПС 35 кВ Новосельская | Т-1 | 2.5 | - | 31.2 | 137.5 |  |  | 9.8 |  |  | 10.3 | 0.17 | 6.8
17 | ПС 35 кВ Поддорье | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 68.4 |  |  | 10.4 | 1.23 | 49.2
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 9.8 |  |  | 10.4 | 0.18 | 7.2
18 | ПС 35 кВ Белебелка | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 19.2 |  |  | 10.4 | 0.35 | 21.88
19 | ПС 35 кВ Селеево | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 9 |  |  | 10.3 | 0.16 | 16
20 | ПС 35 кВ Морхово | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 11.4 |  |  | 10.4 | 0.21 | 8.4
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
21 | ПС 35 кВ Н. Деревня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 5.8 |  |  | 10.2 | 0.1 | 6.25
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
22 | ПС 35 кВ Лажины | Т-1 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 5.4 |  |  | 10.4 | 0.1 | 4
|  | Т-2 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв

## Прил.7 Анализ ток. нагр. ЛЭП (hidden)
Анализ токовых нагрузок ЛЭП 35-110 кВ Новгородской области по данным контрольных замеров 21.06.2017 г.
Примечание
[6 empty] | дата: | 21 июня 2017 г.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Русса
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
600 | 600 | 540 | ВЛ 110 кВ Л.Шимская-2 | I A |  | 37.3 | 57.8 | 52.4
|  |  |  | РМВт |  | 6.5 | 10 | 9.1
QМВар
600 | 600 | 540 | ВЛ 110 кВ Л.Старорусская | I A |  | 31.2 | 30.2 | 36
|  |  |  | РМВт |  | 5.5 | 5.3 | 6.3
QМВар
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-3 | I A |  | 5.6 | 6.4 | 7.2
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-1 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-2 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-1 | I A |  | 9.6 | 11.4 | 12.6
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 41.8 | 56.8 | 59.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 1 | 0.7 | 0.7
|  |  | Л-4 | I A |  | 77 | 122.4 | 108.8
|  |  | Л-5 | I A |  | 28.2 | 33.2 | 34.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 41.4 | 39.4 | 39.4
|  |  | Л-7 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | I A |  | 186.4 | 226 | 222.4
|  |  | Л-10 | I A |  | 45.6 | 50 | 50
|  |  | Л-11 | I A |  | 97.4 | 139.4 | 132.2
|  |  | Л-13 | I A |  | 9.6 | 18.6 | 20.4
|  |  | Л-14 | I A |  | 25.2 | 0 | 0
|  |  | Л-15 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-16 откл | I A | откл | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-17 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-18 | I A |  | 35.7 | 47.6 | 50
|  |  | Л-20 | I A |  | 48.8 | 50.9 | 45.6
|  |  | Л-21 горсеть | I A |  | 40.2 | 62.8 | 66.4
|  |  | Л-22 | I A |  | 18.8 | 38.8 | 54
|  |  | Л-23 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-24 горсеть | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-25 | I A |  | 2.2 | 4.2 | 4.2
|  |  | Л-29 | I A |  | 6.8 | 12 | 12
|  |  | Л-30 РЖД | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего |  |  | 706.1 | 902.8 | 899.5
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 120 | 116 | 116
|  |  |  | 2с |  | 117 | 116 | 116
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  |  |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ПС 110 кВ Медниково
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 7 | 7
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 6 | 7 | 7
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Л-4 | I A |  | 4.8 | 6.4 | 5.2
|  |  | Л-5 | I A |  | 3.4 | 3.8 | 3.8
|  |  | Л-7 | I A |  | 5 | 5.2 | 6.4
|  |  | Л-8 | I A |  | 33.2 | 31.6 | 38.4
|  |  | Л-9 | I A |  | 10.8 | 10.4 | 10.6
|  |  | Л-10 | I A |  | 22.6 | 27.5 | 26.8
|  |  | Л-11 | I A |  | 38.8 | 37.5 | 40.6
|  |  | Л-12 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-14 | I A |  | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  |  | Всего: |  |  | 122.9 | 126.7 | 136.1
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 118 | 117 | 118
|  |  |  | 2с |  | 118 | 117 | 118
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 110 кВ Залучье
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 4.8 | 5.4 | 5.8
|  |  | Л-2 | I A |  | 8.8 | 7.4 | 9.8
|  |  | Л-3 | I A |  | 1.4 | 1.6 | 1
|  |  | Л-5 | I A |  | 5.2 | 5.6 | 6.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 16 | 15.8 | 17.2
|  |  | Л-7 | I A |  | 3.8 | 4 | 4.8
|  |  | Л-8 | I A |  | 8 | 7.8 | 8.8
ПС 110 кВ Солобско
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 7.6 | 7.6 | 8.4
|  |  | Л-2 | I A |  | 19 | 20 | 24
|  |  | Л-3 | I A |  | 40 | 36 | 40
|  |  | Л-4 | I A |  | 2.2 | 2.2 | 2.4
|  |  | Л-5 | I A |  | 6.8 | 6.8 | 8.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.5 | 1.5 | 1.6
|  |  | Всего: |  |  | 77.1 | 74.1 | 84.6
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115 | 115 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
Дежурный
ПС 110 кВ Вороново
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 6.2 | 8.2 | 9.8
|  |  | Л-3 | I A |  | 12.2 | 14.2 | 15.4
|  |  | Л-4 | I A |  | 4.2 | 6.2 | 7.4
|  |  | Л-5 | I A |  | 2.4 | 4.4 | 5.2
|  |  | Л-7 | I A |  | 1.4 | 2.6 | 2.4
|  |  | Л-17 | I A |  | 2.2 | 4.2 | 4
|  |  | Всего: |  |  | 28.6 | 39.8 | 44.2
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115 | 115 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Теремово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A |  | 2.2 | 4.2 | 4.2
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-3 | I A |  | 6.8 | 8.6 | 9.6
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.6
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  |  | Л-4 | I A |  | 2.6 | 2 | 2.4
|  |  | Л-5 | I A |  | 5.8 | 5.4 | 6.4
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.4 | 0.8 | 0.8
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.6 | 1 | 0.8
|  |  | Л-8 | I A |  | 1.8 | 2.4 | 3.2
|  |  | Всего: |  |  | 12.6 | 13.6 | 15.6
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.2 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.2 | 10.3
ПС 35 кВ Астрилово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A | н/д | 2 | 4 | 4
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 1 | 1.8 | 1.8
|  |  | Л-2 | I A |  | 4.4 | 6.8 | 6.8
|  |  | Л-3 | I A |  | 2.8 | 4.2 | 4.2
|  |  | Л-5 нет потр. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 откл. | I A | откл. | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего: |  |  | 8.2 | 12.8 | 12.8
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Березка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-2 | I A |  | 3.6 | 4.4 | 5
|  |  | Л-3 | I A |  | 1 | 1.4 | 2.2
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 4.4 | 5.4 | 6.2
|  |  | Л-16 | I A |  | 10 | 11 | 11.8
|  |  | Всего: |  |  | 19 | 22.2 | 25.2
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Новосельская
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-2 | I A |  | 6.8 | 7.8 | 8.6
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.6 | 1 | 1
|  |  | Всего: |  |  | 7.6 | 9 | 9.8
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.3
ПС 110 кВ Парфино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
Т-1
ВЛ-6 кВ
|  |  | Л-2/6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5/6 | I A |  | 39 | 52 | 60
|  |  | Л-7/6 | I A |  | 162 | 173 | 176
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-3/10 | I A |  | 7 | 8 | 9
|  |  | Л-4/10 | I A |  | 12 | 13 | 15
|  |  | Л-5/10 | I A |  | 3 | 5 | 4
|  |  | Л-8/10 | I A |  | 4 | 6 | 5
Т-2
ВЛ-6 кВ
|  |  | Л-1/6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3/6 | I A |  | 99 | 154 | 125
|  |  | Л-4/6 | I A |  | 44 | 47 | 62
|  |  | Л-6/6 | I A |  | 66 | 87 | 94
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1/10 | I A |  | 34 | 44 | 44
|  |  | Л-2/10 | I A |  | 53 | 65 | 61
|  |  | Л-6/10 | I A |  | 13 | 19 | 18
|  |  | Л-7/10 | I A |  | 1 | 1 | 1
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 101 | 129 | 124
|  |  |  | 2с |  | 117 | 116 | 115
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 117 | 116 | 116
|  |  | напряж. 6кВ |  |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
ПС 110 кВ Пола
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 6 | 6 | 6
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 7.6 | 8.2 | 9
|  |  | Л-2 | I A |  | 12.6 | 14.8 | 16.6
|  |  | Л-3 | I A |  | 13.8 | 15 | 15
|  |  | Л-4 | I A |  | 2.6 | 2.4 | 4
|  |  | Л-5 | I A |  | 2.6 | 1.2 | 1.8
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.8 | 0.8 | 1.2
|  |  | Л-7 | I A |  | 2.8 | 1.6 | 2.4
|  |  | Л-8 | I A |  | 1.8 | 1.8 | 2.2
|  |  | Л-9 | I A |  | 2.8 | 3.6 | 4
|  |  | Л-10 | I A |  | 6.6 | 4.8 | 5.8
|  |  | Л-11 | I A |  | 3.4 | 2.2 | 3
|  |  | Л-13 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  | Л-14 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-15 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 112 | 112 | 112
|  |  |  | 2с |  | 112 | 112 | 112
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Лажины
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 2.3 | 2.3 | 2.4
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  |  | Л-4 | I A |  | 1.6 | 1.6 | 1.6
|  |  | Л-5 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.6 | 0.7 | 0.8
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Новая Деревня
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.6
|  |  | Л-4 | I A |  | 1.4 | 1.8 | 1.8
|  |  | Л-5 | I A |  | 1.2 | 1.4 | 1.4
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.6 | 1.8 | 1.8
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего: |  |  | 4.6 | 5.6 | 5.8
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Дежурный
ПС 35 кВ Волот
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-1 | I A |  | 28 | 32.2 | 34.2
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-2 | I A |  | 3.2 | 3.8 | 3.8
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A | откл. | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 8.1 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 8 | 8.6 | 9.2
|  |  | Л-2 | I A |  | 8.2 | 6.8 | 9.1
|  |  | Л-3 | I A |  | 6 | 5.7 | 6.9
|  |  | Л-4 | I A |  | 21 | 26.4 | 25.6
|  |  | Л-5 | I A |  | 11 | 10.4 | 12
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.1 | 1.5 | 1.4
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.4 | 0.2 | 0.5
|  |  | Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | I A |  | 1.5 | 1.2 | 1.7
|  |  | Л-10 | I A |  | 5 | 2.1 | 2.6
|  |  | Л-11 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-12 | I A |  | 24 | 34.8 | 36
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.2
ПС 35 кВ Славитино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-9 резерв. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 5.6 | 5.6 | 5.7
|  |  | Л-3 | I A |  | 1.6 | 1.5 | 1.5
|  |  | Л-4 | I A |  | 1 | 1 | 0.9
|  |  | Л-5 | I A |  | 1.2 | 1.3 | 1.4
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.8 | 3.8 | 3.9
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Поддорье
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-3 | I A |  | 5.2 | 5.4 | 5.6
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-2 | I A |  | 2 | 2.4 | 2.6
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 23.7 | 24 | 30.4
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A | откл. | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 1.6 | 1.6 | 3
|  |  | Л-2 | I A |  | 16.8 | 13.6 | 22.8
|  |  | Л-3 | I A |  | 26.8 | 32.4 | 36.6
|  |  | Л-4 | I A |  | 3 | 2.4 | 3
|  |  | Л-5 | I A |  | 4.8 | 4.6 | 6.8
|  |  | Л-6 | I A |  | 2.4 | 1.6 | 3
|  |  | Л-7 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.8
|  |  | Л-8 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-9 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-10 | I A |  | 0.8 | 2 | 0.8
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 34
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 34
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.4
ПС 35 кВ Белебелка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 3.8 | 4.2 | 4.4
|  |  | Л-2 | I A |  | 3.2 | 3 | 3
|  |  | Л-3 | I A |  | 5.4 | 5.8 | 6
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 5.4 | 5.6 | 5.4
|  |  | Л-8 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 34
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Селеево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 4.4 | 4.8 | 5.2
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  |  | Л-3 | I A |  | 2 | 2.4 | 2.8
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-7 | I A | откл. | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 34
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.2
ПС 110 кВ Холм
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 23.8 | 24 | 30.4
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Морховская-1 | I A | откл | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Морховская-2 | I A |  | 2.4 | 2.6 | 2.8
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 6.6 | 7.6 | 5.6
|  |  | Л-5 | I A |  | 25.6 | 34.8 | 39.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 7.6 | 5.6 | 8.6
|  |  | Л-7 | I A |  | 31.4 | 47 | 49.2
|  |  | Л-8 | I A |  | 2.4 | 2.4 | 4
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 73.6 | 97.4 | 106.6
|  |  |  | 2с |  | 116 | 113 | 116
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 116 | 113 | 116
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 35 | 35 | 36
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10 | 10.2
ПС 110 кВ Дунаево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-3 | I A |  | 2 | 3 | 3.2
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.4
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.8 | 1.6 | 2.2
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0.4
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 118 | 118 | 118
|  |  |  | 2с |  | 118 | 118 | 118
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 110 кВ Тухомичи
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-2 | I A |  | 1.8 | 1.6 | 1.8
|  |  | Л-3 | I A |  | 2 | 2 | 2.8
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 2.6 | 3.2 | 4.4
|  |  | Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 0.8 | 1 | 1.4
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 7.4 | 8 | 10.6
|  |  |  | 2с |  | 113 | 109 | 113
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 113 | 109 | 113
|  |  |  | 2с |  | 10.2 | 9.9 | 10.2
ПС 35 кВ Морхово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 5.2 | 5.6 | 5.8
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.6
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.6
|  |  | Л-4 | I A |  | 2 | 2.4 | 4
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4