## Бланки БЭС
увеличение САОН
| уменьшение САОН |  |  | Числа выделенные красным - ссылка в мощность
увеличение АЧР
уменьшение АЧР
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 19 декабря 2018 г.
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Прогресс
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A | 80 | 17.1 | 40.6 | 40.6
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт | 4 | 3 | 7 | 7
| Q МВАр | 5 | 1.5 | 3.5 | 3.5
| I A | 80 | 74 | 104.3 | 98.5
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-3 | P МВт | 5 | 13 | 18 | 17
| Q МВАр- | 5 | 6.5 | 9 | 8.5
| I A | 80 | 62.6 | 104 | 99
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-4 | P МВт | 5 | 11 | 18 | 17
| Q МВАр- | 5 | 5.5 | 9 | 9
| I A | 80 | 17.1 | 40.6 | 40.6
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-5 | P МВт | 5 | 3 | 7 | 7
| Q МВАр | 5 | 1.5 | 3.5 | 3.5
| I A | 5 | 5.7 | -11.6 | -5.8
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-1 | P МВт | 5 | 1 | -2 | -1
| Q МВАр | 5 | 0.5 | 1 | 0.5
| I A | 80 | -68.3 | -98.5 | -98.5
ВЛ 110 кВ Л.Ягайловская-1 | P МВт | 5 | -12 | -17 | -17
| Q МВАр | 5 | 6 | 8.5 | 8.5
| I A | 80 | -56.9 | -86.9 | -86.9
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | 5 | -10 | -15 | -15
| Q МВАр | 5 | 5 | 7.5 | 7.5
| I A | 400 | 189.5 | 388 | 332
10 | P МВт | 2 | 3 | 6.2 | 5.3
| Q МВАр |  | 1.5 | 3.1 | 2.6
Т-1 | I A | 120 | 6.5 | 15 | 15
35 | P МВт | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.8
| Q МВАр |  | 0.2 | 0.4 | 0.4
110 | I A | 80 | 19.17 | 40.342 | 35.18
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с. | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-23 | I A |  | 1 | 2.5 | 1 | 0.02 | 0.04 | 0.02
Л-21 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 15 | 20 | 21 | 0.24 | 0.32 | 0.33
Л-19 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-17 | I A |  | 16 | 31 | 21.5 | 0.25 | 0.49 | 0.34
Л-9 | I A |  | 5.5 | 28 | 25 | 0.09 | 0.45 | 0.4
Л-5 | I A |  | 27.5 | 36 | 40 | 0.44 | 0.57 | 0.64
Л-7 | I A |  | 49 | 131 | 106 | 0.78 | 2.08 | 1.68
Л-3 | I A |  | 18 | 24 | 24 | 0.29 | 0.38 | 0.38
Л-15 | I A |  | 24.5 | 30 | 32 | 0.39 | 0.48 | 0.51
Л-11 | I A |  | 29 | 76 | 56 | 0.46 | 1.21 | 0.89
Л-25 | I A |  | 4 | 9.5 | 5.5 | 0.06 | 0.15 | 0.09
Всего 1с. |  |  | 189.5 | 388 | 332 | 3.01 | 6.17 | 5.28
БАЛАНС 1с 10кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 6.17 | 5.28 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
положение анцапф |  |  | 0 | 0 | 0
10 | I A |  | 336.5 | 511 | 490
| P МВт |  | 5.3 | 8.1 | 7.8
| Q МВАр |  | 2.6 | 4 | 3.9
Т-2 | I A |  | 4 | 15.1 | 24.5
35 | P МВт |  | 0.2 | 0.8 | 1.3
| Q МВАр |  | 0.1 | 0.4 | 0.7
110 | I A |  | 31.67 | 51.7 | 52.65
БАЛАНС Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с. | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-16 | I A |  | 24 | 53 | 41 | 0.38 | 0.84 | 0.65
Л-12 | I A |  | 51.5 | 104 | 95 | 0.82 | 1.65 | 1.51
Л-8 | I A |  | 80 | 105 | 117 | 1.27 | 1.67 | 1.86
Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-14 | I A |  | 47.5 | 73 | 75 | 0.75 | 1.16 | 1.19
Л-13 | I A |  | 56 | 96 | 90 | 0.89 | 1.53 | 1.43
Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-18 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-22 | I A |  | 77.5 | 80 | 72 | 1.23 | 1.27 | 1.14
Л-24 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего 2с. |  |  | 336.5 | 511 | 490 | 5.34 | 8.12 | 7.78 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 526 | 899 | 822 | 8.35 | 14.29 | 13.06 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 2с 10кВ |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 114 | 114
| 2с |  | 116 | 114 | 114
35кВ | 1с |  | 36 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС (МВт) |  |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Сельская
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1,5 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| A | 40 | 6 | 16 | 16
ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-3 | P МВт |  | 0.3 | 0.9 | 0.9
| Q МВАр |  | 0.2 | 0.4428 | 0.4428
| I A | 40 | 4 | 4 | 4
ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-4 | P МВт |  | 0.16 | 0.16 | 0.16
| Q МВАр |  | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864
| I A | 30 | 3 | 3 | 3
ВЛ 35 кВ Л.Травковская-1 | P МВт |  | 0.16 | 0.16 | 0.16
| Q МВАр |  | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864
| I A | 30 | 2 | 2 | 2
ВЛ 35 кВ Л.Травковская-2 | P МВт |  | 0.11 | 0.11 | 0.11
| Q МВАр |  | 0.0594 | 0.0594 | 0.0594
| I A | 40 | 4 | 4 | 4
ВЛ 35 кВ Л.Алешинская-1 | P МВт |  | 0.22 | 0.22 | 0.22
| Q МВАр |  | 0.1188 | 0.1188 | 0.1188
| I А | 20 | 270 | 305 | 313
10 | P МВт | нет | 4.5 | 5 | 5.2
| Q МВАр | нет | 2.25 | 2.5 | 2.6
Т-1 | I A | 80 | 3 | 6.8 | 6.8
35 | P МВт | нет | 0.2 | 0.4 | 0.4
| Q МВАр | нет | 0.16 | 0.16 | 0.16
110 | I A | 40
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-11 | I А | 40 | 21 | 33.5 | 31.1 | 0.35 | 0.55 | 0.52
Л-8 | I А | 30 | 35 | 45 | 47 | 0.58 | 0.74 | 0.78
Л-1 | I А | 20 | 38.5 | 44.5 | 46.2 | 0.64 | 0.73 | 0.77
Л-4 | I А | 20 | 89.2 | 93 | 100.2 | 1.47 | 1.53 | 1.67
Л-10 | I А | 40 | 17.3 | 17.1 | 16.2 | 0.29 | 0.28 | 0.27
Л-2 | I А | 40 | 24 | 27.3 | 30 | 0.4 | 0.45 | 0.5
Л-3 | I А | 20 | 45 | 44.6 | 42.3 | 0.74 | 0.74 | 0.7
Всего по 1с. |  |  | 270 | 305 | 313 | 4.47 | 5.02 | 5.21 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 1с |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф |  |  | 0 | 0 | 0
| I A | 20 | 265 | 270 | 185
10 | P МВт | нет | 4.4 | 4.5 | 3.1
| Q МВАр | нет | 2.2 | 2.25 | 1.6
Т-2 | I A | 80 | 16 | 22 | 22
35 | P МВт | нет | 0.3 | 0.6 | 0.6
| Q МВАр | нет | 0.15 | 0.23 | 0.23
110 | I A | 40 |  |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-6 | I A | 40 | 50.4 | 57 | 53 | 0.83 | 0.94 | 0.88
Л-12 | I A | 40 | 28.5 | 31.4 | 24.5 | 0.47 | 0.52 | 0.41
Л-5 | I A | 40 | 25.5 | 33.7 | 22.7 | 0.42 | 0.56 | 0.38
Л-9 | I A | 40 | 23.6 | 28.5 | 20 | 0.39 | 0.47 | 0.33
Л-7 | I A | 40 | 49 | 54.4 | 40 | 0.81 | 0.9 | 0.67
Л-13 | I A | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-14 | I A | 20 | 88 | 65 | 24.8 | 1.45 | 1.07 | 0.41
Всего по 2с. |  |  | 265 | 270 | 185 | 4.37 | 4.46 | 3.08 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 535 | 575 | 498 | 8.84 | 9.48 | 8.29 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
БАЛАНС 2с |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф |  |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | нет ТН-110 | 0 | 0 | 0
| 2с | нет ТН-110 | 0 | 0 | 0
35кВ | 1с | 2.5 | 36.2 | 36.2 | 36.2
| 2с | 2.5 | 36.8 | 36.8 | 36.8
10кВ | 1с | 2.5 | 10.9 | 10.9 | 11
| 2с | 2.5 | 10.9 | 10.9 | 11
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Огнеупоры
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A | 80 | 28.7 | 40.6 | 40.6
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт(+) | 40 | 5 | 7 | 7
| Q МВАр(+) | 40 | 2.5 | 3.5 | 3.5
| I A | 80 | 28.7 | 46.4 | 46.4
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-5 | P МВт(+) | 40 | 5 | 8 | 8
| Q МВАр(+) | 40 | 2.5 | 4 | 4
| I A | 500 | 550 | 440 | 560
ф.связи-1 | P МВт | нет | нет | нет | нет
| Q МВАр | нет | нет | нет | нет
| I А | 250 | 350 | 250 | 400
ф.связи-2 | P МВт | нет | нет | нет | нет
| Q МВАр | нет | нет | нет | нет
| I А | 400 | 240 | 800 | 260
ввод-1 в РУ-6 | P МВт | нет | нет | нет | нет
| Q МВАр | нет | нет | нет | нет
| I А | 500 | 560 | 400 | 920
ввод-2 в РУ-6 | P МВт | нет | нет | нет | нет
| Q МВАр | нет | нет | нет | нет
| I A | 400 | -270 | 320 | -150
6 | P МВт (-) | 15 | -2.57 | 3 | -2
| Q МВАр | 15 | -1.25 | 1.5 | -1
Т-1 35 | I A | 100 | 107.13 | 0 | 116.05
| P МВт | 10 | 6 | 0 | 6.5
| Q МВАр | 10 | 3 | 0 | 3.25
110 | I A | 50 | 20 | 17 | 30
положение анцапф
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| I A | 500 | 209.72 | 159.83 | 586.03
6 | P МВт(+) | 15 | 2 | 1.5 | 5.5
| Q МВАр(+) | 15 | 1 | 0.75 | 2.25
Т-2 35 | I A | 50 | 78.23 | 187.47 | 79.27
| P МВт | 5 | 4.5 | 10.5 | 4.5
| Q МВАр | 5 | 2.25 | 5.25 | 2.25
110 | I A | 40 | 37 | 70 | 58
положение анцапф |  |  | 0.2
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | 25 | 115 | 114 | 114
| 2с | 25 | 115 | 114 | 114
35кВ | 1с | 8 | 37 | 37 | 37
| 2с | 8 | 38 | 37 | 37.5
6кВ | 1с | 1.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2
| 2с | 1.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Рудничная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | 56.7 | 75.3 | 57.7
ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-3 | P МВт |  | 10 | 13 | 10
| Q МВАр |  | 5 | 6.5 | 5
| I A |  | -45.5 | -57.9 | -46.2
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-3 | P МВт- |  | -8 | -10 | -8
| Q МВАр- |  | 4 | 5 | 4
| I A |  | 101 | 100 | 145
6 | P МВт |  | 0.98 | 0.91 | 1.32
| Q МВАр |  | 0.45 | -0.46 | 0.67
Т-1 35 | I A |  | 1 | 1 | 2.4
| P МВт |  | 0.15 | 0.15 | 0.15
| Q МВАр |  | 0.07 | 0.07 | 0.07
110 | I A |  | 6 | 9 | 6
положение анцапф
| I A |  | 100 | 101 | 141
6 | P МВт |  | 0.97 | 0.92 | 1.28
| Q МВАр |  | 0.5 | 0.45 | 0.6
Т-2 35 | I А |  | 1 | 1 | 2.4
| P МВт |  | 0.15 | 0.15 | 0.15
| Q МВАр |  | 0.07 | 0.07 | 0.07
110 | I A |  | 6 | 9 | 6
положение анцапф
напряж.110кВ | 1с |  | 116.5 | 114 | 114.5
| 2с |  | 116.5 | 114 | 114.5
напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
| 2с |  | 36 | 36 | 36
6кВ | 1с |  | 6.4 | 6 | 6
| 2с |  | 6.4 | 6 | 6
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Сушилово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A | 120 | 61 | 66 | 60
CВ-110 кВ | P МВт | 10 | 11.6 | 13 | 12
| Q МВАр | 10 | 6 | 7.5 | 6
| I, A | 100 | 4.6 | 5.1 | 5.1
Т-1 10 | P МВт | 10 | 0.7 | 0.8 | 0.8
| Q МВАр |  | 0.35 | 0.4 | 0.4
110 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.5
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 |  |  | 3 | 3.8 | 3.9 | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-4 |  |  | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по 1с. |  |  | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
положение анцапф
| I, A | 100 | 2.8 | 2.7 | 3.1
Т-2 10 | P МВт | 10 | 0.4 | 0.4 | 0.5
| Q МВАр | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.25
110 | I A | нет | 0.3 | 0.2 | 0.3
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2с. | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-6 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A |  | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 0.04 | 0.04 | 0.05
Всего по 2с. |  |  | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ |  |  | 116 | 116 | 116
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10 | 11
| 2с |  | 10.5 | 10 | 11
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Починная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Ягайловская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 4 | 4 | 4.9
Т-1 10 | P МВт | нет | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Q МВАр | нет | 0.05 | 0.05 | 0.05
110 | I A |  | 0.57 | 0.5 | 0.54
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с. | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 |  |  | 1.2 | 1.3 | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.03
Л-2 |  |  | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 0.04 | 0.04 | 0.04
Всего по 1с. |  |  | 4 | 4 | 4.9 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
положение анцапф
| I A |  | 11.2 | 10.2 | 13.2
Т-2 10 | P МВт | нет | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Q МВАр | нет | 0.1 | 0.1 | 0.1
110 | I A |  | 0.61 | 1 | 1
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с. | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 |  |  | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.017 | 0.009 | 0.015
Л-4 |  |  | 5.8 | 6.1 | 6.8 | 0.088 | 0.092 | 0.103
Л-5 |  |  | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 0.027 | 0.021 | 0.029
Л-6 |  |  | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.017 | 0.015 | 0.017
Л-7 |  |  | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 0.021 | 0.017 | 0.024
Всего по 2с. |  |  | 11.2 | 10.2 | 12.4 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 15.2 | 14.2 | 17.3 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ |  |  | 116 | 114 | 114
10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Мошенское
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | -5.5 | 7.9 | 8.1
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-1 | P МВт |  | -0.96 | 1.36 | 1.4
| Q МВАр |  | 0.5 | 0.7 | 0.7
| I A |  | 2.8 | 3.5 | 3.5
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-2 | P МВт |  | 0.5 | 0.6 | 0.6
| Q МВАр |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
| I A |  | 5 | 5 | 5
CВ-110 кВ | P МВт- |  | 0.9 | 0.9 | 0.9
| Q МВАр- |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
положение анцапф
| I A |  | 59.5 | 85.4 | 85.9
10 | P МВт |  | 0.9 | 1.3 | 1.3
| Q МВАр |  | 0.45 | 0.65 | 0.65
Т-1 | I A |  | 16.5 | 16.5 | 16.5
35 | P МВт |  | 0.9 | 0.9 | 0.9
| Q МВАр |  | 0.455 | 0.455 | 0.455
110 | I A |  | 10.2 | 12.6 | 12.6
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 43 | 63.5 | 65.5 | 0.65 | 0.96 | 0.99
Л-4 | I A |  | 7 | 9 | 10.5 | 0.11 | 0.14 | 0.16
Л-5 | I A |  | 4 | 3.8 | 4.8 | 0.06 | 0.06 | 0.07
Л-6 | I A |  | 5.1 | 9.1 | 7.2 | 0.08 | 0.14 | 0.11
Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 59.1 | 85.4 | 88 | 0.9 | 1.3 | 1.33 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
| I A |  | 33 | 37.5 | 42.2
10 | P МВт |  | 0.5 | 0.6 | 0.6
| Q МВАр |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
Т-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
35 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 2.8 | 3.3 | 3.7
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 |  |  | 29 | 33 | 34.5 | 0.44 | 0.5 | 0.52
Л-3 |  |  | 4 | 4.5 | 5.7 | 0.06 | 0.07 | 0.09
Л-8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 2с |  |  | 33 | 37.5 | 40.2 | 0.5 | 0.57 | 0.61 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 92.1 | 122.9 | 128.2 | 1.4 | 1.87 | 1.94 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 114 | 114
| 2с |  | 116 | 114 | 114
35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
| 2с |  | 36 | 36 | 36
10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Ягайлово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | 62 | 95 | 95
ВЛ 110 кВ Л.Ягайловская-1 | P МВт |  | 11 | 16 | 16
| Q МВАр |  | 5.5 | 8 | 8
| I A |  | -50 | -87 | -87
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-2 | P МВт |  | -9 | -15 | -15
| Q МВАр |  | 4.5 | 7.5 | 7.5
| I A |  | 4 | 4 | 4
ВЛ 35 кВ Л.Перелучская-2 | P МВт |  | 0.69 | 0.69 | 0.69
| Q МВАр |  | 0.37 | 0.37 | 0.37
| I A |  | 5.1 | 6 | 7.35
10 | P МВт |  | 0.4 | 0.05 | 0.08
| Q МВАр |  | 0.2 | 0.03 | 0.04
Т-1 35 | I A |  | 3 | 3 | 3
110 | I A |  | 1 | 1 | 2
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 |  |  | 2 | 2.5 | 2.55 | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-2 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-5 |  |  | 2.6 | 3 | 4.3 | 0.04 | 0.05 | 0.07
Всего |  |  | 5.1 | 6 | 7.35 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | Загрузка Т-1 по фидерам
положение анцапф
| I A |  | 27.98 | 36.65 | 37.9
Т-2 10 | P МВт |  | 0.44 | 0.55 | 0.57
| Q, МВАр |  | 0.22 | 0.28 | 0.29
110 | IA |  | 3 | 3 | 3
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 |  |  | 0.5 | 0.55 | 0.7 | 0.008 | 0.008 | 0.011
Л-4 |  |  | 2.2 | 3.4 | 3.6 | 0.034 | 0.051 | 0.054
Л-6 |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-7 |  |  | 7 | 8.7 | 8.8 | 0.109 | 0.132 | 0.133
Л-8 |  |  | 14.78 | 19.3 | 20.1 | 0.23 | 0.292 | 0.304
Л-9 |  |  | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 0.034 | 0.051 | 0.051
Всего |  |  | 27.98 | 36.65 | 37.9 | 0.435 | 0.554 | 0.573 | Загрузка Т-2 по фидерам
Всего по ПС: |  |  | 33.08 | 42.65 | 45.25 | 0.515 | 0.654 | 0.693 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 113 | 112
35кВ | 1с |  | 35.4 | 35.4 | 35.4
10кВ | 1с |  | 10.2 | 10 | 10
| 2с |  | 10.3 | 10 | 10
БАЛАНС 110 кВ | А
БАЛАНС 10 кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Устюцкое
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 12.3 | 12.9 | 13.8
Т-1 10 | P МВт |  | 0.19 | 0.2 | 0.22
| Q МВАр |  | 0.1 | 0.1 | 0.11
110 | I A |  | 0.7 | 1.4 | 1.4
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 |  |  | 6.3 | 6.2 | 7.2 | 0.099 | 0.098 | 0.113
Л-2 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.005 | 0.005 | 0.005
Л-3 |  |  | 3.8 | 4.3 | 3.6 | 0.06 | 0.068 | 0.057
Л-4 |  |  | 1.4 | 1.6 | 2 | 0.022 | 0.025 | 0.031
Л-5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.008 | 0.008 | 0.011
Всего по ПС: |  |  | 12.3 | 12.9 | 13.8 | 0.194 | 0.204 | 0.217 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Кабожа
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 6 | 5 | 5
Т-1 10 | P МВт |  | 0.09 | 0.08 | 0.08
| Q МВАр |  | 0.05 | 0.04 | 0.04
110 | I A |  | 0.44 | 0.44 | 0.44
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 0.03 | 0.02 | 0.02
Л-2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по ПС: |  |  | 6 | 5 | 5 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
положение анцапф
напряж. 110кВ | 1с | нет | 0 | 0 | 0
10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Пестово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | 45.8 | 46.2 | 46.8
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-5 | P МВт- |  | 7.9 | 7.7 | 7.8
| Q МВАр- |  | 4 | 3.9 | 3.9
| I A |  | 40.6 | 45 | 43.2
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-4 | P МВт |  | 7 | 7.5 | 7.2
| Q МВАр |  | 3.5 | 3.8 | 3.6
| I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Погореловская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
| I A |  | 369 | 386 | 394
10 | P МВт |  | 5.9 | 6.14 | 6.3
| Q МВАр |  | 2.3 | 3.1 | 3.2
Т-1 35 | I A |  | 17 | 17 | 37
| P МВт |  | 0.9 | 0.9 | 2
| Q МВАр |  | 0.5 | 0.5 | 1
110 | I A |  | 39 | 42 | 50
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 | I A |  | 125 | 136 | 146 | 1.99 | 2.16 | 2.32
Л-9 | I A |  | 15 | 19 | 17 | 0.24 | 0.3 | 0.27
Л-1 | I A |  | 35 | 44 | 44.5 | 0.56 | 0.7 | 0.71
Л-8 | I A |  | 7 | 8 | 10 | 0.11 | 0.13 | 0.16
Л-10 | I A |  | 18 | 26 | 19 | 0.29 | 0.41 | 0.3
Л-11 | I A |  | 169 | 153 | 157 | 2.69 | 2.43 | 2.5
Всего по 1с. |  |  | 369 | 386 | 393.5 | 5.88 | 6.13 | 6.26 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
положение анцапф
| I A |  | 397 | 487 | 515
10 | P МВт |  | 6.3 | 7.7 | 8.2
| Q МВАр |  | 3.15 | 3.85 | 4.1
Т-2 35 | I A |  | 36 | 11 | 40
| P МВт |  | 2 | 0.6 | 2.2
| Q МВАр |  | 0.34 | 0.34 | 1.1
110 | I A |  | 47 | 49 | 40
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | I A |  | 186 | 235 | 249 | 2.9 | 3.66 | 3.88
Л-5 | I A |  | 98 | 115 | 135 | 1.53 | 1.79 | 2.1
Л-4 | I A |  | 87 | 99 | 102 | 1.36 | 1.54 | 1.59
Л-7 | I A |  | 8 | 14 | 9 | 0.12 | 0.22 | 0.14
Л-6 | I A |  | 17 | 23 | 19 | 0.27 | 0.36 | 0.3
Л-12 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-14 | I A |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по 2с. |  |  | 397 | 487 | 515 | 6.2 | 7.59 | 8.03 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 766 | 873 | 909 | 12.08 | 13.72 | 14.29 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 114 | 110 | 110
| 2с |  | 114 | 110 | 110
35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
| 2с |  | 36.5 | 36.5 | 36.5
10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
НРУ Пестово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | 52.2 | 90.1 | 90.1
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-2 | P МВт |  | 9 | 15 | 15
| Q МВАр |  | 4.5 | 7.5 | 7.5
| I A |  | 52.2 | 78.1 | 78.1
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-3 | P МВт |  | 9 | 13 | 13
| Q МВАр |  | 4.5 | 6.5 | 6.5
| I A ( -) |  | -34.8 | -42 | -36
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-4 | P МВт (-) |  | -6 | -7 | -6
| Q МВАр (-) |  | 3 | 3.5 | 3
| I A ( -) |  | -46.4 | -48 | -54
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-5 | P МВт (-) |  | -8 | -8 | -9
| Q МВАр (-) |  | 4 | 4 | 4.5
| I A ( -) |  | -11.6 | -36 | -36
ВЛ 110 кВ Л.Нефтяная-1 | P МВт (-) |  | -2 | -6 | -6
| Q МВАр (-) |  | 1 | 3 | 3
| I A ( -) |  | -11.6 | -42 | -42
ВЛ 110 кВ Л.Нефтяная-2 | P МВт (-) |  | -2 | -7 | -7
| Q МВАр (-) |  | 1 | 3.5 | 3.5
напряж. 110кВ | 1ш |  | 114 | 110 | 110
| 2ш |  | 114 | 110 | 110
МШВ-110
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Беззубцево
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | 32 | 32 | 32
CВ-110 кВ | P МВт |  | 1 | 1 | 1
| Q МВАр |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-3 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I А |  | 81 | 78 | 77
Т-1 10 | P МВт |  | 1.3 | 1.2 | 1.2
| Q МВАр |  | 0.65 | 0.6 | 0.6
110 | I A |  | 7.3 | 7 | 7
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 |  |  | 35 | 39 | 38 | 0.54 | 0.62 | 0.6
Л-3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Л-5 |  |  | 43 | 36 | 36 | 0.68 | 0.57 | 0.57
Всего по 1с. |  |  | 81 | 78 | 77 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
положение анцапф
| I A |  | 63 | 64 | 55
Т-2 10 | P МВт |  | 1 | 1 | 0.8
| Q МВАр |  | 0.5 | 0.5 | 0.4
110 | I A |  | 5.7 | 5.8 | 5
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Л-4 |  |  | 55 | 56 | 47 | 0.85 | 0.86 | 0.73
Л-6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 63 | 64 | 55 | 0.97 | 0.98 | 0.85 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 144 | 142 | 132 | 2.24 | 2.22 | 2.07 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 113 | 113 | 113
| 2с |  | 113 | 113 | 113
10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Погорелово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Погореловская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 10 | 11 | 19
Т-2 10 | P МВт |  | 0.15 | 0.17 | 0.29
| Q МВАр |  | 0.07 | 0.08 | 0.14
110 | I A
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 |  |  | 3.8 | 4.1 | 5.4 | 0.06 | 0.06 | 0.08
Л-4 |  |  | 10.5 | 11 | 12 | 0.16 | 0.17 | 0.18
Л-5 |  |  | 4.2 | 4.8 | 6.8 | 0.06 | 0.07 | 0.1
Всего по ПС: |  |  | 10 | 11 | 19 | 0.28 | 0.3 | 0.36 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
положение анцапф
напряж. 110кВ | 1с | нет | 0 | 0 | 0
| 2с | нет | 0 | 0 | 0
10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.1 | 10.1
| 2с |  | 10.2 | 10.1 | 10.1
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Вятка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-3 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 25 | 25 | 25
Т-1 10 | P МВт |  | 0.39 | 0.39 | 0.39
| Q МВАр |  | 0.195 | 0.195 | 0.195
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-4 |  |  | 16 | 16 | 16 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Л-5 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0.11 | 0.11 | 0.11
Л-6 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Всего по 1с |  |  | 25 | 25 | 25 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
положение анцапф
| I A |  | 12 | 19 | 19
Т-2 10 | P МВт |  | 0.2 | 0.15 | 0.15
| Q МВАр |  | 0.1 | 0.07 | 0.07
110 | I A |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 |  |  | 5 | 9 | 9 | 0.08 | 0.14 | 0.14
Л-2 |  |  | 6 | 9 | 9 | 0.09 | 0.14 | 0.14
Л-3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по 2с |  |  | 12 | 19 | 19 | 0.19 | 0.3 | 0.3 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 37 | 44 | 44 | 0.58 | 0.69 | 0.69 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с | нет | 0 | 0 | 0
| 2с | нет | 0 | 0 | 0
10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Кулотино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 170.5 | 205.5 | 203.5
Т-1 | P МВт |  | 2.76 | 3.33 | 3.3
| Q МВар |  | 1.39 | 1.67 | 1.65
10 | I A |  | 0 | 0 | 0
Т-2 (резерв) | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВар |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  |  |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 |  |  | 7 | 8 | 7.5 | 0.11 | 0.13 | 0.12
Л-2 |  |  | 5 | 5.5 | 6 | 0.08 | 0.09 | 0.1
Л-3 |  |  | 59 | 67 | 77 | 0.96 | 1.09 | 1.25
Л-4 |  |  | 16 | 18 | 14 | 0.26 | 0.29 | 0.23
Л-5 |  |  | 17 | 30 | 21 | 0.28 | 0.49 | 0.34
Л-6 |  |  | 48 | 59 | 60 | 0.78 | 0.96 | 0.97
Л-7 |  |  | 10 | 9 | 7.5 | 0.16 | 0.15 | 0.12
Л-8 |  |  | 8.5 | 9 | 10.5 | 0.14 | 0.15 | 0.17
Всего по ПС: |  |  | 170.5 | 205.5 | 203.5 | 2.77 | 3.35 | 3.3 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Напряжение | 110кВ |  | 0 | 0 | 0
Напряжение | 10кВ |  | 10.7 | 10.7 | 10.7
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Парахино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 765 | 991 | 881
Т-1 | P МВт |  | 7.3 | 9 | 8
| Q МВАр |  | 3.65 | 4.5 | 4
КЛ-90 | I A
Положение анцапф
Напряжение | 110кв | нет | 0 | 0 | 0
Напряжение | 6кв |  | 6.3 | 6 | 6
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Любытино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | 28.5 | 28.5 | 28.5
ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-1 | P МВт |  | 5 | 5 | 5
| Q МВАр |  | 2.5 | 2.5 | 2.5
| I A |  | -17 | -23 | -17
ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-3 | P МВт |  | -3 | -4 | -3
| Q МВАр |  | 1.5 | 2 | 1.5
| I A |  | 89 | 102 | 105
10 | P МВт |  | 1.4 | 1.5 | 1.6
| Q МВАр |  | 0.7 | 0.75 | 0.8
Т-1 | I A |  | 2 | 2 | 2
35 | P МВт |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Q МВАр |  | 0.5 | 0.5 | 0.3
110 | I A |  | 8 | 10 | 10
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 27 | 30.5 | 30.5 | 0.42 | 0.46 | 0.46
Л-7 | I A |  | 14 | 12.5 | 14 | 0.22 | 0.19 | 0.21
Л-8 | I A |  | 26 | 29 | 29 | 0.41 | 0.44 | 0.44
Л-2 | I A |  | 22 | 30 | 31 | 0.34 | 0.45 | 0.47
Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 89 | 102 | 105 | 1.39 | 1.54 | 1.58 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
положение анцапф
| I A |  | 74 | 92 | 99
10 | P МВт |  | 1.2 | 1.4 | 1.5
| Q МВАр |  | 0.6 | 0.7 | 0.8
Т-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
35 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 3.5 | -4.5 | 1.5
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с. | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-10 | I A |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-6 | I A |  | 25 | 28.5 | 30 | 0.39 | 0.43 | 0.45
Л-11 | I A |  | 35 | 50 | 50 | 0.55 | 0.76 | 0.76
Л-5 | I A |  | 6.5 | 6 | 8 | 0.1 | 0.09 | 0.12
Л-12 | I A |  | 7 | 7 | 10 | 0.11 | 0.11 | 0.15
Всего по 2с. |  |  | 74 | 92 | 99 | 1.16 | 1.4 | 1.49 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 163 | 194 | 204 | 2.55 | 2.94 | 3.07 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 114 | 115
| 2с |  | 117 | 114 | 115
35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
10кВ | 1с |  | 10.3 | 10 | 10
| 2с |  | 10.3 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Неболчи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | -33.9 | -57.9 | -57.4
ВЛ 110 кВ Л.Неболочская-1 | P МВт |  | -6 | -10 | -10
| Q МВАр |  | 3 | 5 | 5
| I A |  | 39.5 | 75 | 86.2
ВЛ 110 кВ Л.Неболочская-2 | P МВт |  | 7 | 13 | 15
| Q МВАр |  | 3.5 | 6.5 | 7.5
| I A |  | 39 | 98 | 164
Т-1 10 | P МВт |  | 0.6 | 1.5 | 2.5
| Q МВАр |  | 0.3 | 0.8 | 1.3
110 | I A |  | 3 | 9 | 14
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-11 | I A |  | 8 | 15 | 30 | 0.12 | 0.23 | 0.46
Л-7 | I A |  | 7 | 10 | 20 | 0.11 | 0.15 | 0.31
Л-2 | I A |  | 4 | 7 | 10 | 0.06 | 0.11 | 0.15
Л-3 | I A |  | 5 | 8 | 10 | 0.08 | 0.12 | 0.15
Л-4 | I A |  | 9 | 49 | 85 | 0.14 | 0.74 | 1.3
Л-12 | I A |  | 6 | 9 | 9 | 0.09 | 0.14 | 0.14
Всего 1с. |  |  | 39 | 98 | 164 | 0.6 | 1.49 | 2.51 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
| I A |  | 31 | 98 | 164
Т-2 10 | P МВт |  | 0.5 | 1.5 | 1.5
| Q МВАр |  | 0.25 | 0.75 | 0.75
110 | I A |  | 3 | 9 | 14
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-5 | I A |  | 4 | 15 | 55 | 0.06 | 0.23 | 0.84
Л-6 | I A |  | 5 | 15 | 25 | 0.08 | 0.23 | 0.38
Л-8 | I A |  | 2 | 6 | 8 | 0.03 | 0.09 | 0.12
Л-1 | I A |  | 5 | 7 | 9 | 0.08 | 0.11 | 0.14
Л-9 | I A |  | 8 | 38 | 50 | 0.12 | 0.58 | 0.76
Л-10 | I A |  | 7 | 17 | 17 | 0.11 | 0.26 | 0.26
Всего по 2с. |  |  | 31 | 98 | 164 | 0.48 | 1.5 | 2.5 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 70 | 196 | 328 | 1.08 | 2.99 | 5.01 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 114 | 115
| 2с |  | 117 | 114 | 115
10кВ | 1с |  | 10.1 | 10 | 10.1
| 2с |  | 10.1 | 10 | 10.1
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Хвойная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| A |  | 12 | 39 | 41
СВ-110 | P МВт |  | 1.1 | 5 | 6
| Q МВАр |  | -0.5 | -2.5 | -3
| A |  | -10.3 | -17.2 | -17.2
ВЛ 110 кВ Л.Юбилейная | P МВт |  | -1.8 | -3 | -3
| Q МВАр |  | 0.9 | 1.5 | 1.5
| A |  | 32.5 | 43.5 | 45.5
ВЛ 110 кВ Л.Лесная-1 | P МВт |  | 5.7 | 7.6 | 7.9
| Q МВАр |  | 2.8 | 3.8 | 3.9
| I A |  | 40 | 40 | 50
ВЛ 35 кВ Л.Миголощская-1 | P МВт |  | 0.6 | 0.6 | 0.8
| Q МВАр |  | 0.66 | 0.66 | 0.66
| I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Хвойнинская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
| I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Хвойнинская-3 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
| I А |  | 101 | 122 | 134
10 | P МВт |  | 1.6 | 1.8 | 2
| МВАр |  | 0.8 | 0.9 | 1
Т-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
35 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 9 | 11 | 12
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 | I A |  | 16 | 19 | 23 | 0.25 | 0.29 | 0.35
Л-4 | I A |  | 77 | 92.5 | 101 | 1.21 | 1.4 | 1.53
Л-5 | I A |  | 8 | 10 | 10 | 0.13 | 0.15 | 0.15
Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 101 | 122 | 134 | 1.59 | 1.84 | 2.03 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
положение анцапф
| I A |  | 141 | 181 | 188
10 | P МВт |  | 2.2 | 2.7 | 2.8
| Q МВАр |  | 1.1 | 1.35 | 1.4
Т-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
35 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 12.8 | 15.7 | 16.3
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | I A |  | 100 | 134 | 138 | 1.57 | 2.03 | 2.09
Л-12 | I A |  | 4 | 4 | 4 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Л-7 | I A |  | 6 | 7 | 8 | 0.09 | 0.11 | 0.12
Л-8 | I A |  | 5 | 7 | 6.5 | 0.08 | 0.11 | 0.1
Л-10 | I A |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-11 | I A |  | 25 | 28 | 31 | 0.39 | 0.42 | 0.47
Всего по 2с. |  |  | 141 | 181 | 188 | 2.2 | 2.74 | 2.85 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 242 | 303 | 322 | 3.79 | 4.58 | 4.88 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
110кВ | 1с. |  | 115 | 115 | 115
| 2с. |  | 115 | 115 | 115
35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
10кВ | 1с |  | 10.4 | 10 | 10
| 2с |  | 10.4 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Юбилейная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | 17.9 | 41.7 | 29.8
ВЛ 110 кВ Л.Юбилейная 110 | P МВт |  | 3 | 7 | 5
| Q МВАр |  | 1.5 | 3.5 | 2.5
| I A |  | -11.9 | -35.7 | -23.8
ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-2 | P МВт |  | -2 | -6 | -4
| Q МВАр |  | 1 | 3 | 2
| I A |  | 92 | 114 | 124
Т-1 10 | P МВт |  | 1.45 | 1.73 | 1.88
| Q МВАр |  | 0.73 | 0.86 | 0.94
110 | I A |  | 6 | 6 | 6
положение анцапф | [5 empty] | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 15 | 18.5 | 20.5 | 0.24 | 0.28 | 0.31
Л-2 | I A |  | 14 | 17 | 17 | 0.22 | 0.26 | 0.26
Л-3 | I A |  | 21 | 27 | 29 | 0.33 | 0.41 | 0.44
Л-4 | I A |  | 6 | 6 | 8 | 0.09 | 0.09 | 0.12
Л-5 | I A |  | 11 | 20.7 | 22.5 | 0.17 | 0.31 | 0.34
Л-6 | I A |  | 13 | 14.5 | 15 | 0.2 | 0.22 | 0.23
Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A |  | 9 | 8.5 | 9 | 0.14 | 0.13 | 0.14
Л-9 | I A |  | 2.5 | 2 | 2.5 | 0.04 | 0.03 | 0.04
Всего по ПС: |  |  | 92 | 114 | 124 | 1.43 | 1.73 | 1.88 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 111 | 111 | 111
10кВ | 1с |  | 10.4 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Киприя
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | 90.3 | 98.5 | 74.7
ВЛ 110 кВ Л.Киприйская-1 | P МВт |  | 16 | 17 | 13
| Q МВАр |  | 8 | 8.5 | 6.5
| I A |  | -67.8 | -115.9 | -91.9
ВЛ 110 кВ Л.Киприйская-2 | P МВт |  | -12 | -20 | -16
| Q МВАр |  | 6 | 10 | 8
| I A |  | 33.9 | 57.9 | 57.4
ВЛ 110 кВ Л.Неболочская-1 | P МВт |  | 6 | 10 | 10
| Q МВАр |  | 3 | 5 | 5
| I A |  | -45.2 | -29 | -28.7
ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-1 | P МВт |  | -8 | -5 | -5
| Q МВАр |  | 4 | 2.5 | 2.5
СОВ-110 | I A |  | 187.9 | 198.8 | 183.8
| P МВт |  | 33 | 34 | 32
| Q МВАр |  | -16.5 | -17 | -16
Т-1 | I A |  | 100.3 | 93.3 | 94.1
10 | P МВт |  | 1.59 | 1.55 | 1.57
| Q МВАр |  | 0.8 | 0.7 | 0.8
110 | I A |  | 9 | 9 | 9
Баланс Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
Л-1 | I A |  | 100 | 93 | 94
Всего по 1с. |  |  | 100 | 93 | 94
положение анцапф
Т-2 | I A |  | 23 | 29 | 31
10 | P МВт |  | 0.37 | 0.48 | 0.52
| Q МВАр |  | 0.2 | 0.2 | 0.3
110 | I A |  | 2.022 | 2.54 | 2.695
Баланс Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-3 | I A |  | 7 | 7 | 8 | 0.11 | 0.11 | 0.12
Л-5 | I A |  | 16 | 22 | 23 | 0.25 | 0.33 | 0.35
Всего по 2с. |  |  | 23 | 29 | 31 | 0.36 | 0.44 | 0.47 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 123 | 122 | 125 | 0.36 | 0.44 | 0.47 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 114 | 115
| 2с |  | 117 | 114 | 115
10кВ | 1с |  | 10.5 | 11 | 11
| 2с |  | 10.3 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Песь
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | 67.8 | 116 | 92.7
ВЛ 110 кВ Л.Киприйская-2 | P МВт |  | 12 | 20 | 16
| Q МВАр |  | 6 | 10 | 8
| I A |  | -44 | -48.1 | -51
ВЛ 110 кВ Л.Лесная-2 | P МВт |  | -7.8 | -8.3 | -8.8
| Q МВАр |  | 3.8 | 4.15 | 4.4
S, МВА
| I A |  | 140 | 630 | 330
Т-1 10 | P МВт |  | 2.2 | 9.5 | 5
| Q МВАр |  | 1.1 | 4.7 | 2.5
110 | I A |  | 18 | 45 | 30
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-4 | I A |  | 140 | 630 | 330 | 2.2 | 9.54 | 5
Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 140 | 630 | 330 | 2.2 | 9.54 | 5 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
положение анцапф
| I A |  | 124 | 139 | 144
Т-2 10 | P МВт |  | 1.97 | 2.1 | 2.18
| Q МВАр |  | 0.95 | 1.05 | 1.09
110 | I A |  | 5.8 | 24 | 11.7
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 4 | 4 | 4 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Л-2 | I A |  | 23 | 32 | 38 | 0.37 | 0.48 | 0.58
Л-3 | I A |  | 97 | 103 | 102 | 1.54 | 1.56 | 1.54
Всего по 2с. |  |  | 124 | 139 | 144 | 1.97 | 2.1 | 2.18 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 264 | 769 | 474 | 4.2 | 11.6 | 7.2 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 114 | 114
| 2с |  | 117 | 114 | 114
10кВ | 1с |  | 10.4 | 10 | 10
| 2с |  | 10.5 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ ППС-5
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | -44 | -48.1 | -51
ВЛ 110 кВ Л.Лесная-1 | P МВт(-) |  | -7.8 | -8.3 | -8.8
| Q МВАр |  | 3.9 | 4.2 | 4.4
| I A |  | 44 | 48.1 | 51
ВЛ 110 кВ Л.Лесная-2 | P МВт |  | 7.8 | 8.3 | 8.8
| Q МВАр |  | 3.9 | 4.15 | 4.4
| I A |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
положение анцапф
| I A |  | 13.2 | 13.2 | 3.3
Т-2 10 | P МВт |  | 0.21 | 0.2 | 0.05
| Q МВАр |  | 0.1 | 0.1 | 0
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | I A |  | 12 | 12 | 3 | 0.2 | 0.18 | 0.05
Л-4 | I A |  | 1.2 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0
Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 13.2 | 13 | 3 | 0.22 | 0.2 | 0.05 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 13.2 | 13 | 3 | 0.22 | 0.2 | 0.05 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 114 | 114
| 2с |  | 117 | 114 | 114
10кВ | 1с |  | 10.4 | 10 | 10
| 2с |  | 11 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Артем
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | 5.2 | 7.8 | 7
ВЛ 35 кВ Л.Зарубинская-3 | P МВт |  | 0.1 | 0.2 | 0.1
| Q МВАр |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
| I A | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Любытинская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
Т-1 (в резерве) | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-6 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 3 | 5 | 4 | 0.03 | 0.05 | 0.04
Всего по 1с. |  |  | 3 | 5 | 4 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 20 | 27 | 30
Мощность Р,МВт
ВЛ-6 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 10 | 15 | 16 | 0.09 | 0.14 | 0.15
Л-2 | I А |  | 9 | 11 | 13 | 0.08 | 0.1 | 0.12
Л-7 | I А |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Л-8 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 20 | 27 | 30 | 0.17 | 0.24 | 0.27 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 23 | 32 | 34 | 0.2 | 0.29 | 0.31 | Загрузка ПС по фидерам 6 кВ
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с. |  | 36.3 | 36.5 | 36.3
Напряж. 6 кВ | 1с. |  | 6.2 | 6 | 6
| 2с. |  | 6.1 | 6 | 6
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Миголощи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | 8 | 8 | 9
ВЛ 35 кВ Л.Миголощская-1 | P МВт |  | 0.2 | 0.2 | 0.3
| Q МВАр |  | 0.3 | 0.4 | 0.5
Т-1 10 | I А |  | 11 | 12 | 14
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-2 | I А |  | 6.5 | 6.5 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0.11
Л-3 | I А |  | 2.5 | 4 | 5 | 0.04 | 0.06 | 0.08
Всего по 1с. |  |  | 11 | 12 | 14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 6 | 22 | 8
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-4 | I А |  | 2 | 14.5 | 2 | 0.03 | 0.22 | 0.03
Л-5 | I А |  | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-6 | I А |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-7 | I А |  | 1 | 3 | 1 | 0.02 | 0.05 | 0.02
Всего по 2с. |  |  | 6 | 22 | 8 | 0.08 | 0.29 | 0.1 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 17 | 34 | 22 | 0.24 | 0.47 | 0.31 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.3 | 36.4 | 36.3
| 2с. |  | 36.3 | 36.4 | 36.3
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.2 | 10 | 10
| 2с. |  | 10.2 | 10 | 10
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Травково
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 | I А |  | 11 | 13 | 11
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 | I А |  | 4 | 5 | 4 | 0.06 | 0.08 | 0.07
Л-4 | I А |  | 5 | 5 | 4 | 0.08 | 0.08 | 0.07
Л-5 | I А |  | 2 | 3 | 3 | 0.03 | 0.05 | 0.05
Всего 1с. |  |  | 11 | 13 | 11 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 10 | 12 | 11
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | I А |  | 1 | 2 | 2 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-7 | I А |  | 1 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-8 | I А |  | 8 | 8 | 8 | 0.13 | 0.13 | 0.13
Всего по 2с. |  |  | 10 | 12 | 11 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 21 | 25 | 22 | 0.34 | 0.4 | 0.37 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.4 | 36.5 | 37
| 2с. |  | 37 | 37.5 | 38
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10 | 10 | 11
| 2с. |  | 11 | 11 | 11
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Егла
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-3 |  |  | 6.7 | 9 | 9
ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-4 |  |  | 6 | 9.8 | 6.4
Т-1 10 | I А |  | 19 | 33 | 26
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 | I А |  | 9 | 12 | 10 | 0.14 | 0.18 | 0.15
Л-4 | I А |  | 7 | 14 | 10 | 0.11 | 0.21 | 0.15
Л-5 | I А |  | 3 | 7 | 6 | 0.05 | 0.11 | 0.09
Л-7 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 19 | 33 | 26 | 0.3 | 0.5 | 0.39 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 26 | 33 | 29
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 20 | 27 | 23 | 0.31 | 0.45 | 0.35
Л-2 | I А |  | 6 | 6 | 6 | 0.09 | 0.1 | 0.09
Всего по 2с. |  |  | 26 | 33 | 29 | 0.4 | 0.55 | 0.44 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 45 | 66 | 55 | 0.7 | 1.05 | 0.83 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.3 | 36.3 | 36.3
| 2с. |  | 36.3 | 36.2 | 36.3
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.2 | 10 | 10
| 2с. |  | 10.4 | 11 | 10
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Окладнево
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 | I А |  | 6.5 | 8 | 10.5
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-5 | I А |  | 5 | 6.5 | 8 | 0.08 | 0.1 | 0.12
Всего по 1с. |  |  | 6 | 7 | 9 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 4 | 3 | 4
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 | I А |  | 3 | 3 | 3.5 | 0.05 | 0.05 | 0.06
Л-4 | I А |  | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.01 | 0 | 0.01
Всего по 2с. |  |  | 4 | 3 | 4 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 10 | 10 | 13 | 0.15 | 0.16 | 0.2 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.2 | 36.2 | 36.2
| 2с. |  | 36.1 | 36.1 | 36.1
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.1 | 10 | 10
| 2с. |  | 10.7 | 11 | 11
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Алешино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Алешинская-1 |  |  | 5 | 6 | 5
ВЛ 35 кВ Л.Алешинская-2 |  |  | 4 | 7 | 5
Т-1 | I А |  | 22 | 22 | 24
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-5 | I А |  | 2 | 2 | 2.5 | 0.03 | 0.03 | 0.04
Л-6 | I А |  | 19.5 | 20 | 21.5 | 0.31 | 0.33 | 0.36
Всего по 1с. |  |  | 22 | 22 | 24 | 0.34 | 0.36 | 0.4 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 31 | 35 | 31.5
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 5.5 | 5 | 6 | 0.09 | 0.08 | 0.1
Л-2 | I А |  | 6 | 7 | 6.5 | 0.1 | 0.12 | 0.11
Л-3 | I А |  | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.02 | 0.02
Л-4 | I А |  | 18 | 21 | 17.5 | 0.29 | 0.35 | 0.29
Всего по 2с. |  |  | 29.7 | 34.5 | 31.5 | 0.48 | 0.57 | 0.52 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 51.7 | 56.5 | 55.5 | 0.82 | 0.93 | 0.92 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.3 | 36.4 | 36.3
| 2с. |  | 36.3 | 36.4 | 36.3
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.5 | 11 | 11
| 2с. |  | 10.7 | 11 | 11
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Посад
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Опеченская-1 | I А |  | 6 | 7 | 8
ВЛ 35 кВ Л.Перелучская-1 | I А |  | 3.7 | 4.7 | 3.3
Т-1 10 | I А |  | 45 | 71 | 60
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 18 | 37 | 22 | 0.29 | 0.62 | 0.37
Л-2 | I А |  | 22 | 28 | 31 | 0.35 | 0.47 | 0.52
Л-3 | I А |  | 5 | 6 | 7 | 0.08 | 0.1 | 0.12
Всего по 1с. |  |  | 45 | 71 | 60 | 0.72 | 1.19 | 1.01 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Т-2 10 | I А |  | 8 | 8 | 8.6
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-4 | I А |  | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-5 | I А |  | 7 | 6.5 | 7.5 | 0.11 | 0.1 | 0.11
Л-6 | I А |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего по 2с. |  |  | 8 | 7.5 | 8.6 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 53 | 78.5 | 68.6 | 0.85 | 1.31 | 1.14 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.8 | 36.8 | 36.8
| 2с. |  | 36.7 | 36.7 | 36.7
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.5 | 11 | 11
| 2с. |  | 10.3 | 10 | 10
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Перелучи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Перелучская-2 | I А
Т-1 10 ( в резерве) | I А |  | 0 | 0 | 0
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-5 | I А |  | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0.02 | 0.01 | 0.02
Л-6 | I А |  | 3.2 | 3 | 3.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Всего по 1с. |  |  | 4.4 | 3.9 | 4.6 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Т-2 10 | I А |  | 10.2 | 12.6 | 12
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 2 | 5 | 3.5 | 0.03 | 0.08 | 0.06
Л-2 | I А |  | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-3 | I А |  | 2 | 2 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Всего по 2с. |  |  | 5.8 | 8.7 | 7.4 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 10.2 | 12.6 | 12 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.3 | 35.5 | 35.2
| 2с. |  | 35.3 | 35.5 | 35.2
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.4 | 10 | 10
| 2с. |  | 10.5 | 11 | 11
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Бабино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 | I А |  | 28 | 27 | 28
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | I А |  | 4 | 3 | 4 | 0.06 | 0.05 | 0.06
Л-3 | I А |  | 22 | 23 | 23 | 0.34 | 0.35 | 0.35
Л-4 | I А |  | 2 | 1 | 1 | 0.03 | 0.02 | 0.02
Всего по 1с. |  |  | 28 | 27 | 28 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 3.9 | 4 | 5
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-5 | I А |  | 0.5 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0.02
Л-6 | I А |  | 2.4 | 3 | 3 | 0.04 | 0.05 | 0.05
Всего по 2с. |  |  | 3.9 | 4 | 5 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 31.9 | 31 | 33 | 0.5 | 0.49 | 0.52 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.5 | 36 | 35.5
| 2с. |  | 35.5 | 36 | 35.5
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.2 | 10 | 10
| 2с. |  | 10.1 | 10 | 10
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Удино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Удинская-1 | I А |  | 8 | 9 | 9
Т-1 | I А |  | 4.5 | 58 | 4.3
ВЛ-6 кВ 1 с
Л-1 | I А |  | 4.5 | 58 | 4.3
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 15.8 | 18.3 | 18.8
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 4 | 4.5 | 4.8 | 0.06 | 0.07 | 0.07
Л-2 | I А |  | 10 | 12 | 11.8 | 0.15 | 0.18 | 0.18
Л-3 | I А |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.03
Всего по ПС: |  |  | 15.8 | 18.3 | 18.8 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35.5 | 36 | 35.5
| 2с. |  | 36 | 36 | 36
Напряж. 6 кВ | 1с. | 1.2 | 6.3 | 6 | 6
10 кВ | 2с. | 2 | 10.1 | 10 | 10
Дежурный (фамилия)
ППС Быково
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Быковская-1 |  | л.Бк-1 | 26 | 8 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Быковская-2 |  | л.Бк-2 | 27.8 | 45.9 | 46.4
Т-1 | I А |  | 98.01 | 31 | 2 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 0.46 | 2 | 2 | 0.01 | 0.03 | 0.03
Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-5 | I А |  | 97.2 | 29 | 0 | 1.5 | 0.44 | 0
Л-7 | I А |  | 0.35 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 98 | 31 | 2 | 1.52 | 0.47 | 0.03 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 | I А |  | 91.96 | 162 | 165 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | I А |  | 0.4 | 1 | 5 | 0.01 | 0.02 | 0.08
Л-4 | I А |  | 90 | 160 | 159 | 1.42 | 2.42 | 2.41
Л-6 | I А |  | 0.36 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0.02
Всего по 2с. |  |  | 90.8 | 161 | 165 | 1.44 | 2.44 | 2.51 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 188.8 | 192 | 167 | 2.96 | 2.91 | 2.54 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.8 | 35 | 37
| 2с. |  | 35.94 | 36 | 36
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.2 | 10 | 10
| 2с. |  | 10.4 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Абросово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 | I А |  | 24 | 28 | 30
Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-5 | I А |  | 8 | 10 | 10.5 | 0.12 | 0.15 | 0.16
Л-1 | I А |  | 3.5 | 3.5 | 4 | 0.05 | 0.05 | 0.06
Л-2 | I А |  | 11 | 12 | 13 | 0.17 | 0.18 | 0.2
Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 1.5 | 2 | 2 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Всего по ПС: |  |  | 24 | 28 | 30 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.1 | 10 | 10
Дежурный (фамилия)
ПС 6/10 Окуловка-1
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 | I А | 40 | откл | откл | откл | Мощность Р,МВт
[6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | I А |  | 35 | 54 | 52 | 0.54 | 0.82 | 0.79
Л-3 | I А |  | 5 | 5 | 4 | 0.08 | 0.08 | 0.06
Л-7 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-18 | I А |  | 15 | 35 | 30 | 0.23 | 0.53 | 0.45
Л-21 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-35 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-1 | I А |  | 15 | 28 | 30 | 0.23 | 0.42 | 0.45
Всего по ПС: |  |  | 70 | 122 | 116 | 1.08 | 1.85 | 1.75 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Положение анцапф
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.1 | 10 | 10
| 2с. |  | 10.1 | 10 | 10
Дежурный (фамилия)
ТПС Угловка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I A |  | 95 | 100 | 60
Т-1 | P МВт |  | 1.6 | 2 | 1
| Q МВАр |  | -0.8 | -1 | -0.5
Напряжение | 10кВ |  | 10.2 | 10 | 10
Дежурный (фамилия)
РП В.Остров
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Л-1 | I А |  | 1 | 2 | 1
Л-2 | I А |  | 1 | 2 | 1
Л-4 | I А |  | 3 | 4 | 3
Л-18 | I А |  | 1 | 2 | 2
Всего по ПС: |  |  | 6 | 10 | 7
Положение анцапф
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.3 | 10 | 10
2с.
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Варгусово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Газовая-Варгусово | P | 0 | 0 | 0 | 0
| Q | 0 | 0 | 0 | 0
| I | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Окуловская-Варгусово | P | 0 | 0 | 0 | 0
| Q | 0 | 0 | 0 | 0
| I A | 0 | 0 | 0 | 0
CВ-110 кВ | P МВт | 0 | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | 0 | 0 | 0 | 0
| I, A | 0 | 0 | 0 | 0
Т-1 10 | P МВт | 0 | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | 0 | 0 | 0 | 0
110 | I A | 0 | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
положение анцапф
| I, A | 0 | 0 | 0 | 0
Т-2 10 | P МВт | 0 | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | 0 | 0 | 0 | 0
110 | I A | 0 | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2с. | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ |  |  | 110 | 110 | 110
напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Бор
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 декабря 2018
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
| I | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Окуловская-Бор | P | 0 | 0 | 0 | 0
| Q | 0 | 0 | 0 | 0
| I | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Бор-Ручьи | P | 0 | 0 | 0 | 0
| Q | 0 | 0 | 0 | 0
| I A | 0 | 0 | 0 | 0
CВ-110 кВ | P МВт | 0 | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | 0 | 0 | 0 | 0
| I, A | 0 | 0 | 0 | 0
Т-1 10 | P МВт | 0 | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | 0 | 0 | 0 | 0
110 | I A | 0 | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 1 с | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
положение анцапф
| I, A | 0 | 0 | 0 | 0
Т-2 10 | P МВт | 0 | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | 0 | 0 | 0 | 0
110 | I A | 0 | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ 2с. | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
Всего по ПС: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
напряж. 110кВ |  |  | 110 | 110 | 110
напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)

## Прил.1-Мощности БЭС РДУ
Приложение 10
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 19 декабря 2018
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Прогресс |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.37 | 6.96 | 6.07
|  | Q, Мвар | 1.87 | 3.86 | 3.36
| Т-2 | Р, МВт | 5.56 | 8.92 | 9.09
|  | Q, Мвар | 3.08 | 4.94 | 5.04
| Л.Боровичская-1 | Р, МВт | 3 | 7 | 7
|  | Q, Мвар | 1.66 | 3.88 | 3.88
| Л.Боровичская-3 | Р, МВт | 13 | 18 | 17
|  | Q, Мвар | 7.2 | 9.97 | 9.42
| Л.Боровичская-4 | Р, МВт | 11 | 18 | 17
|  | Q, Мвар | 6.09 | 9.97 | 9.42
| Л.Боровичская-5 | Р, МВт | 3 | 7 | 7
|  | Q, Мвар | 1.66 | 3.88 | 3.88
| Л.Мошенская-1 | Р, МВт | 1 | -2 | -1
|  | Q, Мвар | 0.55 | -1.11 | -0.55
| Л.Ягайловская-1 | Р, МВт | -12 | -17 | -17
|  | Q, Мвар | -6.65 | -9.42 | -9.42
| Л.Пестовская-1 | Р, МВт | -10 | -15 | -15
|  | Q, Мвар | -5.54 | -8.31 | -8.31
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 114
|  | 2 с | 116 | 114 | 114
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
2 | ПС 110 кВ Сельская |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.62 | 5.41 | 5.58
|  | Q, Мвар | 2.56 | 3 | 3.09
| Т-2 | Р, МВт | 5.26 | 5.68 | 4.31
|  | Q, Мвар | 2.91 | 3.15 | 2.39
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
3 | ПС 110 кВ Огнеупоры |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.48 | 2.93 | 5.18
|  | Q, Мвар | 1.93 | 1.62 | 2.87
| Т-2 | Р, МВт | 6.44 | 12.08 | 10.01
|  | Q, Мвар | 3.57 | 6.69 | 5.55
| Л.Боровичская-1 | Р, МВт | 5 | 7.01 | 7.01
|  | Q, Мвар | 2.77 | 3.88 | 3.88
| Л.Боровичская-5 | Р, МВт | 5 | 8.01 | 8.01
|  | Q, Мвар | 2.77 | 4.44 | 4.44
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 114 | 114
|  | 2 с | 115 | 114 | 114
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
4 | ПС 110 кВ Рудничная |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.1 | 1.55 | 1.04
|  | Q, Мвар | 0.61 | 0.86 | 0.58
| Т-2 | Р, МВт | 1.1 | 1.55 | 1.04
|  | Q, Мвар | 0.61 | 0.86 | 0.58
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 114 | 115
|  | 2 с | 116.5 | 114 | 114.5
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
5 | ПС 110 кВ Сушилово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.09
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.04 | 0.05
| Т-2 | Р, МВт | 0.05 | 0.04 | 0.05
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.02 | 0.03
| CВ-110 кВ | Р, МВт | 11.6 | 13 | 12
|  | Q, Мвар | 6.43 | 7.2 | 6.65
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
6 | ПС 110 кВ Починная |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.09 | 0.09
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.05 | 0.05
| Т-2 | Р, МВт | 0.11 | 0.17 | 0.17
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.09 | 0.09
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 114
|  | 2 с | 116 | 114 | 114
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
7 | ПС 110 кВ Мошенское |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.79 | 2.17 | 2.17
|  | Q, Мвар | 0.99 | 1.2 | 1.2
| Т-2 | Р, МВт | 0.49 | 0.57 | 0.64
|  | Q, Мвар | 0.27 | 0.32 | 0.35
| Л.Мошенская-1 | Р, МВт | -0.96 | 1.36 | 1.4
|  | Q, Мвар | -0.53 | 0.75 | 0.78
| Л.Мошенская-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.28 | 0.33 | 0.33
| CВ-110 кВ | Р, МВт | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 114
|  | 2 с | 116 | 114 | 114
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
8 | ПС 110 кВ Ягайлово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.17 | 0.17 | 0.34
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.09 | 0.19
| Т-2 | Р, МВт | 0.52 | 0.51 | 0.51
|  | Q, Мвар | 0.29 | 0.28 | 0.28
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 113 | 112
|  | 2 с | 115 | 113 | 112
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
9 | ПС 110 кВ Устюцкое |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.19 | 0.2 | 0.22
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.11 | 0.12
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
10 | ПС 110 кВ Кабожа |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.09 | 0.08 | 0.08
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.04 | 0.04
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
11 | ПС 110 кВ Пестово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 6.7 | 7 | 8.3
|  | Q, Мвар | 3.71 | 3.88 | 4.6
| Т-2 | Р, МВт | 8.1 | 8.2 | 6.7
|  | Q, Мвар | 4.49 | 4.54 | 3.71
| Л.Пестовская-5 | Р, МВт | 7.9 | 7.7 | 7.8
|  | Q, Мвар | 4.38 | 4.27 | 4.32
| Л.Пестовская-4 | Р, МВт | 7 | 7.5 | 7.2
|  | Q, Мвар | 3.88 | 4.16 | 3.99
| Л.Погореловская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 110 | 110
|  | 2 с | 114 | 110 | 110
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
12 | НРУ Пестово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Л.Пестовская-2 | Р, МВт | 9 | 15 | 15
|  | Q, Мвар | 4.99 | 8.31 | 8.31
| Л.Пестовская-3 | Р, МВт | 9 | 13 | 13
|  | Q, Мвар | 4.99 | 7.2 | 7.2
| Л.Пестовская-4 | Р, МВт | -6 | -7 | -6
|  | Q, Мвар | -3.32 | -3.88 | -3.32
| Л.Пестовская-5 | Р, МВт | -8 | -8 | -9
|  | Q, Мвар | -4.43 | -4.43 | -4.99
| Л.Нефтяная-1 | Р, МВт | -2 | -6 | -6
|  | Q, Мвар | -1.11 | -3.32 | -3.32
| Л.Нефтяная-2 | Р, МВт | -2 | -7 | -7
|  | Q, Мвар | -1.11 | -3.88 | -3.88
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 110 | 110
|  | 2 с | 114 | 110 | 110
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
13 | ПС 110 кВ Беззубцево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.25 | 1.2 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.69 | 0.66 | 0.66
| Т-2 | Р, МВт | 0.98 | 0.99 | 0.86
|  | Q, Мвар | 0.54 | 0.55 | 0.48
| Л.Пестовская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 113 | 113 | 113
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
14 | ПС 110 кВ Погорелово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.15 | 0.17 | 0.29
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.09 | 0.16
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 0 | 0 | 0
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
15 | ПС 110 кВ Вятка |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.39 | 0.39 | 0.39
|  | Q, Мвар | 0.22 | 0.22 | 0.22
| Т-2 | Р, МВт | 0.19 | 0.29 | 0.29
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.16 | 0.16
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
16 | ПС 110 кВ Кулотино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.76 | 3.33 | 3.3
|  | Q, Мвар | 1.53 | 1.84 | 1.83
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
17 | ПС 110 кВ Парахино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 7.3 | 9 | 8
|  | Q, Мвар | 4.04 | 4.99 | 4.43
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
18 | ПС 110 кВ Любытино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.42 | 1.73 | 1.74
|  | Q, Мвар | 0.79 | 0.96 | 0.96
| Т-2 | Р, МВт | 0.62 | -0.78 | 0.26
|  | Q, Мвар | 0.34 | -0.43 | 0.14
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 114 | 115
|  | 2 с | 117 | 114 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
19 | ПС 110 кВ Неболчи |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 1.48 | 2.51
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.82 | 1.39
| Т-2 | Р, МВт | 0.47 | 1.48 | 2.51
|  | Q, Мвар | 0.26 | 0.82 | 1.39
| Л.Неболчская-1 | Р, МВт | -6 | -10 | -10
|  | Q, Мвар | -3.32 | -5.54 | -5.54
| Л.Неболчская-2 | Р, МВт | 7 | 13 | 15
|  | Q, Мвар | 3.88 | 7.2 | 8.31
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 114 | 115
|  | 2 с | 117 | 114 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
20 | ПС 110 кВ Хвойная |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.57 | 1.91 | 2.09
|  | Q, Мвар | 0.87 | 1.06 | 1.16
| Т-2 | Р, МВт | 2.23 | 2.73 | 2.84
|  | Q, Мвар | 1.24 | 1.51 | 1.57
| СВ-110 | Р, МВт | 2.09 | 6.79 | 7.14
|  | Q, Мвар | 1.16 | 3.76 | 3.96
| Л.Юбилейная | Р, МВт | -1.79 | -2.99 | -2.99
|  | Q, Мвар | -0.99 | -1.66 | -1.66
| Л.Лесная-1 | Р, МВт | 5.66 | 7.57 | 7.92
|  | Q, Мвар | 3.14 | 4.19 | 4.39
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
21 | ПС 110 кВ Юбилейная |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.01 | 1.01 | 1.01
|  | Q, Мвар | 0.56 | 0.56 | 0.56
| Л.Юбилейная | Р, МВт | 3 | 7 | 5
|  | Q, Мвар | 1.66 | 3.88 | 2.77
| Л.Мошенская-2 | Р, МВт | -2 | -6 | -4
|  | Q, Мвар | -1.11 | -3.32 | -2.22
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 111 | 111 | 111
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
22 | ПС 110 кВ Киприя |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.59 | 1.55 | 1.57
|  | Q, Мвар | 0.88 | 0.86 | 0.87
| Т-2 | Р, МВт | 0.36 | 0.44 | 0.47
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.24 | 0.26
| Л.Киприйская-1 | Р, МВт | 16 | 17 | 13
|  | Q, Мвар | 8.86 | 9.42 | 7.2
| Л.Киприйская-2 | Р, МВт | -12 | -20 | -16
|  | Q, Мвар | -6.65 | -11.08 | -8.86
| Л.Неболчская-1 | Р, МВт | 6 | 10 | 10
|  | Q, Мвар | 3.32 | 5.54 | 5.54
| Л.Любытинская-1 | Р, МВт | -8 | -5 | -5
|  | Q, Мвар | -4.43 | -2.77 | -2.77
| СОВ-110 | Р, МВт | 33 | 34 | 32
|  | Q, Мвар | 18.28 | 18.84 | 17.73
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 114 | 115
|  | 2 с | 117 | 114 | 115
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
23 | ПС 110 кВ Песь |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.2 | 9.5 | 5
|  | Q, Мвар | 1.77 | 5.26 | 2.77
| Т-2 | Р, МВт | 1 | 4.7 | 2
|  | Q, Мвар | 0.55 | 2.6 | 1.11
| Л.Киприйская-2 | Р, МВт | 12 | 20 | 16
|  | Q, Мвар | 6.65 | 11.08 | 8.86
| Л.Лесная-2 | Р, МВт | -7.8 | -8.3 | -8.8
|  | Q, Мвар | -4.32 | -4.6 | -4.88
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 114 | 114
|  | 2 с | 117 | 114 | 114
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
24 | ППС-5 |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Лесная-1 | Р, МВт | -7.8 | -8.3 | -8.8
|  | Q, Мвар | -4.32 | -4.6 | -4.88
| Л.Лесная-2 | Р, МВт | 7.8 | 8.3 | 8.8
|  | Q, Мвар | 4.32 | 4.6 | 4.88
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 114 | 114
|  | 2 с | 117 | 114 | 114
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
25 | ПС 110 кВ Варгусово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| СВ-110 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Газовая-Варгусово | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Окуловская-Варгусово | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ |  | 110 | 110 | 110
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
26 | ПС 110 кВ Бор |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| СВ-110 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Окуловская-Бор | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Бор-Ручьи | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ |  | 110 | 110 | 110
|  | Место замера U | тр-р | тр-р | тр-р
| ИТОГО: | Р, МВт | 80.4 | 118.47 | 111.01

## Прил.2-БСК БЭС
Приложение 2
Устройства компенсации реактивной мощности
19 декабря 2018г.
Наименование ПС | Оперативное наименование | Тип БСК | Установленная мощность, Мвар | Фактическая мощность , Мвар
|  |  |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
ПС 110 кВ Пестово | БСК-1 | БКЭ-1.05-252У1 | 5.292 | 0 | 0 | 0
| БСК-2 | БКЭ-1.05-252У2 | 5.292 | 5.2 | 5.2 | 0
ПС 110 кВ Песь | УКРМ-1 | УКРМ(УКЛ56)-10,5кВ-3600квар | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| УКРМ-2 | УКРМ(УКЛ56)-10,5кВ-3600квар | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9

## Прил.4-Загрузка трансф-в БЭС
Ведомость Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго" | [18 empty] | данные увеличины
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 19 декабря 2018г. |  |  | РАСТР на 10-00 |  |  | данные уменьшены
18-00 часов
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | Мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме- |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | % |  |  | А | А | А | кВ | кВ | кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС 110 кВ Огнеупоры | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 30 | 116.05 | -150 | 114 | 37 | 6.2 | 5.82 | 23.28 |  | 0 | 20 | 90.5 | -159.8 | 115 | 36.5 | 6.2
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 58 | 79.27 | 586.03 | 114 | 37.5 | 6.2 | 11.43 | 45.72 |  | 0 | 25 | 72.4 | 41 | 115 | 36.5 | 6.2
2 | ПС 110 кВ Пестово | Т-1 | 16 | 84.8 | 253 | 840 | 50 | 37 | 394 | 110 | 35.9 | 10.5 | 9.45 | 59.06 |  |  | 45.96 | 11 | 458 | 112 | 35.8 | 10.38
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 40 | 40 | 515 | 110 | 36.5 | 10.3 | 11.7 | 46.8 |  | 0 | 47.88 | 11 | 477 | 111.8 | 36.5 | 10.38
3 | ПС 110 кВ Мошенское | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 12.6 | 16.5 | 85.9 | 114 | 36 | 10 | 2.51 | 39.84 |  |  | 13.5 | 16.5 | 95.8 | 115 | 36 | 10
|  | Т-2 | 16 | 84.8 | 485 | 840 | 3.7 | 0 | 42.2 | 114 | 36 | 10 | 0.73 | 4.56 |  | 0 | 2.3 | 0 | 23.1 | 115 | 36 | 10
4 | ПС 110 кВ Ягайлово | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2 | 3 | 7.35 | 112 | 35.4 | 10 | 0.31 | 4.92 |  |  | 5.3 | 8 | 31 | 114 | 35.4 | 10.2
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3 |  | 37.9 | 112 |  | 10 | 0.66 | 10.48 |  | 0 | 2 |  | 26.6 | 114 |  | 10.3
5 | ПС 110 кВ Устюцкое | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 13.8 |  |  | 10.4 | 0.25 | 10 |  | 0 |  |  | 51 |  |  | 10.4
6 | ПС 110 кВ Сельская | Т-1 | 16 | 83.9 | 240 | 840 |  | 6.8 | 313 |  | 36.2 | 11 | 6.38 | 39.88 |  | 0 |  | 6.8 | 200 |  | 36.2 | 10.9
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 22 | 185 |  | 36.8 | 11 | 4.92 | 30.75 |  | 0 |  | 22 | 130 |  | 36.8 | 10.6
7 | ПС 110 кВ Кабожа | Т-1 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 |  |  | 5 |  |  | 10.4 | 0.09 | 3.6 |  | нет |  |  | 5.2 |  |  | 10.4
8 | ПС 110 кВ Сушилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131 | 0.5 |  | 5.1 | 116 |  | 11 | 0.1 | 4 |  |  | 0.36 |  | 4 | 115 |  | 10.4
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 | 0.3 |  | 3.1 | 116 |  | 11 | 0.06 | 2.4 |  | 0 | 0.18 |  | 2 | 115 |  | 10.4
9 | ПС 110 кВ Вятка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 25 |  |  | 10.2 | 0.44 | 6.98 | в ремонте | 0 |  |  | 46 |  |  | 10.2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131 |  |  | 19 |  |  | 10.2 | 0.34 | 13.6 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 10.2
10 | ПС 110 кВ Прогресс | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1313 | 35.18 | 15 | 332 | 114 | 35 | 10.5 | 6.94 | 27.76 |  |  | 41.26 | 10.5 | 409 | 113 | 35 | 10.5
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 52.65 | 24.5 | 490 | 114 | 35 | 10.5 | 10.38 | 41.52 |  | 0 | 46.52 | 10.5 | 465.6 | 113 | 35 | 10.5
11 | ПС 110 кВ Починная | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 0.54 |  | 4.9 | 114 |  | 10 | 0.08 | 3.2 |  | 0 | 0.35 |  | 4 | 115 |  | 10
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 | 1 |  | 13.2 | 114 |  | 10 | 0.23 | 3.65 |  | 0 | 0.78 |  | 9 | 115 |  | 10
12 | ПС 110 кВ Погорелово
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 19 |  |  | 10.1 | 0.33 | 13.2 |  | 0 |  |  | 11 |  |  | 10.1
13 | ПС 110 кВ Беззубцево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 | 7 |  | 77 | 113 |  | 10.2 | 1.36 | 21.59 |  |  | 3.8 |  | 42 | 113 |  | 10.2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 5 |  | 55 | 113 |  | 10.2 | 0.97 | 38.8 |  | 0 | 2.1 |  | 23 | 113 |  | 10.2
14 | ПС 110 кВ Рудничная | Т-1 | 10 |  | - |  |  | 2.4 | 145 |  | 36 | 6 | 1.65 | 16.5 |  | 0 |  | 1 | 120 |  | 36 | 6.4
|  | Т-2 | 10 |  | - |  |  | 2.4 | 141 |  | 36 | 6 | 1.61 | 16.1 |  | 0 |  | 1 | 120 |  | 36 | 6.4
16 | ПС 110 кВ Любытино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 10 | 2 | 105 | 115 | 35 | 10 | 1.94 | 30.79 |  |  | 6.2 | 1.3 | 65 | 115 | 35 | 10.3
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 1.5 | 0 | 99 | 115 | 35 | 10 | 1.7 | 26.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 35 | 10.3
17 | ПС 110 кВ Неболчи | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 14 |  | 164 | 115 |  | 10.1 | 2.87 | 45.56 |  |  | 14.61 |  | 163.2 | 113 |  | 10.1
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 | 14 |  | 164 | 115 |  | 10.1 | 2.87 | 45.56 |  | 0 | 14.61 |  | 163.5 | 114 |  | 10.1
18 | ПС 110 кВ Киприя | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 9 |  | 94.1 | 115 |  | 11 | 1.79 | 71.6 |  |  | 2.82 |  | 31.5 | 117.48 |  | 10.5
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 2.7 |  | 31 | 115 |  | 10 | 0.54 | 21.6 |  | 0 | 2.77 |  | 31.5 | 117.26 |  | 10.3
19 | ПС 110 кВ Песь | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 656 | 30 |  | 330 | 114 |  | 10 | 5.71 | 22.84 |  | 0 | 11.11 |  | 127 | 118.9 |  | 10.4
|  | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 656 | 11.7 |  | 144 | 114 |  | 10 | 2.49 | 9.96 |  | 0 | 11.11 |  | 127 | 118.9 |  | 10.4
20 | ПС 110 кВ ППС-5 | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 0 |  | 0 | 114 |  | 10 | 0 | 0 | Реж. Работы потребителя Транснефть |  | 10.6 |  | 122.5 | 118.5 |  | 10.25
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 0 |  | 3.3 | 114 |  | 10 | 0.06 | 0.95 |  | 0 | 8.91 |  | 103 | 118.5 |  | 10.25
21 | ПС 110 кВ Юбилейная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 6 |  | 124 | 111 |  | 10 | 2.15 | 34.13 |  | 0 | 4 |  | 44.5 | 111 |  | 10.4
22 | ПС 110 кВ Хвойная | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 12 | 0 | 134 | 115 | 35 | 10 | 2.32 | 23.2 |  |  | 11.4 | 0 | 130.2 | 118 | 35 | 10.4
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 16.3 | 0 | 188 | 115 | 35 | 10 | 3.25 | 32.5 |  | 0 | 16.3 | 7.5 | 160 | 118 | 35 | 10.4
23 | ПС 110 кВ Кулотино | Т-1 | 10 | 52.5 | - | 525 |  |  | 203.5 |  |  | 10.7 | 3.77 | 37.7 |  | 0 |  |  | 24.7 |  |  | 10.7
|  | Т-2 | 6.3 | 33.1 | - | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.7 | 0 | 0 | резерв | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.7
24 | ПС 110 кВ Парахино | Т-1 | 15 | 78.7 | - | 1312 |  |  | 881 |  |  | 6 | 9.14 | 60.93 |  | 0 |  |  | 30.4 |  |  | 6.3
25 | ПС 35 кВ Посад | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 60 |  |  | 11 | 1.14 | 28.5 |  |  |  |  | 29 |  |  | 10.5
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 8.6 |  |  | 10 | 0.15 | 6 |  |  |  |  | 12 |  |  | 10.3
26 | ПС 35 кВ Егла | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 26 |  |  | 10 | 0.45 | 18 |  |  |  |  | 33 |  |  | 10.1
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 29 |  |  | 10 | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 33 |  |  | 10.5
27 | ПС 35 кВ Травково | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 11 |  |  | 11 | 0.21 | 13.13 |  |  |  |  | 13 |  |  | 10
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 11 |  |  | 11 | 0.21 | 13.13 |  |  |  |  | 12 |  |  | 11
28 | ПС 35 кВ Алешино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 24 |  |  | 11 | 0.46 | 18.4 |  |  |  |  | 25 |  |  | 10.6
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 31.5 |  |  | 11 | 0.6 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10.8
29 | ПС 35 кВ Абросово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 30 |  |  | 10 | 0.52 | 32.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
30 | ПС 35 кВ Удино | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 146.2 |  |  | 4.3 |  |  | 6 | 0.04 | 2.5 |  |  |  |  | 43 |  |  | 6.4
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 18.8 |  |  | 10 | 0.33 | 13.2 |  |  |  |  | 22 |  |  | 10.1
31 | ПС 35 кВ Окладнево | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 10.5 |  |  | 10 | 0.18 | 11.25 |  |  |  |  | 23 |  |  | 10.1
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 4 |  |  | 11 | 0.08 | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 10.8
32 | ПС 35 кВ Перелучи | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | резерв |  |  |  | 0 |  |  | 10.4
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 12 |  |  | 11 | 0.23 | 9.2 |  |  |  |  | 19 |  |  | 10.5
33 | ПС 35 кВ Бабино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 28 |  |  | 10 | 0.48 | 19.2 |  |  |  |  | 28 |  |  | 10.4
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 5 |  |  | 10 | 0.09 | 3.6 |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 10.2
34 | ПС 35 кВ ППС Быково | Т-1 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 2 |  |  | 10 | 0.03 | 0.48 |  |  |  |  | 31 |  |  | 10.1
|  | Т-2 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 165 |  |  | 10 | 2.85 | 45.24 |  |  |  |  | 162.05 |  |  | 10.3
35 | ПС 35 кВ Миголощи | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 14 |  |  | 10 | 0.24 | 9.6 | по нормальной схеме |  |  |  | 38 |  |  | 10.3
|  | Т-2 | 1 | - | 17.3 | 63 |  |  | 8 |  |  | 10 | 0.1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10.3
36 | ПС 35 кВ Артем | Т-1 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | по нормальной схеме |  |  |  | 0 |  |  | 6.3
|  | Т-2 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 30 |  |  | 6 | 0.31 | 15.5 |  |  |  |  | 45 |  |  | 6.2
37 | ПС 6 кВ Окуловка-1 | Т-1 | 3.2 | - | - | 185 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | откл. |  |  |  | 0 |  |  | 10.2
293
38 | ПС 10 кВ Угловка | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 60 |  |  | 10 | 1.04 | 41.6 |  |  |  |  | 100 |  |  | 10.2
39 | ПС 110 кВ Варгусово | Т-1 | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.3
|  | Т-2 | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45 |  |  | 6.2
39 | ПС 110 кВ Бор | Т-1 | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.3
|  | Т-2 | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45 |  |  | 6.2

## Прил.7 Анализ ток. нагр. ЛЭП (hidden)
|  |  | Анализ токовых нагрузок ЛЭП 35-110 кВ Новгородской области по данным контрольных замеров 21.06.2017 г. | [6 empty] | Примечание:
[6 empty] | дата: | 21 июня 2017г.
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Прогресс
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | 80 | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 80 | 0 | 0 | 0
520 | 400 | 360 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-3 | P МВт | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр- | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 80 | 0 | 0 | 0
520 | 400 | 360 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-4 | P МВт | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр- | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 80 | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-5 | P МВт | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр+ | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 5 | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-1 | P МВт | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 80 | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Ягайловская-1 | P МВт | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 80 | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | 5 | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с.
|  |  | Л-23 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-21 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-19 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-17 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-15 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-11 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-25 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с.
|  |  | Л-16 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-12 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-14 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-13 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-18 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-22 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-24 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Сельская
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | A | нет | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1,5 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-3 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-4 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Травковская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Травковская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Алешинская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-11 | I А | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-10 | I А | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-6 | I A | 40 | 4 | 20 | 20
|  |  | Л-12 | I A | 40 | 9 | 15 | 15
|  |  | Л-5 | I A | 40 | 3 | 5 | 3
|  |  | Л-9 | I A | 40 | 7 | 7 | 7
|  |  | Л-7 | I A | 40 | 10 | 18 | 18
|  |  | Л-13 | I A | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-14 | I A | 20 | 12 | 67 | 67
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | нет ТН-110 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2с | нет ТН-110 | 0 | 0 | 0
|  |  | 35кВ | 1с | 2.5 | 36.2 | 36.2 | 36.2
|  |  |  | 2с | 2.5 | 36.8 | 36.8 | 36.8
|  |  | 10кВ | 1с | 2.5 | 10.9 | 10.9 | 10.9
|  |  |  | 2с | 2.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6
ПС 110 кВ Огнеупоры
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | 80 | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт(+) | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр(+) | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 80 | 0 | 0 | 20.1
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-5 | P МВт(+) | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр(+) | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 500 | 0 | 0 | 0
|  |  | ф.связи-1 | P МВт | нет | нет | нет | нет
|  |  |  | Q МВАр | нет | нет | нет | нет
|  |  |  | I А | 250 | 0 | 0 | 0
|  |  | ф.связи-2 | P МВт | нет | нет | нет | нет
|  |  |  | Q МВАр | нет | нет | нет | нет
|  |  |  | I А | 400 | 0 | 0 | 0
|  |  | ввод-1 в РУ-6 | P МВт | нет | нет | нет | нет
|  |  |  | Q МВАр | нет | нет | нет | нет
|  |  |  | I А | 500 | 0 | 0 | 0
|  |  | ввод-2 в РУ-6 | P МВт | нет | нет | нет | нет
|  |  |  | Q МВАр | нет | нет | нет | нет
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 114 | 115 | 114
|  |  | 35кВ | 1с |  | 37.5 | 36.5 | 37.5
|  |  |  | 2с |  | 37.5 | 36.5 | 37.5
|  |  | 6кВ | 1с |  | 6.3 | 6.2 | 6.3
|  |  |  | 2с |  | 6.3 | 6.2 | 6.3
ПС 110 кВ Рудничная
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-3 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
520 | 400 | 360 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-3 | P МВт- |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр- |  | 4 | 1 | 4
|  |  | напряж.110кВ | 1с |  | 117 | 117 | 117
|  |  |  | 2с |  | 117 | 117 | 117
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | 6кВ | 1с |  | 6.4 | 6.4 | 6.4
|  |  |  | 2с |  | 6.4 | 6.4 | 6.4
ПС 110 кВ Сушилово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 1
ВЛ-10 кВ 2с.
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | 116 | 115 | 116
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
|  |  |  | 2с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
ПС 110 кВ Починная
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Ягайловская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с.
|  |  | Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с.
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Мошенское
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Ягайлово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Ягайловская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Перелучская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Устюцкое
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Кабожа
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Пестово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-5 | P МВт- |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр- |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-4 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Погореловская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-11 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-12 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-14 |  |  | 0 | 0 | 0
НРУ Пестово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-3 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A ( -) |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-4 | P МВт (-) |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр (-) |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A ( -) |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-5 | P МВт (-) |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр (-) |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A ( -) |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 110 кВ Л.Нефтяная-1 | P МВт (-) |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр (-) |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A ( -) |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 110 кВ Л.Нефтяная-2 | P МВт (-) |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр (-) |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Беззубцево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-3 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Погорелово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Погореловская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Вятка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Пестовская-3 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 |  |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Кулотино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Парахино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Боровичская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Любытино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-3 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с.
|  |  | Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-11 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-12 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Неболчи
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Неболочская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Неболочская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-11 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-12 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Хвойная
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Юбилейная | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | A |  | 0 | 0 | 0
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Лесная-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Миголощская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Хвойнинская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Хвойнинская-3 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-12 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-11 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Юбилейная
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Юбилейная 110 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Мошенская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Киприя
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
300 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Киприйская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Киприйская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Неболочская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Любытинская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2с
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Песь
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
300 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Киприйская-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Лесная-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
S, МВА
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ ППС-5
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Лесная-1 | P МВт(-) |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Лесная-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Артем
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Зарубинская-3 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | нет | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Любытинская-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
ВЛ-6 кВ 1 с
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-6 кВ 2 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Миголощи
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  |  | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Миголощская-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 |  |  | 0 | 0 | 10.5
ПС 35 кВ Травково
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Егла
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Мстинская-4 |  |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Окладнево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Алешино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Алешинская-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Алешинская-2 |  |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 6
ПС 35 кВ Посад
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Опеченская-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Перелучская-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Перелучи
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Перелучская-2 | I А
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 2
ПС 35 кВ Бабино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Удино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Удинская-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-6 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
ППС Быково
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Быковская-1 |  | л.Бк-1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Быковская-2 |  | л.Бк-2 | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Абросово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
ПС 6/10 Окуловка-1
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-18 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-21 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-35 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
ТПС Угловка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
РП В.Остров
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-18 | I А |  | 0 | 0 | 0