## Бланки ВЭС
увеличение САОН
|  | уменьшение САОН |  |  | Числа выделенные красным - ссылка в мощность
увеличение АЧР
уменьшение АЧР
Контрольные замеры перетоков мощности и уровней напряжения на подстанциях
производственных отделений "Новгородэнерго"
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
|  |  | Дата: | 19 декабря 2018 г.
ПС 110 кВ Бояры
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 60 | 16.83 | 20.6 | 20.72
| ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | -16.36 | -20.03 | -20.15
| Т-1 10кВ | I А | 30 | 5.16 | 6.31 | 6.35
| положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
| напряжение | 1с-2с | 110кВ | 115 | 115 | 115
|  | 1с | 10кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-2 | А | 10 | 1.14 | 1.4 | 1.41 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-4 | А | 6 | 2.51 | 3.07 | 3.09 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Л-5 | А | 6 | 1.32 | 1.62 | 1.63 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Л-6 | А | 10 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по ПС: |  |  | 5.1 | 6.3 | 6.3 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС (А) |  |  | 0.01 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Валдай
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | 101.1 | 169.5 | 175.3
|  | РМВт | 2 | 17.55 | 29.47 | 30.44
|  | QМВАр | 2 | 13.34 | 16.33 | 16.43
| ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 120 | -2 | -2.05 | -2.15
|  | РМВт | 2 | -0.35 | -0.36 | -0.37
|  | QМВАр | 5 | -0.16 | -0.2 | -0.2
| ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-2 | I А | 120 | -12.55 | -42.5 | -36.3
|  | РМВт | 2 | 2.18 | -7.33 | -6.35
|  | QМВАр | 2 | -3.32 | -4.06 | -4.08
| ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 120 | -10.85 | -34.5 | -31.85
|  | РМВт | 2 | -1.88 | -5.99 | -5.53
|  | QМВАр | 2 | -2.71 | -3.32 | -3.34
| ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-2 | I А | 60 | 35.95 | 44 | 44.26
| ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 60 | 14.31 | 17.52 | 17.63
| ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 60 | 23.68 | 28.98 | 29.15
| Т-1 10кВ | I А | 300 | 255 | 302 | 402.65
|  | РМВт | 0.5 | 3.94 | 4.66 | 6.22
|  | QМВАр | 0.5 | 2.11 | 2.58 | 2.6
| 35кВ | I А | 120 | 26.14 | 32 | 32.19
|  | РМВт | 1 | 1.36 | 1.67 | 1.68
|  | QМВАр | 1 | 0.76 | 0.93 | 0.94
| 110кВ | I А | 60 | 30.11 | 36.85 | 45.75
| положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 6 | 6
| БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I А | 300 | 375.6 | 445.4 | 505.38
|  | РМВт | 1 | 5.8 | 6.88 | 7.8
|  | QМВАр | 1 | 3.11 | 3.81 | 3.83
| 35кВ | I А | 120 | 39.31 | 48.12 | 48.41
|  | РМВт | 1 | 2.05 | 2.51 | 2.53
|  | QМВАр | 1 | 1.14 | 1.39 | 1.4
| 110кВ | I А | 40 | 45.6 | 53.96 | 59.75
| положение анцапф | Т-2 |  | 6 | 6 | 6
| БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 110кВ | 1с |  | 114.7 | 114.7 | 114.7
|  | 2с |  | 113.9 | 113.9 | 113.9
| напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  | 2с |  | 34.9 | 34.9 | 34.9
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | А | 10 | 16.75 | 20.5 | 20.62 | 0.26 | 0.32 | 0.32
| Л-2 | А | 40 | 29.63 | 36.27 | 36.49 | 0.46 | 0.56 | 0.56
| Л-5 | А | 20 | 21.49 | 26.3 | 26.66 | 0.33 | 0.41 | 0.41
| Л-6 | А | 20 | 15.3 | 34.6 | 54.81 | 0.24 | 0.53 | 0.85
| Л-7 | А | 60 | 26.31 | 32.2 | 32.39 | 0.41 | 0.5 | 0.5
| Л-9 | А | 20 | 12.7 | 10.5 | 29.55 | 0.2 | 0.16 | 0.46
| Л-10 | А | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-11 | А | 80 | 20.23 | 11.3 | 30 | 0.31 | 0.17 | 0.46
| Л-12 | А | 40 | 16 | 30.2 | 35.67 | 0.25 | 0.47 | 0.55
| Л-13 | А | 80 | 37.83 | 46.3 | 46.66 | 0.58 | 0.71 | 0.72
| Л-14 | А | 20 | 19.55 | 25.2 | 25.35 | 0.3 | 0.39 | 0.39
| Л-17 | А | 20 | 27.76 | 25.8 | 25.95 | 0.43 | 0.4 | 0.4
| Л-24 | А | 15 | 11.45 | 2.83 | 38.5 | 0.18 | 0.04 | 0.59
| Всего: |  |  | 255 | 302 | 402.65 | 3.95 | 4.66 | 6.21
| Т-2 10 | [5 empty] | Мощность Р,МВт
| Л-3 | А | 40 | 29.09 | 35.6 | 55.81 | 0.45 | 0.55 | 0.86
| Л-4 | А | 40 | 63.89 | 78.2 | 88.67 | 0.99 | 1.21 | 1.37
| Л-8 | А | 40 | 27.5 | 35.4 | 35.61 | 0.42 | 0.55 | 0.55
| Л-15 | А | 60 | 72.39 | 88.6 | 89.13 | 1.12 | 1.37 | 1.38
| Л-16 | А | 120 | 18.5 | 23.17 | 29.3 | 0.29 | 0.36 | 0.45
| Л-18 | А | 60 | 66.8 | 81.76 | 88 | 1.03 | 1.26 | 1.36
| Л-19 | А | 60 | 22.3 | 27.3 | 32.4 | 0.34 | 0.42 | 0.5
| Л-20 | А | 60 | 12.47 | 15.26 | 18.2 | 0.19 | 0.24 | 0.28
| Л-21 | А | 40 | 10.6 | 10 | 13.14 | 0.16 | 0.15 | 0.2
| Л-22 | А | 20 | 15.7 | 15.65 | 15.74 | 0.24 | 0.24 | 0.24
| Л-23 | А | 80 | 28.19 | 34.5 | 39.38 | 0.44 | 0.53 | 0.61
| Всего: |  |  | 367.43 | 445.44 | 505.38 | 5.67 | 6.88 | 7.8
| ВСЕГО по ПС | А |  | 622.43 | 747.44 | 908.03 | 9.62 | 11.54 | 14.01 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0.1 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0 | -0.1 | -0.1
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Велилы
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| Т-2 10кВ | I A | 40 | 3.82 | 4.68 | 4.71
| ВЛ 110 кВ Велильская-1 | I A | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Велильская-2 | I A | 0 | 0 | 0 | 0
| Положение анцапф |  |  | 7 | 7 | 7
| напряж. 110кВ |  |  | 115 | 115 | 115
| напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 | Мощность Р,МВт
| Т-2 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-3 | А | 20 | 0.83 | 1.02 | 1.03 | 0.013 | 0.016 | 0.016
| Л-4 | А | 20 | 2.57 | 3.14 | 3.16 | 0.04 | 0.049 | 0.05
| Л-6 | А | 6 | 0.42 | 0.52 | 0.52 | 0.007 | 0.008 | 0.008
| ВСЕГО по ПС | А |  | 3.82 | 4.68 | 4.71 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Газовая
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Окуловская -3 | I А | 120 | 58.5 | 97.43 | 97.6
|  | РМВт | 5 | 10.2 | 16.99 | 17.02
| ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | 42.3 | 72.7 | 74.85
|  | РМВт | 5 | 7.38 | 12.68 | 13.05
| ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | -99.1 | -168 | -170.3
|  | РМВт | 5 | -17.49 | -29.12 | -29.78
| ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-1 | I А | 120 | 0 | 0 | 0
| Т-1 110кВ | I А |  | 0.98 | 1.2 | 1.21
| 1 ввод 10кВ | I А | 600 | 4.09 | 5 | 5.03
| 2 ввод 10кВ | I А | 600 | 7.35 | 9 | 9.05
| положение анцапф | Т-1 |  | 11 | 11 | 11
| Т-2 110кВ | I А |  | 0.98 | 1.2 | 1.21
| 3 ввод 10кВ | I А | 600 | 3.43 | 4.2 | 4.23
| 4 ввод 10кВ | I А | 600 | 4.41 | 5.4 | 5.43
| положение анцапф | Т-2 |  | 9 | 9 | 9
| напряж. 110кВ | 1с | 25 | 115.2 | 115.2 | 115.2
|  | 2с | 25 | 115.2 | 115.2 | 115.2
| напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.37 | 10.37 | 10.37
|  | 2с | 2.5 | 10.38 | 10.38 | 10.38
|  | 3с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 4с | 2.5 | 10.38 | 10.38 | 10.38
| БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Демянск
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Бельская-1 | IА | 120 | 22.26 | 27.24 | 27.4
| ВЛ 110 кВ Л.Залучская-3 | IА | 120 | 3.4 | 4.16 | 4.18
| ВЛ 35 кВ Л.Демянская-1 | IА | 40 | 5.92 | 7.24 | 7.28
| ВЛ 35 кВ Л.Демянская-2 | IА | 40 | 5.78 | 7.08 | 7.12
| ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | IА | 40 | 4.17 | 5.1 | 5.13
| ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | IА | 40 | 4.67 | 5.72 | 5.75
| Т-1 10кВ | IА | 300 | 93.06 | 113.91 | 114.59
| 35кВ | IА | 60 | 6.31 | 7.72 | 7.77
| 110кВ | IА | 40 | 10.13 | 12.4 | 12.47
| положение анцапф | Т-1 |  | 10 | 10 | 10
| БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | IА | 300 | 127.27 | 155.78 | 156.71
| 35кВ | IА | 60 | 5.56 | 6.8 | 6.84
| 110кВ | IА | 40 | 12.97 | 15.75 | 15.94
| положение анцапф | Т-2 |  | 8 | 8 | 8
| БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 110кВ | 1с | 2.5 | 117 | 117 | 117
|  | 2с | 2.5 | 117 | 117 | 117
| напряж. 35кВ | 1с | 10 | 36.4 | 35.2 | 36.4
|  | 2с | 10 | 36.4 | 36.4 | 36.4
| напряж. 10кВ | 1с | 25 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 2с | 25 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-5 | IА | 30 | 44.74 | 54.76 | 55.09 | 0.7 | 0.85 | 0.86
| Л-6 | IА | 10 | 8.5 | 10.41 | 10.47 | 0.13 | 0.16 | 0.16
| Л-7 | IА | 20 | 13.89 | 17 | 17.1 | 0.22 | 0.27 | 0.27
| Л-8 | IА | 40 | 7.81 | 9.56 | 9.62 | 0.12 | 0.15 | 0.15
| Л-9 | IА | 20 | 18.12 | 22.18 | 22.31 | 0.28 | 0.35 | 0.35
| Т-2 10 |  |  | 0 |  | 0 | 1.23 | 1.51 | 1.52 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
| Л-1 | IА | 40 | 23.01 | 28.16 | 28.33 | 0.36 | 0.44 | 0.44
| Л-2 | IА | 30 | 21.4 | 26.19 | 26.35 | 0.33 | 0.41 | 0.41
| Л-3 | IА | 40 | 24.31 | 29.76 | 29.94 | 0.38 | 0.46 | 0.47
| Л-4 | IА | 40 | 36.27 | 44.4 | 44.67 | 0.57 | 0.69 | 0.7
| Л-10 | IА | 6 | 1.36 | 1.67 | 1.68 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Л-11 | IА | 40 | 20.92 | 25.6 | 25.75 | 0.33 | 0.4 | 0.4
| ВСЕГО по ПС | А |  | 220.33 | 269.69 | 271.31 | 1.99 | 2.43 | 2.45 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 3.94 | 3.97 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Елисеево
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | 16.36 | 20.03 | 20.15
| ВЛ 110 кВ Л.Труд-Елисеево | I А | 60 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 40 | 26.8 | 32.8 | 33
| ВЛ 35 кВ Л.Красная-1 | I А | 60 | 23.37 | 28.6 | 28.77
| Т-1 10кВ | I А | 200 | 1.96 | 2.4 | 2.41
| 35кВ | I А | 60 | 2.45 | 3 | 3.02
| 110кВ | I А | 40 | 0.72 | 0.88 | 0.89
| положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
| БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I А | 200 | 1.62 | 1.98 | 1.99
| 35кВ | I А | 60 | 0.34 | 0.42 | 0.42
| 110кВ | I А | 40 | 0.29 | 0.36 | 0.36
| положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1
| БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 110кВ | 1с | 30 | 115 | 115 | 115
|  | 2с | 30 | 115 | 115 | 115
| напряж. 35кВ | 1с | 8 | 36.1 | 36.1 | 36.1
|  | 2с | 8 | 36.1 | 36.1 | 36.1
| напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6
|  | 2с | 2.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-2 | А | 10 | 1.96 | 2.4 | 2.41 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
| Всего: |  |  | 1.96 | 2.4 | 2.41
Т-2 10
| Л-5 | А | 20 | 1.62 | 1.98 | 1.99 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего: |  |  | 1.62 | 1.98 | 1.99
| Всего по ПС: |  |  | 3.58 | 4.38 | 4.4 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Заря
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| СВ-110 | I А | 60 | 61.275 | 75 | 75.45
| Т-1 10кВ | I А | 60 | 0 | 0 | 0
| 110кВ | I А | 30 | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 110кВ |  |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 10кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | А | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-2 | А | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по ПС: | А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Крестцы
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 120 | -7.32 | 18 | 17.01
| ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-3 | I А | 120 | 46.05 | 32.5 | 33.5
| ВЛ 35 кВ Л.Волмская-1 | I А | 40 | 5.5 | 5.88 | 5.92
| ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А | 40 | 7.6 | 7.56 | 7.61
| ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 16.5 | 20.16 | 20.28
| Т-1 10кВ | I А | 200 | 139.4 | 225.23 | 226.58
| 35кВ | I А | 60 | 24.1 | 12.84 | 12.92
| 110кВ | I А | 40 | 19.99 | 24.32 | 24.47
| БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 8 | 8 | 8
| Т-2 10кВ | I А | 200 | 189.5 | 215.49 | 216.78
| 35кВ | I А | 60 | 6.75 | 22.44 | 22.57
| 110кВ | I А | 40 | 19.42 | 26.54 | 26.88
| БАЛАНС Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 9 | 9 | 9
| напряж. 110кВ | 1с |  | 114.7 | 114.7 | 114.7
|  | 2с |  | 114.7 | 114.7 | 114.7
| напряж. 35кВ | 1с |  | 34.8 | 34.8 | 34.8
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | А | 30 | 75.98 | 93 | 93.56 | 1.2 | 1.46 | 1.47
| Л-2 | А | 15 | 25 | 34.1 | 34.3 | 0.39 | 0.54 | 0.54
| Л-4 | А | 15 | 15 | 35.2 | 35.41 | 0.24 | 0.55 | 0.56
| Л-13 | А | 40 | 10 | 37.56 | 37.79 | 0.16 | 0.59 | 0.59
| Л-12 | А | 30 | 13.21 | 25.37 | 25.52 | 0.21 | 0.4 | 0.4
| Всего: |  |  | 139.19 | 225.23 | 226.58 | 2.2 | 3.54 | 3.56 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-6 | А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-7 | А | 30 | 38.02 | 46.54 | 46.82 | 0.6 | 0.73 | 0.74
| Л-8 | А | 30 | 30.46 | 38.83 | 39.06 | 0.48 | 0.61 | 0.62
| Л-9 | А | 30 | 19.1 | 28.68 | 28.85 | 0.3 | 0.45 | 0.46
| Л-10 | А | 20 | 25.6 | 24.88 | 25.03 | 0.41 | 0.39 | 0.4
| Л-11 | А | 60 | 35.8 | 39.36 | 39.6 | 0.57 | 0.62 | 0.63
| Л-14 | А | 15 | 40.3 | 37.2 | 37.42 | 0.64 | 0.59 | 0.59
| Всего: |  |  | 189.28 | 215.49 | 216.78 | 3 | 3.39 | 3.44 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 328.47 | 440.72 | 443.36 | 5.2 | 6.93 | 7 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Лычково
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-1 | I А | 60 | 26.96 | 33 | 33.2
| ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-3 | I А | 60 | -22.06 | -27 | -27.16
| ВЛ 35 кВ Л.Красноборская-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
| 35кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I А |  | 57.44 | 70.3 | 70.72
| 35кВ | I А |  | 5.88 | 7.2 | 7.24
| положение анцапф | Т-2 |  | 5 | 5 | 5
| напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
|  | 2с |  | 115 | 115 | 115
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  | 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | А | 20 | 2.75 | 3.36 | 3.38 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Л-2 | А | 20 | 12.61 | 15.44 | 15.53 | 0.19 | 0.24 | 0.24
| Л-5 | А | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0
| Л-6 | А | 20 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0
| Всего: | А |  | 15.6 | 19.1 | 19.2 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-3 | А | 20 | 2.83 | 3.46 | 3.48 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Л-4 | А | 20 | 6.86 | 8.4 | 8.45 | 0.11 | 0.13 | 0.13
| Л-7 | А | 20 | 0.72 | 0.88 | 0.89 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-8 | А | 20 | 24.25 | 29.68 | 29.86 | 0.37 | 0.46 | 0.46
| Л-9 | А | 30 | 3.16 | 3.87 | 3.89 | 0.05 | 0.06 | 0.06
| Л-10 | А | 30 | 2.08 | 2.55 | 2.57 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л-11 | А | 20 | 1.96 | 2.4 | 2.41 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Всего: | А |  | 41.9 | 51.2 | 51.6 | 0.64 | 0.79 | 0.79 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: | А |  | 57.5 | 70.3 | 70.8 | 0.87 | 1.08 | 1.08 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Любница
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| СВ-110 | I А |  | 18.79 | 23 | 23.14
| Т-1 10кВ | I А | 30 | 19.4 | 23.74 | 23.88
| Т-2 10кВ | I А | 80 | 22.63 | 27.7 | 27.87
| положение анцапф | Т-1 | 6 | 8 | 8 | 8
| положение анцапф | Т-2 | 19 | 21 | 21 | 21
| напряж. 110кВ | 1с | 25 | 118 | 118 | 118
|  | 2с | 25 | 118 | 118 | 118
| напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | А | 20 | 0.44 | 0.54 | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-2 | А | 15 | 1.68 | 2.055 | 2.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Л-3 | А | 10 | 4.67 | 5.72 | 5.75 | 0.07 | 0.09 | 0.09
| Л-5 | А | 10 | 10.42 | 12.76 | 12.84 | 0.16 | 0.2 | 0.2
| Л-8 | А | 10 | 2.18 | 2.67 | 2.69 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Всего: |  |  | 19.39 | 23.745 | 23.89 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-4 | А | 10 | 1.84 | 2.25 | 2.26 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л-6 | А | 10 | 8.16 | 9.99 | 10.05 | 0.13 | 0.16 | 0.16
| Л-7 | А | 30 | 12.62 | 15.45 | 15.54 | 0.2 | 0.24 | 0.24
| Всего: |  |  | 22.6 | 27.7 | 27.9 | 0.36 | 0.44 | 0.44 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 42 | 51.4 | 51.8 | 0.66 | 0.81 | 0.81 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Марево
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| СВ-110 | I А | 120 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 Велильская-2 | I А | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Маревская | I А | 40 | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I А | 80 | 28.51 | 34.9 | 35.11
| 35кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0
| 110кВ | I А | 40 | 2.58 | 3.16 | 3.18
| БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 5 | 5 | 5
| Т-2 10кВ | I А | 80 | 27.12 | 33.2 | 33.4
| 35кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0
| 110кВ | I А | 40 | 2.45 | 3 | 3.02
| БАЛАНС Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
| напряж. 110кВ | 1с | 113 | 117 | 117 | 117
|  | 2с | 116 | 117 | 117 | 117
| напряж. 35кВ | 1с | 36.5 | 37 | 37 | 37
|  | 2с | 36.5 | 37 | 37 | 37
| напряж. 10кВ | 1с | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6
|  | 2с | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-4 | А | 10 | 2.55 | 3.12 | 3.14 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Л-5 | А | 10 | 1.47 | 1.8 | 1.81 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Л-6 | А | 30 | 14.71 | 18 | 18.11 | 0.24 | 0.29 | 0.29
| Л-7 | А | 10 | 0.78 | 0.95 | 0.96 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л-8 | А | 20 | 7.09 | 8.68 | 8.73 | 0.11 | 0.14 | 0.14
| Л-9 | А | 10 | 1.92 | 2.35 | 2.36 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Всего: |  |  | 28.5 | 34.9 | 35.1 | 0.45 | 0.57 | 0.57 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-1 | А | 30 | 5.29 | 6.48 | 6.52 | 0.08 | 0.1 | 0.1
| Л-2 | А | 10 | 0.33 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-3 | А | 30 | 21.5 | 26.31 | 26.47 | 0.34 | 0.42 | 0.42
| Всего: |  |  | 27.1 | 33.2 | 33.4 | 0.43 | 0.53 | 0.53 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 55.6 | 68.1 | 68.5 | 0.88 | 1.1 | 1.1 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Новая
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-4 | I А | 120 | 51.06 | 62.5 | 62.88
| ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | -48.2 | -59 | -59.35
| Т-1 110кВ | I А | 60 | 0 | 0 | 0
| 10кВ | I А | 120 | 16.75 | 20.5 | 20.62
| Т-2 110кВ | I А | 60 | 3.63 | 4.44 | 4.47
| 10кВ | I А | 120 | 14.46 | 17.7 | 17.81
| положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
|  | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
| напряж. 110кВ | 1с |  | 115.6 | 115.6 | 115.6
|  | 2с |  | 115.4 | 115.4 | 115.4
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.6 | 10.6 | 10.6
|  | 2с |  | 10.6 | 10.6 | 10.6 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | А | 20 | 0.92 | 1.12 | 1.13 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л-2 | А | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-3 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-4 | А | 20 | 15.83 | 19.38 | 19.5 | 0.25 | 0.31 | 0.31
| Всего: |  |  | 16.8 | 20.5 | 20.6 | 0.26 | 0.33 | 0.33 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-5 | А | 20 | 9.22 | 11.28 | 11.35 | 0.15 | 0.18 | 0.18
| Л-6 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-7 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-8 | А | 20 | 5.15 | 6.42 | 6.46 | 0.08 | 0.1 | 0.1
| Л-9 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 14.4 | 17.7 | 17.8 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 31.2 | 38.2 | 38.4 | 0.49 | 0.61 | 0.61 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Ручьи
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Л.Бор-Ручьи | I А | 120 | 1.72 | 2.1 | 2.11
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 19.44 | 23.8 | 23.94
| Т-2 110кВ | I А | 40 | 2.72 | 3.33 | 3.35
| положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
| напряж. 110кВ |  |  | 115.3 | 115.3 | 115.3
| напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 | Мощность Р,МВт
| Т-2 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-6 | А | 20 | 0.59 | 0.72 | 0.72 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-7 | А | 20 | 5.23 | 6.4 | 6.44 | 0.08 | 0.1 | 0.1
| Л-10 | А | 20 | 3.51 | 4.3 | 4.33 | 0.06 | 0.07 | 0.07
| Л-11 | А | 20 | 5.59 | 6.84 | 6.88 | 0.09 | 0.11 | 0.11
| Л-12 | А | 20 | 4.51 | 5.52 | 5.55 | 0.07 | 0.09 | 0.09
| Всего по ПС: |  |  | 19.4 | 23.8 | 23.9 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Усть-Волма
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| Т-1 10кВ | I А | 20 | 12.5 | 15.3 | 15.39
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ |  |  | 34.7 | 34.7 | 34.7
| напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | А | 10 | 6.63 | 8.12 | 8.17 | 0.1 | 0.13 | 0.13
| Л-3 | А | 10 | 3.83 | 4.69 | 4.72 | 0.06 | 0.07 | 0.07
| Л-4 | А | 8 | 2 | 2.45 | 2.46 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Всего по ПС: |  |  | 12.5 | 15.3 | 15.4 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Яжелбицы
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 35 кВ Почепская-2 | I А | 40 | 6.79 | 8.28 | 8.33
| ВЛ 35 кВ Дворецкая-2 | I А | 30 | 7.67 | 9.35 | 9.41
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 19.6 | 23.9 | 24.04
| 35кВ | I А | 20 | 11.91 | 14.52 | 14.61
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 28.78 | 35.1 | 35.31
| 35кВ | I А | 20 | 14.01 | 17.08 | 17.18
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 35кВ | 1с |  | 33.5 | 33.5 | 33.5
|  | 2с |  | 35.2 | 35.2 | 35.2
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | А | 20 | 7.28 | 8.88 | 8.93 | 0.11 | 0.14 | 0.14
| Л-2 | А | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-3 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-4 | А | 20 | 12.3 | 15 | 15.09 | 0.19 | 0.24 | 0.24
| Всего: |  |  | 19.6 | 23.9 | 24 | 0.3 | 0.38 | 0.38 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-5 | А | 30 | 10.33 | 12.6 | 12.68 | 0.16 | 0.19 | 0.2
| Л-7 | А | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-8 | А | 20 | 18.45 | 22.5 | 22.64 | 0.28 | 0.35 | 0.35
| Всего: |  |  | 28.8 | 35.1 | 35.3 | 0.44 | 0.54 | 0.55 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 48.4 | 59 | 59.3 | 0.74 | 0.92 | 0.93 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Нелюшка
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| Т-1 10кВ | I А | 15 | 40.84 | 49.8 | 50.1
| 35кВ | I А | 10 | 12.46 | 15.2 | 15.29
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ |  |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
| напряж. 10кВ |  |  | 9.8 | 9.8 | 9.8 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | А | 8 | 1.42 | 1.736 | 1.75 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Л-2 | А | 6 | 8.95 | 10.92 | 10.99 | 0.13 | 0.16 | 0.16
| Л-3 | А | 15 | 30.5 | 37.2 | 37.42 | 0.45 | 0.55 | 0.56
| Всего по ПС: | А |  | 40.9 | 49.9 | 50.2 | 0.6 | 0.74 | 0.75 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Д.О.Валдай
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| СВ-35 | I А | откл | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I А | 160 | 47.63 | 58.3 | 58.65
| 35кВ | I А | 40 | 24.67 | 30.2 | 30.38
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 4 | 0
| Т-2 10кВ | I А | 160 | 0 | 0 | 0
| 35кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 4 | 0
| напряж. 35кВ | 1с |  | 33.5 | 33.5 | 33.5
|  | 2с |  | 36.6 | 36.6 | 36.6
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-4 | А | 20 | 6.75 | 8.26 | 8.31 | 0.11 | 0.13 | 0.13
| Л-5 | А | 20 | 3.1 | 3.8 | 3.82 | 0.05 | 0.06 | 0.06
| Л-6 | А | 60 | 15.64 | 19.14 | 19.25 | 0.24 | 0.3 | 0.3
| Л-7 | А | 60 | 1.81 | 2.22 | 2.23 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Всего: |  |  | 27.3 | 33.4 | 33.6 | 0.43 | 0.52 | 0.52 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-1 | А | 20 | 1.54 | 1.88 | 1.89 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Л-2 | А | 20 | 6.26 | 7.66 | 7.71 | 0.1 | 0.12 | 0.12
| Л-3 | А | 60 | 8.09 | 9.9 | 9.96 | 0.12 | 0.15 | 0.15
| Л-8 | А | 60 | 1.72 | 2.1 | 2.11 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Л-9 | А | 20 | 2.71 | 3.32 | 3.34 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Всего: |  |  | 20.3 | 24.9 | 25 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 47.6 | 58.3 | 58.6 | 0.74 | 0.9 | 0.9 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Ящерово
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 35 кВ Зеленая-2 | I А | 30 | 35.95 | 44 | 44.26
| ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-3 | I А | 30 | -25.08 | -30.7 | -30.88
| СВ-35 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I А | 30 | 24.43 | 29.9 | 30.08
| 35кВ | I А | 20 | 7.18 | 8.79 | 8.84
| положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
| Т-2 10кВ | I А | 30 | 12.34 | 15.1 | 15.19
| 35кВ | I А | 20 | 3.62 | 4.43 | 4.46
| положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
| напряж. 35кВ | 1с |  | 33.6 | 33.6 | 33.6
|  | 2с |  | 33.6 | 33.6 | 33.6
| напряж. 10кВ | 1с |  | 9.9 | 9.9 | 9.9
|  | 2с |  | 9.9 | 9.9 | 9.9 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | А | 20 | 17.45 | 21.36 | 21.49 | 0.26 | 0.32 | 0.32
| Л-2 | А | 20 | 6.98 | 8.54 | 8.59 | 0.1 | 0.13 | 0.13
| Всего: |  |  | 24.4 | 29.9 | 30.1 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-3 | А | 20 | 6.43 | 7.84 | 7.92 | 0.1 | 0.12 | 0.12
| Л-4 | А | 20 | 5.94 | 7.24 | 7.31 | 0.09 | 0.11 | 0.11
| Всего: |  |  | 12.4 | 15.1 | 15.2 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 36.8 | 45 | 45.3 | 0.55 | 0.68 | 0.68 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Б.Уклейно
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 40 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 40 | 5.88 | 7.2 | 7.24
| Т-1 6кВ | I А | 120 | 3.24 | 3.96 | 3.98
| 35кВ | I А | 30 | 7.87 | 9.63 | 9.69
| положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
| Т-2 6кВ | I А | 120 | 30.36 | 37.16 | 37.38
| 35кВ | I А | 30 | 7.08 | 8.67 | 8.72
| положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
| Т-3 10кВ | I А | 20 | 17.73 | 21.7 | 21.83
| положение анцапф | Т-3 |  | 1 | 1 | 1
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.2 | 35.2 | 35.2
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| напряж. 6кВ | 1с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| Т-1 6 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-7 | А | 20 | 3.24 | 3.96 | 3.98 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | Загрузка Т-1 по фидеру 6 кВ
Т-2 6
| Л-1 | А | 40 | 6.99 | 8.56 | 8.61 | 0.07 | 0.08 | 0.08
| Л-4 | А | 20 | 23.37 | 28.6 | 28.77 | 0.22 | 0.27 | 0.27
| Всего по ПС 6 кВ |  |  | 33.6 | 41.1 | 41.4 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | Загрузка Т-2 по фидерам 6 кВ
Т-3 10
| Л-1 | А | 10 | 6.13 | 7.5 | 7.55 | 0.1 | 0.12 | 0.12
| Л-2 | А | 10 | 11.6 | 14.2 | 14.29 | 0.18 | 0.22 | 0.22
| Всего: |  |  | 17.7 | 21.7 | 21.8 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | Загрузка Т-3 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС 10 кВ: |  |  | 17.7 | 21.7 | 21.8 | 0.6 | 0.73 | 0.73 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Зайцево
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Пролетарская-1 | I А | 30 | 14.73 | 18.03 | 18.14
| ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А | 30 | -6.94 | -8.49 | -8.54
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 24.67 | 30.2 | 30.38
| 35кВ | I А | 20 | 8.35 | 10.22 | 10.28
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ |  |  | 33.5 | 33.5 | 33.5
| напряж. 10кВ |  |  | 10.6 | 10.6 | 10.6 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | А | 8 | 17.08 | 20.91 | 21.04 | 0.27 | 0.34 | 0.34
| Л-2 | А | 6 | 6.26 | 7.665 | 7.71 | 0.1 | 0.12 | 0.12
| Л-3 | А | 15 | 0.66 | 0.812 | 0.82 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-4 |  | 4 | 0.64 | 0.78 | 0.78 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Всего по ПС: | А |  | 24.6 | 30.2 | 30.4 | 0.39 | 0.48 | 0.48 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Красная
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 40 | 4.13 | 5.18 | 5.22
| ВЛ 35 кВ Л.Красная-3 | I А |  | -4.11 | -5.16 | -5.2
| Т-1 10кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| КЛ-Есипово | А
| Л-1 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по ПС: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Поля
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 30 | -4.33 | -5.28 | -5.32
| ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | I А | 30 | 6.83 | 8.33 | 8.41
| Т-1 35кВ | I А | 20 | 0.38 | 0.46 | 0.46
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 1.3 | 1.59 | 1.61
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| Т-2 35кВ | I А | 20 | 2.12 | 2.59 | 2.62
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 7.38 | 9 | 9.09
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36.4 | 36.4 | 36.4
|  | 2с |  | 36.4 | 36.4 | 36.4
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| БАЛАНС 35кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-3 | А | 15 | 1.3 | 1.59 | 1.61 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Всего: |  |  | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | Загрузка Т-1 по фидеру 10 кВ
Т-2 10
| Л-4 | А | 20 | 7.48 | 9.12 | 9.21 | 0.12 | 0.14 | 0.15
| Всего: |  |  | 7.5 | 9.1 | 9.2 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | Загрузка Т-2 по фидеру 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 8.8 | 10.7 | 10.8 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Синяя
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Выползовская-2 | I А | 30 | 7.43 | 9.1 | 9.15
| ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 30 | -5.88 | -7.2 | -7.24
| Т-2 6кВ | I А | 120 | 0 | 0 | 0
| 35кВ | I А | 30 | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
| Т-1 6кВ | I А | 120 | 8.99 | 11 | 11.07
| 35кВ | I А | 30 | 0 | 3 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36.2 | 36.2 | 36.2
|  | 2с |  | 36.2 | 36.2 | 36.2
| напряж. 6кВ | 1с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
|  | 2с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
| БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| Т-1 6 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-3 | А | 30 | 9.15 | 11.2 | 11.27 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | Загрузка ПС по фидеру 6 кВ
| Л-4 | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Черный Ручей
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| СВ-35 | I А | 20 | 5.39 | 6.6 | 6.64
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 4.38 | 5.36 | 5.39
| 35кВ | I А | 20 | 2.16 | 2.64 | 2.66
| положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 3.01 | 3.68 | 3.7
| 35кВ | I А | 20 | 15.36 | 18.8 | 18.91
| положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.7 | 35.7 | 35.7
|  | 2с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  |  | \
| БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-6 | А | 10 | 0.71 | 0.87 | 0.88 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-7 | А | 20 | 3.79 | 4.64 | 4.67 | 0.06 | 0.07 | 0.07
| Всего: |  |  | 4.5 | 5.5 | 5.6 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-1 | А | 10 | 0.84 | 1.03 | 1.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л-2 | А | 10 | 0.61 | 0.75 | 0.75 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-3 | А | 10 | 1.55 | 1.9 | 1.91 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Всего: |  |  | 3 | 3.7 | 3.7 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 7.5 | 9.2 | 9.3 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Ямник
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| СВ-35 | I А | 30 | 3.09 | 3.78 | 3.8
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 5.96 | 7.3 | 7.34
| положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 8.58 | 10.5 | 10.56
| положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-5 | А | 30 | 4.63 | 5.67 | 5.7 | 0.07 | 0.09 | 0.09
| Л-6 | А | 15 | 1.27 | 1.56 | 1.57 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-7 | А | 30 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 5.9 | 7.3 | 7.3 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-2 | А | 20 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.01 | 0.01
| Л-3 | А | 20 | 0.8 | 0.98 | 0.99 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л-4 | А | 20 | 7.45 | 9.12 | 9.17 | 0.12 | 0.14 | 0.14
| Всего: |  |  | 8.6 | 10.5 | 10.5 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 14.5 | 17.8 | 17.8 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Дворец
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-2 | I А | 40 | 23.04 | 28.1 | 28.38
| ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 30 | -12.06 | -14.71 | -14.86
| Т-1 6кВ | I А | 40 | 1.41 | 1.72 | 1.74
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| Т-2 6кВ | I А | 40 | 45.26 | 55.2 | 55.75
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| Т-3 10кВ | I А | 30 | 9.09 | 11.08 | 11.19
| 35кВ | I А | 20 | 2.6 | 3.17 | 3.2
| положение анцапф | Т-3 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ | 1с |  | 33.6 | 33.6 | 33.6
| напряж. 10кВ | 1с |  | 9.9 | 9.9 | 9.9
| напряж. 6кВ | 1с |  | 6 | 6 | 6
|  | 2с |  | 6 | 6 | 6 | Мощность Р,МВт
| Т-1 6 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-3 | А | 40 | 1.41 | 1.72 | 1.74 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | Загрузка Т-1 по фидеру 6 кВ
Т-2 6
| Л-4 | А | 40 | 45.26 | 55.2 | 55.75 | 0.41 | 0.5 | 0.51 | Загрузка Т-2 по фидеру 6 кВ
| Т-3 10 | [5 empty] | 0.42 | 0.52 | 0.53 | Загрузка ПC по фидерам 6 кВ
| Л-1 | А | 10 | 6.97 | 8.5 | 8.59 | 0.1 | 0.13 | 0.13
| Л-2 | А | 15 | 2.12 | 2.58 | 2.61 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Всего по ПС: |  |  | 55.8 | 68 | 68.7 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| Дежурный (фамилия) | [5 empty] | 0.55 | 0.69 | 0.7 | Загрузка ПС по фидера 10+6 кВ
ПС 35 кВ Есипово
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| Т-1 10кВ | I А | 15 | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 18.55 | 22.7 | 22.84
| 35кВ | I А | 20 | 9.09 | 11.12 | 11.19
| положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-2 | А | 6 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0
| Л-3 | А | 10 | 12.09 | 14.8 | 14.89 | 0.19 | 0.23 | 0.23
| Л-4 | А | 10 | 0.73 | 0.89 | 0.9 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-5 | А | 10 | 3.25 | 4.09 | 4.11 | 0.05 | 0.06 | 0.06
| Всего: |  |  | 16.1 | 19.8 | 19.9 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-1 | А | 15 | 2.37 | 2.9 | 2.92 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Всего: |  |  | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 18.5 | 22.7 | 22.8 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0.1 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Зеленая
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 20 | 5.09 | 6.21 | 6.27
| ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 40 | -0.19 | -0.23 | -0.23
| СВ-35 | I А |  | 2.39 | 2.91 | 2.94
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 8.97 | 10.94 | 11.05
| 35кВ | I А | 20 | 2.71 | 3.3 | 3.33
| положение анцапф | Т-1 |  | 5 | 5 | 5
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 7.3 | 8.9 | 8.99
| 35кВ | I А | 20 | 2.21 | 2.7 | 2.73
| положение анцапф | Т-2 |  | 5 | 5 | 5
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 2с |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.6 | 10.6 | 10.6
|  | 2с |  | 10.6 | 10.6 | 10.6 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-2 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-3 | А | 20 | 8.97 | 10.94 | 11.05 | 0.14 | 0.18 | 0.18
| Всего: |  |  | 9 | 10.9 | 11.1 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-4 | А | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-5 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-6 | А | резерв | 7.3 | 8.9 | 8.89 | 0.12 | 0.14 | 0.14
| Всего: |  |  | 7.3 | 8.9 | 8.9 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 16.3 | 19.8 | 20 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Молвотицы
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| СВ-35 | I А |  | 1.72 | 2.1 | 2.11
| ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | I А | 40 | 4.17 | 5.1 | 5.13
| Т-1 10кВ | I А | 20 | 6.59 | 8.06 | 8.11
| 35кВ | I А | 20 | 1.52 | 1.86 | 1.87
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| Т-2 10кВ | I А | 30 | 7.8 | 9.55 | 9.61
| 35кВ | I А | 20 | 4.49 | 5.5 | 5.53
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | А | 15 | 4.59 | 5.62 | 5.65 | 0.07 | 0.09 | 0.09
| Л-2 | А | 10 | 0.85 | 1.04 | 1.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л-3 | А | 10 | 1.16 | 1.42 | 1.43 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Всего: |  |  | 6.6 | 8.08 | 8.13 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-4 | А | 20 | 3.61 | 4.42 | 4.45 | 0.06 | 0.07 | 0.07
| Л-5 | А | 20 | 3.38 | 4.14 | 4.16 | 0.05 | 0.06 | 0.06
| Л-6 | А | 10 | 0.81 | 0.99 | 1 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Всего: |  |  | 7.8 | 9.55 | 9.61 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 14.4 | 17.63 | 17.74 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Полново
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| СВ-35 | I А |  | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 20.92 | 25.6 | 25.75
| 35кВ | I А | 20 | 11.99 | 14.68 | 14.77
| положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 9.71 | 11.89 | 11.96
| 35кВ | I А | 20 | 14.95 | 18.3 | 18.41
| положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-2 | А | 10 | 0.72 | 0.88 | 0.89 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-3 | А | 20 | 11.36 | 13.9 | 13.98 | 0.18 | 0.22 | 0.22
| Л-4 | А | 10 | 8.82 | 10.8 | 10.86 | 0.14 | 0.17 | 0.17
| Всего: |  |  | 20.9 | 25.58 | 25.73 | 0.33 | 0.4 | 0.4 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-6 | А | 20 | 9.61 | 11.76 | 11.83 | 0.15 | 0.19 | 0.19
| Л-7 | А | 20 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 9.7 | 11.9 | 12 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 30.6 | 37.5 | 37.7 | 0.48 | 0.59 | 0.59 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Почеп
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 20.07 | 24.56 | 24.71
| ВЛ 35 кВ Л.Почепская-2 | I А | 30 | -5.38 | -6.59 | -6.63
| ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 17.81 | 21.8 | 21.93
| 35кВ | I А | 20 | 7.09 | 8.68 | 8.73
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 33.58 | 41.1 | 41.35
| 35кВ | I А | 20 | 15.07 | 18.44 | 18.55
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.2 | 35.2 | 35.2
|  | 2с |  | 35.2 | 35.2 | 35.2
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | А | 10 | 10.38 | 12.71 | 12.79 | 0.16 | 0.19 | 0.2
| Л-6 | А | 15 | 2.83 | 3.46 | 3.48 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Л-7 | А | 40 | 4.58 | 5.6 | 5.63 | 0.07 | 0.09 | 0.09
| Всего: |  |  | 17.8 | 21.8 | 21.9 | 0.27 | 0.33 | 0.34 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-2 | А | 10 | 10.68 | 13.07 | 13.15 | 0.16 | 0.2 | 0.2
| Л-3 | А | 20 | 3.92 | 4.8 | 4.83 | 0.06 | 0.07 | 0.07
| Л-4 | А | 20 | 16.83 | 20.6 | 20.72 | 0.26 | 0.31 | 0.32
| Л-5 | А | 20 | 2.12 | 2.6 | 2.62 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Всего: |  |  | 33.6 | 41.1 | 41.3 | 0.51 | 0.62 | 0.63 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 51.4 | 62.9 | 63.2 | 0.78 | 0.95 | 0.97 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Невская
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А |  | 10.69 | 13.04 | 13.17
| ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А |  | 0.81 | 0.99 | 1
| Т-1 10кВ | I А |  | 38.01 | 46.35 | 46.81
| 35кВ | I А |  | 10.68 | 13.02 | 13.15
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| Т-2 10кВ | I А |  | 2.73 | 3.33 | 3.36
| 35кВ | I А |  | 0.81 | 0.99 | 1
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36.7 | 36.7 | 36.7
|  | 2с |  | 34.7 | 34.7 | 34.7
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Новое Рахино
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 60 | -15.1 | -18.48 | -18.59
| ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 60 | 29.7 | 36.35 | 36.57
| СВ-110 | I А |  | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I А | 80 | 92.81 | 113.6 | 114.28
| 110кВ | I А | 40 | 8.33 | 10.2 | 10.26
| БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0.1
| положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 6 | 6
| Т-2 10кВ | I А | 80 | 71.41 | 87.4 | 87.92
| 110кВ | I А | 40 | 6.37 | 7.8 | 7.85
| БАЛАНС Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0.1
| положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
| напряж. 110кВ | 1с |  | 114.2 | 114 | 114.2
|  | 2с |  | 115 | 115 | 115
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | А | 40 | 18.63 | 22.8 | 22.94 | 0.29 | 0.35 | 0.35
| Л-3 | А | 40 | 21.08 | 25.8 | 25.95 | 0.33 | 0.4 | 0.4
| Л-7 | А | 40 | 37.34 | 45.7 | 45.97 | 0.58 | 0.71 | 0.71
| Л-5 | А | 40 | 8.5 | 10.4 | 10.46 | 0.13 | 0.16 | 0.16
| Л-9 | А | 40 | 7.27 | 8.9 | 8.95 | 0.11 | 0.14 | 0.14
| Всего: |  |  | 92.8 | 113.6 | 114.3 | 1.44 | 1.76 | 1.76 | Загрузка Т-1 по фидерам 10 кВ
Т-2 10
| Л-2 | А | 40 | 29.41 | 36 | 36.22 | 0.45 | 0.56 | 0.56
| Л-4 | А | 40 | 12.58 | 15.4 | 15.49 | 0.19 | 0.24 | 0.24
| Л-6 | А | 40 | 25.49 | 31.2 | 31.39 | 0.39 | 0.48 | 0.48
| Л-8 | А | 40 | 3.92 | 4.8 | 4.83 | 0.06 | 0.07 | 0.07
| Всего: |  |  | 71.4 | 87.4 | 87.9 | 1.09 | 1.35 | 1.35 | Загрузка Т-2 по фидерам 10 кВ
| Всего по ПС: |  |  | 164.2 | 201 | 202.2 | 2.53 | 3.11 | 3.11 | Загрузка ПС по фидерам 10 кВ
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Миронеги
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| Л-5 ПС Валдай | I А |  | 21.49 | 26.3 | 26.46 | Мощность Р,МВт
| напряж. 10кВ | 1с |  | 8.33 | 10.2 | 10.26 | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | I А |  | 10.01 | 12.25 | 12.32 | 0.13 | 0.19 | 0.19
| Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-4 | I А |  | 11.52 | 14.1 | 14.18 | 0.15 | 0.22 | 0.22
| Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.41 | 0.41
Дежурный (фамилия)
РП Горное
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| Л-4 РП Миронеги | I А |  | 11.52 | 14.1 | 14.18 | Мощность Р,МВт
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | I А |  | 7.23 | 8.85 | 8.9 | 0.11 | 0.14 | 0.14
| Л-2 | I А |  | 3.28 | 4.02 | 4.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06
| Л-3 | I А |  | 0.98 | 1.2 | 1.21 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.22 | 0.22
Дежурный (фамилия)
РП Крестцы
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| Л-8 ПС Крестцы | I А |  | 28.46 | 34.83 | 35.04 | Мощность Р,МВт
| напряж. 10кВ | 1с |  | 8.5 | 10.4 | 10.46 | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | I А |  | 8.33 | 10.2 | 10.26 | 0.11 | 0.16 | 0.16
| Л-2 | I А |  | 3.51 | 4.3 | 4.33 | 0.05 | 0.07 | 0.07
| Л-3 | I А |  | 4.18 | 5.12 | 5.15 | 0.05 | 0.08 | 0.08
| Л-4 | I А |  | 2.69 | 3.29 | 3.31 | 0.03 | 0.05 | 0.05
| Л-6 | I А |  | 9.82 | 11.9 | 11.97 | 0.13 | 0.19 | 0.19
| Всего: | А |  | 28.5 | 34.8 | 35 | 0.37 | 0.55 | 0.55
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Ярково
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 декабря 2018 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
| Л-1 ПС Новое Рахино | I А |  | 18.63 | 22.8 | 22.94
| Л-2 ПС Новое Рахино | I А |  | 13.07 | 16 | 16.1
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | Мощность Р,МВт
|  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 4-00 | 10-00 | 18-00
| Л-1 | I А |  | 6.21 | 7.6 | 7.65 | 0.1 | 0.12 | 0.12
| Л-2 | I А |  | 6.05 | 7.4 | 7.44 | 0.09 | 0.12 | 0.12
| Л-3 | I А |  | 9.72 | 11.9 | 11.97 | 0.15 | 0.19 | 0.19
| Л-4 | I А |  | 9.72 | 11.9 | 11.97 | 0.15 | 0.19 | 0.19
| Всего: | А |  | 31.7 | 38.8 | 39 | 0.49 | 0.62 | 0.62
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)

## Прил.1-Мощность ВЭС РДУ
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 19 декабря 2018 г
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Бояры |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.08 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.06 | 0.06
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
2 | ПС 110 кв Валдай |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 5.3 | 6.33 | 7.9
|  | Q, Мвар | 2.94 | 3.51 | 4.38
| Т-2 | Р, МВт | 7.85 | 9.39 | 10.33
|  | Q, Мвар | 4.35 | 5.2 | 5.72
| Л.Газовая | Р, МВт | 17.55 | 29.47 | 30.44
|  | Q, Мвар | 13.34 | 16.33 | 16.43
| Л.Валдайская-2 | Р, МВт | -0.35 | -0.36 | -0.37
|  | Q, Мвар | -0.16 | -0.2 | -0.2
| Л.Лычковская-2 | Р, МВт | 2.18 | -7.33 | -6.35
|  | Q, Мвар | -3.32 | -4.06 | -4.08
| Л.Крестецкая-4 | Р, МВт | -1.88 | -5.99 | -5.53
|  | Q, Мвар | -2.71 | -3.32 | -3.34
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
|  | Место замера U |  | Защита линий
3 | ПС 110 кВ Велилы |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.06 | 0.07 | 0.07
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л.Велильская-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.6 | 0.61
|  | Q, Мвар | 0.28 | 0.33 | 0.34
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Счетчик ЭЭ
4 | ПС 110 кВ Газовая |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.18 | 0.22 | 0.22
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.12 | 0.12
| Т-2 | Р, МВт | 0.12 | 0.15 | 0.15
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.08 | 0.08
| Л.Окуловская -3 | Р, МВт | 10.2 | 17 | 17
| Л.Новая | Р, МВт | 7.4 | 12.7 | 13.1
| Л.Газовая | Р, МВт | -17.5 | -29.1 | -29.8
| Л.Валдайская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
5 | ПС 110 кВ Демянск |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.8 | 2.19 | 2.21
|  | Q, Мвар | 1 | 1.21 | 1.22
| Т-2 | Р, МВт | 2.29 | 2.8 | 2.82
|  | Q, Мвар | 1.27 | 1.55 | 1.56
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 117 | 117
|  | 2 с | 117 | 117 | 117
|  | Место замера U |  | Защита линий
6 | ПС 110 кВ Елисеево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.17 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.11 | 0.11
| Т-2 | Р, МВт | 0.04 | 0.05 | 0.05
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
Защита линий
7 | ПС 110 кВ Заря |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
|  | Место замера U |  | Защита линий
8 | ПС 110 кВ Крестцы |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.46 | 4.22 | 4.25
|  | Q, Мвар | 1.92 | 2.34 | 2.35
| Т-2 | Р, МВт | 3.38 | 4.62 | 4.68
|  | Q, Мвар | 1.87 | 2.56 | 2.59
| Л.Ручьевская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Л.Крестецкая-2 | Р, МВт | -1.27 | 3.13 | 2.95
| Л.Крестецкая-3 | Р, МВт | 8 | 5.64 | 5.82
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
9 | ПС 110 кВ Лычково |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1.2 | 1.47 | 1.48
|  | Q, Мвар | 0.66 | 0.81 | 0.82
| Л.Лычковская-1 | Р, МВт | 4.73 | 5.79 | 5.83
| Л.Лычковская-3 | Р, МВт | -3.84 | -4.7 | -4.73
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
10 | ПС 110 кВ Любница |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.31 | 0.37 | 0.38
|  | Q, Мвар | 0.17 | 0.2 | 0.21
| Т-2 | Р, МВт | 0.36 | 0.44 | 0.44
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.24 | 0.24
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 118 | 118
|  | 2 с | 118 | 118 | 118
|  | Место замера U |  | Защита линий
11 | ПС 110 кВ Марево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.46 | 0.56 | 0.56
|  | Q, Мвар | 0.25 | 0.31 | 0.31
| Т-2 | Р, МВт | 0.44 | 0.53 | 0.54
|  | Q, Мвар | 0.24 | 0.29 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 117 | 117
|  | 2 с | 117 | 117 | 117
|  | Место замера U |  | Защита линий
12 | ПС 110 кВ Новая |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.27 | 0.33 | 0.33
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.18 | 0.18
| Т-2 | Р, МВт | 0.23 | 0.28 | 0.29
|  | Q, Мвар | 0.13 | 0.16 | 0.16
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
13 | ПС 110 кВ Ручьи |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.31 | 0.37 | 0.38
|  | Q, Мвар | 0.17 | 0.2 | 0.21
| Л.Ручьевская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Крестецкая-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.37 | 0.37
|  | Q, Мвар | 0.17 | 0.2 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
14 | ПС 110 кВ Новое Рахино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.43 | 1.75 | 1.76
|  | Q, Мвар | 0.79 | 0.97 | 0.98
| Т-2 | Р, МВт | 1.1 | 1.35 | 1.36
|  | Q, Мвар | 0.61 | 0.75 | 0.75
| Л.Крестецкая-2 | Р, МВт | -2.62 | -3.21 | -3.23
| Л.Крестецкая-4 | Р, МВт | 5.13 | 6.27 | 6.32
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
| ИТОГО: | Р, МВт | 30.84 | 37.79 | 40.5

## Прил.4-Загрузка трансф-в ВЭС
Ведомость | [12 empty] | Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [9 empty] | дата: |  | 19 декабря 2018 г
18-00 часов
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Примечания
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Валдай | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1313 | 45.75 | 32.19 | 402.65 | 114.7 | 34.5 | 10.2 | 9.03 | 36.12
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 59.75 | 48.41 | 505.38 | 113.9 | 34.9 | 10.2 | 11.84 | 47.36
2 | ПС 110 кВ Лычково | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 7.24 | 70.72 |  | 35.5 | 10.2 | 1.69 | 16.9
3 | ПС 110 кВ Елисеево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 0.89 | 3.02 | 2.41 | 115 | 36.1 | 10.6 | 0.23 | 2.3
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 0.36 | 0.42 | 1.99 | 115 | 36.1 | 10.6 | 0.06 | 0.6
4 | ПС 110 кВ Марево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.18 |  | 35.11 | 117 |  | 10.6 | 0.64 | 10.16
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.02 |  | 33.4 | 117 |  | 10.6 | 0.61 | 9.68
5 | ПС 110 кВ Любница | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 |  |  | 23.88 |  |  | 10.4 | 0.43 | 17.2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 27.87 |  |  | 10.4 | 0.5 | 20
6 | ПС 110 кВ Бояры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 6.35 |  |  | 10.3 | 0.11 | 4.4
7 | ПС 110 кВ Газовая | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 686,4 686,4 |  |  | 14.08 |  |  | 10.37 | 0.25 | 1
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1099,8 1099,8 |  |  | 9.66 |  |  | 10.3 | 0.17 | 0.43
8 | ПС 110 кВ Демянск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 12.47 | 7.77 | 114.59 | 117 | 36.4 | 10.3 | 2.53 | 25.3
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 15.94 | 6.84 | 156.71 | 117 | 36.4 | 10.3 | 3.22 | 32.2
9 | ПС 110 кВ Велилы | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 4.71 |  |  | 10.4 | 0.08 | 1.27
10 | ПС 35 кВ Молвотицы | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 8.11 |  |  | 10.2 | 0.14 | 14
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 9.61 |  |  | 10.2 | 0.17 | 10.63
11 | ПС 35 кВ Красная | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | откл. по норм. сх.
12 | ПС 35 кВ Есипово | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 22.84 |  |  | 10.3 | 0.41 | 41
13 | ПС 35 кВ Поля | Т-1 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 1.61 |  |  | 10.5 | 0.03 | 3
|  | Т-2 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 9.09 |  |  | 10.5 | 0.17 | 17
14 | ПС 35 кВ Ямник | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 7.34 |  |  | 10.2 | 0.13 | 5.2
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 10.56 |  |  | 10.2 | 0.19 | 7.6
15 | ПС 35 кВ Яжелбицы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 24.04 |  |  | 10.4 | 0.43 | 17.2
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 35.31 |  |  | 10.2 | 0.62 | 24.8
16 | ПС 35 кВ Почеп | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 21.93 |  |  | 10.1 | 0.38 | 15.2
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 41.35 |  |  | 10.1 | 0.72 | 28.8
17 | ПС 35 кВ Синяя | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 11.07 |  |  | 6.3 | 0.12 | 3
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 | 0 | резерв
18 | ПС 35 кВ Зеленая | Т-1 | 1 |  | 18.32 | 55 |  |  | 11.05 |  |  | 10.6 | 0.2 | 20
|  | Т-2 | 1 |  | 18.3 | 55 |  |  | 8.99 |  |  | 10.6 | 0.16 | 16
19 | ПС 35 кВ Д.О.Валдай | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 58.65 |  |  | 10.3 | 1.05 | 26.25
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
20 | ПС 35 кВ Ящерово | Т-1 | 1.6 |  | 26.393 | 83.98 |  |  | 30.08 |  |  | 9.9 | 0.52 | 32.5
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.393 | 83.98 |  |  | 15.19 |  |  | 9.9 | 0.26 | 16.25
21 | ПС 35 кВ Дворец | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 1.74 |  |  | 6 | 0.02 | 2
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 55.75 |  |  | 6 | 0.58 | 36.25
|  | Т-3 | 1.8 |  | 29.7 | 99 |  |  | 11.19 |  |  | 9.9 | 0.19 | 10.56
22 | ПС 35 кВ Нелюшка | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 50.1 |  |  | 9.8 | 0.85 | 85
23 | ПС 35 кВ Б.Уклейно | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 3.98 |  |  | 6.2 | 0.04 | 1
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 37.38 |  |  | 6.2 | 0.4 | 10
|  | Т-3 | 1 |  |  | 16.55 |  |  | 21.83 |  |  | 10.4 | 0.39 | 39
55
24 | ПС 35 кВ Ч.Ручей | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 5.39 |  |  | 10.4 | 0.1 | 6.25
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.7 |  |  | 10.4 | 0.07 | 4.38
25 | ПС 35 кВ Полново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 25.75 |  |  | 10.5 | 0.47 | 29.38
|  | T-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 11.96 |  |  | 10.5 | 0.22 | 13.75
26 | ПС 110 кВ Заря | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
27 | ПС 110 кВ Новая | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 20.62 |  |  | 10.6 | 0.38 | 3.8
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 17.81 |  |  | 10.6 | 0.33 | 3.3
28 | ПС 110 кВ Крестцы | Т-1 | 10 | 50.2 | 154 | 525 | 24.47 | 12.92 | 226.58 | 114.7 | 34.8 | 10.4 | 4.85 | 48.5
|  | Т-2 | 10 | 51.2 | 150 | 525 | 26.88 | 22.57 | 216.78 | 114.7 | 36 | 10.5 | 5.34 | 53.4
29 | ПС 110 кВ Ручьи | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 23.94 |  |  | 10.4 | 0.43 | 6.83
30 | ПС 35 кВ Зайцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 30.38 |  |  | 10.6 | 0.56 | 22.4
31 | ПС 35 кВ Усть-Волма | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 15.39 |  |  | 10.4 | 0.28 | 28
32 | ПС 35 кВ Невская | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 46.81 |  |  | 10.3 | 0.83 | 51.88
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.36 |  |  | 10.3 | 0.06 | 3.75
33 | ПС 110 кВ Новое Рахино | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 10.26 |  | 114.28 | 114.7 |  | 10.2 | 2.02 | 20.2
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 | 7.85 |  | 87.92 | 114.7 |  | 10.2 | 1.55 | 15.5

## Прил.7 Анализ ток нагр. ЛЭП (hidden)
|  | Анализ токовых нагрузок ЛЭП 35-110 кВ Новгородской области по данным контрольных замеров. | [7 empty] | Примечание:
[6 empty] | Дата: | 21 июня 2017 г.
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Бояры
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 60 | 16.83 | 20.6 | 20.72
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | -16.36 | -20.03 | -20.15
|  |  | напряжение | 1с-2с | 110кВ | 116 | 115 | 115
|  |  |  | 1с | 10кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-1 10
|  |  | Л-2 | А | 10 | 1.14 | 1.4 | 1.41
|  |  | Л-4 | А | 6 | 2.51 | 3.07 | 3.09
|  |  | Л-5 | А | 6 | 1.32 | 1.62 | 1.63
|  |  | Л-6 | А | 10 | 0.16 | 0.2 | 0.2
ПС 110 кВ Валдай
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | 101.1 | 169.5 | 175.3
|  |  |  | РМВт | 2 | 17.55 | 29.47 | 30.44
|  |  |  | QМВАр | 2 | 13.34 | 16.33 | 16.43
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 120 | -2 | -2.05 | -2.15
|  |  |  | РМВт | 2 | -0.35 | -0.36 | -0.37
|  |  |  | QМВАр | 5 | -0.16 | -0.2 | -0.2
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-2 | I А | 120 | -12.55 | -42.5 | -36.3
|  |  |  | РМВт | 2 | 2.18 | -7.33 | -6.35
|  |  |  | QМВАр | 2 | -3.32 | -4.06 | -4.08
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 120 | -10.85 | -34.5 | -31.85
|  |  |  | РМВт | 2 | -1.88 | -5.99 | -5.53
|  |  |  | QМВАр | 2 | -2.71 | -3.32 | -3.34
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-2 | I А | 60 | 35.95 | 44 | 44.26
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 60 | 14.31 | 17.52 | 17.63
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 60 | 23.68 | 28.98 | 29.15
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115 | 115
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 16.75 | 20.5 | 20.62
|  |  | Л-2 | А | 40 | 29.63 | 36.27 | 36.49
|  |  | Л-5 | А | 20 | 21.49 | 26.3 | 26.66
|  |  | Л-6 | А | 20 | 15.3 | 34.6 | 54.81
|  |  | Л-7 | А | 60 | 26.31 | 32.2 | 32.39
|  |  | Л-9 | А | 20 | 12.7 | 10.5 | 29.55
|  |  | Л-10 | А | 80 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-11 | А | 80 | 20.23 | 11.3 | 30
|  |  | Л-12 | А | 40 | 16 | 30.2 | 35.67
|  |  | Л-13 | А | 80 | 37.83 | 46.3 | 46.66
|  |  | Л-14 | А | 20 | 19.55 | 25.2 | 25.35
|  |  | Л-17 | А | 20 | 27.76 | 25.8 | 25.95
|  |  | Л-24 | А | 15 | 11.45 | 2.83 | 38.5
Т-2 10
|  |  | Л-3 | А | 40 | 29.09 | 35.6 | 55.81
|  |  | Л-4 | А | 40 | 63.89 | 78.2 | 88.67
|  |  | Л-8 | А | 40 | 27.5 | 35.4 | 35.61
|  |  | Л-15 | А | 60 | 72.39 | 88.6 | 89.13
|  |  | Л-16 | А | 120 | 18.5 | 23.17 | 29.3
|  |  | Л-18 | А | 60 | 66.8 | 81.76 | 88
|  |  | Л-19 | А | 60 | 22.3 | 27.3 | 32.4
|  |  | Л-20 | А | 60 | 12.47 | 15.26 | 18.2
|  |  | Л-21 | А | 40 | 10.6 | 10 | 13.14
|  |  | Л-22 | А | 20 | 15.7 | 15.65 | 15.74
|  |  | Л-23 | А | 80 | 28.19 | 34.5 | 39.38
ПС 110 кВ Велилы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-2 10
|  |  | Л-3 | А | 20 | 0.83 | 1.02 | 1.03
|  |  | Л-4 | А | 20 | 2.57 | 3.14 | 3.16
|  |  | Л-6 | А | 6 | 0.42 | 0.52 | 0.52
ПС 110 кВ Газовая
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-3 | I А | 120 | 58.5 | 97.43 | 97.6
|  |  |  | РМВт | 5 | 10.2 | 16.99 | 17.02
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | 42.3 | 72.7 | 74.85
|  |  |  | РМВт | 5 | 7.38 | 12.68 | 13.05
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | -99.1 | -168 | -170.3
|  |  |  | РМВт | 5 | -17.49 | -29.12 | -29.78
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-1 | I А | 120 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 25 | 115.8 | 115 | 115
|  |  |  | 2с | 25 | 115.8 | 115 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 2с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 3с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 4с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ПС 110 кВ Демянск
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Бельская-1 | IА | 120 | 22.26 | 27.24 | 27.4
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Залучская-3 | IА | 120 | 3.4 | 4.16 | 4.18
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-1 | IА | 40 | 5.92 | 7.24 | 7.28
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-2 | IА | 40 | 5.78 | 7.08 | 7.12
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | IА | 40 | 4.17 | 5.1 | 5.13
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | IА | 40 | 4.67 | 5.72 | 5.75
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 2.5 | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  |  | 2с | 2.5 | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  | напряж. 35кВ | 1с | 10 | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с | 10 | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 25 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с | 25 | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-5 | IА | 30 | 44.74 | 54.76 | 55.09
|  |  | Л-6 | IА | 10 | 8.5 | 10.41 | 10.47
|  |  | Л-7 | IА | 20 | 13.89 | 17 | 17.1
|  |  | Л-8 | IА | 40 | 7.81 | 9.56 | 9.62
|  |  | Л-9 | IА | 20 | 18.12 | 22.18 | 22.31
Т-2 10
|  |  | Л-1 | IА | 40 | 23.01 | 28.16 | 28.33
|  |  | Л-2 | IА | 30 | 21.4 | 26.19 | 26.35
|  |  | Л-3 | IА | 40 | 24.31 | 29.76 | 29.94
|  |  | Л-4 | IА | 40 | 36.27 | 44.4 | 44.67
|  |  | Л-10 | IА | 6 | 1.36 | 1.67 | 1.68
|  |  | Л-11 | IА | 40 | 20.92 | 25.6 | 25.75
ПС 110 кВ Елисеево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | 16.36 | 20.03 | 20.15
300 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Труд-Елисеево | I А | 60 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 60 | 26.8 | 32.8 | 33
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красная-1 | I А | 60 | 23.37 | 28.6 | 28.77
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 30 | 116 | 115 | 115
|  |  |  | 2с | 30 | 116 | 115 | 115
|  |  | напряж. 35кВ | 1с | 8 | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  |  | 2с | 8 | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-2 | А | 10 | 1.96 | 2.4 | 2.41
Т-2 10
|  |  | Л-5 | А | 20 | 1.62 | 1.98 | 1.99
ПС 110 кВ Заря
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | А | 10 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Крестцы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 120 | -7.32 | 18 | 17.01
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-3 | I А | 120 | 46.05 | 32.5 | 33.5
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волмская-1 | I А | 40 | 5.5 | 5.88 | 5.92
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А | 40 | 7.6 | 7.56 | 7.61
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 16.5 | 20.16 | 20.28
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 35.8 | 35.6
|  |  |  | 2с |  | 36 | 35.8 | 35.6
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 30 | 75.98 | 93 | 93.56
|  |  | Л-2 | А | 15 | 25 | 34.1 | 34.3
|  |  | Л-4 | А | 15 | 15 | 35.2 | 35.41
|  |  | Л-5 | А | 40 | 10 | 37.56 | 37.79
|  |  | Л-12 | А | 30 | 13.21 | 25.37 | 25.52
Т-2 10
|  |  | Л-6 | А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | А | 30 | 38.02 | 46.54 | 46.82
|  |  | Л-8 | А | 30 | 30.46 | 38.83 | 39.06
|  |  | Л-9 | А | 30 | 19.1 | 28.68 | 28.85
|  |  | Л-10 | А | 20 | 25.6 | 24.88 | 25.03
|  |  | Л-11 | А | 60 | 35.8 | 39.36 | 39.6
|  |  | Л-14 | А | 15 | 40.3 | 37.2 | 37.42
ПС 110 кВ Лычково
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-1 | I А | 60 | 26.96 | 33 | 33.2
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-3 | I А | 60 | -22.06 | -27 | -27.16
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красноборская-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  |  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 2.75 | 3.36 | 3.38
|  |  | Л-2 | А | 20 | 12.61 | 15.44 | 15.53
|  |  | Л-5 | А | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.06
|  |  | Л-6 | А | 20 | 0.2 | 0.24 | 0.24
Т-2 10
|  |  | Л-3 | А | 20 | 2.83 | 3.46 | 3.48
|  |  | Л-4 | А | 20 | 6.86 | 8.4 | 8.45
|  |  | Л-7 | А | 20 | 0.72 | 0.88 | 0.89
|  |  | Л-8 | А | 20 | 24.25 | 29.68 | 29.86
|  |  | Л-9 | А | 30 | 3.16 | 3.87 | 3.89
|  |  | Л-10 | А | 30 | 2.08 | 2.55 | 2.57
|  |  | Л-11 | А | 20 | 1.96 | 2.4 | 2.41
ПС 110 кВ Любница
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 25 | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  |  | 2с | 25 | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 0.44 | 0.54 | 0.54
|  |  | Л-2 | А | 15 | 1.68 | 2.055 | 2.07
|  |  | Л-3 | А | 10 | 4.67 | 5.72 | 5.75
|  |  | Л-5 | А | 10 | 10.42 | 12.76 | 12.84
|  |  | Л-8 | А | 10 | 2.18 | 2.67 | 2.69
Т-2 10
|  |  | Л-4 | А | 10 | 1.84 | 2.25 | 2.26
|  |  | Л-6 | А | 10 | 8.16 | 9.99 | 10.05
|  |  | Л-7 | А | 30 | 12.62 | 15.45 | 15.54
ПС 110 кВ Марево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Маревская | I А | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 113 | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  |  | 2с | 116 | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  | напряж. 35кВ | 1с | 36.5 | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  |  | 2с | 36.5 | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-4 | А | 10 | 2.55 | 3.12 | 3.14
|  |  | Л-5 | А | 10 | 1.47 | 1.8 | 1.81
|  |  | Л-6 | А | 30 | 14.71 | 18 | 18.11
|  |  | Л-7 | А | 10 | 0.78 | 0.95 | 0.96
|  |  | Л-8 | А | 20 | 7.09 | 8.68 | 8.73
|  |  | Л-9 | А | 10 | 1.92 | 2.35 | 2.36
Т-2 10
|  |  | Л-1 | А | 30 | 5.29 | 6.48 | 6.52
|  |  | Л-2 | А | 10 | 0.33 | 0.4 | 0.4
|  |  | Л-3 | А | 30 | 21.5 | 26.31 | 26.47
ПС 110 кВ Новая
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
600 | 510 | 459 | ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-4 | I А | 120 | 51.06 | 62.5 | 62.88
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | -48.2 | -59 | -59.35
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
|  |  |  | 2с |  | 10 | 10 | 10
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 0.92 | 1.12 | 1.13
|  |  | Л-2 | А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | А | 20 | 15.83 | 19.38 | 19.5
Т-2 10
|  |  | Л-5 | А | 20 | 9.22 | 11.28 | 11.35
|  |  | Л-6 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | А | 20 | 5.15 | 6.42 | 6.46
|  |  | Л-9 | А | резерв | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Ручьи
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-1 | I А | 120 | 1.72 | 2.1 | 2.11
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.4
Т-2 10
|  |  | Л-6 | А | 20 | 0.59 | 0.72 | 0.72
|  |  | Л-7 | А | 20 | 5.23 | 6.4 | 6.44
|  |  | Л-10 | А | 20 | 3.51 | 4.3 | 4.33
|  |  | Л-11 | А | 20 | 5.59 | 6.84 | 6.88
|  |  | Л-12 | А | 20 | 4.51 | 5.52 | 5.55
ПС 35 кВ Усть-Волма
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 6.63 | 8.12 | 8.17
|  |  | Л-3 | А | 10 | 3.83 | 4.69 | 4.72
|  |  | Л-4 | А | 8 | 2 | 2.45 | 2.46
ПС 35 кВ Яжелбицы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Почепская-2 | I А | 40 | 6.79 | 8.28 | 8.33
|  |  | ВЛ 35 кВ Дворецкая-2 | I А | 30 | 7.67 | 9.35 | 9.41
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 7.28 | 8.88 | 8.93
|  |  | Л-2 | А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | А | 20 | 12.3 | 15 | 15.09
Т-2 10
|  |  | Л-5 | А | 30 | 10.33 | 12.6 | 12.68
|  |  | Л-7 | А | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | А | 20 | 18.45 | 22.5 | 22.64
ПС 35 кВ Нелюшка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 8 | 1.42 | 1.736 | 1.75
|  |  | Л-2 | А | 6 | 8.95 | 10.92 | 10.99
|  |  | Л-3 | А | 15 | 30.5 | 37.2 | 37.42
ПС 35 кВ Д.О.Валдай
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-1 10
|  |  | Л-4 | А | 20 | 6.75 | 8.26 | 8.31
|  |  | Л-5 | А | 20 | 3.1 | 3.8 | 3.82
|  |  | Л-6 | А | 60 | 15.64 | 19.14 | 19.25
|  |  | Л-7 | А | 60 | 1.81 | 2.22 | 2.23
Т-2 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 1.54 | 1.88 | 1.89
|  |  | Л-2 | А | 20 | 6.26 | 7.66 | 7.71
|  |  | Л-3 | А | 60 | 8.09 | 9.9 | 9.96
|  |  | Л-8 | А | 20 | 1.72 | 2.1 | 2.11
|  |  | Л-9 | А | 60 | 2.71 | 3.32 | 3.34
ПС 35 кВ Ящерово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Зеленая-2 | I А | 30 | 35.95 | 44 | 44.26
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-3 | I А | 30 | -25.08 | -30.7 | -30.88
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 17.45 | 21.36 | 21.49
|  |  | Л-2 | А | 20 | 6.98 | 8.54 | 8.59
Т-2 10
|  |  | Л-3 | А | 20 | 6.43 | 7.84 | 7.92
|  |  | Л-4 | А | 20 | 5.94 | 7.24 | 7.31
ПС 35 кВ Б.Уклейно
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 40 | 5.88 | 7.2 | 7.24
Т-1 6
|  |  | Л-7 | А | 20 | 3.24 | 3.96 | 3.98
Т-2 6
|  |  | Л-1 | А | 40 | 6.99 | 8.56 | 8.61
|  |  | Л-4 | А | 20 | 23.37 | 28.6 | 28.77
Т-3 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 6.13 | 7.5 | 7.55
|  |  | Л-2 | А | 10 | 11.6 | 14.2 | 14.29
ПС 35 кВ Зайцево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Пролетарская-1 | I А | 30 | 14.73 | 18.03 | 18.14
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А | 30 | -6.94 | -8.49 | -8.54
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 8 | 17.08 | 20.91 | 21.04
|  |  | Л-2 | А | 6 | 6.26 | 7.665 | 7.71
|  |  | Л-3 | А | 15 | 0.66 | 0.812 | 0.82
|  |  | Л-4 |  | 4 | 0.64 | 0.78 | 0.78
ПС 35 кВ Красная
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 40 | 4.13 | 5.18 | 5.22
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красная-3 | I А |  | -4.11 | -5.16 | -5.2
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | КЛ-Есипово | А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | А | резерв | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Поля
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 30 | -4.33 | -5.28 | -5.32
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | I А | 30 | 6.83 | 8.33 | 8.41
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-3 | А | 15 | 1.3 | 1.59 | 1.61
Т-2 10
|  |  | Л-4 | А | 20 | 7.48 | 9.12 | 9.21
ПС 35 кВ Синяя
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Выползовская-2 | I А | 30 | 7.43 | 9.1 | 9.15
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 30 | -5.88 | -7.2 | -7.24
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  |  | 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  | напряж. 6кВ | 1с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  |  |  | 2с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
Т-1 6
|  |  | Л-3 | А | 30 | 9.15 | 11.2 | 11.27
|  |  | Л-4 | А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Черный Ручей
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  |  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-6 | А | 10 | 0.71 | 0.87 | 0.88
|  |  | Л-7 | А | 20 | 3.79 | 4.64 | 4.67
Т-2 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 0.84 | 1.03 | 1.04
|  |  | Л-2 | А | 10 | 0.61 | 0.75 | 0.75
|  |  | Л-3 | А | 10 | 1.55 | 1.9 | 1.91
ПС 35 кВ Ямник
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  |  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-5 | А | 30 | 4.63 | 5.67 | 5.7
|  |  | Л-6 | А | 15 | 1.27 | 1.56 | 1.57
|  |  | Л-7 | А | 30 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Т-2 10
|  |  | Л-2 | А | 20 | 0.31 | 0.38 | 0.38
|  |  | Л-3 | А | 20 | 0.8 | 0.98 | 0.99
|  |  | Л-4 | А | 20 | 7.45 | 9.12 | 9.17
ПС 35 кВ Дворец
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-2 | I А | 40 | 23.04 | 28.1 | 28.38
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 30 | -12.06 | -14.71 | -14.86
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  | напряж. 6кВ | 1с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  |  |  | 2с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
Т-1 6
|  |  | Л-3 | А | 40 | 1.41 | 1.72 | 1.74
Т-2 6
|  |  | Л-4 | А | 40 | 45.26 | 55.2 | 55.75
Т-3 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 6.97 | 8.5 | 8.59
|  |  | Л-2 | А | 15 | 2.12 | 2.58 | 2.61
ПС 35 кВ Есипово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-2 | А | 6 | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  |  | Л-3 | А | 10 | 12.09 | 14.8 | 14.89
|  |  | Л-4 | А | 10 | 0.73 | 0.89 | 0.9
|  |  | Л-5 | А | 10 | 3.25 | 4.09 | 4.11
Т-2 10
|  |  | Л-1 | А | 15 | 2.37 | 2.9 | 2.92
ПС 35 кВ Зеленая
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 30 | 5.09 | 6.21 | 6.27
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 30 | -0.19 | -0.23 | -0.23
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | А | 20 | 8.97 | 10.94 | 11.05
Т-2 10
|  |  | Л-4 | А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | А | резерв | 7.3 | 8.9 | 8.89
ПС 35 кВ Молвотицы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | I А | 40 | 4.17 | 5.1 | 5.13
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А |  | 4.59 | 5.62 | 5.65
|  |  | Л-2 | А |  | 0.85 | 1.04 | 1.05
|  |  | Л-3 | А |  | 1.16 | 1.42 | 1.43
Т-2 10
|  |  | Л-4 | А |  | 3.61 | 4.42 | 4.45
|  |  | Л-5 | А |  | 3.38 | 4.14 | 4.16
|  |  | Л-6 | А |  | 0.81 | 0.99 | 1
ПС 35 кВ Полново
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-2 | А | 10 | 0.72 | 0.88 | 0.89
|  |  | Л-3 | А | 20 | 11.36 | 13.9 | 13.98
|  |  | Л-4 | А | 10 | 8.82 | 10.8 | 10.86
Т-2 10
|  |  | Л-6 | А | 20 | 9.61 | 11.76 | 11.83
|  |  | Л-7 | А | 20 | 0.13 | 0.16 | 0.16
ПС 35 кВ Почеп
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 20.07 | 24.56 | 24.71
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-2 | I А | 30 | -5.38 | -6.59 | -6.63
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  |  | 2с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  |  |  | 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 10.38 | 12.71 | 12.79
|  |  | Л-6 | А | 15 | 2.83 | 3.46 | 3.48
|  |  | Л-7 | А | 40 | 4.58 | 5.6 | 5.63
Т-2 10
|  |  | Л-2 | А | 10 | 10.68 | 13.07 | 13.15
|  |  | Л-3 | А | 20 | 3.92 | 4.8 | 4.83
|  |  | Л-4 | А | 20 | 16.83 | 20.6 | 20.72
|  |  | Л-5 | А | 15 | 2.12 | 2.6 | 2.62
ПС 35 кВ Невская
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А |  | 10.69 | 13.04 | 13.17
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А |  | 0.81 | 0.99 | 1
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 110 кВ Новое Рахино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 60 | -15.1 | -18.48 | -18.59
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 60 | 29.7 | 36.35 | 36.57
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 40 | 18.63 | 22.8 | 22.94
|  |  | Л-3 | А | 40 | 21.08 | 25.8 | 25.95
|  |  | Л-7 | А | 40 | 37.34 | 45.7 | 45.97
|  |  | Л-5 | А | 40 | 8.5 | 10.4 | 10.46
|  |  | Л-9 | А | 40 | 7.27 | 8.9 | 8.95
Т-2 10
|  |  | Л-2 | А | 40 | 29.41 | 36 | 36.22
|  |  | Л-4 | А | 40 | 12.58 | 15.4 | 15.49
|  |  | Л-6 | А | 40 | 25.49 | 31.2 | 31.39
|  |  | Л-8 | А | 40 | 3.92 | 4.8 | 4.83
РП Миронеги
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-5 ПС Валдай | I А |  | 21.49 | 26.3 | 26.46
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  | Л-1 | I А |  | 10.01 | 12.25 | 12.32
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 11.52 | 14.1 | 14.18
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
РП Горное
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-4 РП Миронеги | I А |  | 11.52 | 14.1 | 14.18
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  | Л-1 | I А |  | 7.23 | 8.85 | 8.9
|  |  | Л-2 | I А |  | 3.28 | 4.02 | 4.04
|  |  | Л-3 | I А |  | 0.98 | 1.2 | 1.21
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
РП Крестцы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-8 ПС Крестцы | I А |  | 28.46 | 34.83 | 35.04
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I А |  | 8.33 | 10.2 | 10.26
|  |  | Л-2 | I А |  | 3.51 | 4.3 | 4.33
|  |  | Л-3 | I А |  | 4.18 | 5.12 | 5.15
|  |  | Л-4 | I А |  | 2.69 | 3.29 | 3.31
|  |  | Л-6 | I А |  | 9.82 | 11.9 | 11.97
РП Ярково
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-1 ПС Новое Рахино | I А |  | 18.63 | 22.8 | 22.94
|  |  | Л-2 ПС Новое Рахино | I А |  | 13.07 | 16 | 16.1
|  |  | Л-1 | I А |  | 6.21 | 7.6 | 7.65
|  |  | Л-2 | I А |  | 6.05 | 7.4 | 7.44
|  |  | Л-3 | I А |  | 9.72 | 11.9 | 11.97
|  |  | Л-4 | I А |  | 9.72 | 11.9 | 11.97