## Лист1
Приложение 1
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго"
|  |  | дата: | 19 декабря 2018 г.
ПО Северные электрические сети
1 | ПС 110 кВ Псков (ПС 53) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 12.1 | 21.3 | 20.5
|  | Q, Мвар | 6 | 11.7 | 10.2
| Т-2 | Р, МВт | 1.2 | 2.2 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.1 | 0.6
| Л.Пск-1 | Р, МВт | -1.6 | -0.8 | -2.4
|  | Q, Мвар | -10.8 | 0.9 | -4.3
| Л.Пск-2 | Р, МВт | -1.3 | -0.3 | -1.5
|  | Q, Мвар | -10.5 | 1.3 | -3.6
| Л.Рд-1 | Р, МВт | -6.5 | -10.8 | -10.9
|  | Q, Мвар | -2.9 | -5.5 | -5
| Л.Рд-2 | Р, МВт | - | - | -
|  | Q, Мвар | - | - | -
| Л.Зв-1 | Р, МВт | -8.8 | -14.7 | -14.3
|  | Q, Мвар | -4.1 | -8 | -6.3
| Л.Зв-2 | Р, МВт | -5.4 | -12.1 | -8.6
|  | Q, Мвар | -2.5 | -6.3 | -4.1
| Л.Ос-1 | Р, МВт | -12 | -18.3 | -18.5
|  | Q, Мвар | 1 | 0.4 | 1
| Л.Ос-2 | Р, МВт | -14.2 | -20.8 | -21.3
|  | Q, Мвар | -1 | -2.7 | -1.9
| Л.Кр-1 | Р, МВт | -5.3 | -8 | -8.4
|  | Q, Мвар | -0.6 | 0.6 | 0.8
| Л.Луж-3 | Р, МВт | -9.8 | -13.2 | -14
|  | Q, Мвар | -0.8 | -1.4 | -1.4
| Л.Кр-2 | Р, МВт | -2.6 | -2.5 | -2.3
|  | Q, Мвар | -0.9 | -0.9 | -0.7
| Л.Пск-3 | Р, МВт | -5.6 | -8.8 | -9.2
|  | Q, Мвар | -1.9 | -4.2 | -3.8
| Л.Зп-1 | Р, МВт | -7.1 | -10.9 | -11.9
|  | Q, Мвар | 1.4 | -1.4 | -1.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.94 | 112.82 | 112.92
|  | 2 с | 115.95 | 112.82 | 112.91
2 | ПС 110 кВ Струги Красные (ПС 61) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.938 | 2.436 | 2.64
|  | Q, Мвар | 0.969 | 1.218 | 1.32
| Т-2 | Р, МВт | 1.462 | 1.764 | 1.76
|  | Q, Мвар | 0.731 | 0.882 | 0.88
| Л.Скр-1 | Р, МВт | -3.2 | -4.9 | -5.4
|  | Q, Мвар | 0 | 0.6 | 0.6
| Л.Скр-2 | Р, МВт | 6.6 | 9.1 | 9.8
|  | Q, Мвар | 1.7 | 1.6 | 1.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.81 | 111.28 | 111.27
|  | 2 с | 114.81 | 111.28 | 111.27
3 | ПС 110 кВ Карамышево (ПС 64) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.64 | 0.867 | 0.85
|  | Q, Мвар | 0.32 | 0.4335 | 0.425
| Т-2 | Р, МВт | 0.36 | 0.833 | 0.85
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.4165 | 0.425
| Л.Кр-1 | Р, МВт | 5.2 | 8 | 8.3
|  | Q, Мвар | 1.7 | 0.4 | 0.2
| Л.Слав-1 | Р, МВт | -4.3 | -6.3 | -6.6
|  | Q, Мвар | -1.3 | 0.5 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.49 | 112.32 | 112.42
|  | 2 с | 115.49 | 112.32 | 112.42
4 | ПС 110 кВ Изборск (ПС 69) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.178 | 1.216 | 1.254
|  | Q, Мвар | 0.589 | 0.608 | 0.627
| Т-2 | Р, МВт | 1.922 | 1.984 | 2.046
|  | Q, Мвар | 0.961 | 0.992 | 1.023
| Л.Пч-1 | Р, МВт | -5.2 | -7.4 | -7.3
|  | Q, Мвар | -0.2 | -2.6 | -1.9
| Л.Изб-2 | Р, МВт | 8.3 | 10.6 | 10.6
|  | Q, Мвар | 1.7 | 4.4 | 3.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.02 | 112.74 | 112.49
|  | 2 с | 115.02 | 112.74 | 112.49
5 | ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 5.3 | 8.2 | 8.5
|  | Q, Мвар | 2.7 | 4.5 | 4.2
| Т-2 | Р, МВт | 3.3 | 5.6 | 6.1
|  | Q, Мвар | 1.6 | 3.1 | 3.1
| отп. от Л.Рд-1 | Р, МВт | -5.3 | -8.2 | -8.5
|  | Q, Мвар | -2.6 | -4.5 | -4.1
| отп. от Л.Рд-2 | Р, МВт | -3.3 | -5.6 | -6.1
|  | Q, Мвар | -1.6 | -3.1 | -3.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.79 | 112.54 | 112.65
|  | 2 с | 115.86 | 112.65 | 112.74
6 | ПС 110 кВ Печоры (ПС 74) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.55 | 2.107 | 2.496
|  | Q, Мвар | 0.775 | 1.0535 | 1.248
| Т-2 | Р, МВт | 1.55 | 2.193 | 2.304
|  | Q, Мвар | 0.775 | 1.0965 | 1.152
| Л.Пч-1 | Р, МВт | 5.2 | 7.4 | 7.2
|  | Q, Мвар | 0.9 | 3.2 | 2.5
| Л.Пч-3 | Р, МВт | -2.1 | -3.1 | -2.5
|  | Q, Мвар | 0.6 | -0.8 | -0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.75 | 112.2 | 112.01
|  | 2 с | 114.75 | 112.2 | 112.01
7 | ПС 110 кВ Северная (ПС 100) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.8 | 2.4 | 2.4
|  | Q, Мвар | 1 | 1.3 | 1.2
| Т-2 | Р, МВт | 2 | 1.8 | 1.7
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1 | 0.8
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 1.8 | 2.4 | 2.4
|  | Q, Мвар | 1 | 1.3 | 1.2
| отп. от Л.Кр-2 | Р, МВт | 2.6 | 2.5 | 2.3
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.91 | 112.77 | 112.86
|  | 2 с | 115.93 | 112.81 | 112.9
8 | ПС 110 кВ Моглино (ПС 103) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1 | 1.1 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.6 | 0.2
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Могл-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Могл-2 | Р, МВт | 1 | 1.1 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.6 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.48 | 113.53 | 113.23
|  | 2 с | 115.48 | 113.53 | 113.23
9 | ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.805 | 1.122 | 1.287
|  | Q, Мвар | 0.4025 | 0.561 | 0.6435
| Т-2 | Р, МВт | 1.495 | 2.278 | 2.613
|  | Q, Мвар | 0.7475 | 1.139 | 1.3065
| Л.Скр-1 | Р, МВт | 3.2 | 4.9 | 5.4
|  | Q, Мвар | 1 | 0.3 | 0.3
| Л.Плс-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Плс-1 | Р, МВт | 0.2 | 0 | 0.3
|  | Q, Мвар | -0.8 | 1 | 1.1
| Л.Лд-1 | Р, МВт | -1.1 | -1.5 | -1.8
|  | Q, Мвар | 1 | 0.7 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.55 | 110.99 | 110.94
|  | 2 с | 114.55 | 110.99 | 110.94
10 | ПС 110 кВ Речная (ПС 126) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.9 | 5 | 5.8
|  | Q, Мвар | 1.9 | 2.8 | 3
| Т-2 | Р, МВт | 2.1 | 5.1 | 3.1
|  | Q, Мвар | 1.1 | 2.8 | 1.5
| Л.Зв-1 | Р, МВт | 3.9 | 5 | 5.8
|  | Q, Мвар | 1.9 | 2.8 | 3
| Л.Зв-2 | Р, МВт | 2.1 | 5.1 | 3.1
|  | Q, Мвар | 1.1 | 2.8 | 1.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.89 | 112.71 | 112.83
|  | 2 с | 115.91 | 112.72 | 112.85
11 | ПС 110 кВ Середка (ПС 138) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.3 | 1.8 | 2
|  | Q, Мвар | 0.65 | 0.9 | 1
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Зп-3 | Р, МВт | 5.6 | 9 | 9.7
|  | Q, Мвар | -0.5 | 1.9 | 1.7
| Л.Зп-4 | Р, МВт | -4.3 | -7.2 | -7.7
|  | Q, Мвар | 1.1 | -0.8 | -0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.53 | 111.62 | 111.67
|  | 2 с | 115.53 | 111.62 | 111.67
12 | ПС 110 кВ Полна (ПС 146) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.78 | 1.241 | 1.275
|  | Q, Мвар | 0.39 | 0.6205 | 0.6375
| Т-2 | Р, МВт | 0.22 | 0.459 | 0.425
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.2295 | 0.2125
| Л.Зп-4 | Р, МВт | 4.3 | 7.2 | 7.7
|  | Q, Мвар | -0.1 | 1.8 | 1.7
| Л.Гд-1 | Р, МВт | -3.3 | -5.5 | -6
|  | Q, Мвар | 0.5 | -0.9 | -0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.32 | 110.99 | 111.01
|  | 2 с | 115.32 | 110.99 | 111.01
13 | ПС 110 кВ Новоселье (ПС 163) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1 | 1.1 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.55 | 0.6
| Л.Луж-3 | Р, МВт | 7.6 | 10.2 | 11
|  | Q, Мвар | 1.5 | 1.5 | 1.6
| Л.Скр-2 | Р, МВт | -6.6 | -9.1 | -9.8
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.19 | 111.78 | 111.8
|  | 2 с | 115.19 | 111.78 | 111.8
14 | ПС 110 кВ Писковичи (ПС 172) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2 | 2.3 | 2.6
|  | Q, Мвар | 1 | 1.3 | 1.3
| Т-2 | Р, МВт | 0.9 | 1.1 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.6
| Л.Пск-3 | Р, МВт | 2 | 2.3 | 2.6
|  | Q, Мвар | 1 | 1.3 | 1.3
| Л.Зп-2 | Р, МВт | -6.2 | -9.8 | -10.6
|  | Q, Мвар | 1.4 | -1.2 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.84 | 112.69 | 112.77
|  | 2 с | 115.84 | 112.55 | 112.64
15 | ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.2 | 2.6 | 2.4
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.3 | 1.2
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.9 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.5 | 0.2
| Л.Рд-1 | Р, МВт | 1.2 | 2.6 | 2.4
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.3 | 1.2
| Л.Рд-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.9 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.5 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.78 | 112.51 | 112.62
|  | 2 с | 115.86 | 112.65 | 112.76
16 | ПС 110 кВ Гдов (ПС 192) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.512 | 2.244 | 2.401
|  | Q, Мвар | 0.756 | 1.122 | 1.2005
| Т-2 | Р, МВт | 1.288 | 2.156 | 2.499
|  | Q, Мвар | 0.644 | 1.078 | 1.2495
| Л.Гд-1 | Р, МВт | 3.3 | 5.5 | 6
|  | Q, Мвар | 1.2 | 2.4 | 2.4
| Л.Гд-2 | Р, МВт | -0.5 | -1 | -1.1
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.91 | 110.07 | 110.04
|  | 2 с | 114.91 | 110.07 | 110.04
17 | ПС 110 кВ Псковкирпич (ПС 198) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 0.9 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.5 | 0.6
| Т-2 | Р, МВт | 2.4 | 3.1 | 3.2
|  | Q, Мвар | 1.3 | 1.8 | 1.5
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.9 | 0.9 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.5 | 0.6
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 2.4 | 3.1 | 3.2
|  | Q, Мвар | 1.3 | 1.8 | 1.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.67 | 112.35 | 112.47
|  | 2 с | 115.58 | 112.21 | 112.33
18 | ПС 110 кВ ГИК (ПС 205) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 1.6 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.9 | 0.4
| Л.Изб-3 | Р, МВт | 1.1 | 4.4 | 3.4
|  | Q, Мвар | -9.7 | 3.6 | -1.7
| Л.Пч-2 | Р, МВт | -3.8 | -3.9 | -4.3
|  | Q, Мвар | -2.1 | -1.6 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.07 | 112.44 | 112.32
19 | ПС 110 кВ Крипецы (ПС217) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.3 | 0.2
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 0.4 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.3 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.62 | 112.34 | 112.4
20 | ПС 110 кВ Верхолино (ПС 240) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.336 | 0.399 | 0.448
|  | Q, Мвар | 0.168 | 0.1995 | 0.224
| Т-2 | Р, МВт | 0.264 | 0.301 | 0.352
|  | Q, Мвар | 0.132 | 0.1505 | 0.176
| Л.Зп-2 | Р, МВт | 6.2 | 9.8 | 10.6
|  | Q, Мвар | -0.8 | 1.7 | 1.5
| Л.Зп-3 | Р, МВт | -5.6 | -9.1 | -9.8
|  | Q, Мвар | 1.1 | -1.3 | -1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.7 | 112.11 | 112.17
|  | 2 с | 115.7 | 112.11 | 112.17
21 | ПС 110 кВ Тямша (ПС 253) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.024 | 3.472 | 2.585
|  | Q, Мвар | 1.012 | 1.736 | 1.2925
| Т-2 | Р, МВт | 2.376 | 2.128 | 2.915
|  | Q, Мвар | 1.188 | 1.064 | 1.4575
| Л.Южн-1 | Р, МВт | 12.7 | 16.2 | 16.1
|  | Q, Мвар | 3.3 | 6.8 | 5.7
| Л.Изб-2 | Р, МВт | -8.3 | -10.6 | -10.7
|  | Q, Мвар | -1 | -3.8 | -2.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.48 | 113.53 | 113.22
|  | 2 с | 115.48 | 113.53 | 113.22
22 | ПС 110 кВ Стремутка (ПС 255) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.6 | 1.6 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.9 | 1
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 0.9 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.5
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.9 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.5
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1.6 | 1.6 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.9 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.41 | 111.92 | 112.07
|  | 2 с | 115.47 | 111.98 | 112.13
23 | ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.8 | 5.2 | 5.7
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.9 | 2.9
| Т-2 | Р, МВт | 1.9 | 3.8 | 3.7
|  | Q, Мвар | 1 | 2.1 | 1.9
| отп. от Л.Пск-1 | Р, МВт | 2.8 | 5.2 | 5.7
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.9 | 2.9
| отп. от Л.Пск-2 | Р, МВт | 1.9 | 3.7 | 3.7
|  | Q, Мвар | 1 | 2.1 | 1.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.71 | 112.82 | 112.8
|  | 2 с | 115.72 | 112.83 | 112.82
24 | ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 8.7 | 11.9 | 13.4
|  | Q, Мвар | 4.4 | 6.5 | 6.7
| Т-2 | Р, МВт | 7 | 10.5 | 11.9
|  | Q, Мвар | 3.5 | 5.8 | 6
| Л.Пск-1 | Р, МВт | -4.4 | -5.5 | -5.1
|  | Q, Мвар | -1.4 | -1.5 | -1.4
| Л.Пск-2 | Р, МВт | -0.6 | -3.4 | -2.2
|  | Q, Мвар | 10 | -3 | 2.2
| Л.Изб-3 | Р, МВт | -1.1 | -4.4 | -3.4
|  | Q, Мвар | 9.9 | -3.4 | 1.9
| Л.Южн-2 | Р, МВт | 9.9 | 17.6 | 17.2
|  | Q, Мвар | -5.8 | 8.1 | 3.3
| Л.Южн-3 | Р, МВт | 12 | 18.2 | 18.6
|  | Q, Мвар | -4.8 | 12 | 6.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.5 | 112.94 | 112.79
|  | 2 с | 115.5 | 112.94 | 112.79
25 | ПС 110 кВ Лудони (ПС 314) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Луд-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.4 | 0.7
|  | Q, Мвар | -1.9 | -0.1 | 0.1
| Л.Плс-1 | Р, МВт | -0.2 | 0 | -0.4
|  | Q, Мвар | 2.1 | 0.2 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.37 | 111.05 | 111.07
26 | ПС 110 кВ Заводская (ПС 328) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.4 | 5.1 | 4.5
|  | Q, Мвар | 1.3 | 2.9 | 2.3
| Т-2 | Р, МВт | 1.8 | 4.3 | 3.1
|  | Q, Мвар | 1 | 2.4 | 1.5
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 2.4 | 5.1 | 4.5
|  | Q, Мвар | 1.3 | 2.9 | 2.3
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 1.8 | 4.3 | 3.1
|  | Q, Мвар | 1 | 2.4 | 1.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.89 | 112.71 | 112.83
|  | 2 с | 115.91 | 112.73 | 112.85
27 | ПС 110 кВ Ляды (ПС 335) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.1 | 1.5 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.8 | 0.8
| Л.Лд-1 | Р, МВт | 1.1 | 1.5 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.8 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.4 | 110.72 | 110.6
|  | 2 с | 114.4 | 110.72 | 110.6
28 | ПС 110 кВ Крупп (ПС 361) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.5
| отп. от Л.Пч-2 | Р, МВт | 0.7 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.96 | 112.31 | 112.19
29 | ПС 110 кВ Родовое (ПС 373) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Кач-3 | Р, МВт | -0.1 | -0.1 | -0.1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.5 | 0.5
| Л.Лин-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | -0.3 | -0.4 | -0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.55 | 110.18 | 110.51
30 | ПС 110 кВ Кирово (ПС 385) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 115.26 | 111.64 | 111.81
31 | ПС 110 кВ Качаново (ПС 386) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0 | 0
| Л.Кач-3 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.55 | 110.19 | 110.52
32 | ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.3 | 4.5 | 3.9
|  | Q, Мвар | 1.2 | 2.5 | 1.3
| Т-2 | Р, МВт | 1.4 | 2.6 | 2.4
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.4 | 1.2
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 2.3 | 4.5 | 3.9
|  | Q, Мвар | 1.2 | 2.5 | 1.3
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 1.4 | 2.6 | 2.4
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.4 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.85 | 112.63 | 112.77
|  | 2 с | 115.88 | 112.68 | 112.8
33 | ПС 110 кВ ПКК (ПС 504) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.1 | 2.6 | 2.6
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.4 | 1.3
| Т-2 | Р, МВт | 3 | 3.3 | 3.2
|  | Q, Мвар | 1.5 | 1.9 | 1.7
| Л.Пч-2 | Р, МВт | 3 | 2.9 | 3.4
|  | Q, Мвар | 3 | 2.3 | 2.7
| Л.Пч-3 | Р, МВт | 2.1 | 3.1 | 2.5
|  | Q, Мвар | -0.4 | 1 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.75 | 112.16 | 111.99
|  | 2 с | 114.75 | 112.16 | 111.99
34 | ПС 110 кВ Кебь (ПС 505) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.7 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.2
| Л.Кр-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.7 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 115.92 | 112.79 | 112.89
35 | ПС 110 кВ Добручи (ПС 508) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.14 | 0.4 | 0.418
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.2 | 0.209
| Т-2 | Р, МВт | 0.36 | 0.6 | 0.682
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.3 | 0.341
| Л.Гд-2 | Р, МВт | 0.5 | 1 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.5
| Л.Сл-5 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.89 | 110.02 | 109.99
|  | 2 с | 114.89 | 110.02 | 109.99
ПО Южные электрические сети
36 | ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 6.615 | 7.904 | 8.148
|  | Q, Мвар | 3.3075 | 3.952 | 4.074
| Т-2 | Р, МВт | 6.885 | 12.896 | 11.252
|  | Q, Мвар | 3.4425 | 6.448 | 5.626
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 7.6 | 11.2 | 10.3
|  | Q, Мвар | 0.9 | 2.1 | 2
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 6.8 | 9.5 | 9.6
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1.2 | 1.7
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | 4.6 | 7.7 | 6.6
|  | Q, Мвар | 1.6 | 3.7 | 3.6
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | -4 | -6.1 | -5.6
|  | Q, Мвар | 2.6 | 3.9 | 1.7
| Л.Сив-1 | Р, МВт | -1.6 | -1.5 | -1.5
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0 | 0.2
| Л.Сос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.6 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.26 | 108.64 | 110.93
|  | 2 с | 114.26 | 108.64 | 110.93
37 | ПС 110 кВ Невель-1 (ПС 114) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.9 | 6.2 | 5.7
|  | Q, Мвар | 2.1 | 3.1 | 2.9
| Т-2 | Р, МВт | 1.9 | 3.5 | 3.6
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 1.8
| Л.Гор-1 | Р, МВт | 3.9 | 6.2 | 5.7
|  | Q, Мвар | 2.1 | 3.1 | 2.9
| Л.Гор-2 | Р, МВт | 1.9 | 3.5 | 3.6
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 1.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.61 | 109.39 | 111.73
|  | 2 с | 114.63 | 109.43 | 111.75
38 | ПС 110 кВ Невель-2 (ПС 129) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.7 | 1.6 | 1.9
|  | Q, Мвар | 0.9 | 0.9 | 1
| Т-2 | Р, МВт | 1.9 | 2.7 | 2.3
|  | Q, Мвар | 1 | 1.5 | 1.2
| Л.Нев-1 | Р, МВт | 4.7 | 7 | 6.7
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3.1 | 2.7
| Л.Нев-2 | Р, МВт | 4.9 | 7.1 | 6.9
|  | Q, Мвар | 1.8 | 3.2 | 2.8
| Л.Гор-1 | Р, МВт | -3.9 | -6.2 | -5.7
|  | Q, Мвар | -2 | -3 | -2.8
| Л.Гор-2 | Р, МВт | -1.9 | -3.5 | -3.6
|  | Q, Мвар | -0.9 | -1.9 | -1.7
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | -0.1 | -0.1 | -0.1
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.65 | 109.47 | 111.79
|  | 2 с | 114.65 | 109.47 | 111.79
39 | ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.4 | 8.2 | 8.1
|  | Q, Мвар | 2.2 | 4.5 | 4.1
| Т-2 | Р, МВт | 3.5 | 6.9 | 6.8
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3.8 | 3.5
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 3.5 | 6.9 | 6.8
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3.8 | 3.5
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 4.4 | 8.2 | 8.1
|  | Q, Мвар | 2.2 | 4.5 | 4.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.33 | 108.75 | 111.04
|  | 2 с | 114.35 | 108.79 | 111.07
40 | ПС 110 кВ Новосокольники (ПС 131) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.6 | 2.1 | 2.2
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.1 | 1.1
| Т-2 | Р, МВт | 1.5 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1 | 1
| Л.Лок-1 | Р, МВт | -4.9 | -1.6 | 6
|  | Q, Мвар | -3.1 | -5.9 | -2.8
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | -9.9 | -15.8 | -15.6
|  | Q, Мвар | -3.3 | -7.6 | -7.1
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | -9.8 | -15.5 | -15.4
|  | Q, Мвар | -3.1 | -7.1 | -6.6
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | -12.4 | -20.6 | -20
|  | Q, Мвар | -2.3 | -6.6 | -6
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | -12.6 | -20.9 | -20.2
|  | Q, Мвар | -2.4 | -6.8 | -6.1
| Л.В.Млх-1 | Р, МВт | -7.6 | -10.9 | -11
|  | Q, Мвар | -1.2 | -3.1 | -2.8
| Л.Ид-1 | Р, МВт | -7.5 | -7.6 | -10
|  | Q, Мвар | -1.6 | -6.5 | -7.6
| Л.Нев-1 | Р, МВт | -5 | -7.2 | -7
|  | Q, Мвар | -0.6 | -2.1 | -1.7
| Л.Нев-2 | Р, МВт | -4.9 | -7.2 | -7
|  | Q, Мвар | -0.5 | -2.1 | -1.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.22 | 110.51 | 112.68
|  | 2 с | 115.22 | 110.51 | 112.68
41 | ПС 110 кВ Булынино (ПС 136) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.8 | 2 | 2.4
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.1 | 1.2
| отп. от Л.Млх-2 | Р, МВт | 1.8 | 2 | 2.4
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.1 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.49 | 109.3 | 111.52
42 | ПС 110 кВ Кунья (ПС 139) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.1 | 1.394 | 1.296
|  | Q, Мвар | 0.55 | 0.697 | 0.648
| Т-2 | Р, МВт | 1.1 | 2.006 | 2.304
|  | Q, Мвар | 0.55 | 1.003 | 1.152
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | 3.6 | 5.5 | 5
|  | Q, Мвар | -1.7 | -3.2 | -0.9
| Л.Нелид-2 | Р, МВт | -1.3 | -2 | -1.4
|  | Q, Мвар | 2.8 | 5.1 | 2.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.26 | 108.68 | 110.71
|  | 2 с | 114.26 | 108.68 | 110.71
43 | ПС 110 кВ В.Луки ФТП (ПС 157) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.3 | 3 | 2.3
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.6 | 1.1
| Т-2 | Р, МВт | 1.2 | 2.3 | 2.6
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.3 | 1.3
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 1.2 | 2.3 | 2.6
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.3 | 1.3
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 1.3 | 3 | 2.3
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.6 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.31 | 108.72 | 111.02
|  | 2 с | 114.32 | 108.75 | 111.03
44 | ПС 110 кВ Сиверст (ПС 167) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.794 | 2.838 | 2.604
|  | Q, Мвар | 0.897 | 1.419 | 1.302
| Т-2 | Р, МВт | 0.506 | 0.462 | 0.496
|  | Q, Мвар | 0.253 | 0.231 | 0.248
| Л.Сив-1 | Р, МВт | 1.2 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1 | 0.7
| Л.Сив-2 | Р, МВт | 1.1 | 2.3 | 2.1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.8 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.03 | 108.37 | 110.7
|  | 2 с | 114.03 | 108.37 | 110.7
45 | ПС 110 кВ Плаксино (ПС 168) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| Л.Сив-1 ПС Сиверст-ПС Плаксино | Р, МВт | -1.2 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 0 | -0.3 | -0.1
| Л.Сив-1 ПС Плаксино-ПС НПС В.Луки | Р, МВт | 1.5 | 1.3 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.5 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.15 | 108.51 | 110.81
46 | ПС 110 кВ Насва (ПС 173) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.16 | 0.2 | 0.24
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.1 | 0.12
| Т-2 | Р, МВт | 0.24 | 0.2 | 0.26
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.1 | 0.13
| Л.Лок-3 | Р, МВт | -4 | -0.4 | 7.2
|  | Q, Мвар | -4.1 | -6.4 | -3.5
| Л.Лок-5 | Р, МВт | 4.4 | 0.8 | -6.7
|  | Q, Мвар | 4.2 | 6.7 | 3.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.29 | 109.46 | 112.74
|  | 2 с | 114.29 | 109.46 | 112.74
47 | ПС 110 кВ Пустыньки (ПС 204) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 1.1 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | -2.3 | 0.2
| отп. от Л.Нелид-2 | Р, МВт | 0.4 | 1.1 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | -2.3 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.36 | 108.93 | 110.81
48 | ПС 110 кВ Реостат (ПС 206) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.4 | 5.8 | 5.6
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3.1 | 2.9
| Л.В.Лук-4 (ПС206-ПС348) | Р, МВт | -5.4 | -8.4 | -8.3
|  | Q, Мвар | -1.9 | -4 | -3.8
| Л.В.Лук-4 (ПС236-ПС206) | Р, МВт | -5.4 | -8.4 | -8.3
|  | Q, Мвар | -1.9 | -4 | -3.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.46 | 109.05 | 111.31
49 | ПС 110 кВ Переслегино (ПС 236) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1 | 1.3 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.8 | 0.7
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.6 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.4 | 0.4
| отп. от Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 0.5 | 0.6 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.4 | 0.4
| отп. от Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 9.8 | 15.5 | 15.4
|  | Q, Мвар | 3.8 | 7.6 | 7.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.65 | 109.42 | 111.65
|  | 2 с | 114.62 | 109.36 | 111.59
50 | ПС 110 кВ Недомерки (ПС 286) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.475 | 0.752 | 0.651
|  | Q, Мвар | 0.2375 | 0.376 | 0.3255
| Т-2 | Р, МВт | 0.025 | 0.048 | 0.049
|  | Q, Мвар | 0.0125 | 0.024 | 0.0245
| Л.Лок-1 | Р, МВт | 4.9 | 1.6 | -6
|  | Q, Мвар | 3.8 | 6.5 | 3.5
| Л.Лок-5 | Р, МВт | -4.4 | -0.8 | 6.7
|  | Q, Мвар | -3.6 | -6.1 | -3.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.73 | 109.95 | 112.7
|  | 2 с | 114.73 | 109.95 | 112.7
51 | ПС 110 кВ Маево (ПС 311) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.27 | 0.605 | 0.66
|  | Q, Мвар | 0.135 | 0.3025 | 0.33
| Т-2 | Р, МВт | 0.63 | 0.495 | 0.54
|  | Q, Мвар | 0.315 | 0.2475 | 0.27
| Л.Ид-1 | Р, МВт | 7.5 | 7.5 | 10
|  | Q, Мвар | 2.5 | 7.2 | 8.4
| Л.Ид-4 | Р, МВт | -6.6 | -6.4 | -8.8
|  | Q, Мвар | -2.1 | -6.6 | -7.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.59 | 109.36 | 111.28
|  | 2 с | 114.59 | 109.36 | 111.28
52 | ПС 110 кВ НПС Невель (ПС 342) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.71 | 109.53 | 111.85
53 | ПС 110 кВ НПС В.Луки (ПС 343) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Сос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Сив-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.17 | 108.53 | 110.84
|  | 2 с | 114.28 | 108.66 | 110.95
54 | ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 10.1 | 15.7 | 16.4
|  | Q, Мвар | 5 | 8.7 | 8.2
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 9.4 | 15 | 14.8
|  | Q, Мвар | 4.2 | 8 | 7.5
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 5.4 | 8.4 | 8.3
|  | Q, Мвар | 2 | 4.1 | 3.9
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | -4.6 | -7.7 | -6.6
|  | Q, Мвар | -1.2 | -3.4 | -3.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.39 | 108.92 | 111.18
|  | 2 с | 114.39 | 108.92 | 111.18
55 | ПС 110 кВ Суханово (ПС 352) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.6 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.2
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | 4 | 6 | 5.6
|  | Q, Мвар | -2.2 | -3.6 | -1.3
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | -3.6 | -5.5 | -5
|  | Q, Мвар | 2.4 | 3.8 | 1.5
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 114.26 | 108.65 | 110.85
56 | ПС 110 кВ Поречье (ПС 359) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.71 | 2.1 | 2.16
|  | Q, Мвар | 0.855 | 1.05 | 1.08
| Т-2 | Р, МВт | 2.79 | 3.9 | 3.84
|  | Q, Мвар | 1.395 | 1.95 | 1.92
| Л.Сив-2 | Р, МВт | -1.1 | -2.3 | -2.1
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0 | 0
| Л.Млх-2 | Р, МВт | 5.6 | 8.4 | 8
|  | Q, Мвар | 1.8 | 3.4 | 2.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.14 | 108.67 | 110.97
|  | 2 с | 114.14 | 108.67 | 110.97
57 | ПС 110 кВ Щербино (ПС 506) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| отп. от Л.Нев-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.78 | 109.71 | 111.99
58 | ПС 110 кВ Малахово (ПС 507) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| Л.Млх-1 | Р, МВт | 7.6 | 10.8 | 11
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3.6 | 3.2
| Л.Млх-2 | Р, МВт | -7.4 | -10.5 | -10.5
|  | Q, Мвар | -1.6 | -3.4 | -3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.87 | 109.91 | 112.1
ПО Восточные электрические сети
59 | ПС 110 кВ Пушкинские Горы (ПС 76) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.07 | 2.303 | 2.397
|  | Q, Мвар | 1.035 | 1.1515 | 1.1985
| Т-2 | Р, МВт | 2.43 | 2.397 | 2.703
|  | Q, Мвар | 1.215 | 1.1985 | 1.3515
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | 9.8 | 15.3 | 15.2
|  | Q, Мвар | -0.2 | 2.3 | 1.2
| Л.Оп-1 | Р, МВт | -5.4 | -10.6 | -10.1
|  | Q, Мвар | 2.4 | 0.2 | 1.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.55 | 108.84 | 109.32
|  | 2 с | 113.55 | 108.84 | 109.32
60 | ПС 110 кВ Павы (ПС 112) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.4 | 0.4
| Л.Луд-1 | Р, МВт | -0.6 | -0.4 | -0.7
|  | Q, Мвар | 2.7 | 0.8 | 0.6
| Л.Луд-2 | Р, МВт | 1.1 | 0.9 | 1.3
|  | Q, Мвар | -2.5 | -0.4 | -0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.21 | 111.03 | 111.08
61 | ПС 110 кВ Порхов (ПС 115) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.6 | 4.4 | 4.5
|  | Q, Мвар | 1.3 | 2.5 | 2.3
| Т-2 | Р, МВт | 1 | 2 | 1.9
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1.1 | 1
| Л.Луд-2 | Р, МВт | -1.1 | -0.9 | -1.3
|  | Q, Мвар | 4 | 1.9 | 1.7
| Л.Пр-1 | Р, МВт | 3.6 | 5 | 5.2
|  | Q, Мвар | 4.1 | 1.7 | 1.6
| Л.Пр-2 | Р, МВт | 6.1 | 8.7 | 9.3
|  | Q, Мвар | -5.2 | 2.3 | 1.9
| Л.Дн-1 | Р, МВт | -5.1 | -6.3 | -6.7
|  | Q, Мвар | -1.1 | -2.1 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.77 | 110.9 | 111
|  | 2 с | 113.77 | 110.9 | 111
62 | ПС 110 кВ Дно (ПС 116) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.6 | 2.2 | 2.5
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.1 | 1.2
| Т-2 | Р, МВт | 1.8 | 2.1 | 2.3
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1 | 1.1
| Л.Св-2 | Р, МВт | 1.8 | 2.1 | 2.3
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1 | 1.1
| Л.Дн-3 | Р, МВт | 1.6 | 2.2 | 2.5
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.1 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.21 | 110.12 | 110.2
|  | 2 с | 114 | 113 | 113
63 | ПС 110 кВ Дедовичи (ПС 117) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.793 | 1.58 | 1.817
|  | Q, Мвар | 0.3965 | 0.79 | 0.9085
| Т-2 | Р, МВт | 0.507 | 0.42 | 0.483
|  | Q, Мвар | 0.2535 | 0.21 | 0.2415
| Л.Дед-2 | Р, МВт | -6.6 | -9.3 | -9.8
|  | Q, Мвар | 6.1 | -1.4 | -1.1
| Л.Дед-1 | Р, МВт | 7.9 | 11.3 | 12.1
|  | Q, Мвар | -5.5 | 2.6 | 2.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.51 | 111.92 | 112.02
|  | 2 с | 113.51 | 111.92 | 112.02
64 | ПС 110 кВ Чихачево (ПС 118) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.4 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.1 | 0.2
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Чих-2 | Р, МВт | -11.3 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 6.2 | 1.6 | 0
| Л.Чих-4 | Р, МВт | 11.7 | 21 | 13.5
|  | Q, Мвар | -6 | -1.5 | -7.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.52 | 110.77 | 112.43
|  | 2 с | 113.52 | 110.77 | 112.43
65 | ПС 110 кВ Локня (ПС 119) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.52 | 0.946 | 1.058
|  | Q, Мвар | 0.26 | 0.473 | 0.529
| Т-2 | Р, МВт | 0.48 | 1.254 | 1.242
|  | Q, Мвар | 0.24 | 0.627 | 0.621
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | -9.4 | -10.7 | 4.7
|  | Q, Мвар | -0.6 | -4 | 3.9
| Л.Лок-2 | Р, МВт | 6.8 | 13 | 5.2
|  | Q, Мвар | -3.9 | -1.9 | -7
| Л.Лок-4 | Р, МВт | 3.6 | -0.1 | -7.6
|  | Q, Мвар | 5 | 7.2 | 4.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.43 | 108.55 | 112.78
|  | 2 с | 113.43 | 108.55 | 112.78
66 | ПС 110 кВ Бежаницы (ПС 147) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.752 | 1.075 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.376 | 0.5375 | 0.6
| Т-2 | Р, МВт | 0.848 | 1.425 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.424 | 0.7125 | 0.65
| Л.Беж-1 | Р, МВт | -2.3 | -4 | -4.4
|  | Q, Мвар | 1.4 | 0.1 | 0.2
| Л.Беж-2 | Р, МВт | -7 | -13.2 | -5.5
|  | Q, Мвар | 4.6 | 2.4 | 7.7
| Л.Чих-3 | Р, МВт | 10.9 | 19.8 | 12.4
|  | Q, Мвар | -5.3 | -1.1 | -6.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.41 | 109.09 | 112.37
|  | 2 с | 113.41 | 109.09 | 112.37
67 | ПС 110 кВ Славковичи (ПС 197) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.15 | 0.25
| Л.Слав-1 | Р, МВт | 4.3 | 6.3 | 6.6
|  | Q, Мвар | 2.3 | 0.5 | 0.3
| Л.Пр-3 | Р, МВт | -4.1 | -5.9 | -6.1
|  | Q, Мвар | -2.2 | -0.2 | -0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.01 | 111.9 | 112
|  | 2 с | 115.01 | 111.9 | 112
68 | ПС 110 кВ Фишнево (ПС 200) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.04 | 0.058 | 0.05
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.029 | 0.025
| Т-2 | Р, МВт | 0.16 | 0.142 | 0.15
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.071 | 0.075
| Л.Лок-2 | Р, МВт | -6.8 | -13 | -5.3
|  | Q, Мвар | 4.4 | 2.3 | 7.5
| Л.Беж-2 | Р, МВт | 7 | 13.2 | 5.4
|  | Q, Мвар | -4.3 | -2.2 | -7.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.42 | 108.88 | 112.53
|  | 2 с | 113.42 | 108.88 | 112.53
69 | ПС 110 кВ Кудеверь (ПС 201) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Куд-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.38 | 108.7 | 111.97
70 | ПС 110 кВ Подберезье (ПС 202) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | 9.3 | 10.6 | -4.7
|  | Q, Мвар | 1.6 | 4.8 | -2.8
| Л.Хм-1 | Р, МВт | -9 | -10.3 | 5
|  | Q, Мвар | -1.5 | -4.6 | 3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.04 | 106.44 | 113.86
71 | ПС 110 кВ Судома (ПС 218) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.4 | 0.4
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.4 | 0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.48 | 112.1 | 112.2
72 | ПС 110 кВ Пионерный (ПС 219) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 0.9 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.5 | 0.5
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 0.9 | 0.9 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.48 | 112.16 | 112.26
73 | ПС 110 кВ Махновка (ПС 220) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.1 | 0.1
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | -7.6 | -10.7 | -10.9
|  | Q, Мвар | 5.1 | -1.3 | -0.6
| Л.Мхн-2 | Р, МВт | 7.8 | 11 | 11.3
|  | Q, Мвар | -4.9 | 1.4 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.99 | 111.29 | 111.51
74 | ПС 110 кВ Крестилово (ПС 241) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.24 | 0.34 | 0.28
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.17 | 0.14
| Т-2 | Р, МВт | 0.16 | 0.16 | 0.12
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.08 | 0.06
| Л.Лок-3 | Р, МВт | 4 | 0.4 | -7.2
|  | Q, Мвар | 4.7 | 7 | 4.1
| Л.Лок-4 | Р, МВт | -3.6 | 0.1 | 7.6
|  | Q, Мвар | -4.5 | -6.7 | -3.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.83 | 108.97 | 112.76
|  | 2 с | 113.83 | 108.97 | 112.76
75 | ПС 110 кВ Ашево (ПС 254) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.111 | 0.15 | 0.13
|  | Q, Мвар | 0.0555 | 0.075 | 0.065
| Т-2 | Р, МВт | 0.189 | 0.35 | 0.37
|  | Q, Мвар | 0.0945 | 0.175 | 0.185
| Л.Чих-3 | Р, МВт | -10.9 | -19.9 | -12.5
|  | Q, Мвар | 5.9 | 1.5 | 7.2
| Л.Чих-2 | Р, МВт | 11.3 | 20.4 | 12.9
|  | Q, Мвар | -5.6 | -1.3 | -6.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.48 | 109.93 | 112.4
|  | 2 с | 113.48 | 109.93 | 112.4
76 | ПС 110 кВ СУ ГРЭС (ПС 281) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Чих-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.49 | 112.24 | 112.37
77 | ПС 110 кВ Новоржев (ПС 284) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.924 | 1.638 | 1.764
|  | Q, Мвар | 0.462 | 0.819 | 0.882
| Т-2 | Р, МВт | 1.176 | 2.262 | 2.436
|  | Q, Мвар | 0.588 | 1.131 | 1.218
| Л.Беж-1 | Р, МВт | 2.3 | 4 | 4.4
|  | Q, Мвар | -0.1 | 1.1 | 1.1
| Л.Куд-1 | Р, МВт | -0.2 | -0.2 | -0.2
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.32 | 108.65 | 111.92
|  | 2 с | 113.32 | 108.65 | 111.92
78 | ПС 110 кВ Волышево (ПС 302) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.25 | 0.25
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Дед-2 | Р, МВт | 6.6 | 9.2 | 9.8
|  | Q, Мвар | -5.4 | 2.1 | 1.8
| Л.Пр-2 | Р, МВт | -6.2 | -8.8 | -9.3
|  | Q, Мвар | 5.6 | -1.8 | -1.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.67 | 111.3 | 111.4
|  | 2 с | 113.67 | 111.3 | 111.4
79 | ПС 110 кВ Хилово (ПС 357) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.052 | 0.09 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.026 | 0.045 | 0.05
| Т-2 | Р, МВт | 0.348 | 0.81 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.174 | 0.405 | 0.45
| Л.Пр-1 | Р, МВт | -3.6 | -5 | -5.2
|  | Q, Мвар | -3.3 | -1 | -0.9
| Л.Пр-3 | Р, МВт | 4 | 5.9 | 6.1
|  | Q, Мвар | 3.5 | 1.5 | 1.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.25 | 111.26 | 111.36
|  | 2 с | 114.25 | 111.26 | 111.36
80 | ПС 110 кВ Полоное (ПС 358) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.357 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.1785 | 0.25 | 0.25
| Т-2 | Р, МВт | 0.343 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.1715 | 0.25 | 0.25
| Л.Дн-1 | Р, МВт | 5.1 | 6.3 | 6.7
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.4 | 2.2
| Л.Дн-2 | Р, МВт | -4.4 | -5.2 | -5.7
|  | Q, Мвар | -1 | -1.9 | -1.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.65 | 110.73 | 110.83
|  | 2 с | 113.65 | 110.73 | 110.83
81 | ПС 110 кВ Поляне (ПС 384) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.022 | 0.022 | 0.024
|  | Q, Мвар | 0.011 | 0.011 | 0.012
| Т-2 | Р, МВт | 0.178 | 0.178 | 0.176
|  | Q, Мвар | 0.089 | 0.089 | 0.088
| Л.Оп-1 | Р, МВт | 5.3 | 10.6 | 10
|  | Q, Мвар | -1.9 | 0.2 | -1
| Л.Оп-4 | Р, МВт | -5.2 | -10.4 | -9.9
|  | Q, Мвар | 1.9 | -0.2 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.49 | 108.45 | 109.03
|  | 2 с | 113.49 | 108.45 | 109.03
82 | ПС 110 кВ Пожеревицы (ПС 387) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.27 | 0.305 | 0.33
|  | Q, Мвар | 0.135 | 0.1525 | 0.165
| Т-2 | Р, МВт | 0.23 | 0.195 | 0.27
|  | Q, Мвар | 0.115 | 0.0975 | 0.135
| Л.Чих-1 | Р, МВт | 12.3 | 21.7 | 14.2
|  | Q, Мвар | -6.5 | -1.7 | -7.6
| Л.Чих-4 | Р, МВт | -11.8 | -21.2 | -13.6
|  | Q, Мвар | 6.7 | 1.9 | 7.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.57 | 111.8 | 112.46
|  | 2 с | 113.57 | 111.8 | 112.46
83 | ПС 110 кВ ЗСК (ПС 388) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.204 | 1.55 | 1.504
|  | Q, Мвар | 0.602 | 0.775 | 0.752
| Т-2 | Р, МВт | 1.596 | 1.55 | 1.696
|  | Q, Мвар | 0.798 | 0.775 | 0.848
| Л.Дн-2 | Р, МВт | 4.4 | 5.2 | 5.7
|  | Q, Мвар | 2 | 2.7 | 2.6
| Л.Дн-3 | Р, МВт | -1.6 | -2.2 | -2.5
|  | Q, Мвар | -0.6 | -1 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.24 | 110.17 | 110.25
|  | 2 с | 113.24 | 110.17 | 110.25
ПО Западные электрические сети
84 | ПС 110 кВ Остров (ПС 68) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.15 | 4.452 | 4.84
|  | Q, Мвар | 1.575 | 2.226 | 2.42
| Т-2 | Р, МВт | 3.85 | 6.148 | 6.16
|  | Q, Мвар | 1.925 | 3.074 | 3.08
| Л.Врн-1 | Р, МВт | -3.8 | -6.4 | -6.4
|  | Q, Мвар | -0.9 | 2.4 | 2.8
| Л.Ос-1 | Р, МВт | 9.6 | 14.9 | 15.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0 | -0.8
| Л.Ос-2 | Р, МВт | 9.3 | 14.7 | 14.9
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.5 | 0.8
| Л.Рб-1 | Р, МВт | -8 | -12.6 | -12.6
|  | Q, Мвар | 3.1 | 1.9 | 2.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.63 | 110.57 | 110.83
|  | 2 с | 114.63 | 110.57 | 110.83
85 | ПС 110 кВ Идрица (ПС 133) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.856 | 2.52 | 2.94
|  | Q, Мвар | 0.928 | 1.26 | 1.47
| Т-2 | Р, МВт | 1.044 | 1.68 | 1.26
|  | Q, Мвар | 0.522 | 0.84 | 0.63
| Л.Ид-2 | Р, МВт | 3.1 | 8.1 | 6.7
|  | Q, Мвар | -0.2 | -1.3 | -2.7
| Л.Ид-3 | Р, МВт | 4.8 | 3.2 | 5.5
|  | Q, Мвар | 3.3 | 6.8 | 8.1
| Л.Себ-2 | Р, МВт | -5 | -7.1 | -8
|  | Q, Мвар | -1.7 | -3.2 | -3.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.14 | 106.97 | 108.26
|  | 2 с | 113.14 | 106.97 | 108.26
86 | ПС 110 кВ Черская (ПС 140) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.6 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.25
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.6 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.25 | 111.6 | 111.78
87 | ПС 110 кВ Пыталово (ПС 148) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.966 | 1.353 | 1.584
|  | Q, Мвар | 0.483 | 0.6765 | 0.792
| Т-2 | Р, МВт | 1.334 | 1.947 | 2.016
|  | Q, Мвар | 0.667 | 0.9735 | 1.008
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | 7.1 | 11.6 | 11.5
|  | Q, Мвар | -0.5 | 0.3 | -0.4
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | -4.8 | -8.3 | -7.9
|  | Q, Мвар | 1.7 | 1.5 | 2.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.03 | 109.19 | 109.62
|  | 2 с | 114.03 | 109.19 | 109.62
88 | ПС 110 кВ Воронцово (ПС 149) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.355 | 0.492 | 0.546
|  | Q, Мвар | 0.1775 | 0.246 | 0.273
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.6 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.25 | 0.3 | 0.35
| Л.Врн-2 | Р, МВт | 7.4 | 10.5 | 10.7
|  | Q, Мвар | -3.8 | 2.5 | 1.9
| Л.Врн-1 | Р, МВт | 3.8 | 6.4 | 6.4
|  | Q, Мвар | 1.9 | -1.4 | -1.8
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | -9.9 | -15.5 | -15.4
|  | Q, Мвар | 1.3 | -1.4 | -0.3
| Л.Крк-1 | Р, МВт | -0.7 | -0.8 | -1
|  | Q, Мвар | 0.9 | 0.7 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.22 | 110.35 | 110.66
|  | 2 с | 114.22 | 110.35 | 110.66
89 | ПС 110 кВ Макушино (ПС 160) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Крг-1 | Р, МВт | -2.4 | -5 | -4.5
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.4 | 2
| Л.Крг-2 | Р, МВт | 2.5 | 5.1 | 4.6
|  | Q, Мвар | -0.5 | -1.3 | -1.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.4 | 107.76 | 108.49
90 | ПС 110 кВ Опочка (ПС 161) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.457 | 4.422 | 4.692
|  | Q, Мвар | 1.2285 | 2.211 | 2.346
| Т-2 | Р, МВт | 1.443 | 2.178 | 2.208
|  | Q, Мвар | 0.7215 | 1.089 | 1.104
| Л.Оп-2 | Р, МВт | 4.8 | 9.9 | 9.3
|  | Q, Мвар | -0.9 | 0.9 | -0.3
| Л.Ид-2 | Р, МВт | -3.1 | -8.1 | -6.7
|  | Q, Мвар | 2 | 2.7 | 4.2
| Л.Крг-1 | Р, МВт | 2.4 | 5 | 4.5
|  | Q, Мвар | 0 | -0.9 | -1.5
| Л.Оп-3 | Р, МВт | -0.1 | -0.1 | -0.1
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.29 | 107.55 | 108.35
|  | 2 с | 113.29 | 107.55 | 108.35
91 | ПС 110 кВ Гривы (ПС 203) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Крк-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 114.24 | 110.35 | 110.65
92 | ПС 110 кВ Крюки (ПС 216) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.354 | 0.413 | 0.512
|  | Q, Мвар | 0.177 | 0.2065 | 0.256
| Т-2 | Р, МВт | 0.246 | 0.287 | 0.288
|  | Q, Мвар | 0.123 | 0.1435 | 0.144
| Л.Крк-1 | Р, МВт | 0.7 | 0.8 | 1
|  | Q, Мвар | -0.2 | -0.1 | 0
| Л.Крк-2 | Р, МВт | -0.1 | -0.1 | -0.1
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.23 | 110.35 | 110.64
|  | 2 с | 114.23 | 110.35 | 110.64
93 | ПС 110 кВ Рубилово (ПС 221) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.15 | 0.15
| Л.Лин-1 | Р, МВт | -0.5 | -0.6 | -0.7
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.2 | 1.2
| Л.Рб-1 | Р, МВт | 7.9 | 12.6 | 12.5
|  | Q, Мвар | -2.4 | -1.4 | -2.2
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | -7.2 | -11.7 | -11.6
|  | Q, Мвар | 1.3 | 0.4 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.5 | 110.14 | 110.47
|  | 2 с | 114.5 | 110.14 | 110.47
94 | ПС 110 кВ Красногородск (ПС 285) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.546 | 0.88 | 0.987
|  | Q, Мвар | 0.273 | 0.44 | 0.4935
| Т-2 | Р, МВт | 0.754 | 1.12 | 1.113
|  | Q, Мвар | 0.377 | 0.56 | 0.5565
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | 3.8 | 7.2 | 6.8
|  | Q, Мвар | -0.6 | -0.8 | -1.4
| Л.Крг-2 | Р, МВт | -2.5 | -5.1 | -4.6
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.9 | 2.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.52 | 108.02 | 108.65
|  | 2 с | 113.52 | 108.02 | 108.65
95 | ПС 110 кВ Гавры (ПС 287) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.4 | 0.4
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | 4.4 | 7.9 | 7.5
|  | Q, Мвар | -1.1 | -1.1 | -1.8
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | -3.8 | -7.2 | -6.8
|  | Q, Мвар | 1.4 | 1.5 | 2.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.79 | 108.65 | 109.17
96 | ПС 110 кВ Линово (ПС 288) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.15 | 0.2
| Л.Лин-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.6 | 0.7
|  | Q, Мвар | -0.7 | -0.7 | -0.7
| Л.Лин-2 | Р, МВт | -0.3 | -0.3 | -0.3
|  | Q, Мвар | 0.8 | 0.8 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.53 | 110.16 | 110.49
|  | 2 с | 114.53 | 110.16 | 110.49
97 | ПС 110 кВ Беляево (ПС 289) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.05 | 0.1
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0 | 0.1
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.92 | 111.05 | 111.27
|  | 2 с | 115 | 111.16 | 111.38
98 | ПС 110 кВ Пустошка (ПС 309) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.098 | 1.736 | 2.015
|  | Q, Мвар | 0.549 | 0.868 | 1.0075
| Т-2 | Р, МВт | 0.702 | 1.364 | 1.085
|  | Q, Мвар | 0.351 | 0.682 | 0.5425
| Л.Ид-3 | Р, МВт | -4.8 | -3.3 | -5.6
|  | Q, Мвар | -2 | -5.7 | -7
| Л.Ид-4 | Р, МВт | 6.6 | 6.3 | 8.7
|  | Q, Мвар | 3 | 7.4 | 8.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.92 | 108.21 | 109.87
|  | 2 с | 113.92 | 108.21 | 109.87
99 | ПС 110 кВ Себеж (ПС 312) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.1 | 3.01 | 3.36
|  | Q, Мвар | 1.05 | 1.505 | 1.68
| Т-2 | Р, МВт | 2.9 | 3.99 | 4.64
|  | Q, Мвар | 1.45 | 1.995 | 2.32
| Л.Себ-2 | Р, МВт | 5 | 7 | 8
|  | Q, Мвар | 2.6 | 3.9 | 3.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.66 | 106.19 | 107.43
|  | 2 с | 112.66 | 106.19 | 107.43
100 | ПС 110 кВ Ляпуны (ПС 313) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.25 | 0.25
| Л.Оп-2 | Р, МВт | -4.8 | -9.9 | -9.3
|  | Q, Мвар | 1.3 | -0.6 | 0.6
| Л.Оп-4 | Р, МВт | 5.2 | 10.4 | 9.8
|  | Q, Мвар | -1 | 0.9 | -0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.36 | 107.82 | 108.55
|  | 2 с | 113.36 | 107.82 | 108.55
101 | ПС 110 кВ Подлипье (ПС 356) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.093 | 0.084 | 0.12
|  | Q, Мвар | 0.0465 | 0.042 | 0.06
| Т-2 | Р, МВт | 0.207 | 0.216 | 0.28
|  | Q, Мвар | 0.1035 | 0.108 | 0.14
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | -4.4 | -7.9 | -7.5
|  | Q, Мвар | 1.5 | 1.4 | 2.1
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | 4.8 | 8.3 | 7.9
|  | Q, Мвар | -1.3 | -1.3 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.92 | 108.94 | 109.41
|  | 2 с | 113.92 | 108.94 | 109.41
102 | ПС 110 кВ СОМ (ПС 363) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.3 | 0.2
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.9 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.5 | 0.5
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.3 | 0.2
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.9 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.72 | 110.7 | 110.95
|  | 2 с | 114.73 | 110.72 | 110.98
103 | ПС 110 кВ Скуратово (ПС 371) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0 | 0
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | 7.5 | 10.7 | 10.9
|  | Q, Мвар | -4.5 | 1.8 | 1.2
| Л.Врн-2 | Р, МВт | -7.4 | -10.5 | -10.7
|  | Q, Мвар | 4.6 | -1.8 | -1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.11 | 110.89 | 111.15
104 | ПС 110 кВ Мякишево (ПС 372) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0 | 0
| Л.Оп-3 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.33 | 107.6 | 108.4
Note on D679: Автор: Это справедливо в норм. режиме. При вкл. СВ-110 нагрузку по Св-2 проставить вручную.