## Лист1
Приложение 4.
Ведомость
максимальных нагрузок трансформаторов напряжением 110/35/6-10 кВ
на подстанциях ОЗ ДЦ Новгородское РДУ (энергосистема Псковской области)
19 декабря 2018 г.
N п/с | Наимено-вание ПС | N транс- форма- тора | Мощ- ность транс- форма- тора, МВ*А |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка транс- форма- тора 110-35 кВ, МВ*А | Загрузка транс- форма- тора 10-6 кВ, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, % | Приме- чания | Резерв мощности, МВ*А
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
|  |  |  | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ
Северные ЭС
2 | Должицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 14.3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.25759 | 0.25759 | 16.0994 |  | 1.2945
2 | Должицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 7.1 |  |  | 10.4 | 0 | 0.12789 | 0.12789 | 7.9934
3 | Талецы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.8 |  |  | 10.1 | 0 | 0.08397 | 0.08397 | 5.2481 |  | 1.596
4 | Чернево | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 38 |  |  | 10.5 | 0 | 0.69109 | 0.69109 | 27.6435 |  | 1.7884
4 | Чернево | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.14549 | 0.14549 | 5.8197
5 | Юбилейная | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 1.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.030917 | 0.030917 | 1.9323 |  | 1.6491
5 | Юбилейная | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
6 | Юшково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 1.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.02728 | 0.02728 | 1.705 |  | 1.6309
6 | Юшково | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 1.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.021824 | 0.021824 | 1.364
7 | Палкино | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 43.6 |  |  | 10.2 | 0 | 0.77028 | 0.77028 | 19.2569 |  | 2.1506
7 | Палкино | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 72.4 |  |  | 10.2 | 0 | 1.2791 | 1.2791 | 31.9771
8 | Смуравьево | Т-1 | 4 |  | 66 | 367 |  |  | 10 |  |  | 6.3 | 0 | 0.10912 | 0.10912 | 2.728 |  | 3.4022
8 | Смуравьево | Т-2 | 3.5 |  | 202 | 337 |  |  | 15 |  |  | 6.3 | 0 | 0.16368 | 0.16368 | 4.6765
8 | Смуравьево | Т-3 | 4 |  | 66 | 231 |  |  | 11 |  |  | 10.5 | 0 | 0.20005 | 0.20005 | 5.0013 |  | 3.9999
9 | Ротово | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 17 |  |  | 10.3 | 0 | 0.30328 | 0.30328 | 12.1313 |  | 1.0525
9 | Ротово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 18 |  |  | 10.4 | 0 | 0.32424 | 0.32424 | 20.265
11 | Лавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 17 |  |  | 10.8 | 0 | 0.318 | 0.318 | 19.8753 |  | 1.2693
11 | Лавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 5 |  |  | 10.7 | 0 | 0.092665 | 0.092665 | 5.7915
15 | Творожково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 7.3 |  |  | 10 | 0 | 0.12644 | 0.12644 | 7.9025 |  | 1.5536
17 | Владимирские лагеря | Т-1 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 27.2 |  |  | 10.2 | 0 | 0.48054 | 0.48054 | 7.6276 |  | 5.6388
17 | Владимирские лагеря | Т-2 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 29.2 |  |  | 9.8 | 0 | 0.49564 | 0.49564 | 7.8674
25 | Нов.Уситва | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 5.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.1073 | 0.1073 | 4.292 |  | 2.4413
25 | Нов.Уситва | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 4.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.076383 | 0.076383 | 3.0553
27 | Андромер | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 14.7 |  |  | 10.4 | 0 | 0.2648 | 0.2648 | 16.5497 |  | 1.4152
27 | Андромер | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
45 | Ждани | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 3.28 |  |  | 10.5 | 0 | 0.059652 | 0.059652 | 3.7282 |  | 1.5894
45 | Ждани | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 1.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.030917 | 0.030917 | 1.9323
53 | Псков | АТ-1 | 200 | 1004 |  | 4400 | 440.8 |  | 38.2 | 112.7 |  | 10.3 | 86.0451 | 0.68149 | 86.7266 | 43.3633 |  | 43.5612
53 | Псков | АТ-2 | 200 | 1004 |  | 4400 | 392 |  | 194.2 | 112.3 |  | 10.3 | 76.2476 | 3.4646 | 79.7122 | 39.8561
53 | Псков | Т-1 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 0 | 2208 |  | 10.3 | 6.23 | 0 | 23.8258 | 23.8258 | 59.5645 |  | 15.7122
53 | Псков | Т-2 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 138 | 0 |  | 10.3 | 6.2 | 0 | 2.4619 | 2.4619 | 6.1548
61 | Струги Красные | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 9.2 | 109.7 |  | 34.2 | 10.31 | 0.54497 | 1.959 | 2.5039 | 25.0393 |  | 6.2765
61 | Струги Красные | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 11.2 | 59.6 |  | 34.1 | 10.25 | 0.6615 | 1.0581 | 1.7196 | 17.1961
64 | Карамышево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 4 | 33.6 |  | 35 | 10.3 | 0.24249 | 0.59943 | 0.84192 | 8.4192 |  | 8.8504
64 | Карамышево | Т-2 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 6 | 24.3 |  | 36 | 10.3 | 0.37412 | 0.43351 | 0.80764 | 8.0764
69 | Изборск | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 9 | 36.4 |  | 36 | 10.15 | 0.56118 | 0.63992 | 1.2011 | 12.0111 |  | 3.4183
69 | Изборск | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 94.6 | 334.1 |  | 19 | 45.9 |  | 36 | 10.2 | 1.1847 | 0.81091 | 1.9956 | 31.6767
72 | Б.Загорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.9 |  |  | 10.2 | 0 | 0.086568 | 0.086568 | 5.4105 |  | 1.5175
72 | Б.Загорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.3 |  |  | 10.2 | 0 | 0.075968 | 0.075968 | 4.748
73 | Льнокомбинат | Т-1 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 759.76 |  |  | 6.14 | 0 | 8.0799 | 8.0799 | 50.4993 |  | 2.9656
73 | Льнокомбинат | Т-2 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 535 |  |  | 6.21 | 0 | 5.7545 | 5.7545 | 35.9655
74 | Печоры | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 129 |  |  | 10.3 | 0 | 2.3014 | 2.3014 | 23.0138 |  | 2.1371
74 | Печоры | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330 |  |  | 122 |  |  | 10.3 | 0 | 2.1765 | 2.1765 | 34.5475
80 | Чудская | Т-1 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 17 |  |  | 10.5 | 0 | 0.30917 | 0.30917 | 7.7293 |  | 3.618
80 | Чудская | Т-2 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 15 |  |  | 10.5 | 0 | 0.2728 | 0.2728 | 6.82
85 | Заплюсье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 20.6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.37107 | 0.37107 | 23.1922 |  | 0.93065
85 | Заплюсье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 21 |  |  | 10.4 | 0 | 0.37828 | 0.37828 | 23.6425
100 | Северная | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 129.9 |  |  | 10.3 | 0 | 2.3174 | 2.3174 | 36.7846 |  | 2.5556
100 | Северная | Т-2 | 6.3 | 33 |  | 331 |  |  | 98.6 |  |  | 10.2 | 0 | 1.742 | 1.742 | 27.6501
102 | Великорецкая | АТ-1 | 200 | 1005 |  | 4400 | 0 |  | 0.12 | 116 |  | 10.4 | 0 | 0.0021616 | 0.0021616 | 0.0010808 |  | 184.0353
102 | Великорецкая | АТ-2 | 200 | 1005 |  | 4400 | 129.9 |  | 5 | 115 |  | 10.2 | 25.8742 | 0.088335 | 25.9626 | 12.9813
103 | Моглино | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  |  | 65 |  |  | 10 | 0 | 1.1258 | 1.1258 | 2.8146 |  | 40.8742
103 | Моглино | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Плюсса | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 0 | 68 |  | 36 | 10.5 | 0 | 1.2367 | 1.2367 | 19.6299 |  | 2.9159
113 | Плюсса | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 21.7 | 61 |  | 36 | 10.5 | 1.3531 | 1.1094 | 2.4625 | 39.0866
126 | Речная | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 510 |  |  | 6.24 | 0 | 5.5121 | 5.5121 | 36.7472 |  | 5.2605
126 | Речная | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2292 |  |  | 465 |  |  | 6.18 | 0 | 4.9774 | 4.9774 | 19.9096
138 | Середка | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 105 |  |  | 10.4 | 0 | 1.8914 | 1.8914 | 30.0222 |  | 4.7236
138 | Середка | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети
146 | Полна | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 66 |  |  | 10.5 | 0 | 1.2003 | 1.2003 | 48.0124 |  | 0.98821
146 | Полна | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 24 |  |  | 10.5 | 0 | 0.43648 | 0.43648 | 17.4591
163 | Новоселье | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4715
163 | Новоселье | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 66.6 |  |  | 10 | 0 | 1.1535 | 1.1535 | 46.1418
172 | Писковичи | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 136.63 |  |  | 10.5 | 0 | 2.4848 | 2.4848 | 24.8483 |  | 6.8712
172 | Писковичи | Т-2 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 64.125 |  |  | 10.3 | 0 | 1.144 | 1.144 | 11.44
175 | Радиозаводская | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 276 |  |  | 6.1 | 0 | 2.9161 | 2.9161 | 19.4405 |  | 11.8196
175 | Радиозаводская | Т-2 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 96 |  |  | 6.1 | 0 | 1.0143 | 1.0143 | 6.7619
192 | Гдов | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 5 | 109 |  | 36 | 10.5 | 0.31177 | 1.9823 | 2.2941 | 22.941 |  | 5.8962
192 | Гдов | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 21 | 55 |  | 36 | 10.5 | 1.3094 | 1.0003 | 2.3097 | 23.0969
198 | Псковкирпич | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 57.64 |  |  | 10.2 | 0 | 1.0183 | 1.0183 | 10.1832 |  | 2.5456
198 | Псковкирпич | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 172.7 |  |  | 10.2 | 0 | 3.0511 | 3.0511 | 48.4298
205 | ГИК | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 86.3 |  |  | 10.15 | 0 | 1.5172 | 1.5172 | 15.1718 |  | 8.9828
217 | Крипецы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 26 |  |  | 10.4 | 0 | 0.46835 | 0.46835 | 18.7339 |  | 2.1567
240 | Верхолино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 24.01 |  |  | 10.2 | 0 | 0.42418 | 0.42418 | 16.9673 |  | 1.8679
240 | Верхолино | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 19.22 |  |  | 10 | 0 | 0.3329 | 0.3329 | 13.316
253 | Тямша | Т-1 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 188.91 |  |  | 10.3 | 0 | 3.3702 | 3.3702 | 33.7018 |  | 4.4495
253 | Тямша | Т-2 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 150.24 |  |  | 10.3 | 0 | 2.6803 | 2.6803 | 26.803
255 | Стремутка | Т-1 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 94.42 |  |  | 10.3 | 0 | 1.6845 | 1.6845 | 26.7375 |  | 3.987
255 | Стремутка | Т-2 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 52.89 |  |  | 10.3 | 0 | 0.94356 | 0.94356 | 14.9772
282 | Овсище | Т-1 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 297.73 |  |  | 10.4 | 0 | 5.3631 | 5.3631 | 21.4524 |  | 17.1538
282 | Овсище | Т-2 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 207.24 |  |  | 10.4 | 0 | 3.7331 | 3.7331 | 14.9323
283 | Завеличье | Т-1 | 40 | 201 |  | 3500 |  |  | 691.805 |  |  | 10.45 | 0 | 12.5216 | 12.5216 | 31.3041 |  | 2.5125
283 | Завеличье | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376 |  |  | 619.663 |  |  | 10.45 | 0 | 11.2159 | 11.2159 | 28.0396
314 | Лудони | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 18.9 |  |  | 10 | 0 | 0.32736 | 0.32736 | 13.0943 |  | 2.2976
328 | Заводская | Т-1 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 107.9 | 283.08 |  | 10.4 | 6.3 | 0 | 5.0326 | 5.0326 | 20.1303 |  | 17.01
328 | Заводская | Т-2 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 65.76 | 277.02 |  | 10.4 | 6.3 | 0 | 4.2074 | 4.2074 | 16.8295
335 | Ляды | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 13 | 45.4 |  | 36 | 10.5 | 0.8106 | 0.82567 | 1.6363 | 25.9725 |  | 0.043732
335 | Ляды | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нормальная схема.
361 | Крупп | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 52.6 |  |  | 10.78 | 0 | 0.98212 | 0.98212 | 39.2849 |  | 1.6429
373 | Родовое | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 5.1 |  |  | 10 | 0 | 0.088335 | 0.088335 | 3.5334 |  | 2.5367
385 | Кирово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 14.9 |  |  | 10.3 | 0 | 0.26582 | 0.26582 | 4.2193 |  | 6.3492
386 | Качаново | Т-1 | 6.3 | 32 | 95 | 331 |  | 0 | 7.5 |  | 36 | 10 | 0 | 0.1299 | 0.1299 | 2.062 |  | 6.4851
399 | ЭТЗ | Т-1 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 253.84 |  |  | 10.2 | 0 | 4.4846 | 4.4846 | 17.9383 |  | 19.2223
399 | ЭТЗ | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 143.95 |  |  | 10.2 | 0 | 2.5432 | 2.5432 | 10.1726
504 | ПКК | Т-1 | 16 | 84.1 |  | 840.7 |  |  | 141 |  |  | 10.5 | 0 | 2.5643 | 2.5643 | 16.0269 |  | 10.9439
504 | ПКК | Т-2 | 16 | 80.4 |  | 840.7 |  |  | 181 |  |  | 10.5 | 0 | 3.2918 | 3.2918 | 20.5735
505 | Кебь | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 34.84 |  |  | 10.2 | 0 | 0.61552 | 0.61552 | 24.6206 |  | 2.0095
508 | Добручи | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 22 |  |  | 10.5 | 0 | 0.4001 | 0.4001 | 16.0041 |  | 1.6066
508 | Добручи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 34 |  |  | 10.5 | 0 | 0.61834 | 0.61834 | 24.7337
Южные ЭС
30 | Глазуново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 16 |  |  | 10 | 0 | 0.27713 | 0.27713 | 17.3205 |  | 0.76201
30 | Глазуново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 37 |  |  | 10 | 0 | 0.64086 | 0.64086 | 40.0537
33 | Островки | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 6.1 |  |  | 10.2 | 0 | 0.10777 | 0.10777 | 6.7355 |  | 1.3178
33 | Островки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 14.4 |  |  | 10.2 | 0 | 0.2544 | 0.2544 | 15.9002
34 | Рожковичи | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 3.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.058197 | 0.058197 | 2.3279 |  | 2.459
34 | Рожковичи | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6.1 |  |  | 10.2 | 0 | 0.10777 | 0.10777 | 4.3107
35 | Черпесса | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.016368 | 0.016368 | 1.023 |  | 1.6636
37 | Борки | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 25 |  |  | 10.4 | 0 | 0.45033 | 0.45033 | 18.0133 |  | 1.081
37 | Борки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 8.5 |  |  | 10.1 | 0 | 0.1487 | 0.1487 | 9.2935
38 | Усмынь | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 11.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.20715 | 0.20715 | 8.2861 |  | 2.4178
39 | Лехово | Т-1 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 57 |  |  | 10.4 | 0 | 1.0268 | 1.0268 | 25.669 |  | 3.1732
39 | Лехово | Т-2 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 7.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.1333 | 0.1333 | 3.3325
40 | Усвяты | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 51 |  |  | 10 | 0 | 0.88335 | 0.88335 | 22.0836 |  | 2.1908
40 | Усвяты | Т-2 | 4 |  | 62.8 | 220 |  |  | 65 |  |  | 10 | 0 | 1.1258 | 1.1258 | 28.1458
44 | Раменье | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 4.4 |  |  | 10 | 0 | 0.07621 | 0.07621 | 4.7631 |  | 1.5964
44 | Раменье | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0.415 |  |  | 10.3 | 0 | 0.0074037 | 0.0074037 | 0.46273
48 | Тимофеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 56.4 |  |  | 10.5 | 0 | 1.0257 | 1.0257 | 41.0288 |  | 0.99549
48 | Тимофеевка | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 33.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.60379 | 0.60379 | 24.1517
49 | Усть-Долыссы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 36.6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.66563 | 0.66563 | 41.6017 |  | 1.0144
49 | Усть-Долыссы | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
50 | Туричино | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 7.68 |  |  | 10.2 | 0 | 0.13568 | 0.13568 | 5.4273 |  | 2.3805
50 | Туричино | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6.1 |  |  | 10.3 | 0 | 0.10882 | 0.10882 | 4.353
54 | Назимово | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.6 |  |  | 10.37 | 0 | 0.10058 | 0.10058 | 6.2865 |  | 1.5794
56 | Пухново | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 7 |  |  | 10 | 0 | 0.12124 | 0.12124 | 4.8497 |  | 2.5038
58 | Тарасы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.08 |  |  | 10.8 | 0 | 0.038909 | 0.038909 | 2.4318 |  | 1.6411
65 | Новохованск | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 9.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.18005 | 0.18005 | 7.2019 |  | 2.3195
65 | Новохованск | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 7.1 |  |  | 10.2 | 0 | 0.12544 | 0.12544 | 5.0174
67 | Каськово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 14.4 |  |  | 10.13 | 0 | 0.25266 | 0.25266 | 10.1063 |  | 2.1034
67 | Каськово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 15.21 |  |  | 10.21 | 0 | 0.26898 | 0.26898 | 10.7591
70 | В.Луки | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 11 | 650 |  | 36 | 6.3 | 0.68589 | 7.0927 | 7.7786 | 19.4466 |  | 21.1998
70 | В.Луки | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 28 | 1050 |  | 36 | 6.2 | 1.7459 | 11.2757 | 13.0216 | 32.5539
77 | Демидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 20 |  |  | 10.7 | 0 | 0.37066 | 0.37066 | 14.8264 |  | 1.7385
77 | Демидово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 29.2 |  |  | 10.2 | 0 | 0.51587 | 0.51587 | 32.2421
78 | Дубрава | Т-1 | 6.3 |  | 104 | 346 |  |  | 115.6 |  |  | 10.5 | 0 | 2.1024 | 2.1024 | 33.3708 |  | 4.5126
82 | Опухлики | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 | 0 | 0.18554 | 0.18554 | 11.5961 |  | 1.1016
82 | Опухлики | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 22.68 |  |  | 10 | 0 | 0.39283 | 0.39283 | 24.5518
114 | Невель-1 | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 36.1 | 229.2 |  | 38 | 10.4 | 2.376 | 4.1287 | 6.5047 | 40.6543 |  | 6.8091
114 | Невель-1 | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 12.9 | 146.4 |  | 38 | 10.4 | 0.84905 | 2.6372 | 3.4862 | 21.7888
129 | Невель-2 | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 96 |  |  | 10.6 | 0 | 1.7625 | 1.7625 | 17.6253 |  | 6.0258
129 | Невель-2 | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 152 |  |  | 10.3 | 0 | 2.7117 | 2.7117 | 27.117
130 | Рябики | Т-1 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 85.45 | 613 |  | 10.6 | 6.3 | 0 | 8.2578 | 8.2578 | 33.0314 |  | 11.1979
130 | Рябики | Т-2 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 20.4 | 588 |  | 10.7 | 6.3 | 0 | 6.7943 | 6.7943 | 27.1771
131 | Новосокольники | АТ-1 | 125 | 625 |  | 3000 | 249 |  | 0 | 116.1 |  | 0 | 50.0717 | 0 | 50.0717 | 40.0573 |  | 35.8938
131 | Новосокольники | АТ-2 | 125 | 628 |  | 2749 | 225 |  | 0 | 116.2 |  | 0 | 45.2845 | 0 | 45.2845 | 36.2276
131 | Новосокольники | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 136 |  | 36 | 10.3 | 0 | 2.4263 | 2.4263 | 24.2626 |  | 5.7819
131 | Новосокольники | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 7 | 104 |  | 36 | 10.3 | 0.43648 | 1.8554 | 2.2918 | 22.9185
136 | Булынино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 122 |  |  | 10.5 | 0 | 2.2188 | 2.2188 | 35.2184 |  | 4.3962
139 | Кунья | Т-1 | 10 | 52.5 | 94.5 | 331 |  | 10.5 | 41.1 |  | 35.1 | 10.2 | 0.63835 | 0.72611 | 1.3645 | 13.6446 |  | 7.0104
139 | Кунья | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 9.8 | 88.2 |  | 36.1 | 9.9 | 0.61276 | 1.5124 | 2.1252 | 21.2516
157 | В.Луки ФТП | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 266.5 |  |  | 6.2 | 0 | 2.8619 | 2.8619 | 11.4475 |  | 20.987
157 | В.Луки ФТП | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 223.6 |  |  | 6.2 | 0 | 2.4012 | 2.4012 | 9.6047
167 | Сиверст | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 40.8 | 12.8 |  | 35.6 | 10 | 2.5158 | 0.2217 | 2.7375 | 43.4519 |  | 3.4136
167 | Сиверст | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 4.8 | 9.6 |  | 35.6 | 10.1 | 0.29597 | 0.16794 | 0.46391 | 4.6391
168 | Плаксино | Т-1 | 6.3 | 33 | 94.5 | 331 |  | 0 | 19 |  |  | 10.5 | 0 | 0.34554 | 0.34554 | 5.4848 |  | 6.2695
173 | Насва | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 12.8 |  |  | 10.3 | 0 | 0.22835 | 0.22835 | 3.6247 |  | 6.1347
173 | Насва | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 14.4 |  |  | 10.1 | 0 | 0.25191 | 0.25191 | 3.9986
204 | Пустыньки | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 33.6 |  |  | 10 | 0 | 0.58197 | 0.58197 | 23.2788 |  | 2.043
206 | Реостат | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 875 |  |  | 502 |  |  | 6.5 | 0 | 5.6517 | 5.6517 | 56.5168 |  | 4.8483
236 | Переслегино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 73.6 |  |  | 10.2 | 0 | 1.3003 | 1.3003 | 20.6394 |  | 4.6745
236 | Переслегино | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 35.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.64017 | 0.64017 | 10.1614
286 | Недомерки | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 40.8 |  |  | 10.1 | 0 | 0.71374 | 0.71374 | 11.3293 |  | 5.8516
286 | Недомерки | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 2.8 |  |  | 10.24 | 0 | 0.049661 | 0.049661 | 0.78828
311 | Маево | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 33.6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.60525 | 0.60525 | 9.6071 |  | 5.5109
311 | Маево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 28.8 |  |  | 10 | 0 | 0.49883 | 0.49883 | 7.9179
342 | НПС Невель | Т-1 | 25 | 126 |  | 1372 |  |  | 7.51 |  |  | 10.5 | 0 | 0.13658 | 0.13658 | 0.54632 |  | 26.1134
343 | НПС В.Луки | Т-1 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 9.46 |  |  | 10.4 | 0 | 0.17041 | 0.17041 | 0.68162 |  | 26.0796
343 | НПС В.Луки | Т-2 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
348 | ВЗЩА | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 1374 |  |  | 883 |  |  | 10.1 | 0 | 15.4469 | 15.4469 | 61.7878 |  | 10.8031
348 | ВЗЩА | Т-2 | 63 | 331 |  | 3460 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
352 | Суханово | Т-1 | 6.3 | 33 |  | 330 |  |  | 28.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.52377 | 0.52377 | 8.3138 |  | 6.0912
359 | Поречье | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 21.6 | 43.2 |  | 35.2 | 10 | 1.3169 | 0.74825 | 2.0652 | 20.6516 |  | 4.5484
359 | Поречье | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 48 | 54.4 |  | 35.3 | 10.1 | 2.9348 | 0.95166 | 3.8864 | 61.6896
506 | Щербино | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 13.17 |  |  | 10.4 | 0 | 0.23724 | 0.23724 | 9.4894 |  | 2.3878
507 | Малахово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 22.8 |  |  | 10.1 | 0 | 0.39886 | 0.39886 | 15.9543 |  | 2.2261
Восточные ЭС
12 | Вышгород | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0.18911 | 0.18911 | 11.8191 |  | 1.4909
16 | Выбор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 13.2 |  |  | 10.1 | 0 | 0.23092 | 0.23092 | 14.4323 |  | 1.3826
16 | Выбор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4 |  |  | 9.6 | 0 | 0.066511 | 0.066511 | 4.1569
18 | Кр. Луч | Т-1 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 9 |  |  | 10.3 | 0 | 0.16056 | 0.16056 | 4.014 |  | 4.0214
18 | Кр. Луч | Т-2 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 1 |  |  | 10.4 | 0 | 0.018013 | 0.018013 | 0.45033
19 | Сев. Устье | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0.37 |  |  | 10.2 | 0 | 0.0065368 | 0.0065368 | 0.65368 |  | 1.0435
21 | Вехно | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.3214
21 | Вехно | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 20.1 |  |  | 10.3 | 0 | 0.35859 | 0.35859 | 22.4117
23 | Велье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.429
23 | Велье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 14 |  |  | 10.35 | 0 | 0.25097 | 0.25097 | 15.6859
24 | Жадрицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5179
24 | Жадрицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 9 |  |  | 10.4 | 0 | 0.16212 | 0.16212 | 10.1325
26 | Дубровно | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 20 |  |  | 10.2 | 0 | 0.35334 | 0.35334 | 14.1335 |  | 2.2717
46 | Ратьково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 6.33 |  |  | 10.2 | 0 | 0.11183 | 0.11183 | 6.9895 |  | 1.5682
51 | Хотовань | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 2 |  |  | 10 | 0 | 0.034641 | 0.034641 | 1.3856 |  | 2.5904
52 | Поцелуево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6 |  |  | 10 | 0 | 0.10392 | 0.10392 | 4.1569 |  | 2.5211
55 | Боровичи | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 12.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.22551 | 0.22551 | 14.0946 |  | 1.4545
57 | Миритиницы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.4486
57 | Миритиницы | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 9.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.17641 | 0.17641 | 7.0564
59 | Оснюги | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 11 |  |  | 10.5 | 0 | 0.20005 | 0.20005 | 12.5032 |  | 1.4799
60 | Адорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.6125
60 | Адорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.9 |  |  | 10 | 0 | 0.06755 | 0.06755 | 4.2219
62 | Полисто | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.090067 | 0.090067 | 5.6292 |  | 1.5899
76 | Пуш. Горы | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 526 |  | 9 | 97 |  | 35.9 | 10.13 | 0.55963 | 1.7019 | 2.2616 | 22.6156 |  | 5.6407
76 | Пуш. Горы | Т-2 | 16 | 80.2 | 240 | 840 |  | 3.8 | 134 |  | 35 | 10.2 | 0.23036 | 2.3674 | 2.5977 | 16.2358
112 | Павы | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 330.7 |  | 3 | 24.6 |  | 34.4 | 10 | 0.17875 | 0.42608 | 0.60483 | 9.6005 |  | 6.0102
115 | Порхов | Т-1 | 16 | 80.3 |  | 840 |  |  | 252 |  |  | 10 | 0 | 4.3648 | 4.3648 | 27.2798 |  | 4.0885
115 | Порхов | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 117 |  |  | 10.1 | 0 | 2.0468 | 2.0468 | 20.4676
116 | Дно | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 100 |  | 35 | 10 | 0 | 1.7321 | 1.7321 | 10.8253 |  | 6.4705
116 | Дно | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 6 | 109.75 |  | 34.5 | 10.2 | 0.35853 | 1.9389 | 2.2975 | 22.9748
117 | Дедовичи | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 94.5 | 331 |  | 0.08 | 91 |  | 35 | 10.4 | 0.0048497 | 1.6392 | 1.6441 | 26.0962 |  | 4.5293
117 | Дедовичи | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 25 |  | 35 | 10.2 | 0 | 0.44167 | 0.44167 | 4.4167
118 | Чихачево | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 6.2126
118 | Чихачево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 23 |  |  | 10.1 | 0 | 0.40236 | 0.40236 | 6.3866
119 | Локня | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 56 |  | 36.5 | 10.1 | 0 | 0.97965 | 0.97965 | 9.7965 |  | 4.4136
119 | Локня | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 3 | 59 |  | 36.5 | 10.1 | 0.18966 | 1.0321 | 1.2218 | 19.3935
147 | Бежаницы | Т-1 | 10 | 52.5 | 125 | 525 |  | 3 | 54 |  | 34 | 10.3 | 0.17667 | 0.96337 | 1.14 | 11.4004 |  | 8.0013
147 | Бежаницы | Т-2 | 16 | 83 | 240 | 840 |  | 1 | 76 |  | 32 | 9.9 | 0.055426 | 1.3032 | 1.3586 | 8.4914
197 | Славковичи | Т-1 | 3.2 | 16.8 |  | 168 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 2.2174
197 | Славковичи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.8 |  |  | 23.3 |  |  | 10.1 | 0 | 0.4076 | 0.4076 | 16.3041
200 | Фишнево | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 2 |  |  | 10.1 | 0 | 0.034987 | 0.034987 | 1.3995 |  | 2.4851
200 | Фишнево | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 6 |  |  | 10.1 | 0 | 0.10496 | 0.10496 | 4.1985
201 | Кудеверь | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 11 |  |  | 10.3 | 0 | 0.19624 | 0.19624 | 3.1149 |  | 6.4188
202 | Подберезье | Т-1 | 4 | 21 |  | 210 |  |  | 13.5 |  |  | 10.7 | 0 | 0.25019 | 0.25019 | 6.2549 |  | 3.9498
218 | Судома | Т-1 | 6.3 | 31.1 |  | 331 |  |  | 73 |  |  | 10.1 |  |  | 1.277 | 20.2705 |  | 5.338
219 | Пионерный | Т-1 | 6.3 | 31.5 |  | 550 |  |  | 95.7 |  |  | 6 | 0 | 0.99454 | 0.99454 | 15.7864 |  | 5.6205
220 | Махновка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 |  | 3.6 | 4.1 |  | 35.2 | 10.1 | 0.21949 | 0.071724 | 0.29121 | 4.6224 |  | 6.3238
241 | Крестилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 17 |  |  | 10.1 | 0 | 0.29739 | 0.29739 | 11.8957 |  | 2.1877
241 | Крестилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 8 |  |  | 10.1 | 0 | 0.13995 | 0.13995 | 5.598
254 | Ашево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 8 |  |  | 10.3 | 0 | 0.14272 | 0.14272 | 5.7088 |  | 2.1255
254 | Ашево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 20 |  |  | 10.3 | 0 | 0.3568 | 0.3568 | 14.2721
281 | СУ ГРЭС | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 551 |  |  | 6 |  |  | 6 | 0 | 0.062354 | 0.062354 | 0.98974 |  | 6.5526
284 | Новоржев | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 6.6 | 68 |  | 36.8 | 10.4 | 0.42068 | 1.2249 | 1.6456 | 26.1204 |  | 2.6663
284 | Новоржев | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 7.6 | 100 |  | 36.8 | 10.5 | 0.48442 | 1.8187 | 2.3031 | 36.5567
302 | Волышево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 28.3 |  |  | 10 | 0 | 0.49017 | 0.49017 | 19.6068 |  | 2.1348
302 | Волышево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
357 | Хилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.05456 | 0.05456 | 2.1824 |  | 1.72
357 | Хилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 49.1 |  |  | 10 | 0 | 0.85044 | 0.85044 | 34.0175
358 | Полоное | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 27.1 |  |  | 10.2 | 0 | 0.47877 | 0.47877 | 7.5996 |  | 5.6513
358 | Полоное | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 28 |  |  | 10 | 0 | 0.48497 | 0.48497 | 7.698
384 | Поляне | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 0.7 |  |  | 10.1 | 0 | 0.012246 | 0.012246 | 0.48982 |  | 2.5253
384 | Поляне | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 5 |  |  | 10.1 | 0 | 0.087469 | 0.087469 | 3.4987
387 | Пожеревицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 16.3 |  |  | 10.1 | 0 | 0.28515 | 0.28515 | 11.4059 |  | 2.1102
387 | Пожеревицы | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 13 |  |  | 10.2 | 0 | 0.22967 | 0.22967 | 9.1868
388 | ЗСК | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 88.1 |  |  | 9.9 | 0 | 1.5107 | 1.5107 | 15.1068 |  | 7.4118
388 | ЗСК | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 92 |  |  | 9.9 | 0 | 1.5776 | 1.5776 | 15.7755
Западные ЭС
10 | Поддубье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.072053 | 0.072053 | 4.5033 |  | 1.5953
10 | Поддубье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0.7 |  |  | 10.4 | 0 | 0.012609 | 0.012609 | 0.78808
14 | Остров-3 | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 78.65 |  |  | 6.05 | 0 | 0.82417 | 0.82417 | 32.9666 |  | 1.4261
14 | Остров-3 | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 34.95 |  |  | 6.19 | 0 | 0.37471 | 0.37471 | 14.9885
20 | Криуха | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 6.3 |  |  | 9.8 | 0 | 0.10694 | 0.10694 | 6.6836 |  | 1.5731
22 | Жавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 1.5 |  |  | 10.32 | 0 | 0.026812 | 0.026812 | 1.6758 |  | 1.6017
22 | Жавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3 |  |  | 9.9 | 0 | 0.051442 | 0.051442 | 3.2151
29 | Максютино | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 0.91144
29 | Максютино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 8 |  |  | 10 | 0 | 0.13856 | 0.13856 | 8.6603
31 | Бояриново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5994
31 | Бояриново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 4.7 |  |  | 9.9 | 0 | 0.080592 | 0.080592 | 5.037
32 | Алоль | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 14.5 |  |  | 10.2 | 0 | 0.25617 | 0.25617 | 16.0106 |  | 1.4238
32 | Алоль | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
41 | Шильское | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 35.8 |  |  | 10.2 | 0 | 0.63248 | 0.63248 | 25.299 |  | 1.9925
42 | Сосн. Бор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 47.5 |  |  | 6.1 | 0 | 0.50186 | 0.50186 | 31.3664 |  | 0.97195
42 | Сосн. Бор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 19.2 |  |  | 6.2 | 0 | 0.20618 | 0.20618 | 12.8865
43 | Каленидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 11.5 |  |  | 9.7 | 0 | 0.19321 | 0.19321 | 7.7284 |  | 2.2499
43 | Каленидово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 10 |  |  | 10.5 | 0 | 0.18187 | 0.18187 | 7.2746
63 | Платишино | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5449
63 | Платишино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.1351 | 0.1351 | 8.4437
66 | Сергейцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 9.5 |  |  | 10.1 | 0 | 0.16619 | 0.16619 | 6.6476 |  | 2.4588
66 | Сергейцево | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
68 | Остров | Т-1 | 25 | 125 | 375 | 1312 |  | 22.8 | 180 |  | 34.38 | 10.19 | 1.3577 | 3.1769 | 4.5346 | 18.1385 |  | 6.1319
68 | Остров | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 38.4 | 217.2 |  | 34.75 | 10.16 | 2.3112 | 3.8222 | 6.1335 | 38.3341
71 | Духново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5218
71 | Духново | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 8.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.15822 | 0.15822 | 9.8889
75 | Осыно | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4492
75 | Осыно | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 13.6 |  |  | 9.8 | 0 | 0.23085 | 0.23085 | 14.428
79 | Дружба | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 0 |  |  | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.2577
79 | Дружба | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 20.41 |  |  | 10.39 | 0 | 0.3673 | 0.3673 | 14.6919
81 | Березка | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 20 |  |  | 9.8 | 0 | 0.33948 | 0.33948 | 8.487 |  | 3.8605
83 | Алексеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 8.9 |  |  | 10.04 | 0 | 0.15477 | 0.15477 | 6.1908 |  | 2.4702
133 | Идрица | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 156 |  | 34.65 | 10.2 | 0 | 2.756 | 2.756 | 17.2252 |  | 6.0947
133 | Идрица | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 524.9 |  | 27.9 | 0 |  | 34.13 | 10.2 | 1.6493 | 0 | 1.6493 | 16.4931
140 | Черская | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 30.24 |  |  | 10.2 | 0 | 0.53425 | 0.53425 | 21.3699 |  | 2.0908
148 | Пыталово | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 85.58 |  |  | 9.95 | 0 | 1.4749 | 1.4749 | 23.4108 |  | 3.2102
148 | Пыталово | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 111.76 |  |  | 9.97 | 0 | 1.9299 | 1.9299 | 30.6339
149 | Воронцово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 27.6 |  |  | 10.06 | 0 | 0.48091 | 0.48091 | 7.6336 |  | 5.9946
149 | Воронцово | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 7.32 |  |  | 11 | 0 | 0.13946 | 0.13946 | 2.2137
160 | Макушино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 9.7 |  |  | 9.9 | 0 | 0.16633 | 0.16633 | 6.6532 |  | 2.4587
161 | Опочка | Т-1 | 16 | 80.3 | 261 | 840 |  | 0 | 250 |  | 34.65 | 10.22 | 0 | 4.4254 | 4.4254 | 27.6587 |  | 10.2188
161 | Опочка | Т-2 | 16 | 80.3 | 263 | 840 |  | 12.36 | 78.8 |  | 34.65 | 10.36 | 0.74179 | 1.414 | 2.1558 | 13.4736
203 | Гривы | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 6.01 |  |  | 9.96 | 0 | 0.10368 | 0.10368 | 4.1472 |  | 2.5213
216 | Крюки | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 27.7 |  |  | 10.68 | 0 | 0.5124 | 0.5124 | 8.1334 |  | 5.8181
216 | Крюки | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 15.41 |  |  | 10.66 | 0 | 0.28453 | 0.28453 | 4.5163
221 | Рубилово | Т-1 | 2.5 | 16.8 |  | 168 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 2.3714
221 | Рубилово | Т-2 | 6.3 | 31.5 |  | 330.7 |  |  | 14.64 |  |  | 10 | 0 | 0.25357 | 0.25357 | 4.025
285 | Красногородск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 1.2 | 48.6 |  | 35.04 | 10.23 | 0.072829 | 0.86114 | 0.93397 | 9.3397 |  | 8.4188
285 | Красногородск | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0.8 | 63 |  | 35.74 | 10.06 | 0.049523 | 1.0977 | 1.1473 | 11.4726
287 | Гавры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 38.23 |  |  | 10.16 | 0 | 0.67276 | 0.67276 | 26.9103 |  | 1.9522
288 | Линово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 18.8 |  |  | 10.25 | 0 | 0.33377 | 0.33377 | 13.3506 |  | 2.2912
289 | Беляево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 6.9 |  |  | 10.4 | 0 | 0.12429 | 0.12429 | 4.9717 |  | 2.5007
289 | Беляево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
309 | Пустошка | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 1.72 | 99 |  | 35.46 | 10.2 | 0.10564 | 1.749 | 1.8547 | 29.4391 |  | 3.4544
309 | Пустошка | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 75.4 |  | 35.11 | 10 | 0 | 1.306 | 1.306 | 20.7296
312 | Себеж | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 175.2 |  | 35 | 10.4 | 0 | 3.1559 | 3.1559 | 31.5594 |  | 3.0493
312 | Себеж | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 12.62 | 196.8 |  | 34.3 | 10.4 | 0.74975 | 3.545 | 4.2948 | 42.9477
313 | Ляпуны | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 26 |  |  | 9.9 | 0 | 0.44583 | 0.44583 | 4.4583 |  | 10.0542
356 | Подлипье | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 5.86 |  |  | 10.1 | 0 | 0.10251 | 0.10251 | 1.6272 |  | 6.271
356 | Подлипье | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 13.82 |  |  | 10.09 | 0 | 0.24152 | 0.24152 | 3.8337
363 | СОМ | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0.4067 | 0.4067 | 4.067 |  | 9.1926
363 | СОМ | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 52 |  |  | 10 | 0 | 0.90067 | 0.90067 | 9.0067
371 | Скуратово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 5.86 |  |  | 10.32 | 0 | 0.10475 | 0.10475 | 4.1898 |  | 2.5203
372 | Мякишево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 6.1 |  |  | 9.9 | 0 | 0.1046 | 0.1046 | 4.1839 |  | 2.5204
[15 empty] | 365.8856 | 169.5517
[15 empty] | 211.0136 | 110.9393
40.4664
48.8761
666.2416
369.8335